Схема теплоснабжения муниципального образования Осинниковский городской округ до 2028 года

(актуализация на 2024 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Осинники

2023

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Наименование | Примечание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Том 1. Обосновывающие материалы |  |
| Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» |  |
| Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» |  |
| Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения Осинниковского городского округа» |  |
| Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» |  |
| Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения Осинниковского городского округа» |  |
| Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» |  |
| Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» |  |
| Глава 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» |  |
| Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» |  |
| Глава 10 «Перспективные топливные балансы» |  |
| Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения» |  |
| Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» |  |
| Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа» |  |
| Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия» |  |
| Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» |  |
| Глава 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения» |  |
| Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения» |  |
| Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения» |  |
| Том 2. Утверждаемая часть |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 2	«Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	2

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	2

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	2

2.2.1	Развитие Осинниковского городского округа	2

2.2.2	Развитие агломерации	2

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	2

2.3.1	Общие сведения	2

2.3.2	На нужды отопления и вентиляции	2

2.3.3	На нужды горячего водоснабжения	2

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	2

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	2

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	2

# «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

## Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Основными потребителями тепловой энергии Осинниковского городского округа являются жилые, общественные и промышленные здания. Суммарная договорная нагрузка в целом по Осинниковскому городскому округу в 2020 году составила 131,426 Гкал/ч (таблица 2.1.1).

Таблица 2.1.1 Договорные тепловые нагрузки источников тепловой энергии Осинниковского городского округа на 2021 г., Гкал/ч

Выработка и отпуск тепловой энергии ЮК ГРЭС за 2020 г. представлены в таблице 2.1.2.

Выработка и отпуск тепловой энергии котельных за 2019 г. Осинниковского городского округа представлены в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.2 – Выработка и отпуск тепловой энергии ЮК ГРЭС за 2020 г.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 1599,411 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 200,873 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 17,741 |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 1398,538 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 639,657 |
| Осинники | тыс. Гкал | 348,097 |
| из производственных отборов; | тыс. Гкал | - |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 613,893 |
| Осинники | тыс. Гкал | 322,333 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | - |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | - |
| из ПВК | тыс. Гкал | - |
| из РОУ | тыс. Гкал | 25,764 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч | 2386,34 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе: | тыс. Гкал |  |
| с сетевой водой | тыс. Гкал |  |
| с паром | тыс. Гкал |  |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 3816,735 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 4,568 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов; | ккал/кВт-ч | 2430,9 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | 528,79 |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | 94,63 |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВт-ч/Гкал | 338,8 |
| с паром производственных отборов; | кВт-ч/Гкал | - |
| с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал | 338,8 |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу; | млн кВт-ч | 216,716 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч | 1382,695 |
| Удельный расход тепла брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | 2386,34 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | 2430,9 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВт-ч | 528,79 |
| по теплофикационному циклу; | г/кВт-ч | 205,92 |
| по конденсационному циклу | г/кВт-ч | 564,55 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 196,66 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 865,326 |

Таблица 2.1.3 Выработка и отпуск тепловой энергии на котельных Осинниковского городского округа за 2021г.

## Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

### Развитие Осинниковского городского округа

В рассматриваемый период рост тепловых нагрузок будет происходить, в основном, за счёт строительства объектов жилищного и общественного назначения. Строительство жилых и общественных зданий, в свою очередь, зависит от роста численности населения города и состояния существующего жилищного фонда.

На конец 2022 г. численность населения Осинниковского городского округа составила 45432 чел.

Действующим генеральным планом была намечена динамика убыли численности населения города. Демографическая ситуация характеризуется (как и в целом по стране) сокращением численности населения в силу его естественной убыли и процессом старения населения, а также в виду миграции населения. В городском округе сохраняется высокий уровень смертности населения, хотя в последние годы уровень смертности стабильно сокращается. Несмотря на улучшение базовых демографических показателей, продолжается процесс депопуляции населения: смертность превышает рождаемость.

В настоящее время прирост жилобеспеченности составляет около 0,28 м² на человека в год, т.е. строительство ведется в незначительных объемах. По отчетным данным, объем строительства жилья индивидуальными застройщиками составляет около 45,3% от общей застройки. Фактически, с учетом жилья, не прошедшего техническую инвентаризацию, этот показатель выше приблизительно в 1,5 раза.

Жилая застройка г. Осинники состоит из многоэтажных жилых домов (от 4-х до 9-ти этажных), двух-трех этажных секционных жилых домов, одно-двухэтажных усадебных жилых домов с приусадебными участками.

Жилищный фонд Муниципального образования заметно ветшает. Согласно Генплану, жилищный фонд, отнесенный к ветхому и аварийному, на конец 2007 года составил 146,2 тыс. м².

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства как на свободной от застройки территории, так и в зоне реконструкции. Строительство жилья преимущественно предусматривается в функциональных зонах ЦТП от ЮК ГРЭС.

На перспективу предполагается размещение нового жилищного фонда в объеме 10934 м² общей площади на конец 2028 г.

Мероприятия по реконструкции жилой застройки предусматривают как уплотнение застройки с использованием свободных участков (пустырей), так и размещение нового жилищного строительства (как правило, в многоэтажном исполнении) на территории, высвобождаемой при сносе малоценного изношенного малоэтажного жилищного фонда.

Приросты площадей жилого фонда по проектам планировки территории Осинниковского городского округа на период до 2028 г. в зонах действия источников тепловой энергии. представлены в таблице 2.2.1., по годам – в таблице 2.2.2.

Схемой теплоснабжения на конец 2028 г. определены следующие показатели:

- площадь жилого фонда: 31 620м²;

- площадь для бюджетных потребителей: 20 720 м².

Приросты площадей перспективной застройки Осинниковского городского округа в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 2.2.1.

Приросты площадей перспективной застройки Осинниковского городского округа по годам приведены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.4 Приросты площадей перспективной застройки Осинниковского городского округа в зонах действия источников тепловой энергии на период до 2028 г

Таблица 2.2.5 – Приросты площадей перспективной застройки Осинниковского городского округа по годам

### Развитие агломерации

Городская агломерация – компактное скопление населенных пунктов, главным образом городских, объединенных интенсивными производственными, транспортными и культурно-бытовыми связями. Кузбасская агломерация относится к полицентрическим (имеющим несколько городов-ядер). Кемеровской области уже в настоящее время свойственны базовые признаки агломерации: высокая интенсивность пригородного сообщения, массовая маятниковая миграция, плотное расселение по транспортным коридорам.

В Кемеровской области сложилась уникальная по степени концентрации населенных пунктов система агломеративного расселения, преимущественно линейной конфигурации. В данную систему входят 15 из 20 городов области и 20 из 44 поселков городского типа. Население агломерации составляет свыше 75% от всего населения области, это самая урбанизированная и густонаселенная территория в Зауралье.

Агломерация характеризуется опережающей концентрацией населения, капитала и производственных мощностей, характеризуется формированием сплошной зоны расселения с единой градостроительной средой. Рост агломераций отражает территориальную концентрацию промышленного производства и трудовых ресурсов.

В современной Кузбасской агломерации можно выделить 5 ГСНМ (групповых систем населенных мест) с наибольшей плотностью населения и максимально интенсивной маятниковой миграцией. Одна из них: Новокузнецкая (городские округа Новокузнецк, Осинники, Калтан и пригородные населенные пункты Новокузнецкого района);

Важно отметить, что в настоящее время идет активный процесс территориального сращивания городов в пределах ГСНМ. Так, на данный момент уже практически срослись города Ленинск-Кузнецкий – Полысаево – Белово, Прокопьевск – Киселевск, Новокузнецк – Осинники – Калтан, Междуреченск – Мыски.

Кроме того, Беловская, Прокопьевская, Новокузнецкая и Междуреченская ГСНМ являются территориально смежными и образуют пояс практически непрерывного расселения в центральной части области.

Размещение населения по территории Муниципального образования крайне неравномерное. В урбанизированной части городского округа проживает 75,2%, в сельской местности проживает 24,8% населения. Основная часть населения проживает в зоне агломерации – 82,6% населения Муниципального образования. Плотность населения Муниципального образования составляет 792 человека на км2.

## Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

### Общие сведения

Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из базового уровня энергопотребления жилых зданий с учетом требований энергоэффективности в соответствии с данными таблиц 13 и 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

При определении удельных расходов тепла на 1 м² общей площади учитывались климатические условия для Осинниковского городского округа согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», Актуализированная версия СНиП 23-01-99:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 (расчетная для проектирования отопления - () – минус 39 °С;

- средняя температура за отопительный период () – минус 7,3°С;

- продолжительность отопительного периода (zот, nот) составляет 242 суток – 5808 ч.

Расчетная температура воздуха внутри помещения (t рвн) для жилых и общественных зданий составляет плюс 20 °С (Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.07.2012 № 191-ст).

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) для Осинниковского городского округа составляют:

,

Удельные расходы тепла на 1 м2 общей площади намечаемых к строительству жилых и общественных зданий различные из-за отличия необходимых объемов вентилируемого воздуха и потребления горячей воды, и могут быть структурированы по видам потребления:

- отопление и вентиляция;

- горячее водоснабжение.

### На нужды отопления и вентиляции

В качестве базового уровня для систем отопления и вентиляции была принята нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в соответствии СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Нормируемые (базовые) удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий представлены в таблице 2.3.1.

Нормируемые (базовые) удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий представлены в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.6 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, qтр от, Вт/(м3С)

| Площадь здания, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 |  |  |  |
| 100 | 0,517 | 0,558 |  |  |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 |  |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 2.3.7 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от, (Вт/(м3 ·С)

| № | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,29 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,44 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - | - |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в ккал/ч на 1 м2 выполнен по формуле:

где:   - нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3 ·С);

0,86 – коэффициент перевода «Вт» в «ккал/ч»;

с – высота потолков зданий в м.

Результаты выполненного пересчета нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий приведены в таблице 2.3.3 жилых многоквартирных и общественных зданий – в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.8 Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, qтр от (ккал/ч на1 м2)

| Площадь здания, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 79,17 |  |  |  |
| 100 | 70,69 | 76,30 |  |  |
| 150 | 62,22 | 67,82 | 73,57 |  |
| 250 | 56,61 | 59,35 | 62,22 | 65,09 |
| 600 | 49,09 | 49,09 | 49,09 | 50,87 |
| 1000 и более | 45,94 | 45,94 | 45,94 | 45,94 |

Таблица 2.3.9 Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от (ккал/ч на 1 м2)

| № | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 62,2 | 56,6 | 50,9 | 49,1 | 45,9 | 43,6 | 41,2 | 39,7 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 66,6 | 60,2 | 57,0 | 50,7 | 49,1 | 46,8 | 44,3 | 42,5 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 53,9 | 52,2 | 50,7 | 49,1 | 47,6 | 45,9 | 44,3 | 42,5 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 71,2 | 71,2 | 71,2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 36,4 | 34,9 | 33,2 | 31,7 | 31,7 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 57,0 | 53,9 | 52,2 | 42,8 | 38,0 | 34,9 | 31,7 | 31,7 |

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», удельная годовая величина расхода энергетических ресурсов в новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного назначения должна уменьшаться не реже, чем 1 раз в 5 лет:

а) для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений:

- с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню;

- с 1 января 2023 г. - не менее чем на 40% по отношению к базовому уровню;

- с 1 января 2028 г. - не менее чем на 50 % по отношению к базовому уровню.

б) для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий (за исключением многоквартирных домов), строений, сооружений:

- с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню.

Таким образом, удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, жилых многоквартирных и общественных зданий с учетом энергосбережения представлены в таблицах 2.3.5 и 2.3.6 соответственно.

Таблица 2.3.10 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий с учетом энергосбережения, qтр от (ккал/ч на 1 м2)

| Площадь здания, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| с 1 января 2018 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |
| 50 | 63,34 |  |  |  |
| 100 | 56,56 | 61,04 |  |  |
| 150 | 49,77 | 54,26 | 58,85 |  |
| 250 | 45,29 | 47,48 | 49,77 | 52,07 |
| 600 | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 40,69 |
| 1000 и более | 36,76 | 36,76 | 36,76 | 36,76 |
| с 1 января 2024 г. (на 40% по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |
| 50 | 47,50 |  |  |  |
| 100 | 42,42 | 45,78 |  |  |
| 150 | 37,33 | 40,69 | 44,14 |  |
| 250 | 33,97 | 35,61 | 37,33 | 39,05 |
| 600 | 29,45 | 29,45 | 29,45 | 30,52 |
| 1000 и более | 27,57 | 27,57 | 27,57 | 27,57 |
| с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |
| 50 | 39,59 |  |  |  |
| 100 | 35,35 | 38,15 |  |  |
| 150 | 31,11 | 33,91 | 36,78 |  |
| 250 | 28,31 | 29,67 | 31,11 | 32,54 |
| 600 | 24,54 | 24,54 | 24,54 | 25,43 |
| 1000 и более | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 |

Таблица 2.3.11 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий с учетом энергосбережения, qтр от (ккал/ч на 1м2)

| № | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
|  | с 1 января 2018 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 49,8 | 45,3 | 40,7 | 39,3 | 36,8 | 34,9 | 32,9 | 31,7 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 53,3 | 48,1 | 45,6 | 40,6 | 39,3 | 37,4 | 35,4 | 34,0 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 43,1 | 41,8 | 40,6 | 39,3 | 38,1 | 36,8 | 35,4 | 34,0 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 57,0 | 57,0 | 57,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 29,1 | 27,9 | 26,6 | 25,4 | 25,4 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 45,6 | 43,1 | 41,8 | 34,2 | 30,4 | 27,9 | 25,4 | 25,4 |
|  | с 1 января 2024 г. (на 40% по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 37,3 | 34,0 | 30,5 | 29,5 | 27,6 | 26,2 | 24,7 | 23,8 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 40,0 | 36,1 | 34,2 | 30,4 | 29,5 | 28,1 | 26,6 | 25,5 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 32,3 | 31,3 | 30,4 | 29,5 | 28,6 | 27,6 | 26,6 | 25,5 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 42,7 | 42,7 | 42,7 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 21,8 | 20,9 | 19,9 | 19,0 | 19,0 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 34,2 | 32,3 | 31,3 | 25,7 | 22,8 | 20,9 | 19,0 | 19,0 |
|  | с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 31,1 | 28,3 | 25,4 | 24,5 | 23,0 | 21,8 | 20,6 | 19,8 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 33,3 | 30,1 | 28,5 | 25,4 | 24,5 | 23,4 | 22,2 | 21,3 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 26,9 | 26,1 | 25,4 | 24,5 | 23,8 | 23,0 | 22,2 | 21,3 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 35,6 | 35,6 | 35,6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 18,2 | 17,4 | 16,6 | 15,9 | 15,9 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 28,5 | 26,9 | 26,1 | 21,4 | 19,0 | 17,4 | 15,9 | 15,9 |

Удельные тепловые характеристики промышленных зданий на отопление и вентиляцию представлены в таблице 2.3.7 (В.И. Манюк «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей»).

Таблица 2.3.12 Удельные тепловые характеристики промышленных зданий на отопление и вентиляцию, qтр от (ккал/(м3 ·ч·С)

| Тип | Наименование зданий | Объем зданий V, тыс.м3 | Удельные тепловые характеристики, ккал/(м3*ч*С) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для отопления | для вентиляции |
| 1 | Чугунолитейные цехи | 10-15 | 0,3-0,25 | 1,1-1,0 |
|  |  | 50-100 | 0,25-0,22 | 1,0-0,9 |
|  |  | 100-150 | 0,22-0,18 | 0,9-0,8 |
| 2 | Меднолитейные цехи | 5-10 | 0,4-0,35 | 2,5-2,0 |
|  |  | 10-20 | 0,35-0,25 | 2,0-1,5 |
|  |  | 20-30 | 0,25-0,2 | 1,5-1,2 |
| 3 | Термические цехи | до 10 | 0,4-0,3 | 1,3-1,2 |
|  |  | 10-30 | 0,3-0,25 | 1,2-1,0 |
|  |  | 30-75 | 0,25-0,2 | 1,0-0,6 |
| 4 | Кузнечные цехи | до 10 | 0,4-0,3 | 0,7-0,6 |
|  |  | 10-50 | 0,3-0,25 | 0,6-0,5 |
|  |  | 50-100 | 0,25-0,15 | 0,5-0,3 |
| 5 | Механосборочные, механические и слесарные отделения инструментальных цехов | 5-10 | 0,55-0,45 | 0,4-0,25 |
|  |  | 10-15 | 0,45-0,4 | 0,25-0,15 |
|  |  | 50-100 | 0,4-0,38 | 0,15-0,12 |
|  |  | 100-200 | 0,38-0,35 | 0,12-0,08 |
| 6 | Деревообделочные цехи | до 5 | 0,6-0,55 | 0,6-0,5 |
|  |  | 5-10 | 0,55-0,45 | 0,5-0,45 |
|  |  | 10-50 | 0,45-0,4 | 0,45-0,4 |
| 7 | Цехи металлических конструкций | 50-100 | 0,38-0,35 | 0,53-0,45 |
|  |  | 100-150 | 0,35-0,3 | 0,45-0,35 |
| 8 | Цехи покрытий (гальванических и др.) | до 2 | 0,66-0,6 | 5-4 |
|  |  | 2-5 | 0,6-0,55 | 4-3 |
|  |  | 5-10 | 0,55-0,45 | 3-2 |
| 9 | Ремонтные цехи | 5-10 | 0,6-0,5 | 0,2-0,5 |
|  |  | 10-20 | 0,5-0,45 | 0,15-0,1 |
| 10 | Паровозное депо | до 5 | 0,7-0,65 | 0,4-0,3 |
|  |  | 5-10 | 0,65-0,6 | 0,3-0,25 |
| 11 | Котельные цехи | 100-250 | 0,25 | 0,6 |
| 12 | Котельные (отопительные и паровые) | 2-5 | 0,1 | 0,3-0,5 |
|  |  | 5-10 | 0,1 | 0,3-0,5 |
|  |  | 10-20 | 0,08 | 0,2-0,4 |
| 13 | Мастерские и цехи ФЗУ | 5-10 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | 10-15 | 0,4 | 0,3 |
|  |  | 15-20 | 0,35 | 0,25 |
|  |  | 20-30 | 0,3 | 0,2 |
| 14 | Насосные | до 0,5 | 1,05 | - |
|  |  | 0,5-1,0 | 1,0 | - |
|  |  | 1-2 | 0,6 | - |
|  |  | 2-3 | 0,5 | - |
| 15 | Компрессорные | до 0,5 | 0,7 | - |
|  |  | 0,5-1 | 0,7-0,6 | - |
|  |  | 1-2 | 0,6-0,45 | - |
|  |  | 2-5 | 0,45-0,4 | - |
|  |  | 5-10 | 0,4-0,35 | - |
| 16 | Газогенераторные | 5-10 | 0,1 | 1,8 |
| 17 | Регенерация масел | 2-3 | 0,75-0,6 | 0,6-0,5 |
| 18 | Склады химикатов, красок и т. п. | до 1 | 0,85-0,75 | - |
|  |  | 1-2 | 0,75-0,65 | - |
|  |  | 2-5 | 0,65-0,58 | 0,6-0,45 |
| 19 | Склады моделей и главные магазины | 1-2 | 0,8-0,7 | - |
|  |  | 2-5 | 0,7-0,6 | - |
|  |  | 5-10 | 0,6-0,45 | - |
| 20 | Бытовые и административно-вспомогательные помещения | 0,5-1 | 0,6-0,45 | - |
|  |  | 1-2 | 0,45-0,4 | - |
|  |  | 2-5 | 0,4-0,33 | 0,14-0,12 |
|  |  | 5-10 | 0,33-0,3 | 0,12-0,11 |
|  |  | 10-20 | 0,3-0,25 | 0,11-0,10 |
| 21 | Проходные | до 0,5 | 1,3-1,2 | - |
|  |  | 0,5-2 | 1,2-0,7 | - |
|  |  | 2-5 | 0,7-0,55 | 0,15-0,1 |
| 22 | Казармы и помещения ВОХР | 5-10 | 0,38-0,33 | - |
|  |  | 10-15 | 0,33-0,31 | - |

### На нужды горячего водоснабжения

Базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды в жилых домах и общественных зданиях является норматив потребления горячей воды, принятый в соответствии с рекомендациями СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» Приложение Г (таблица 2.3.8).

Таблица 2.3.13 Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на  ее нагрев

| Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды α, л/сут | Норма общей/полезной площади на 1 измеритель Sв, м2/чел | Удельная величина тепловой энергии qhw, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 22 | 12,2 |
| То же, с заселенностью 20 м²/чел | 1 житель | 105 | 20 | 15,3 |
| 2 То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 |
| 3 Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 17,0 |
| 4 Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 |
| 5 Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 |
| 6 Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 |
| 7 Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,3 |
| 8 Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 |
| 9 Физкультурно- Оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 |
| 10 Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 |
| 11 Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,1 |
| 12 Магазины промтоварные | То же | 8 | 30 | 0,7 |
| Примечания 1 Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.). 2 Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. |  |  |  |  |

Нормы расхода горячей воды для промышленных зданий приняты в соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» таблица А.3 и представлены в таблице 2.3.9:

Таблица 2.3.14 Нормы расхода воды для промышленных зданий

|  | Водопотребители | Ед. измер. | Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общий | в том числе горячей |
| 19 | Производственные цехи: |  |  |  |
|  | обычные | 1 чел. в смену | 25 | 11 |
|  | с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м3/ч | то же | 45 | 24 |
| 20 | Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | 500 | 270 |

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Проектами планировок предусмотрены следующие приросты тепловой нагрузки (таблица 2.4.1) в Осинниковком городском округе:

Таблица 2.4.15 Перспективные тепловые нагрузки, предусмотренные проектами планировок

Приросты нагрузок по проектам планировки территории Осинниковского городского округа на период до 2028 г. по годам представлены в таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.16 – Приросты нагрузок Осинниковского городского округа по годам

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В соответствии с Генпланом и проектами планировки строительство в зонах индивидуального теплоснабжения не предусмотрено.

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В соответствии с Генпланом и проектами планировки строительство производственных объектов не предусмотрено.