Схема теплоснабжения муниципального образования Осинниковский городской округ Кемеровской области - Кузбасса до 2035 года

Обосновывающие материалы

г. Осинники, 2025 г.

Схема теплоснабжения муниципального образования Осинниковский городской округ Кемеровской области - Кузбасса до 2035 года

Обосновывающие материалы

Исполнитель МКП ОГО «Теплоэнерго»

| Директор | Е.Б. Травникова |
| --- | --- |

г. Осинники, 2025 г.

Оглавление

Список таблиц	15

Список рисунков	19

Глава 1.	"Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"	21

1.1.	Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"	21

1.1.1.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия производственных котельных.	21

1.1.2.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия индивидуального теплоснабжения	23

1.1.3.	Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	23

1.2.	Часть 2 "Источники тепловой энергии"	23

1.2.1.	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	23

1.2.2.	Котельные	30

1.3.	Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"	34

1.3.1.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	34

1.3.2.	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	35

1.3.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	40

1.3.4.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	50

1.3.5.	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	50

1.3.6.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	50

1.3.7.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	55

1.3.8.	Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	55

1.3.9.	Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	55

1.3.10.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	58

1.3.11.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	58

1.3.12.	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	59

1.3.13.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	61

1.3.14.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	61

1.3.15.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	63

1.3.16.	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	63

1.3.17.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	63

1.3.18.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	66

1.3.19.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	66

1.3.20.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	66

1.3.21.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	66

1.3.22.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	66

1.3.23.	Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	67

1.4.	Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"	67

1.5.2.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	74

1.5.3.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	76

1.5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	76

1.5.5.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	76

1.6.	Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"	78

1.6.1.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	78

1.6.2.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	81

1.6.3.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии о источника тепловой энергии к потребителю	82

1.6.4.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	82

1.6.5.	Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	82

1.6.6.	Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенны в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	83

1.7.	Часть 7 "Балансы теплоносителя"	83

1.7.1.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	83

1.7.2.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	86

1.7.3.	Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	88

1.8.	Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"	88

1.8.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	87

1.8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	90

1.8.3.	Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	90

1.8.4.	Описание использования местных видов топлива	91

1.8.5.	Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	91

1.8.6.	Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	91

1.8.7.	Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	91

1.8.8.	Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	91

1.9.	Часть 9 "Надежность теплоснабжения"	92

1.9.1.	Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, и иные сведения	90

- 1.9.2. Расчет надежности теплоснабжения резервируемых участков тепловой сети…139

- 1.9.3 Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям…………………………..140

- 1.9.4. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения……………………………………………………………………………..142

- 1.9.5.Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии…………………………………………………………………………………….….144

- 1.9.6 Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, и иные сведения………………………..144

1.9.7.Надёжность электроснабжения резервных источников питания.                                             150

1.9.8.	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	150

1.9.10.	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	151

1.9.11.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	151

1.9.12.	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	152

1.9.13.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	152

1.9.14.	Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	152

1.10.	Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"	161

1.10.1.	Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	161

1.10.2.	Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	164

1.11.	Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"	164

1.11.1.	Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	164

1.11.2.	Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	103

1.11.3.	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	164

1.11.4.	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	164

1.11.5.	Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	165

1.11.6.	Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	165

1.11.7.	Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	165

1.12.	Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"	165

1.12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	165

1.12.2.	Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	167

1.12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	167

1.12.4.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	168

1.12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	168

1.12.6.	Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	168

Глава 2.	"Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"	169

2.1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	169

2.2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	170

2.2.1.	Развитие Осинниковского городского округа	170

2.2.2.	Развитие агломерации	171

2.3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	171

2.3.1.	Общие сведения	171

2.3.2.	На нужды отопления и вентиляции	171

2.3.3.	На нужды горячего водоснабжения	176

2.4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	178

2.5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	178

2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	178

2.7.	Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	179

2.7.1.	Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	179

2.7.2.	Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	181

2.7.3.	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	181

2.7.4.	Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	181

Глава 3.	"Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"	186

3.1.	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов	186

3.2.	Паспортизация объектов системы теплоснабжения	189

3.3.	Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	202

3.4.	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	202

3.5.	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	202

3.6.	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	203

3.7.	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	204

3.8.	Расчет показателей надежности теплоснабжения	204

3.9.	Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	204

3.10.	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	205

3.11.	Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	205

Глава 4.	"Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"	206

4.1.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	206

4.2.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	211

4.3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	211

4.4.	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	211

Глава 5.	"Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"	212

5.1.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	212

5.1.1.	Сценарии развития системы теплоснабжения Осинниковского городского округа	212

5.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	213

5.2.1.	Реконструкция тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс	213

5.2.2.	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей	214

5.2.3.	Строительство рециркуляционных трубопроводов ГВС для потребителей, подключенных по тупиковой схеме	214

5.2.4.	Вывод из эксплуатации части котельных с последующим строительством на их месте блочно-модульных котельных	215

5.2.5.	Реконструкция котельных п. Тайжина	216

5.2.7.	Вывод из эксплуатации котельных №2, №3 с дальнейшим переключением потребителей по сценариям	219

5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	266

5.3.1.	Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий	266

5.3.2.	Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	220

5.3.3.	Ценовые (тарифные) последствия по единой теплоснабжающей организации	230

5.3.4.	Выводы по сценариям развития систем теплоснабжения	234

5.4.	Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	234

Глава 6.	"Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"	235

6.1.	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	235

6.2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	235

6.3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	235

6.4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	235

6.5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	236

6.6.	Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	242

6.7.	Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	243

Глава 7.	"Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"	244

7.1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	244

7.1.1.	Определение условий организации централизованного теплоснабжения	244

7.1.2.	Определение условий индивидуального теплоснабжения	245

7.1.3.	Определение условий поквартирного отопления	246

7.2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	247

7.3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	247

7.4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	247

7.5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	247

7.6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	248

7.7.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	248

7.8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	250

7.9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	250

7.10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	250

7.11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	251

7.12.	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	253

7.13.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	258

7.14.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	258

7.15.	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	257

7.15.1.	Расчет РЭТ для котельных Осинниковского городского округа	259

7.15.2.	Методика определения предельной протяженности теплопровода от нового потребителя до точки подключения на существующей тепловой сети	259

7.15.3.	Выводы:	260

7.16.	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	261

Глава 8.	"Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"	262

8.1.	Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	262

8.2.	Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	262

8.3.	Обоснование предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	263

8.3.1.	Организация совместной работы Котельных №2 и №3.	263

8.3.2.	Организация совместной работы Котельных 4Т и 5Т.	264

8.4.	Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	265

8.5.	Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	269

8.6.	Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	272

8.7.	Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	272

8.8.	Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	274

8.9.	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	276

Глава 9.	"Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения"	277

9.1.	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	277

9.2.	Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	279

9.3.	Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	279

9.4.	Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	279

9.5.	Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	279

9.6.	Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	279

9.7.	Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	279

Глава 10.	"Перспективные топливные балансы"	280

10.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	280

10.2.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	285

10.3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	285

10.4.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	285

10.5.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	285

10.6.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	225

10.7.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	286

Глава 11.	"Оценка надежности теплоснабжения"	287

11.1.	Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	287

11.2.	Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	288

11.3.	Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	288

11.4.	Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	291

11.5.	Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	293

11.6.	Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	293

11.6.1.	Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	233

11.6.2.	Установка резервного оборудования	294

11.6.3.	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	234

11.6.4.	Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения	295

11.6.5.	Устройство резервных насосных станций	297

11.6.6.	Установка баков-аккумуляторов	298

11.6.7.	Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	298

Глава 12.	"Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"	299

12.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	299

12.2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей302

12.3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций	304

12.4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	304

12.5.	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	313

Глава 13.	"Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"	314

13.1.	Результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	314

13.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	315

13.3.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	315

13.4.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	315

13.5.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	315

13.6.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	315

13.7.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	315

13.8.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	315

13.9.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	315

13.10.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	315

13.11.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	315

13.12.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	316

13.13.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	316

13.14.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	316

13.15.	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	316

13.16.	Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения329

Глава 14.	"Ценовые (тарифные) последствия"	331

14.1.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	331

14.2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	332

14.3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	334

14.4.	Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	336

Глава 15.	"Реестр единых теплоснабжающих организаций"	337

15.1.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	337

15.2.	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	337

15.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	340

15.4.	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	342

15.5.	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	342

15.6.	Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	344

Глава 16.	"Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"	345

16.1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	347

16.2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	347

16.3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	351

Глава 17.	"Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"	352

17.1.	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	352

17.2.	Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	292

17.3.	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	352

Глава 18.	"Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения"	353

18.1.	Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения.	353

Приложение 1	354

- Список таблиц

Таблица 1.1 Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов ЮК ГРЭС	24

Таблица 1.2 Технические характеристики энергетических котлоагрегатов ЮК ГРЭС	25

Таблица 1.3 Технические характеристики РОУ ЮК ГРЭС	25

Таблица 1.4 Установленная электрическая и тепловая мощность ЮК ГРЭС	25

Таблица 1.5 Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто ЮК ГРЭС	26

Таблица 1.6 Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов ЮК ГРЭС в 2025-2029гг..	26

Таблица 1.7 Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин ЮК ГРЭС в 2025-2034гг.	26

Таблица 1.8 Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности ТЭЦ.	29

Таблица 1.9 Приборы учета на тепломагистрали "ЮК ГРЭС - Осинники"	29

Таблица 1.10 Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в 2024 году	31

Таблица 1.11 Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в 2024 году, Гкал/ч	32

Таблица 1.12 Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным за 2024 год.	32

Таблица 1.13 Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения	34

Таблица 1.14 Перечень оборудования ЦТП.	34

Таблица 1.15 Характеристика тепловых сетей Осинниковского городского округа.	41

Таблица 1.16 Материальная характеристика тепловых сетей Осинниковского городского округа.	44

Таблица 1.17 Характеристика тепловых сетей по видам прокладки	46

Таблица 1.18 Характеристика тепловых сетей по годам прокладки	48

Таблица 1.19 Гидравлические режимы работы систем теплоснабжения	55

Таблица 1.20 Перечень инцидентов на тепловых сетях за период 2020-2024гг.	55

Таблица 1.21 Статистика отказов тепловых сетей за 2020-2024гг.	57

Таблица 1.22 Сроки восстановления теплоснабжения при отказах ТС	58

Таблица 1.23 Нормативные значения тепловых потерь и потерь теплоносителя в тепловых сетях.	61

Таблица 1.24 Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях для источников тепловой энергии	61

Таблица 1.25 Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям МКП ОГО «Теплоэнерго»	63

Таблица 1.26 Приборы учета на тепломагистрали "ЮК ГРЭС - Осинники"	63

Таблица 1.27 Оснащенность тепловыми счетчиками и расходомерами	64

Таблица 1.28 Спрос на тепловую энергию в расчетных элементах территориального деления по состоянию на 01.01.2025г.	73

Таблица 1.29 Сдвиг линейной функции, относительно начала координат (b0) и наклон прямой (b1)	74

Таблица 1.30 Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, Гкал/ч	74

Таблица 1.31 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Осинниковского городского округа	75

Таблица 1.32 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению	75

Таблица 1.33 Нормативы потребления коммунальной услуги по холодной и горячей воде	76

Таблица 1.34 Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Гкал/час.	77

Таблица 1.35 Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных, Гкал/час.	78

Таблица 1.36 Гидравлические режимы работы систем теплоснабжения	81

Таблица 1.37 Баланс производительности водоподготовительных установок в системах теплоснабжения.	83

Таблица 1.38 Затраты топлива на котельных.	87

Таблица 1.39 Характеристика углей АО «Сибирская углепромышленная компания»	90

Таблица 1.40 Значения коэффициентов в формуле 1.9.4.	92

Таблица 1.41 Статистика отказов тепловых сетей за 2020-2024гг.	97

Таблица 1.42 Показатели финансово-хозяйственной деятельности МКП ОГО "Теплоэнерго"	100

Таблица 1.43 Долгосрочные тарифы МКП ОГО "Теплоэнерго" на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Осинниковского городского округа.	103

Таблица 1.44 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	105

Таблица 2.1 Договорные тепловые нагрузки источников тепловой энергии Осинниковского городского округа на 01.01.2024., Гкал/ч	108

Таблица 2.2 Полезный отпуск тепловой энергии ЮК ГРЭС за 2024 г.	108

Таблица 2.3 Выработка и отпуск тепловой энергии на котельных Осинниковского городского округа в 2024 году	108

Таблица 2.4 Приросты площадей перспективной застройки Осинниковского городского округа в зонах действия источников тепловой энергии на период до 2030 г	110

Таблица 2.5 Приросты площадей перспективной застройки Осинниковского городского округа по годам	110

Таблица 2.6 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, qтр от, Вт/(м3С)	111

Таблица 2.7 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от, (Вт/(м3 ·С)	112

Таблица 2.8 Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, qтр от (ккал/ч на1 м2)	112

Таблица 2.9 Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от (ккал/ч на 1 м2)	112

Таблица 2.10 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий с учетом энергосбережения, qтр от (ккал/ч на 1 м2)	113

Таблица 2.11 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий с учетом энергосбережения, qтр от (ккал/ч на 1м2)	114

Таблица 2.12 Удельные тепловые характеристики промышленных зданий на отопление и вентиляцию, qтр от (ккал/(м3 ·ч·С)	114

Таблица 2.13 Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев	116

Таблица 2.14 Нормы расхода воды для промышленных зданий	117

Таблица 2.15 Перспективные тепловые нагрузки, предусмотренные проектами планировок	117

Таблица 2.16 Приросты нагрузок Осинниковского городского округа по годам	117

Таблица 2.17 Многоквартирные дома подключенные к централизованной системе теплоснабжения в 2021-2024 гг.	119

Таблица 2.18 Индивидуальные жилые дома подключенные к централизованной системе теплоснабжения в 2021-2024 гг.	119

Таблица 2.19 Бюджетные объекты подключенные к централизованной системе теплоснабжения в 2021-2024 гг.	120

Таблица 2.20 Прочие потребители подключенные к централизованной системе теплоснабжения в 2021-2024 гг.	120

Таблица 2.21 Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии.	122

Таблица 2.22 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды.	123

Таблица 4.1 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки ЮК ГРЭС	147

Таблица 4.2 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных МКП ОГО «Теплоэнерго»	148

Таблица 5.1 Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	154

Таблица 5.2 Мероприятия по строительству тепловых сетей для подключения перспективных потребителей.	154

Таблица 5.3 Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС.	155

Таблица 5.4 Мероприятия по строительству новых блочно-модульных котельных взамен существующих.	155

Таблица 5.5 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки с учетом мероприятий по строительству новых блочно-модульных котельных.	156

Таблица 5.6 Мероприятия по реконструкции котельных п. Тайжина.	157

Таблица 5.7 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных п. Тайжина с учетом мероприятий по реконструкции котельных.	158

Таблица 5.8 Мероприятия по автоматизации ЦТП.	159

Таблица 5.9 Мероприятия по выводу из эксплуатации котельных №2, №3 (Сценарий №1)	159

Таблица 5.10 Мероприятия по выводу из эксплуатации котельных №2, №3 (Сценарий №2)	160

Таблица 5.11 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки ЮК ГРЭС (Сценарий №1)	161

Таблица 5.12 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных №2, №3 (Сценарий №1)	162

Таблица 5.13 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки ЮК ГРЭС (Сценарий №2)	163

Таблица 5.14 Капитальные затраты на реализацию мероприятий Сценария №1.	166

Таблица 5.15 Капитальные затраты на реализацию мероприятий Сценария №2.	168

Таблица 5.16 Тарифно-балансная модель МКП ОГО "Теплоэнерго" (Сценарий №1)	171

Таблица 5.17 Тарифно-балансная модель МКП ОГО "Теплоэнерго" (Сценарий №2)	171

Таблица 5.18 Сравнение сценариев развития систем теплоснабжения.	174

Таблица 6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях на 2024 год, м3	175

Таблица 6.2 Перспективные балансы производительности ВПУ	177

Таблица 7.1 Мероприятия по реконструкции действующих котельных.	189

Таблица 7.2 Мероприятия по строительству новых блочно-модульных котельных и выводу из эксплуатации существующих.	191

Таблица 7.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки ЮК ГРЭС.	194

Таблица 7.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных МКП ОГО "Теплоэнерго"	195

Таблица 7.5 Радиус эффективного теплоснабжения	199

Таблица 7.6 Предельная протяженность теплопровода от точки подключения к системе теплоснабжения ЮК-ГРЭС до новой теплопотребляющей установки (температурный график 150-70)	200

Таблица 8.1 Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией.	202

Таблица 8.2 Рекомендуемые к перекладке участки для перемычки между источниками Котельной №2 и Котельной №3	203

Таблица 8.3 Рекомендуемые к строительству участки для перемычки между источниками Котельной №2 и Котельной №3	204

Таблица 8.4 Мероприятия по Резервированию котельных №2 и №3.	204

Таблица 8.5 Рекомендуемые к строительству участки для перемычки между источниками Котельной 4Т и Котельной 5Т	205

Таблица 8.6 Мероприятия по Резервированию котельных 4Т и 5Т.	205

Таблица 8.7 Мероприятия по строительству тепловых сетей для переключения котельных №2, №3 на ЮК ГРЭС.	206

Таблица 8.8 Мероприятия по строительству рециркуляционных трубопроводов ГВС для потребителей, подключенных по тупиковой схеме.	208

Таблица 8.9 Рекомендуемые к перекладке участки для перемычки между ЦТП	211

Таблица 8.10 Рекомендуемые к строительству участки для перемычки между ЦТП	211

Таблица 8.11 Мероприятия по Резервированию ЦТП.	212

Таблица 8.12 Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых сетей подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	213

Таблица 8.13 Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации насосных станций и ЦТП.	215

Таблица 10.1 Прогнозные показатели работы котельных МКП ОГО «Теплоэнерго»	221

Таблица 10.2 Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МКП ОГО «Теплоэнерго»  (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива.	224

Таблица 10.3 Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МКП ОГО «Теплоэнерго» (летний период), тыс.м3/т натурального топлива.	224

Таблица 10.4 Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МКП ОГО «Теплоэнерго».	225

Таблица 10.5 Характеристика углей АО «Сибирская углепромышленная компания»	225

Таблица 11.1 Значение интенсивности отказов в зависимости от продолжительности эксплуатации	231

Таблица 11.2 Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %	232

Таблица 11.3 Рекомендуемые к перекладке участки для перемычки между источниками Котельной №2 и Котельной №3	234

Таблица 11.4 Рекомендуемые к строительству участки для перемычки между источниками Котельной №2 и Котельной №3	235

Таблица 11.5 Рекомендуемые к строительству участки для перемычки между источниками Котельной 4Т и Котельной 5Т	235

Таблица 11.6 Рекомендуемые к перекладке участки для перемычки между ЦТП	237

Таблица 11.7 Рекомендуемые к строительству участки для перемычки между ЦТП	237

Таблица 12.1 Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации в зоне деятельности ЕТО, тыс. руб.	240

Таблица 12.2 Расчёт эффективности мероприятия строительства блочно-модульной котельной школы №7	246

Таблица 12.3 Расчёт эффективности мероприятия строительства блочно-модульной котельной школы №16	246

Таблица 12.4 Расчёт эффективности мероприятия строительства блочно-модульной котельной Тобольская	247

Таблица 12.5 Расчёт эффективности мероприятия строительства блочно-модульной котельной ж/д №1	247

Таблица 12.6 Расчёт эффективности мероприятия строительства блочно-модульной котельной ж/д №2	248

Таблица 12.7 Тарифно-балансная модель МКП ОГО "Теплоэнерго"	252

Таблица 13.1 Индикаторы развития систем теплоснабжения Осинниковского городского округа.	257

Таблица 14.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций	271

Таблица 14.2 Тарифно-балансная модель МКП ОГО "Теплоэнерго"	273

Таблица 14.3 Значения прогнозируемого одноставочного тарифа (тарифные последствия) на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям на территории Осинниковского городского округа.	275

Таблица 15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций	277

Таблица 15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	278

Таблица 15.3 Критерии выбора ЕТО в Осинниковском городском округе.	281

Таблица 16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или модернизации источников тепловой энергии (в ценах 2025 года без НДС).	286

Таблица 16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (в ценах 2025 года без НДС).	288

Таблица 0.1 Тепловые сети МКП ОГО "Теплоэнерго"	294

- Список рисунков

Рисунок 1.1 Зоны действия основных источников тепловой энергии Осинниковского городского округа	22

Рисунок 1.2 Тепловая схема БУ-3 ЮК ГРЭС.	28

Рисунок 1.3 Температурный график отпуска тепловой энергии котельными МКП ОГО «Теплоэнерго» на отопительный период 2025-2026гг.	33

Рисунок 1.4 Тепловые сети от ЮК ГРЭС на территории Осинниковского городского округа.	35

Рисунок 1.5 Сети котельной №3 и №2	36

Рисунок 1.6 Сети котельной Школы №7	36

Рисунок 1.7 Сети котельной Школы №16	36

Рисунок 1.8 Сети котельной Тобольская	37

Рисунок 1.9 Сети котельной БИС	37

Рисунок 1.10 Сети котельной ж/д №1 и ж/д №2.	38

Рисунок 1.11 Сети котельной №3Т и №4Т	39

Рисунок 1.12 Сети котельной №5Т	39

Рисунок 1.13 Температурный график отпуска тепловой энергии от ЮК ГРЭС до потребителей города Осинники на отопительный сезон 2025-2026гг.	51

Рисунок 1.14 Температурный график отпуска тепловой энергии от ЮК ГРЭС до потребителей города Осинники на отопительный сезон 2025-2026гг.	52

Рисунок 1.15 Температурный график отпуска тепловой энергии от Котельных и ЦТП Осинниковского городского округа на отопительный сезон 2025-2026гг.	53

Рисунок 1.16 Температурный график отпуска тепловой энергии от Котельных и ЦТП Осинниковского городского округа на отопительный сезон 2025-2026гг.	54

Рисунок 1.17 Зоны действия ЦТП на территории Осинниковского городского округа.	68

Рисунок 1.18 Зона действия котельной №3 и №2	69

Рисунок 1.19 Зона действия котельной Школы №7	69

Рисунок 1.20 Зона действия котельной Школы №16	70

Рисунок 1.21 Зона действия котельной Тобольская	71

Рисунок 1.22 Зона действия котельной БИС	71

Рисунок 1.23 Зона действия котельной ж/д №1 и ж/д №2.	71

Рисунок 1.24 Зона действия котельной №3Т и №4Т	72

Рисунок 1.25 Зона действия котельной №5Т	72

Рисунок 1.26 Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах ЮК ГРЭС (Осинники)	74

Рисунок 3.1 Графическое отображение электронной модели (представление объектов системы теплоснабжения)	127

Рисунок 3.2 Графическое отображение электронной модели (теплогидравлический расчёт)	128

Рисунок 3.3 Окно информации по объекту «Потребитель» ч.1	130

Рисунок 3.4 Окно информации по объекту «Потребитель» ч.2	131

Рисунок 3.5 Окно информации по объекту «Потребитель» ч.3	132

Рисунок 3.6 Окно информации по объекту «Потребитель» ч.4	133

Рисунок 3.7 Окно информации по объекту «Участок» ч.1	134

Рисунок 3.8 Окно информации по объекту «Участок» ч.2	135

Рисунок 3.9 Окно информации по объекту «Участок» ч.3	136

Рисунок 3.10 Окно информации по объекту «Узел»	136

Рисунок 3.11 Окно информации по объекту «Источник» ч.1	137

Рисунок 3.12 Окно информации по объекту «Источник» ч.2	138

Рисунок 3.13 Окно информации по объекту «ЦТП» ч.1	139

Рисунок 3.14 Окно информации по объекту «ЦТП» ч.2	140

Рисунок 3.15 Окно информации по объекту «ЦТП» ч.3	141

Рисунок 3.16 Окно информации по объекту «ЦТП» ч.4	142

Рисунок 3.17 База «Источники» с приписанным номером для каждого источника тепловой энергии в Электронной модели	143

Рисунок 3.18 Распределение Источников Тепловой Энергии в окне расчёта Электронной модели	143

Рисунок 5.1 Сравнение тарифных последствий для каждого Сценария развития систем теплоснабжения.	173

Рисунок 8.1 Трассировка рекомендуемой перемычки между источниками Котельной №2 и Котельной №3	203

Рисунок 8.2 Трассировка рекомендуемой перемычки между источниками Котельной 4Т и Котельной 5Т	205

Рисунок 8.3 Трассировка рекомендуемой перемычки между ЦТП-1 и ЦТП-2, ЦТП-4	210

Рисунок 8.4 Трассировка рекомендуемой перемычки между ЦТП-5 и ЦТП-6	211

Рисунок 9.1 Присоединение ГВС по одноступенчатой схеме при зависимой схеме подключения системы отопления	218

Рисунок 9.2 Присоединение ГВС по двухступенчатой схеме при зависимой схеме подключения системы отопления	218

Рисунок 11.1 Интенсивность отказов	232

Рисунок 11.2 Трассировка рекомендуемой перемычки между источниками Котельной №2 и Котельной №3	234

Рисунок 11.3 Трассировка рекомендуемой перемычки между источниками Котельной 4Т и Котельной 5Т	235

Рисунок 11.4 Трассировка рекомендуемой перемычки между ЦТП-1 и ЦТП-2, ЦТП-4	236

Рисунок 11.5 Трассировка рекомендуемой перемычки между ЦТП-5 и ЦТП-6	237

Рисунок 15.1 Зоны действия основных источников тепловой энергии Осинниковского городского округа	283

"Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"

Муниципальное образование «Осинниковский городской округ» расположен на юге Кузбасса, в 332 км от областного центра города Кемерово, в 25 км к юго-востоку от г. Новокузнецк.

Площадь 85,34 км². Год образования из поселка Осиновка в город областного подчинения – 1938 год. Основное естественное богатство Осинников – каменный уголь. Его месторождение растянулось с юго-запада на северо-восток 14 км полосой, ширина которой 1,5-2,5 км. Имеются, кроме того, залежи гончарной глины, бутового камня и гравия.

В юго-восточной части города, вдоль полотна железной дороги, протекает река Кондома, впадающая в реку Томь. Имеется большое количество подземных и грунтовых вод.

В городе развиты угольная, пищевая отрасли промышленности, а также машиностроение.

Осинниковский городской округ находится в зоне резко континентального климатического пояса, для которого характерны морозная зима и короткое, но жаркое лето. Среднесуточная температура составляет –6,6°С, абсолютный минимум температуры равен –50°С, температура самой холодной пятидневки составляет –35°С.

Для оценки внешних климатических условий, при которых осуществляется функционирование и эксплуатация систем теплоснабжения Осинниковского городского округа, использовались параметры, рекомендуемые СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия производственных котельных.

В Осинниковском городском округе преобладает централизованное теплоснабжение. Общественно-деловая застройка также преимущественно подключена к системам централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение общественного и жилищного фонда Осинниковского городского округа с 31 января 2020г. – осуществляет МКП ОГО «Теплоэнерго». Заключено соглашение о порядке использования закрепленного за муниципальным предприятием на праве хозяйственного ведения с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Осинниковского городского округа источников теплоснабжения и теплосетевых объектов для бесперебойного обеспечения теплом и горячей водой потребителей города Осинники.

Теплоснабжение общественного и жилищного фонда Осинниковского городского округа, по состоянию на 01.01.2025г., осуществляется от 11 угольных котельных и 6 центральных тепловых пунктов (далее по тексту - ЦТП), подключенных к магистральным тепловым сетям от третьего теплового вывода ЮК ГРЭС, расположенной на территории города Калтан. ЦТП обеспечивают около 4/5 присоединенной нагрузки потребителей, котельные - примерно 1/5. К магистрали ЮК ГРЭС – Осинники подключены тепловые сети Калтанского городского округа (ЦТП-3) и Новокузнецкого муниципального района (ЦТП с. Красная Орловка).

Большинство источников теплоснабжения расположены непосредственно в г. Осинники: котельные № 2, № 3, школы № 7, школы № 16, «Тобольская», БИС, ж/д № 1, ж/д № 2. Все ЦТП также расположены на территории города.

Кроме того, три котельных находятся в поселке Тайжина, в северо-восточной части Осинниковского городского округа: котельные № 3Т, № 4Т, № 5Т.

Общая протяженность тепловых сетей, обслуживаемых МКП ОГО «Теплоэнерго», в однотрубном исчислении по Осинниковскому городскому округу составляет 234,068 км, в т. ч. протяженность магистральных тепловых сетей – 34,272 км.

Зоны действия основных источников тепловой энергии на территории Осинниковского городского округа представлено на рисунках ниже.

Рисунок 1.1 Зоны действия основных источников тепловой энергии Осинниковского городского округа

На территории городского округа действует ряд промышленных угольных котельных, обеспечивающих собственные потребности предприятий в тепле и не участвующих в теплоснабжении общественного и жилищного фонда.

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Осинниковском городском округе сформированы в исторически сложившихся районах с усадебной застройкой, доля которой составляет около 14 % от общей площади жилого фонда. Теплоснабжение данных зданий осуществляется с использованием печного отопления.

На перспективу индивидуальное теплоснабжение для нового строительства не планируется.

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период актуализации изменений в функциональной структуре теплоснабжения не происходило.

Часть 2 "Источники тепловой энергии"

На территории Осинниковского городского округа действуют 11 угольных котельных. Так же тепловую энергию в город Осинники поставляет источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – Южно-Кузбасская ГРЭС (далее – ЮК ГРЭС), расположенный в городе Калтан.

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Основным источником теплоснабжения в городе Осинники является источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – ЮК ГРЭС, расположенный в городе Калтан.

Структура и технические характеристики основного оборудования

Южно-Кузбасская ГРЭС (далее - ЮК ГРЭС) является основным источником централизованного теплоснабжения на территории Калтанского городского округа и Осинниковского городского округа. ЮК ГРЭС введена в эксплуатацию в 1950 г.

На ЮК ГРЭС установлено 11 котлоагрегатов типа ПК-10, 5 турбоагрегатов типа К-50-90 (ст. №№ 1 - 4, 7), 2 турбоагрегата типа Т-88/106-90 (ст. №№ 6, 8) и турбоагрегат типа Т-115-8,8 (ст. № 5).

Тепловая схема ЮК ГРЭС спроектирована с поперечными связями по перегретому пару, питательной воде, конденсату турбин.

Для приемки, разгрузки и дробления угля, доставляемого по железной дороге, сооружены:

- разгрузочное устройство (фронт выгрузки 10 полувагонов);

- повышенная эстакада (фронт выгрузки 17 полувагонов).

Выгрузка топлива производится ручным способом через люк полувагонов. Имеется дробильный корпус с двумя молотковыми дробилками, эстакады ленточных конвейеров, открытые угольные склады проектной емкостью 130 тыс. т.

Уголь, доставленный на ЮК ГРЭС, подается на угольный склад, либо транспортерами в бункера сырого угля котлов, в которые он может также доставляться с угольных складов.

Пылеприготовление выполнено по схеме с поперечными связями, с промежуточным бункером угольной пыли. Каждый котлоагрегат оборудован двумя шаровыми мельницами типа Ш-16.

Растопочным топливом для котлов ЮК ГРЭС служит мазут. Мазутное хозяйство включает два наземных металлических резервуара емкостью 1000 м3, три подземных резервуара емкостью по 100 м3 и мазутонасосную.

Приготовление добавочной воды на электростанции осуществляется на химводоочистке, работающей по схеме термического обессоливания и предварительным двухступенчатым натрий-катионированием и предочисткой. Производительность химводоочистки 150 т/ч.

Система технического водоснабжения ЮК ГРЭС прямоточно-оборотная. Вода от р. Кондома по закрытому каналу, пройдя вращающиеся очистные сетки и закрытый железобетонный подводящий канал, прокачивается циркуляционными насосами (шесть циркуляционных насосов расположены на водонасосной № 1). Отвод воды осуществляется по закрытому железобетонному каналу и далее открытым сбросным каналам в р. Кондома.

Система гидрозолоудаления электростанции оборотная, бессточная. Шлак удаляется из котла через комоды и шлаковые шнеки, а зола уносится дымовыми газами и улавливается мокрой золоулавливающей установкой, состоящей из скрубберов и труб Вентури с установленными в них аэроакустическими резонаторами. Посредством смывных устройств по самотечным каналам шлак поступает к аппаратам Москалькова, а золовая пульпа к шламовым насосам, посредством которых гидрозолошлаковая смесь по золопроводам транспортируется на золоотвал. Осветленная вода поступает в насосную станцию осветленной воды 1 -го подъема, откуда насосами осветленной воды по трубопроводу возвращается на ЮК ГРЭС в насосную станцию 2-го подъема для повторного использования в цикле системы гидрозолоудаления.

Внешнее гидрозолоудаление ЮК ГРЭС состоит из двух золоотвалов. Золоотвал №1 используется как хранилище сухих золошлаков. Золоотвал № 2 - действующий.

Распределение мощности производится на напряжениях 110 и 35 кВ.

Блочные трансформаторы и трансформаторы собственного расхода, а также резервные трансформаторы собственных нужд расположены вдоль главного корпуса, со стороны машинного зала, на территории ОРУ-110 кВ. Связь генераторов с трансформаторами осуществляется через шинные мосты (генераторы 1 -3) и посредством гибкой связи (генераторы 4-8).

ЮК ГРЭС обеспечивает тепловой энергий и теплоносителем потребителей Калтанского городского округа (КГО) и Осинниковского городского округа (далее ОГО) и Новокузнецкого муниципального района (далее НМР) на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Покрытие тепловых нагрузок данных потребителей, а также собственных нужд ЮК ГРЭС осуществляется от бойлерных установок № 1, 2, 3 и теплофикационной установки ТГ № 5.

Установленная тепловая мощность ЮК ГРЭС составляет 506 Гкал/ч. Установленная электрическая мощность ЮК ГРЭС составляет 554 МВт.

Состав парка котельного и турбинного оборудования ЮК ГРЭС приведены в таблицах ниже.

Таблица 1.1 Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов ЮК ГРЭС

| Турбоагрегат | Ст. № | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, кгс/см2 | Температура острого пара, град. С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/ч | Отопительных отборов | Промышленных отборов |  |  |
| К-50-90-2 | 1 | ЛМЗ | 1951 | 53 | 9 |  |  | 90 | 500 |
| К-50-90-2 | 2 | ЛМЗ | 1951 | 53 | 9 |  |  | 90 | 500 |
| К-50-90-2 | 3 | ЛМЗ | 1952 | 53 | 9 |  |  | 90 | 500 |
| К-50-90-2 | 4 | ЛМЗ | 1953 | 53 | 21 |  |  | 90 | 500 |
| Т-115-8,8 | 5 | ЛМЗ | 2003 | 113 | 156 | 156 |  | 90 | 500 |
| Т-88/106-90 | 6 | ЛМЗ | 1954 | 88 | 105 | 105 |  | 90 | 500 |
| К-50-90-2 | 7 | ЛМЗ | 1954 | 53 | 16 |  |  | 90 | 500 |
| Т-88/106-90 | 8 | ЛМЗ | 1956 | 88 | 105 | 105 |  | 90 | 500 |
| Итого: |  |  |  | 554 | 430 | 366 | 0 |  |  |

Таблица 1.2 Технические характеристики энергетических котлоагрегатов ЮК ГРЭС

| Марка котла | Ст. № | Год ввода | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кгс/см2 | Температура, С | основное | резервное |
| ПК-10 | 1 | 1951 | 230 | 100 | 510 | уголь | нет* |
| ПК-10 | 2 | 1951 | 230 | 100 | 510 | уголь | нет* |
| ПК-10 | 3 | 1952 | 230 | 100 | 510 | уголь | нет* |
| ПК-10 | 4 | 1953 | 230 | 100 | 510 | уголь | нет* |
| ПК-10 | 5 | 1953 | 230 | 100 | 510 | уголь | нет* |
| ПК-10 | 6 | 1953 | 230 | 100 | 510 | уголь | нет* |
| ПК-10 | 7 | 1954 | 230 | 100 | 510 | уголь | нет* |
| ПК-10 | 8 | 1954 | 230 | 100 | 510 | уголь | нет* |
| ПК-10 | 9 | 1955 | 230 | 100 | 510 | уголь | нет* |
| ПК-10 | 10 | 1955 | 230 | 100 | 510 | уголь | нет* |
| ПК-10 | 11 | 1956 | 230 | 100 | 510 | уголь | нет* |
| Итого: | 11 шт. |  | 2530 |  |  |  |  |

Таблица 1.3 Технические характеристики РОУ ЮК ГРЭС

| № п/п | Стационарный номер | Тип | Производительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | РОУ 100/2,5-1,2 № 1 | 30 | 1981 |
| 2 | 2 | РОУ 100/10-13 № 2 | 150 | 1981 |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В таблице ниже представлены сведения об установленной и располагаемой электрической, а также установленной тепловой мощности, ЮК ГРЭС.

Таблица 1.4 Установленная электрическая и тепловая мощность ЮК ГРЭС

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |
| ЮК ГРЭС |  |  |  |  |
| 2021 | 554 | 530,3 | 506 | 366 |
| 2022 | 554 | 530,3 | 506 | 366 |
| 2023 | 554 | 530,3 | 506 | 366 |
| 2024 | 554 | 530,3 | 506 | 366 |
| 2025 | 554 | 530,3 | 506 | 366 |

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

По ЮК ГРЭС снижение тепловой мощности вызвано техническим состоянием установленного оборудования.

Значения располагаемой мощности ЮК ГРЭС представлены в пункте 1.2.1.4.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто ЮК ГРЭС представлена в таблице ниже.

Таблица 1.5 Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто ЮК ГРЭС

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбоагрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |
| ЮК ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 430 | 76 | 506 | 12,1 | 493,9 | 8,16 | 485,74 |
| 2020 | 430 | 76 | 506 | 12,1 | 493,9 | 8,25 | 485,65 |
| 2021 | 430 | 76 | 506 | 12,1 | 493,9 | 8,25 | 485,65 |
| 2022 | 430 | 76 | 506 | 12,1 | 493,9 | 8,25 | 485,65 |
| 2023 | 430 | 76 | 506 | 12,1 | 493,9 | 8,25 | 485,65 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация по годам ввода в эксплуатацию, наработке энергетических котлов и турбоагрегатов ЮК ГРЭС представлены в таблицах ниже.

Таблица 1.6 Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов ЮК ГРЭС в 2025-2029 гг.

| Ст. № | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час | Наработка на конец года, час | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-10 | 1951 | 250000 | 390824 | 1990 | 396000 | 10 | 2025 |
| 2 | ПК-10 | 1951 | 250000 | 408794 | 1990 | 429000 | 9 | 2029 |
| 3 | ПК-10 | 1952 | 250000 | 357104 | 1993 | 396456 | 7 | 2026 |
| 4 | ПК-10 | 1953 | 250000 | 391623 | 1989 | 399946 | 8 | 2029 |
| 5 | ПК-10 | 1953 | 250000 | 421793 | 1990 | 456321 | 7 | 2027 |
| 6 | ПК-10 | 1953 | 250000 | 406082 | 1991 | 445168 | 7 | 2026 |
| 7 | ПК-10 | 1954 | 250000 | 392171 | 1991 | 398467 | 6 | 2025 |
| 8 | ПК-10 | 1954 | 250000 | 392152 | 1991 | 423393 | 7 | 2026 |
| 9 | ПК-10 | 1955 | 250000 | 399003 | 1992 | 433336 | 8 | 2027 |
| 10 | ПК-10 | 1955 | 250000 | 406201 | 1991 | 415680 | 7 | 2025 |
| 11 | ПК-10 | 1956 | 250000 | 383404 | 1993 | 420427 | 7 | 2026 |

Таблица 1.7 Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин ЮК ГРЭС в 2025-2034гг.

| Ст. № | Тип турбоагрегат | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час | Наработка на 01.01.2023г. | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков с начала эксплуатации | Назначенный ресурс, час | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-50-90-2 | 1951 | 270000 | 432402 | 1989 | 900 | 333 | 470993 | 3 | 2027 |
| 2 | К-50-90-2 | 1951 | 270000 | 366435 | 1997 | 900 | 307 | 379744 | 4 | 2025 |
| 3 | К-50-90-2 | 1952 | 270000 | 490275 | 1988 | 900 | 296 | 510861 | 5 | 2026 |
| 4 | К-50-90-2 | 1953 | 270000 | 453653 | 1989 | 900 | 344 | 455580 | 3 | 2026 |
| 5 | Т-115-8,8 | 2003 | 200000 | 90134 | 2046 | 900 | 99 | 200000 | 0 | 2046 |
| 6 | Т-88/106-90 | 1954 | 270000 | 215969 | 2026 | 900 | 108 | 270000 | 0 | 2030 |
| 7 | К-50-90-2 | 1954 | 270000 | 414151 | 1991 | 900 | 335 | 426792 | 4 | 2025 |
| 8 | Т-88/106-90 | 1956 | 270000 | 171868 | 2032 | 900 | 109 | 270000 | 0 | 2034 |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Тепловая схема теплоисточника определяет его уровень технического совершенства и тепловую экономичность. Схема дает представление о типе и принципе действия теплоисточника, характеризует сущность основного технологического процесса преобразования потенциальной энергии пара (воды) в тепловую и электрическую энергию.

Отпуск тепла внешним потребителям от ЮК ГРЭС осуществляется от трех бойлерных установок (БУ-1, БУ-2, БУ-3) и теплофикационной установки турбоагрегата №5, включенной параллельно бойлерной установке №3.

Бойлерная установка №1 предназначена для теплоснабжения коммунальных потребителей г. Калтан (центральная и южная часть города) по одному выводу. Также от данной бойлерной установки обеспечиваются собственные нужды станции. Для работы бойлеров №1, 2 и пикового бойлера данной установки может использоваться пар III или IV нерегулируемых отборов турбин, ст. №1, 2, 3, 4 и пар IV отбора турбины ст. №6.

Бойлерная установка №2 предназначена для теплоснабжения коммунальных потребителей г. Калтан (северная часть) по одному выводу. Греющей средой для работы бойлеров №3, 4 данной бойлерной установки служит пар от нерегулируемых III отборов турбин, ст. №6, 7, 8.

Бойлерная установка №3 предназначена для теплоснабжения коммунальных потребителей Осинниковского городского округа, районов Постоянный и Шушталеп Калтанского городского округа, с. Красная Орловка Новокузнецкого района, а также промышленных и сельскохозяйственных предприятий ООО «Росток», ООО «Промкомбинат», ООО шахта «Тайлепская» и др.). Для работы основных бойлеров бойлерной установки №3 используется пар от регулируемых теплофикационных отборов турбин, ст. № 6, 8. На пиковые бойлеры подается редуцированный пар от РОУ-2, 3. Основные бойлеры №1, 2, 3 работают с турбиной ст. №8, основные бойлеры №4, 5, 6 с турбиной ст. №6. Теплофикационная установка турбоагрегата ст. №5 работает параллельно с бойлерной установкой №3.

Схема теплофикационной установки ЮК ГРЭС приведена на рисунке ниже.

Рисунок 1.2 Тепловая схема БУ-3 ЮК ГРЭС.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

На источнике тепловой энергии ЮК ГРЭС используется качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии (температура теплоносителя изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха).

Изменение температуры теплоносителя производится вручную оперативным персоналом или автоматически с помощью изменения количества подаваемого на сжигание топлива.

Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии от ЮК ГРЭС – 150/70 С.

Среднегодовая загрузка оборудования

В таблице ниже приведены данные о структуре фактической выработки электрической и тепловой энергии от ЮК ГРЭС по формам статистической отчетности о работе тепловой электростанции (форма № 6-ТП - годовая) за период 2020-2024 гг.

Таблица 1.8 Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности ТЭЦ.

| Год | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| ЮК ГРЭС |  |  |
| 2020 | 14,39% | 24,96% |
| 2021 | 15,29% | 24,96% |
| 2022 | 15,24% | 20,50% |
| 2023 | 14,55% | 15,58% |
| 2024 | 8,27% | 12,38% |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

В соответствии со статьёй 13 ФЗ № 261 "Об энергосбережении..." от 11.11.2009 г. «...производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов».

Информация об установленных приборах учета на ЮК ГРЭС отсутствует.

Учет отпускаемой тепловой энергией от ЮК ГРЭС в Осинниковском городском округе ведётся приборами учета МКП ОГО «Теплоэнерго», установленными на Тепломагистрали «ЮК ГРЭС – Осинники».

Перечень приборов учета представлен в таблице ниже.

Таблица 1.9 Приборы учета на тепломагистрали "ЮК ГРЭС - Осинники"

| Поток | Параметр | Тип датчика, шкала | Серийный (заводской) номер | Дата следующей проверки | Место установки и наличие пломбы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловычислитель | СПТ961.2 | 35510 | 26.04.2027 | 14376719 |
| об | Расход | УРСВ-544ц | 2201129 | 18.07.2027 | 14376718 |
| пр | Температура | КТСП-Н | 35315 Г | 11.07.2028 | 14376711 |
| об | Температура | КТСП-н | 35315 Х | 11.07.2028 | 14376716 |
| пр | Давление | СДВ-И-М(1,60)-М20х1,5 | 2307003218 | 11.07.2028 | 14376712 |
| пр | Расход | УРСВ-544ц | 2201165 | 18.07.2027 | 14376717 |
| об | Давление | СДВ-И-М(1,60)-М20х1,5 | 2306004317 | 28.06.2028 | 14376768 |
| пр | Блок коммутации |  | 1 |  | 14376715 |
|  |  |  | 2 |  | 14376714 |
| об | Блок коммутации |  | 3 |  | 14376769 |
|  |  |  | 4 |  | 14376767 |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По исходной информации отказов оборудования ЮК ГРЭС, оказывающих влияние на теплоснабжение Осинниковского городского округа,  за 2024 год не происходило.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов в части запрещения дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии за 2020-2024 гг. не выдавались.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Нормативно-правовые акты, определяющие работу генерирующего оборудования в вынужденном режиме:

- Распоряжение Правительства РФ от 31 июля 2017 г. № 1646-р «О перечнях генерирующего оборудования, отнесенного к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного электроснабжения и теплоснабжения потребителей»;

- Распоряжение Правительства РФ от 20.06.2019 N 1330-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме»;

- Распоряжение Правительства РФ от 14 ноября 2019 г. № 2689-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме»;

- Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 N 3700-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме».

Оборудование ЮК ГРЭС не входит в утвержденный перечень генерирующего оборудования, отнесенного к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в технических характеристиках основного оборудования ЮК ГРЭС на период актуализации схемы теплоснабжения не происходило.

Котельные

На территории Осинниковского городского округа действуют 11 угольных котельных.

Структура и технические характеристики основного оборудования

На территории Осинниковского городского округа действуют 11 угольных котельных, эксплуатируемых МКП ОГО «Теплоэнерго»:

- Котельная №3;

- Котельная школы №7;

- Котельная школы №16;

- Котельная №2;

- Котельная Тобольская;

- Котельная БИС;

- Котельная ж/д №1;

- Котельная ж/д №2;

- Котельная №3Т;

- Котельная №4Т;

- Котельная №5Т.

Состав основного оборудования котельных представлен в таблице ниже.

Таблица 1.10 Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в 2024 году

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг.у.т./Гкал | КПД котлов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МКП ОГО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная № 3 |  | КВм-2,5к | 1 | 2014 | 2,150 | 8,600 | 171,700 | 72,00% |
|  |  |  | КВм-2,5к | 1 | 2014 | 2,150 |  | 171,700 | 72,00% |
|  |  |  | КВм-2,5к | 1 | 2014 | 2,150 |  | 171,700 | 72,00% |
|  |  |  | КВм-2,5к | 1 | 2014 | 2,150 |  | 171,700 | 72,00% |
| 2 | котельная школы № 7 |  | Сибирь-3 | 1 | 2010 | 0,350 | 0,700 | 213,200 | 82,00% |
|  |  |  | Сибирь-3 | 1 | 2010 | 0,350 |  | 213,200 | 82,00% |
| 3 | котельная школы № 16 |  | ВКС-65 | 1 | 2012 | 0,500 | 1,000 | 213,200 | 82,00% |
|  |  |  | ВКС-65 | 1 | 2012 | 0,500 |  | 213,200 | 82,00% |
| 4 | котельная № 2 |  | Сибирь-10 | 1 | 2010 | 1,200 | 5,960 | 213,200 | 52,00% |
|  |  |  | КВр-1,35-95ОУР | 1 | 2016 | 1,160 |  | 213,200 | 82,00% |
|  |  |  | Сибирь-10 | 1 | 2011 | 1,200 |  | 213,200 | 82,00% |
|  |  |  | Сибирь-10 | 1 | 2011 | 1,200 |  | 213,200 | 82,00% |
|  |  |  | Сибирь-10 | 1 | 2012 | 1,200 |  | 213,200 | 80,00% |
| 5 | котельная Тобольская |  | КВр-0,8к | 1 | 2010 | 0,690 | 4,690 | 213,200 | 82,00% |
|  |  |  | КВр-1,16-95КБ | 1 | 2020 | 1,000 |  | 213,200 | 93,00% |
|  |  |  | КВр-1,16-95КБ | 1 | 2020 | 1,000 |  | 213,200 | 93,00% |
|  |  |  | КВр-1,16-95КБ | 1 | 2020 | 1,000 |  | 213,200 | 93,00% |
|  |  |  | КВр-1,16-95КБ | 1 | 2020 | 1,000 |  | 213,200 | 93,00% |
| 6 | котельная БИС |  | КВм-1,45к | 1 | 2014 | 1,250 | 2,500 | 213,200 | 82,00% |
|  |  |  | КВм-1,45к | 1 | 2014 | 1,250 |  | 213,200 | 82,00% |
| 7 | котельная ж/д № 1 |  | КВр-0,63-95ОУР | 1 | 2013 | 0,540 | 1,330 | 213,200 | 82,00% |
|  |  |  | КВр-0,63-95ОУР | 1 | 2013 | 0,540 |  | 213,200 | 82,00% |
|  |  |  | КВр-0,3-95ОУР | 1 | 2013 | 0,250 |  | 213,200 | 82,00% |
| 8 | котельная ж/д № 2 |  | КВр-0,63-95ОУР | 1 | 2016 | 0,540 | 1,410 | 213,200 | 82,00% |
|  |  |  | КВр-0,63-95ОУР | 1 | 2016 | 0,540 |  | 213,200 | 82,00% |
|  |  |  | КВр-0,39-95ОУР | 1 | 2016 | 0,330 |  | 213,200 | 82,00% |
| 9 | котельная № 3Т |  | КВ106Эм-005 | 1 | 2010 | 1,420 | 11,020 | 213,200 | 82,00% |
|  |  |  | КВ106Эм-005 | 1 | 2010 | 1,420 |  | 213,200 | 60,00% |
|  |  |  | КВ106Эм-005 | 1 | 2014 | 1,420 |  | 213,200 | 82,00% |
|  |  |  | КВр-1,86 | 1 | 2013 | 1,600 |  | 213,200 | 82,00% |
|  |  |  | КВЦ 2,0-95ШП | 1 | 2015 | 1,720 |  | 213,200 | 82,00% |
|  |  |  | КВЦ 2,0-95ШП | 1 | 2015 | 1,720 |  | 213,200 | 82,00% |
|  |  |  | КВЦ 2,0-95ШП | 1 | 2016 | 1,720 |  | 213,200 | 82,00% |
| 10 | котельная № 4Т |  | КВм-2,0 | 1 | 2013 | 1,720 | 6,160 | 213,200 | 82,00% |
|  |  |  | КВм-2,0 | 1 | 2013 | 1,720 |  | 213,200 | 82,00% |
|  |  |  | КВм-2,0 | 1 | 2013 | 1,720 |  | 213,200 | 82,00% |
|  |  |  | КВм-1,16 | 1 | 2013 | 1,000 |  | 213,200 | 82,00% |
| 11 | котельная № 5Т |  | Сибирь 10 | 1 | 2010 | 1,200 | 7,610 | 213,200 | 82,00% |
|  |  |  | Сибирь 10 | 1 | 2010 | 1,200 |  | 213,200 | 82,00% |
|  |  |  | КВр-1,0-95ОУР | 1 | 2013 | 1,000 |  | 213,200 | 82,00% |
|  |  |  | Сибирь-8 | 1 | 2010 | 0,850 |  | 213,200 | 52,00% |
|  |  |  | Сибирь 10 | 1 | 2010 | 1,200 |  | 213,200 | 82,00% |
|  |  |  | КВр-1,35-95ОУР | 1 | 2016 | 1,160 |  | 213,200 | 82,00% |
|  |  |  | КВр-1,0-95ОУР | 1 | 2013 | 1,000 |  | 213,200 | 82,00% |
| Итого по Осинниковскому городскому округу |  |  |  | 44 |  | 50,980 | 50,980 |  |  |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Сведения об установленной тепловой мощности, ограничениях, располагаемой тепловой мощности и мощности «нетто» котельных представлены в таблице ниже.

Таблица 1.11 Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в 2024 году, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МКП ОГО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная № 3 | 8,600 | 2,398 | 6,202 | 0,059 | 6,143 |
| 2 | котельная школы № 7 | 0,700 | 0,116 | 0,584 | 0,005 | 0,579 |
| 3 | котельная школы № 16 | 1,000 | 0,180 | 0,820 | 0,010 | 0,810 |
| 4 | котельная № 2 | 5,960 | 1,467 | 4,493 | 0,021 | 4,472 |
| 5 | котельная Тобольская | 4,690 | 0,404 | 4,286 | 0,029 | 4,257 |
| 6 | котельная БИС | 2,500 | 0,440 | 2,060 | 0,032 | 2,028 |
| 7 | котельная ж/д № 1 | 1,330 | 0,239 | 1,091 | 0,010 | 1,081 |
| 8 | котельная ж/д № 2 | 1,410 | 0,261 | 1,149 | 0,010 | 1,139 |
| 9 | котельная № 3Т | 11,020 | 2,306 | 8,714 | 0,130 | 8,584 |
| 10 | котельная № 4Т | 6,160 | 1,110 | 5,050 | 0,059 | 4,991 |
| 11 | котельная № 5Т | 7,610 | 1,645 | 5,965 | 0,066 | 5,899 |
| Итого по Осинниковскому городскому округу |  | 50,980 | 10,566 | 40,414 | 0,431 | 39,983 |

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установлен-ной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

Ограничения тепловой мощности присутствуют на всех котельных Осинниковского городского округа. Параметры располагаемой мощности котельных представлены в пункте 1.2.2.2.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Параметры тепловой мощности «нетто» каждого источника представлены в таблицах раздела 1.2.2.2.

В таблице ниже представлены объемы выработки и потребления тепловой энергии на собственные нужды котельных, а также вид и расход топлива.

Таблица 1.12 Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным за 2024 год.

| № п/п | Адрес и наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.н.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МКП ОГО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная № 3 | 18121,38 | 324,96 | 17796,42 | Уголь каменный | 5265,00 |
| 2 | котельная школы № 7 | 566,94 | 30,17 | 536,77 | Уголь каменный | 184,05 |
| 3 | котельная школы № 16 | 1032,01 | 59,01 | 973 | Уголь каменный | 323 |
| 4 | котельная № 2 | 11056,03 | 262,74 | 10793,29 | Уголь каменный | 3392,30 |
| 5 | котельная Тобольская | 7234,07 | 187,20 | 7046,87 | Уголь каменный | 2197,95 |
| 6 | котельная БИС | 4362,56 | 174,82 | 4187,74 | Уголь каменный | 1210,05 |
| 7 | котельная ж/д № 1 | 2570,35 | 86,39 | 2483,96 | Уголь каменный | 804,85 |
| 8 | котельная ж/д № 2 | 1870,56 | 83,97 | 1786,59 | Уголь каменный | 545,75 |
| 9 | котельная № 3Т | 13305,22 | 384,36 | 12920,86 | Уголь каменный | 4085,50 |
| 10 | котельная № 4Т | 12684,92 | 307,79 | 12377,13 | Уголь каменный | 3538,20 |
| 11 | котельная № 5Т | 10890,18 | 305,82 | 10584,36 | Уголь каменный | 3131,90 |
| Итого по Осинниковскому городскому округу |  | 83694,22 | 2207,23 | 81486,99 |  | 24678,55 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования на котельных представлены в пункте 1.2.2.1.

В качестве мероприятий по продлению ресурса котлоагрегатов на котельных применяют текущий и капитальный ремонт котельного оборудования. Перед началом отопительного сезона все котельные прошли освидетельствования, а именно: внутренний и наружный осмотр котлов и гидравлические испытания.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Схемы выдачи тепловой мощности по котельным МКП ОГО «Теплоэнерго» отсутствуют.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

На котельных МКП ОГО «Теплоэнерго» используется качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии (температура теплоносителя изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха).

Изменение температуры теплоносителя производится вручную оперативным персоналом или автоматически с помощью изменения количества подаваемого на сжигание топлива.

Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии от котельных МКП ОГО «Теплоэнерго» – 95/70 С.

Котельные школы №7, школы №16 отпускают тепловую энергию только на нужды отопления.

Остальные котельные отпускают тепловую энергию на нужды отопления и ГВС по закрытой схеме теплоснабжения.

Рисунок 1.3 Температурный график отпуска тепловой энергии котельными МКП ОГО «Теплоэнерго» на отопительный период 2025-2026гг.

Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельных определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

Среднегодовая загрузка оборудования котельных представлена в таблице ниже.

В большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, что приводит к неполноте загрузки оборудования.

Таблица 1.13 Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Адрес и наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, ч |
| Котельные МКП ОГО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |
| 1 | котельная № 3 | 8,600 | 18121,38 | 2012 |
| 2 | котельная школы № 7 | 0,700 | 566,94 | 878 |
| 3 | котельная школы № 16 | 1,000 | 1032,01 | 950 |
| 4 | котельная № 2 | 5,960 | 11056,03 | 1829 |
| 5 | котельная Тобольская | 4,690 | 7234,07 | 1446 |
| 6 | котельная БИС | 2,500 | 4362,56 | 1749 |
| 7 | котельная ж/д № 1 | 1,330 | 2570,35 | 1802 |
| 8 | котельная ж/д № 2 | 1,410 | 1870,56 | 1269 |
| 9 | котельная № 3Т | 11,020 | 13305,22 | 1256 |
| 10 | котельная № 4Т | 6,160 | 12684,92 | 1962 |
| 11 | котельная № 5Т | 7,610 | 10890,18 | 1420 |
| Итого по Осинниковскому городскому округу |  | 50,980 | 83694,22 | 1605 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На котельных МКП ОГО «Теплоэнерго» отсутствуют приборы учета отпускаемой тепловой энергии.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По исходной информации отказов оборудования котельных МКП ОГО «Теплоэнерго» за 2024 год не происходило.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

По информации, представленной теплоснабжающими организациями, предписаний об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения, надзорными органами не выдавалось.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Данный раздел относится только к источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в технических характеристиках основного оборудования котельных МКП ОГО «Теплоэнерго» на период актуализации схемы теплоснабжения не происходило.

Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Тепловые сети на территории Осинниковского городского округа представлены тепловой магистралью ЮК ГРЭС - Осинники протяженностью 34,272 км в однотрубном исполнении, по которой тепло передается от ЮК ГРЭС до ЦТП, и распределительными сетями отопления и горячего водоснабжения протяженностью 199,796 км в однотрубном исполнении, обеспечивающими транспорт тепла и горячей воды от ЦТП и 11 угольных котельных до потребителей. Температура теплоносителя тепломагистрали изменяется по температурному графику 150/70С со срезкой на 125°С, распределительных сетей отопления – 95/70С. Для обеспечения нормативной температуры в системах горячего водоснабжения предусмотрена циркуляция теплоносителя. Наряду с этим значительная часть потребителей не имеет циркуляционных трубопроводов.

МКП ОГО «Теплоэнерго» приобретает тепловую энергию у ПАО «ЮК ГРЭС» для нужд теплоснабжения города Осинники и потребителей Новокузнецкого муниципального района. Теплоноситель идет от ЮК ГРЭС до ЦТП города Осинники затем передается потребителям. Система теплоснабжения города Осинники закрытого типа. До ЦТП система двухтрубная, после ЦТП четырехтрубная.

Котельные школы №7, школы №16 отпускают тепловую энергию только на нужды отопления. Система теплоснабжения закрытая.

Остальные котельные отпускают тепловую энергию на нужды отопления и ГВС по закрытой схеме теплоснабжения.

Прокладка тепловых сетей - надземная на низких опорах, подземная в непроходных каналах или бесканальная. Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы.

Центральные тепловые пункты

На территории Осинниковского городского округа действуют 6 ЦТП. Все они находятся в системе теплоснабжения города Осинники.

Перечень оборудования и производительность ЦТП представлена в таблице ниже.

Таблица 1.14 Перечень оборудования ЦТП.

| № ЦТП | Тип подогревателей | Кол-во подогревателей, шт |  | Площадь поверхности нагрева, м2 |  | Производительность подогревателей, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопл. | ГВС | 1 под. | всего | пасп. 1под. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от. | ГВС | всего |
| ЦТП-1 | FR81-111-1-EH | - | 1 | 91,6 | 91,56 | 3,70 | - | 3,70 | 3,70 |
| КПД100% | НН№21 | - | 1 | 30,72 | 30,72 | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 |
| КПД100% | НН№41 | - | 1 | 121,95 | 121,95 | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 |
| Итого: |  | - | 3 |  | 244,23 | 13,70 |  | 13,70 | 13,70 |
| ЦТП-2 | НН№42 | - | 2 | 13,80 | 27,60 | 0,36 | - | 0,72 | 0,72 |
| КПД100% | НН№62 |  | 2 | 13,60 | 27,20 | 0,84 | - | 1,69 | 1,69 |
| Итого: |  | - | 4 |  | 54,80 | 1,20 |  | 2,41 | 2,41 |
| ЦТП-4 | НН№41 | 2 | - | 92,25 | 184,50 | 4,39 | 8,78 | - | 8,78 |
| КПД100% | НН№47 | - | 2 | 32,5 | 65,00 | 1,25 | - | 2,50 | 2,50 |
| Итого: |  | 2 | 2 |  | 249,50 | 5,64 | 8,78 | 2,50 | 11,28 |
| ЦТП-5 | ТС-60-71-1 | 1 | - | 41,40 | 41,40 | 3,49 | 3,49 | - | 3,49 |
| КПД100% | НН№41 | 1 | - | 83,25 | 83,25 | 4,39 | 4,39 | - | 4,39 |
| КПД100% | НН№47 | - | 1 | 27,50 | 27,50 | 1,20 | - | 1,20 | 1,20 |
| КПД100% | НН№47 | 1 | - | 49,50 | 49,50 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 |
| Итого: |  | 3 | 1 |  | 201,65 | 11,08 | 7,88 | 3,20 | 11,08 |
| ЦТП-6 | НН№41 | 2 | - | 92,25 | 184,50 | 4,40 | 8,80 | - | 8,80 |
| КПД100% | НН№47 |  | 1 | 49,50 | 49,50 | 2,00 |  | 1,23 | 1,23 |
| КПД100% | НН№41 | 1 | - | 45,00 | 45,00 | 3,00 | 3,00 | - | 3,00 |
| КПД100% | НН№47 | - | 1 | 49,50 | 22,50 | 1,60 | - | 1,60 | 1,60 |
| Итого: |  | 3 | 2 |  | 301,50 | 11,00 | 11,80 | 2,83 | 14,63 |
| ЦТП-7 | НН№21 | 2 | - | 83,25 | 166,50 | 4,40 | 8,80 | - | 8,80 |
| КПД-100% | НН№47 | - | 1 | 53,50 | 53,50 | 1,50 | - | 1,50 | 1,50 |
| Итого: |  | 2 | 1 |  | 220,00 | 5,90 | 8,80 | 1,50 | 10,30 |
| ВСЕГО |  | 10 | 13 |  | 1271,68 | 48,52 | 37,26 | 26,14 | 63,40 |

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Карты и схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в электронной форме в ПРК ZULU 2021.

Рисунок 1.4 Тепловые сети от ЮК ГРЭС на территории Осинниковского городского округа.

Рисунок 1.5 Сети котельной №3 и №2

Рисунок 1.6 Сети котельной Школы №7

Рисунок 1.7 Сети котельной Школы №16

Рисунок 1.8 Сети котельной Тобольская

Рисунок 1.9 Сети котельной БИС

Рисунок 1.10 Сети котельной ж/д №1 и ж/д №2.

Рисунок 1.11 Сети котельной №3Т и №4Т

Рисунок 1.12 Сети котельной №5Т

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей Осинниковского городского округа представлены в Приложении 1.

Характеристика тепловых сетей теплоснабжающих организаций Осинниковского городского округа представлена в таблицах ниже.

Материальная характеристика сети, которая определяется, как сумма произведений наружного диаметра трубопровода на длину участка соответствующего диаметра и является универсальной величиной, позволяющей выполнять технико-экономические сравнения систем транспортировки теплоносителя (трубопроводов тепловых сетей).

Таблица 1.15 Характеристика тепловых сетей Осинниковского городского округа.

| № п/п | Наименование систем теплоснабжения | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 57 | 65 | 76 | 80 | 89 | 100 | 108 | 125 | 133 | 150 | 159 | 200 | 219 | 250 | 273 | 300 | 325 | 350 | 400 | 500 | 700 | 800 |  |
| 1 | Всего тепловые сети по Осинниковскому городскому округу | 144,771 | 5580,821 | 2748,000 | 7073,282 | 1086,397 | 20059,584 | 6668,484 | 5263,180 | 3390,356 | 14294,679 | 3756,203 | 45985,752 | 7115,473 | 2958,694 | 1716,158 | 22570,915 | 7695,546 | 17763,517 | 3623,855 | 6083,097 | 2842,227 | 8985,811 | 369,500 | 789,985 | 2597,979 | 7873,933 | 20124,000 | 4906,000 | 234068,200 |
| 1.1 | Всего магистральные тепловые сети по Осинниковскому городскому округу | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3486,000 | 0,000 | 0,000 | 1426,000 | 4330,000 | 20124,000 | 4906,000 | 34272,000 |
| 1.2 | Всего распределительные тепловые сети по Осинниковскому городскому округу | 82,000 | 1695,004 | 955,000 | 1642,845 | 826,997 | 7591,895 | 4793,966 | 3817,634 | 1886,656 | 11049,929 | 2258,753 | 22861,939 | 5819,956 | 1475,646 | 1224,400 | 13325,786 | 6862,539 | 13301,517 | 3548,855 | 5643,097 | 2842,227 | 4667,811 | 300,000 | 789,985 | 1171,979 | 3543,933 | 0,000 | 0,000 | 123980,350 |
| 1.3 | Всего сети ГВС по Осинниковскому городскому округу | 62,771 | 3885,817 | 1793,000 | 5430,437 | 259,400 | 12467,689 | 1874,519 | 1445,546 | 1503,700 | 3244,750 | 1497,450 | 23123,813 | 1295,517 | 1483,048 | 491,758 | 9245,129 | 833,007 | 4462,000 | 75,000 | 440,000 | 0,000 | 832,000 | 69,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 75815,850 |
|  | Тепловые сети МКП ОГО "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего тепловые сети | 144,771 | 5580,821 | 2748,000 | 7073,282 | 1086,397 | 20059,584 | 6668,484 | 5263,180 | 3390,356 | 14294,679 | 3756,203 | 45985,752 | 7115,473 | 2958,694 | 1716,158 | 22570,915 | 7695,546 | 17763,517 | 3623,855 | 6083,097 | 2842,227 | 8985,811 | 369,500 | 789,985 | 2597,979 | 7873,933 | 20124,000 | 4906,000 | 234068,200 |
| 2.1 | г. Осинники | 144,771 | 5580,821 | 0,000 | 7073,282 | 0,000 | 20059,584 | 0,000 | 5263,180 | 0,000 | 14294,679 | 0,000 | 45985,752 | 0,000 | 2958,694 | 0,000 | 22570,915 | 0,000 | 17763,517 | 0,000 | 6083,097 | 0,000 | 8985,811 | 0,000 | 789,985 | 2597,979 | 7873,933 | 20124,000 | 4906,000 | 193056,000 |
| 2.1.1 | Трасса ЮК ГРЭС - Осинники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3486,000 | 0,000 | 0,000 | 1426,000 | 4330,000 | 20124,000 | 4906,000 | 34272,000 |
| 2.1.2 | ЦТП-1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1085,997 | 0,000 | 11965,895 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4804,909 | 0,000 | 34898,701 | 0,000 | 185,997 | 0,000 | 13287,898 | 0,000 | 11115,874 | 0,000 | 5491,904 | 0,000 | 4641,928 | 0,000 | 789,985 | 1111,979 | 3543,933 | 0,000 | 0,000 | 92925,000 |
| 2.1.3 | ЦТП-2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1027,756 | 0,000 | 811,801 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1169,000 | 0,000 | 2099,572 | 0,000 | 414,888 | 0,000 | 1529,984 | 0,000 | 506,000 | 0,000 | 260,000 | 0,000 | 416,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8295,000 |
| 2.1.4 | ЦТП-4 | 0,000 | 69,137 | 0,000 | 184,650 | 0,000 | 986,893 | 0,000 | 507,330 | 0,000 | 1342,761 | 0,000 | 1184,627 | 0,000 | 59,911 | 0,000 | 1225,441 | 0,000 | 687,058 | 0,000 | 291,193 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6539,000 |
| 2.1.5 | ЦТП-5 | 144,771 | 2200,049 | 0,000 | 499,091 | 0,000 | 2263,996 | 0,000 | 1143,135 | 0,000 | 1481,500 | 0,000 | 1511,384 | 0,000 | 276,250 | 0,000 | 1790,824 | 0,000 | 518,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11869,000 |
| 2.1.6 | ЦТП-6 | 0,000 | 3311,635 | 0,000 | 363,787 | 0,000 | 815,000 | 0,000 | 2982,714 | 0,000 | 3600,508 | 0,000 | 3917,469 | 0,000 | 599,649 | 0,000 | 2102,769 | 0,000 | 2416,586 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 199,883 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20310,000 |
| 2.1.7 | ЦТП-7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3912,000 | 0,000 | 3216,000 | 0,000 | 630,000 | 0,000 | 1896,000 | 0,000 | 2374,000 | 0,000 | 1422,000 | 0,000 | 2634,000 | 0,000 | 2520,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 242,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18846,000 |
| 2.2 | Котельные | 0,000 | 0,000 | 2748,000 | 0,000 | 1086,397 | 0,000 | 6668,484 | 0,000 | 3390,356 | 0,000 | 3756,203 | 0,000 | 7115,473 | 0,000 | 1716,158 | 0,000 | 7695,546 | 0,000 | 3623,855 | 0,000 | 2842,227 | 0,000 | 369,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41012,200 |
| 2.2.1 | котельная № 3 | 0,000 | 0,000 | 257,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 602,250 | 0,000 | 860,500 | 0,000 | 1060,750 | 0,000 | 1689,000 | 0,000 | 211,750 | 0,000 | 1376,000 | 0,000 | 639,000 | 0,000 | 681,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7678,000 |
| 2.2.2 | котельная школы № 7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 102,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 162,000 |
| 2.2.3 | котельная школы № 16 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 276,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 276,000 |
| 2.2.4 | котельная № 2 | 0,000 | 0,000 | 478,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1421,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 784,500 | 0,000 | 510,000 | 0,000 | 1044,000 | 0,000 | 1902,000 | 0,000 | 1592,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7732,000 |
| 2.2.5 | котельная Тобольская | 0,000 | 0,000 | 52,000 | 0,000 | 66,900 | 0,000 | 191,519 | 0,000 | 168,500 | 0,000 | 159,200 | 0,000 | 605,617 | 0,000 | 62,508 | 0,000 | 400,007 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 410,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2316,250 |
| 2.2.6 | котельная БИС | 0,000 | 0,000 | 113,000 | 0,000 | 37,000 | 0,000 | 138,500 | 0,000 | 563,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1171,500 | 0,000 | 76,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2403,000 |
| 2.2.7 | котельная ж/д № 1 | 0,000 | 0,000 | 944,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1561,000 | 0,000 | 356,000 | 0,000 | 144,000 | 0,000 | 560,000 | 0,000 | 88,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3653,000 |
| 2.2.8 | котельная ж/д № 2 | 0,000 | 0,000 | 77,750 | 0,000 | 369,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 232,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 678,750 |
| 2.2.9 | котельная № 3Т | 0,000 | 0,000 | 168,000 | 0,000 | 290,000 | 0,000 | 1600,000 | 0,000 | 76,000 | 0,000 | 743,500 | 0,000 | 1583,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2437,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1348,000 | 0,000 | 69,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8315,000 |
| 2.2.10 | котельная № 4Т | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 0,000 | 97,500 | 0,000 | 290,000 | 0,000 | 728,700 | 0,000 | 458,700 | 0,000 | 90,000 | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 1114,000 | 0,000 | 612,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3494,700 |
| 2.2.11 | котельная № 5Т | 0,000 | 0,000 | 577,500 | 0,000 | 225,997 | 0,000 | 761,716 | 0,000 | 405,656 | 0,000 | 405,553 | 0,000 | 570,356 | 0,000 | 210,900 | 0,000 | 466,539 | 0,000 | 276,055 | 0,000 | 403,227 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4303,500 |
| 3 | Магистральные тепловые сети | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3486,000 | 0,000 | 0,000 | 1426,000 | 4330,000 | 20124,000 | 4906,000 | 34272,000 |
| 3.1 | г. Осинники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3486,000 | 0,000 | 0,000 | 1426,000 | 4330,000 | 20124,000 | 4906,000 | 34272,000 |
| 3.1.1 | Трасса ЮК ГРЭС - Осинники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3486,000 | 0,000 | 0,000 | 1426,000 | 4330,000 | 20124,000 | 4906,000 | 34272,000 |
| 3.1.2 | ЦТП-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.1.3 | ЦТП-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.1.4 | ЦТП-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.1.5 | ЦТП-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.1.6 | ЦТП-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.1.7 | ЦТП-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.2 | Котельные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1 | котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.2.2 | котельная школы № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.2.3 | котельная школы № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.2.4 | котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.2.5 | котельная Тобольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.2.6 | котельная БИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.2.7 | котельная ж/д № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.2.8 | котельная ж/д № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.2.9 | котельная № 3Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.2.10 | котельная № 4Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.2.11 | котельная № 5Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 4 | Распределительные тепловые сети | 82,000 | 1695,004 | 955,000 | 1642,845 | 826,997 | 7591,895 | 4793,966 | 3817,634 | 1886,656 | 11049,929 | 2258,753 | 22861,939 | 5819,956 | 1475,646 | 1224,400 | 13325,786 | 6862,539 | 13301,517 | 3548,855 | 5643,097 | 2842,227 | 4667,811 | 300,000 | 789,985 | 1171,979 | 3543,933 | 0,000 | 0,000 | 123980,350 |
| 4.1 | г. Осинники | 82,000 | 1695,004 | 0,000 | 1642,845 | 0,000 | 7591,895 | 0,000 | 3817,634 | 0,000 | 11049,929 | 0,000 | 22861,939 | 0,000 | 1475,646 | 0,000 | 13325,786 | 0,000 | 13301,517 | 0,000 | 5643,097 | 0,000 | 4667,811 | 0,000 | 789,985 | 1171,979 | 3543,933 | 0,000 | 0,000 | 92661,000 |
| 4.1.1 | Трасса ЮК ГРЭС - Осинники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 4.1.2 | ЦТП-1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 135,997 | 0,000 | 5567,895 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4792,909 | 0,000 | 15790,701 | 0,000 | 161,997 | 0,000 | 5387,898 | 0,000 | 6653,874 | 0,000 | 5081,904 | 0,000 | 3809,928 | 0,000 | 789,985 | 1111,979 | 3543,933 | 0,000 | 0,000 | 52829,000 |
| 4.1.3 | ЦТП-2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 144,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1169,000 | 0,000 | 392,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1292,000 | 0,000 | 506,000 | 0,000 | 230,000 | 0,000 | 416,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4209,000 |
| 4.1.4 | ЦТП-4 | 0,000 | 35,369 | 0,000 | 31,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 134,919 | 0,000 | 710,511 | 0,000 | 1088,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1054,119 | 0,000 | 687,058 | 0,000 | 291,193 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4033,000 |
| 4.1.5 | ЦТП-5 | 82,000 | 1036,000 | 0,000 | 294,000 | 0,000 | 634,000 | 0,000 | 1016,000 | 0,000 | 1313,000 | 0,000 | 768,000 | 0,000 | 192,000 | 0,000 | 1771,000 | 0,000 | 518,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7664,000 |
| 4.1.6 | ЦТП-6 | 0,000 | 623,635 | 0,000 | 363,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2196,714 | 0,000 | 2548,508 | 0,000 | 2608,469 | 0,000 | 599,649 | 0,000 | 2102,769 | 0,000 | 2416,586 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 199,883 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13660,000 |
| 4.1.7 | ЦТП-7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 818,000 | 0,000 | 1246,000 | 0,000 | 470,000 | 0,000 | 516,000 | 0,000 | 2214,000 | 0,000 | 522,000 | 0,000 | 1718,000 | 0,000 | 2520,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 242,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10266,000 |
| 4.2 | Котельные | 0,000 | 0,000 | 955,000 | 0,000 | 826,997 | 0,000 | 4793,966 | 0,000 | 1886,656 | 0,000 | 2258,753 | 0,000 | 5819,956 | 0,000 | 1224,400 | 0,000 | 6862,539 | 0,000 | 3548,855 | 0,000 | 2842,227 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31319,350 |
| 4.2.1 | котельная № 3 | 0,000 | 0,000 | 65,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 244,000 | 0,000 | 348,000 | 0,000 | 878,000 | 0,000 | 1442,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 1160,000 | 0,000 | 564,000 | 0,000 | 681,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5686,000 |
| 4.2.2 | котельная школы № 7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 102,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 162,000 |
| 4.2.3 | котельная школы № 16 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 276,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 276,000 |
| 4.2.4 | котельная № 2 | 0,000 | 0,000 | 126,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1282,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,000 | 0,000 | 510,000 | 0,000 | 1044,000 | 0,000 | 1902,000 | 0,000 | 1592,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6504,000 |
| 4.2.5 | котельная Тобольская | 0,000 | 0,000 | 52,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,000 | 0,000 | 159,200 | 0,000 | 365,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 350,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 410,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1577,800 |
| 4.2.6 | котельная БИС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 326,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 938,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1602,000 |
| 4.2.7 | котельная ж/д № 1 | 0,000 | 0,000 | 544,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1154,000 | 0,000 | 356,000 | 0,000 | 144,000 | 0,000 | 560,000 | 0,000 | 88,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2846,000 |
| 4.2.8 | котельная ж/д № 2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 311,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 232,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 543,000 |
| 4.2.9 | котельная № 3Т | 0,000 | 0,000 | 168,000 | 0,000 | 290,000 | 0,000 | 1162,000 | 0,000 | 76,000 | 0,000 | 574,000 | 0,000 | 1034,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1348,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6652,000 |
| 4.2.10 | котельная № 4Т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 220,000 | 0,000 | 320,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1114,000 | 0,000 | 612,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2406,800 |
| 4.2.11 | котельная № 5Т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 225,997 | 0,000 | 595,966 | 0,000 | 187,656 | 0,000 | 405,553 | 0,000 | 544,356 | 0,000 | 88,400 | 0,000 | 336,539 | 0,000 | 276,055 | 0,000 | 403,227 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3063,750 |
| 5 | Сети ГВС | 62,771 | 3885,817 | 1793,000 | 5430,437 | 259,400 | 12467,689 | 1874,519 | 1445,546 | 1503,700 | 3244,750 | 1497,450 | 23123,813 | 1295,517 | 1483,048 | 491,758 | 9245,129 | 833,007 | 4462,000 | 75,000 | 440,000 | 0,000 | 832,000 | 69,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 75815,850 |
| 5.1 | г. Осинники | 62,771 | 3885,817 | 0,000 | 5430,437 | 0,000 | 12467,689 | 0,000 | 1445,546 | 0,000 | 3244,750 | 0,000 | 23123,813 | 0,000 | 1483,048 | 0,000 | 9245,129 | 0,000 | 4462,000 | 0,000 | 440,000 | 0,000 | 832,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66123,000 |
| 5.1.1 | Трасса ЮК ГРЭС - Осинники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 5.1.2 | ЦТП-1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 950,000 | 0,000 | 6398,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 19108,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 7900,000 | 0,000 | 4462,000 | 0,000 | 410,000 | 0,000 | 832,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40096,000 |
| 5.1.3 | ЦТП-2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1027,756 | 0,000 | 667,801 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1707,572 | 0,000 | 414,888 | 0,000 | 237,984 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4086,000 |
| 5.1.4 | ЦТП-4 | 0,000 | 33,768 | 0,000 | 153,589 | 0,000 | 986,893 | 0,000 | 372,411 | 0,000 | 632,250 | 0,000 | 95,857 | 0,000 | 59,911 | 0,000 | 171,321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2506,000 |
| 5.1.5 | ЦТП-5 | 62,771 | 1164,049 | 0,000 | 205,091 | 0,000 | 1629,996 | 0,000 | 127,135 | 0,000 | 168,500 | 0,000 | 743,384 | 0,000 | 84,250 | 0,000 | 19,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4205,000 |
| 5.1.6 | ЦТП-6 | 0,000 | 2688,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 815,000 | 0,000 | 786,000 | 0,000 | 1052,000 | 0,000 | 1309,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6650,000 |
| 5.1.7 | ЦТП-7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3094,000 | 0,000 | 1970,000 | 0,000 | 160,000 | 0,000 | 1380,000 | 0,000 | 160,000 | 0,000 | 900,000 | 0,000 | 916,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8580,000 |
| 5.2 | Котельные | 0,000 | 0,000 | 1793,000 | 0,000 | 259,400 | 0,000 | 1874,519 | 0,000 | 1503,700 | 0,000 | 1497,450 | 0,000 | 1295,517 | 0,000 | 491,758 | 0,000 | 833,007 | 0,000 | 75,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 69,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9692,850 |
| 5.2.1 | котельная № 3 | 0,000 | 0,000 | 192,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 358,250 | 0,000 | 512,500 | 0,000 | 182,750 | 0,000 | 247,000 | 0,000 | 207,750 | 0,000 | 216,000 | 0,000 | 75,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1992,000 |
| 5.2.2 | котельная школы № 7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2.3 | котельная школы № 16 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2.4 | котельная № 2 | 0,000 | 0,000 | 352,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 139,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 736,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1228,000 |
| 5.2.5 | котельная Тобольская | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66,900 | 0,000 | 191,519 | 0,000 | 127,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 240,017 | 0,000 | 62,508 | 0,000 | 50,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 738,450 |
| 5.2.6 | котельная БИС | 0,000 | 0,000 | 113,000 | 0,000 | 37,000 | 0,000 | 104,500 | 0,000 | 237,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 233,500 | 0,000 | 76,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 801,000 |
| 5.2.7 | котельная ж/д № 1 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 407,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 807,000 |
| 5.2.8 | котельная ж/д № 2 | 0,000 | 0,000 | 77,750 | 0,000 | 58,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 135,750 |
| 5.2.9 | котельная № 3Т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 438,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 169,500 | 0,000 | 549,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 437,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 69,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1663,000 |
| 5.2.10 | котельная № 4Т | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 0,000 | 97,500 | 0,000 | 70,000 | 0,000 | 408,700 | 0,000 | 408,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1087,900 |
| 5.2.11 | котельная № 5Т | 0,000 | 0,000 | 577,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 165,750 | 0,000 | 218,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,000 | 0,000 | 122,500 | 0,000 | 130,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1239,750 |

Таблица 1.16 Материальная характеристика тепловых сетей Осинниковского городского округа.

| № п/п | Наименование систем теплоснабжения | Материальная характеристика, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 57 | 65 | 76 | 80 | 89 | 100 | 108 | 125 | 133 | 150 | 159 | 200 | 219 | 250 | 273 | 300 | 325 | 350 | 400 | 500 | 700 | 800 |  |
| 1 | Всего тепловые сети по Осинниковскому городскому округу | 2,895 | 139,521 | 87,936 | 282,931 | 48,888 | 1002,979 | 380,104 | 342,107 | 257,667 | 1143,574 | 334,302 | 4598,575 | 768,471 | 369,837 | 228,249 | 3385,637 | 1223,592 | 3552,703 | 793,624 | 1520,774 | 775,928 | 2695,743 | 120,088 | 276,495 | 1039,192 | 3936,966 | 14086,800 | 3924,800 | 47320,379 |
| 1.1 | Всего магистральные тепловые сети по Осинниковскому городскому округу | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1045,800 | 0,000 | 0,000 | 570,400 | 2165,000 | 14086,800 | 3924,800 | 21792,800 |
| 1.2 | Всего распределительные тепловые сети по Осинниковскому городскому округу | 1,640 | 42,375 | 30,560 | 65,714 | 37,215 | 379,595 | 273,256 | 248,146 | 143,386 | 883,994 | 201,029 | 2286,194 | 628,555 | 184,456 | 162,845 | 1998,868 | 1091,144 | 2660,303 | 777,199 | 1410,774 | 775,928 | 1400,343 | 97,500 | 276,495 | 468,792 | 1771,966 | 0,000 | 0,000 | 18298,273 |
| 1.3 | Всего сети ГВС по Осинниковскому городскому округу | 1,255 | 97,145 | 57,376 | 217,217 | 11,673 | 623,384 | 106,848 | 93,961 | 114,281 | 259,580 | 133,273 | 2312,381 | 139,916 | 185,381 | 65,404 | 1386,769 | 132,448 | 892,400 | 16,425 | 110,000 | 0,000 | 249,600 | 22,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7229,306 |
|  | Тепловые сети МКП ОГО "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего тепловые сети | 2,895 | 139,521 | 87,936 | 282,931 | 48,888 | 1002,979 | 380,104 | 342,107 | 257,667 | 1143,574 | 334,302 | 4598,575 | 768,471 | 369,837 | 228,249 | 3385,637 | 1223,592 | 3552,703 | 793,624 | 1520,774 | 775,928 | 2695,743 | 120,088 | 276,495 | 1039,192 | 3936,966 | 14086,800 | 3924,800 | 47320,379 |
| 2.1 | г. Осинники | 2,895 | 139,521 | 0,000 | 282,931 | 0,000 | 1002,979 | 0,000 | 342,107 | 0,000 | 1143,574 | 0,000 | 4598,575 | 0,000 | 369,837 | 0,000 | 3385,637 | 0,000 | 3552,703 | 0,000 | 1520,774 | 0,000 | 2695,743 | 0,000 | 276,495 | 1039,192 | 3936,966 | 14086,800 | 3924,800 | 42301,530 |
| 2.1.1 | Трасса ЮК ГРЭС - Осинники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1045,800 | 0,000 | 0,000 | 570,400 | 2165,000 | 14086,800 | 3924,800 | 21792,800 |
| 2.1.2 | ЦТП-1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43,440 | 0,000 | 598,295 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 384,393 | 0,000 | 3489,870 | 0,000 | 23,250 | 0,000 | 1993,185 | 0,000 | 2223,175 | 0,000 | 1372,976 | 0,000 | 1392,578 | 0,000 | 276,495 | 444,792 | 1771,966 | 0,000 | 0,000 | 14014,414 |
| 2.1.3 | ЦТП-2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,110 | 0,000 | 40,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 93,520 | 0,000 | 209,957 | 0,000 | 51,861 | 0,000 | 229,498 | 0,000 | 101,200 | 0,000 | 65,000 | 0,000 | 124,800 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 981,536 |
| 2.1.4 | ЦТП-4 | 0,000 | 1,728 | 0,000 | 7,386 | 0,000 | 49,345 | 0,000 | 32,976 | 0,000 | 107,421 | 0,000 | 118,463 | 0,000 | 7,489 | 0,000 | 183,816 | 0,000 | 137,412 | 0,000 | 72,798 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 718,834 |
| 2.1.5 | ЦТП-5 | 2,895 | 55,001 | 0,000 | 19,964 | 0,000 | 113,200 | 0,000 | 74,304 | 0,000 | 118,520 | 0,000 | 151,138 | 0,000 | 34,531 | 0,000 | 268,624 | 0,000 | 103,600 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 951,777 |
| 2.1.6 | ЦТП-6 | 0,000 | 82,791 | 0,000 | 14,551 | 0,000 | 40,750 | 0,000 | 193,876 | 0,000 | 288,041 | 0,000 | 391,747 | 0,000 | 74,956 | 0,000 | 315,415 | 0,000 | 483,317 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1945,410 |
| 2.1.7 | ЦТП-7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 156,480 | 0,000 | 160,800 | 0,000 | 40,950 | 0,000 | 151,680 | 0,000 | 237,400 | 0,000 | 177,750 | 0,000 | 395,100 | 0,000 | 504,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 72,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1896,760 |
| 2.2 | Котельные | 0,000 | 0,000 | 87,936 | 0,000 | 48,888 | 0,000 | 380,104 | 0,000 | 257,667 | 0,000 | 334,302 | 0,000 | 768,471 | 0,000 | 228,249 | 0,000 | 1223,592 | 0,000 | 793,624 | 0,000 | 775,928 | 0,000 | 120,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5018,848 |
| 2.2.1 | котельная № 3 | 0,000 | 0,000 | 8,248 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,328 | 0,000 | 65,398 | 0,000 | 94,407 | 0,000 | 182,412 | 0,000 | 28,163 | 0,000 | 218,784 | 0,000 | 139,941 | 0,000 | 185,913 | 0,000 | 97,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1055,094 |
| 2.2.2 | котельная школы № 7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,294 |
| 2.2.3 | котельная школы № 16 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,808 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,808 |
| 2.2.4 | котельная № 2 | 0,000 | 0,000 | 15,296 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 81,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 69,821 | 0,000 | 55,080 | 0,000 | 138,852 | 0,000 | 302,418 | 0,000 | 348,648 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1011,140 |
| 2.2.5 | котельная Тобольская | 0,000 | 0,000 | 1,664 | 0,000 | 3,011 | 0,000 | 10,917 | 0,000 | 12,806 | 0,000 | 14,169 | 0,000 | 65,407 | 0,000 | 8,314 | 0,000 | 63,601 | 0,000 | 43,800 | 0,000 | 111,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 335,617 |
| 2.2.6 | котельная БИС | 0,000 | 0,000 | 3,616 | 0,000 | 1,665 | 0,000 | 7,895 | 0,000 | 42,788 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126,522 | 0,000 | 10,108 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66,576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 259,170 |
| 2.2.7 | котельная ж/д № 1 | 0,000 | 0,000 | 30,208 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88,977 | 0,000 | 27,056 | 0,000 | 12,816 | 0,000 | 60,480 | 0,000 | 11,704 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 231,241 |
| 2.2.8 | котельная ж/д № 2 | 0,000 | 0,000 | 2,488 | 0,000 | 16,605 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,725 |
| 2.2.9 | котельная № 3Т | 0,000 | 0,000 | 5,376 | 0,000 | 13,050 | 0,000 | 91,200 | 0,000 | 5,776 | 0,000 | 66,172 | 0,000 | 170,964 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 387,483 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 368,004 | 0,000 | 22,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1130,612 |
| 2.2.10 | котельная № 4Т | 0,000 | 0,000 | 2,560 | 0,000 | 4,388 | 0,000 | 16,530 | 0,000 | 55,381 | 0,000 | 40,824 | 0,000 | 9,720 | 0,000 | 3,059 | 0,000 | 177,126 | 0,000 | 134,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 443,791 |
| 2.2.11 | котельная № 5Т | 0,000 | 0,000 | 18,480 | 0,000 | 10,170 | 0,000 | 43,418 | 0,000 | 30,830 | 0,000 | 36,094 | 0,000 | 61,599 | 0,000 | 28,050 | 0,000 | 74,180 | 0,000 | 60,456 | 0,000 | 110,081 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 473,357 |
| 3 | Магистральные тепловые сети | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1045,800 | 0,000 | 0,000 | 570,400 | 2165,000 | 14086,800 | 3924,800 | 21792,800 |
| 3.1 | г. Осинники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1045,800 | 0,000 | 0,000 | 570,400 | 2165,000 | 14086,800 | 3924,800 | 21792,800 |
| 3.1.1 | Трасса ЮК ГРЭС - Осинники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1045,800 | 0,000 | 0,000 | 570,400 | 2165,000 | 14086,800 | 3924,800 | 21792,800 |
| 3.1.2 | ЦТП-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.1.3 | ЦТП-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.1.4 | ЦТП-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.1.5 | ЦТП-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.1.6 | ЦТП-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.1.7 | ЦТП-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.2 | Котельные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1 | котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.2.2 | котельная школы № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.2.3 | котельная школы № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.2.4 | котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.2.5 | котельная Тобольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.2.6 | котельная БИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.2.7 | котельная ж/д № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.2.8 | котельная ж/д № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.2.9 | котельная № 3Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.2.10 | котельная № 4Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.2.11 | котельная № 5Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 4 | Распределительные тепловые сети | 1,640 | 42,375 | 30,560 | 65,714 | 37,215 | 379,595 | 273,256 | 248,146 | 143,386 | 883,994 | 201,029 | 2286,194 | 628,555 | 184,456 | 162,845 | 1998,868 | 1091,144 | 2660,303 | 777,199 | 1410,774 | 775,928 | 1400,343 | 97,500 | 276,495 | 468,792 | 1771,966 | 0,000 | 0,000 | 18298,273 |
| 4.1 | г. Осинники | 1,640 | 42,375 | 0,000 | 65,714 | 0,000 | 379,595 | 0,000 | 248,146 | 0,000 | 883,994 | 0,000 | 2286,194 | 0,000 | 184,456 | 0,000 | 1998,868 | 0,000 | 2660,303 | 0,000 | 1410,774 | 0,000 | 1400,343 | 0,000 | 276,495 | 468,792 | 1771,966 | 0,000 | 0,000 | 14079,656 |
| 4.1.1 | Трасса ЮК ГРЭС - Осинники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 4.1.2 | ЦТП-1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,440 | 0,000 | 278,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 383,433 | 0,000 | 1579,070 | 0,000 | 20,250 | 0,000 | 808,185 | 0,000 | 1330,775 | 0,000 | 1270,476 | 0,000 | 1142,978 | 0,000 | 276,495 | 444,792 | 1771,966 | 0,000 | 0,000 | 9312,254 |
| 4.1.3 | ЦТП-2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 93,520 | 0,000 | 39,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 193,800 | 0,000 | 101,200 | 0,000 | 57,500 | 0,000 | 124,800 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 641,220 |
| 4.1.4 | ЦТП-4 | 0,000 | 0,884 | 0,000 | 1,242 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,770 | 0,000 | 56,841 | 0,000 | 108,877 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 158,118 | 0,000 | 137,412 | 0,000 | 72,798 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 544,942 |
| 4.1.5 | ЦТП-5 | 1,640 | 25,900 | 0,000 | 11,760 | 0,000 | 31,700 | 0,000 | 66,040 | 0,000 | 105,040 | 0,000 | 76,800 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 265,650 | 0,000 | 103,600 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 722,130 |
| 4.1.6 | ЦТП-6 | 0,000 | 15,591 | 0,000 | 14,551 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 142,786 | 0,000 | 203,881 | 0,000 | 260,847 | 0,000 | 74,956 | 0,000 | 315,415 | 0,000 | 483,317 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1571,310 |
| 4.1.7 | ЦТП-7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32,720 | 0,000 | 62,300 | 0,000 | 30,550 | 0,000 | 41,280 | 0,000 | 221,400 | 0,000 | 65,250 | 0,000 | 257,700 | 0,000 | 504,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 72,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1287,800 |
| 4.2 | Котельные | 0,000 | 0,000 | 30,560 | 0,000 | 37,215 | 0,000 | 273,256 | 0,000 | 143,386 | 0,000 | 201,029 | 0,000 | 628,555 | 0,000 | 162,845 | 0,000 | 1091,144 | 0,000 | 777,199 | 0,000 | 775,928 | 0,000 | 97,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4218,617 |
| 4.2.1 | котельная № 3 | 0,000 | 0,000 | 2,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,908 | 0,000 | 26,448 | 0,000 | 78,142 | 0,000 | 155,736 | 0,000 | 0,532 | 0,000 | 184,440 | 0,000 | 123,516 | 0,000 | 185,913 | 0,000 | 97,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 868,215 |
| 4.2.2 | котельная школы № 7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,294 |
| 4.2.3 | котельная школы № 16 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,808 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,808 |
| 4.2.4 | котельная № 2 | 0,000 | 0,000 | 4,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,272 | 0,000 | 55,080 | 0,000 | 138,852 | 0,000 | 302,418 | 0,000 | 348,648 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 926,376 |
| 4.2.5 | котельная Тобольская | 0,000 | 0,000 | 1,664 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,116 | 0,000 | 14,169 | 0,000 | 39,485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,650 | 0,000 | 43,800 | 0,000 | 111,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 269,814 |
| 4.2.6 | котельная БИС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,938 | 0,000 | 24,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 101,304 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66,576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 194,594 |
| 4.2.7 | котельная ж/д № 1 | 0,000 | 0,000 | 17,408 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 65,778 | 0,000 | 27,056 | 0,000 | 12,816 | 0,000 | 60,480 | 0,000 | 11,704 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 195,242 |
| 4.2.8 | котельная ж/д № 2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,995 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,627 |
| 4.2.9 | котельная № 3Т | 0,000 | 0,000 | 5,376 | 0,000 | 13,050 | 0,000 | 66,234 | 0,000 | 5,776 | 0,000 | 51,086 | 0,000 | 111,672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 318,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 368,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 939,198 |
| 4.2.10 | котельная № 4Т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,540 | 0,000 | 24,320 | 0,000 | 4,450 | 0,000 | 9,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 177,126 | 0,000 | 134,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 362,359 |
| 4.2.11 | котельная № 5Т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,170 | 0,000 | 33,970 | 0,000 | 14,262 | 0,000 | 36,094 | 0,000 | 58,791 | 0,000 | 11,757 | 0,000 | 53,510 | 0,000 | 60,456 | 0,000 | 110,081 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 389,091 |
| 5 | Сети ГВС | 1,255 | 97,145 | 57,376 | 217,217 | 11,673 | 623,384 | 106,848 | 93,961 | 114,281 | 259,580 | 133,273 | 2312,381 | 139,916 | 185,381 | 65,404 | 1386,769 | 132,448 | 892,400 | 16,425 | 110,000 | 0,000 | 249,600 | 22,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7229,306 |
| 5.1 | г. Осинники | 1,255 | 97,145 | 0,000 | 217,217 | 0,000 | 623,384 | 0,000 | 93,961 | 0,000 | 259,580 | 0,000 | 2312,381 | 0,000 | 185,381 | 0,000 | 1386,769 | 0,000 | 892,400 | 0,000 | 110,000 | 0,000 | 249,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6429,075 |
| 5.1.1 | Трасса ЮК ГРЭС - Осинники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 5.1.2 | ЦТП-1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,000 | 0,000 | 319,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,960 | 0,000 | 1910,800 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 1185,000 | 0,000 | 892,400 | 0,000 | 102,500 | 0,000 | 249,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4702,160 |
| 5.1.3 | ЦТП-2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,110 | 0,000 | 33,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 170,757 | 0,000 | 51,861 | 0,000 | 35,698 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 340,316 |
| 5.1.4 | ЦТП-4 | 0,000 | 0,844 | 0,000 | 6,144 | 0,000 | 49,345 | 0,000 | 24,207 | 0,000 | 50,580 | 0,000 | 9,586 | 0,000 | 7,489 | 0,000 | 25,698 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 173,892 |
| 5.1.5 | ЦТП-5 | 1,255 | 29,101 | 0,000 | 8,204 | 0,000 | 81,500 | 0,000 | 8,264 | 0,000 | 13,480 | 0,000 | 74,338 | 0,000 | 10,531 | 0,000 | 2,974 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 229,647 |
| 5.1.6 | ЦТП-6 | 0,000 | 67,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,750 | 0,000 | 51,090 | 0,000 | 84,160 | 0,000 | 130,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 374,100 |
| 5.1.7 | ЦТП-7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 123,760 | 0,000 | 98,500 | 0,000 | 10,400 | 0,000 | 110,400 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 112,500 | 0,000 | 137,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 608,960 |
| 5.2 | Котельные | 0,000 | 0,000 | 57,376 | 0,000 | 11,673 | 0,000 | 106,848 | 0,000 | 114,281 | 0,000 | 133,273 | 0,000 | 139,916 | 0,000 | 65,404 | 0,000 | 132,448 | 0,000 | 16,425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 800,231 |
| 5.2.1 | котельная № 3 | 0,000 | 0,000 | 6,168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,420 | 0,000 | 38,950 | 0,000 | 16,265 | 0,000 | 26,676 | 0,000 | 27,631 | 0,000 | 34,344 | 0,000 | 16,425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 186,879 |
| 5.2.2 | котельная школы № 7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2.3 | котельная школы № 16 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2.4 | котельная № 2 | 0,000 | 0,000 | 11,264 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,952 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 65,549 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 84,764 |
| 5.2.5 | котельная Тобольская | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,011 | 0,000 | 10,917 | 0,000 | 9,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,922 | 0,000 | 8,314 | 0,000 | 7,951 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 65,803 |
| 5.2.6 | котельная БИС | 0,000 | 0,000 | 3,616 | 0,000 | 1,665 | 0,000 | 5,957 | 0,000 | 18,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,218 | 0,000 | 10,108 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 64,576 |
| 5.2.7 | котельная ж/д № 1 | 0,000 | 0,000 | 12,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,199 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,999 |
| 5.2.8 | котельная ж/д № 2 | 0,000 | 0,000 | 2,488 | 0,000 | 2,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,098 |
| 5.2.9 | котельная № 3Т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,966 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,086 | 0,000 | 59,292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 69,483 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 191,414 |
| 5.2.10 | котельная № 4Т | 0,000 | 0,000 | 2,560 | 0,000 | 4,388 | 0,000 | 3,990 | 0,000 | 31,061 | 0,000 | 36,374 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 81,432 |
| 5.2.11 | котельная № 5Т | 0,000 | 0,000 | 18,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,448 | 0,000 | 16,568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,808 | 0,000 | 16,293 | 0,000 | 20,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 84,266 |

Таблица 1.17 Характеристика тепловых сетей по видам прокладки

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Всего |  | Магистральные тепловые сети |  | Распределительные тепловые сети |  | Сети горячего водоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| 1 | Всего тепловые сети по Осинниковскому городскому округу | 234068,200 | 47320,379 | 34272,000 | 21792,800 | 123980,350 | 18298,273 | 75815,850 | 7229,306 |
|  | надземная | 58650,398 | 24527,995 | 34272,000 | 21792,800 | 14057,682 | 2034,252 | 10320,716 | 700,944 |
|  | подземная | 35602,500 | 4286,631 | 0,000 | 0,000 | 27601,166 | 3625,592 | 8001,333 | 661,039 |
|  | канальная | 139815,303 | 18505,752 | 0,000 | 0,000 | 82321,502 | 12638,429 | 57493,800 | 5867,323 |
|  | Тепловые сети МКП ОГО "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего тепловые сети | 234068,200 | 47320,379 | 34272,000 | 21792,800 | 123980,350 | 18298,273 | 75815,850 | 7229,306 |
|  | надземная | 58650,398 | 24527,995 | 34272,000 | 21792,800 | 14057,682 | 2034,252 | 10320,716 | 700,944 |
|  | подземная | 35602,500 | 4286,631 | 0,000 | 0,000 | 27601,166 | 3625,592 | 8001,333 | 661,039 |
|  | канальная | 139815,303 | 18505,752 | 0,000 | 0,000 | 82321,502 | 12638,429 | 57493,800 | 5867,323 |
| 2.1 | г. Осинники | 193056,000 | 42301,530 | 34272,000 | 21792,800 | 92661,000 | 14079,656 | 66123,000 | 6429,075 |
|  | надземная | 53240,697 | 23795,778 | 34272,000 | 21792,800 | 10339,498 | 1441,227 | 8629,200 | 561,752 |
|  | подземная | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | канальная | 139815,303 | 18505,752 | 0,000 | 0,000 | 82321,502 | 12638,429 | 57493,800 | 5867,323 |
| 2.1.1 | Трасса ЮК ГРЭС - Осинники | 34272,000 | 21792,800 | 34272,000 | 21792,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | надземная | 34272,000 | 21792,800 | 34272,000 | 21792,800 |  |  |  |  |
|  | подземная | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | канальная | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ЦТП-1 | 92925,000 | 14014,414 | 0,000 | 0,000 | 52829,000 | 9312,254 | 40096,000 | 4702,160 |
|  | надземная | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подземная | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | канальная | 92925,000 | 14014,414 |  |  | 52829,000 | 9312,254 | 40096,000 | 4702,160 |
| 2.1.3 | ЦТП-2 | 8295,000 | 981,536 | 0,000 | 0,000 | 4209,000 | 641,220 | 4086,000 | 340,316 |
|  | надземная | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подземная | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | канальная | 8295,000 | 981,536 |  |  | 4209,000 | 641,220 | 4086,000 | 340,316 |
| 2.1.4 | ЦТП-4 | 6539,000 | 718,834 | 0,000 | 0,000 | 4033,000 | 544,942 | 2506,000 | 173,892 |
|  | надземная | 3119,578 | 330,738 |  |  | 1639,417 | 239,686 | 1480,161 | 91,052 |
|  | подземная | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | канальная | 3419,422 | 388,096 |  |  | 2393,583 | 305,256 | 1025,839 | 82,840 |
| 2.1.5 | ЦТП-5 | 11869,000 | 951,777 | 0,000 | 0,000 | 7664,000 | 722,130 | 4205,000 | 229,647 |
|  | надземная | 6030,039 | 524,340 |  |  | 3397,000 | 376,650 | 2633,039 | 147,690 |
|  | подземная | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | канальная | 5838,961 | 427,437 |  |  | 4267,000 | 345,480 | 1571,961 | 81,957 |
| 2.1.6 | ЦТП-6 | 20310,000 | 1945,410 | 0,000 | 0,000 | 13660,000 | 1571,310 | 6650,000 | 374,100 |
|  | надземная | 2357,080 | 271,761 |  |  | 1571,080 | 220,671 | 786,000 | 51,090 |
|  | подземная | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | канальная | 17952,920 | 1673,649 |  |  | 12088,920 | 1350,639 | 5864,000 | 323,010 |
| 2.1.7 | ЦТП-7 | 18846,000 | 1896,760 | 0,000 | 0,000 | 10266,000 | 1287,800 | 8580,000 | 608,960 |
|  | надземная | 7462,000 | 876,140 |  |  | 3732,000 | 604,220 | 3730,000 | 271,920 |
|  | подземная | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | канальная | 11384,000 | 1020,620 |  |  | 6534,000 | 683,580 | 4850,000 | 337,040 |
| 2.2 | Котельные | 41012,200 | 5018,848 | 0,000 | 0,000 | 31319,350 | 4218,617 | 9692,850 | 800,231 |
|  | надземная | 5409,700 | 732,217 | 0,000 | 0,000 | 3718,184 | 593,025 | 1691,517 | 139,192 |
|  | подземная | 35602,500 | 4286,631 | 0,000 | 0,000 | 27601,166 | 3625,592 | 8001,333 | 661,039 |
|  | канальная | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.1 | котельная № 3 | 7678,000 | 1055,094 | 0,000 | 0,000 | 5686,000 | 868,215 | 1992,000 | 186,879 |
|  | надземная | 1024,500 | 218,621 |  |  | 693,000 | 182,349 | 331,500 | 36,272 |
|  | подземная | 6653,500 | 836,473 |  |  | 4993,000 | 685,866 | 1660,500 | 150,607 |
|  | канальная | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.2 | котельная школы № 7 | 162,000 | 12,294 | 0,000 | 0,000 | 162,000 | 12,294 | 0,000 | 0,000 |
|  | надземная | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подземная | 162,000 | 12,294 |  |  | 162,000 | 12,294 | 0,000 | 0,000 |
|  | канальная | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.3 | котельная школы № 16 | 276,000 | 29,808 | 0,000 | 0,000 | 276,000 | 29,808 | 0,000 | 0,000 |
|  | надземная | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подземная | 276,000 | 29,808 |  |  | 276,000 | 29,808 | 0,000 | 0,000 |
|  | канальная | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.4 | котельная № 2 | 7732,000 | 1011,140 | 0,000 | 0,000 | 6504,000 | 926,376 | 1228,000 | 84,764 |
|  | надземная | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подземная | 7732,000 | 1011,140 |  |  | 6504,000 | 926,376 | 1228,000 | 84,764 |
|  | канальная | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.5 | котельная Тобольская | 2316,250 | 335,617 | 0,000 | 0,000 | 1577,800 | 269,814 | 738,450 | 65,803 |
|  | надземная | 765,017 | 151,292 |  |  | 510,000 | 127,830 | 255,017 | 23,462 |
|  | подземная | 1551,233 | 184,325 |  |  | 1067,800 | 141,984 | 483,433 | 42,342 |
|  | канальная | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.6 | котельная БИС | 2403,000 | 259,170 | 0,000 | 0,000 | 1602,000 | 194,594 | 801,000 | 64,576 |
|  | надземная | 1707,000 | 196,649 |  |  | 1138,000 | 146,334 | 569,000 | 50,315 |
|  | подземная | 696,000 | 62,521 |  |  | 464,000 | 48,260 | 232,000 | 14,261 |
|  | канальная | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.7 | котельная ж/д № 1 | 3653,000 | 231,241 | 0,000 | 0,000 | 2846,000 | 195,242 | 807,000 | 35,999 |
|  | надземная | 777,000 | 43,773 |  |  | 518,000 | 34,010 | 259,000 | 9,763 |
|  | подземная | 2876,000 | 187,468 |  |  | 2328,000 | 161,232 | 548,000 | 26,236 |
|  | канальная | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.8 | котельная ж/д № 2 | 678,750 | 36,725 | 0,000 | 0,000 | 543,000 | 31,627 | 135,750 | 5,098 |
|  | надземная | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подземная | 678,750 | 36,725 |  |  | 543,000 | 31,627 | 135,750 | 5,098 |
|  | канальная | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.9 | котельная № 3Т | 8315,000 | 1130,612 | 0,000 | 0,000 | 6652,000 | 939,198 | 1663,000 | 191,414 |
|  | надземная | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подземная | 8315,000 | 1130,612 |  |  | 6652,000 | 939,198 | 1663,000 | 191,414 |
|  | канальная | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.10 | котельная № 4Т | 3494,700 | 443,791 | 0,000 | 0,000 | 2406,800 | 362,359 | 1087,900 | 81,432 |
|  | надземная | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подземная | 3494,700 | 443,791 |  |  | 2406,800 | 362,359 | 1087,900 | 81,432 |
|  | канальная | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.11 | котельная № 5Т | 4303,500 | 473,357 | 0,000 | 0,000 | 3063,750 | 389,091 | 1239,750 | 84,266 |
|  | надземная | 1136,184 | 121,883 |  |  | 859,184 | 102,502 | 277,000 | 19,381 |
|  | подземная | 3167,316 | 351,474 |  |  | 2204,566 | 286,589 | 962,750 | 64,885 |
|  | канальная | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.18 Характеристика тепловых сетей по годам прокладки

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Всего |  | Магистральные тепловые сети |  | Распределительные тепловые сети |  | Сети горячего водоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| 1 | Всего тепловые сети по Осинниковскому городскому округу | 234068,200 | 47320,379 | 34272,000 | 21792,800 | 123980,350 | 18298,273 | 75815,850 | 7229,306 |
|  | До 1990 | 194447,390 | 42278,313 | 30190,000 | 20476,600 | 104787,777 | 15840,613 | 59469,613 | 5961,100 |
|  | с 1991 по 1998 | 2022,000 | 698,200 | 2022,000 | 698,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1999 по 2003 | 6263,000 | 536,290 | 0,000 | 0,000 | 1732,000 | 199,794 | 4531,000 | 336,496 |
|  | с 2004 | 31335,810 | 3807,577 | 2060,000 | 618,000 | 17460,573 | 2257,866 | 11815,237 | 931,710 |
|  | Тепловые сети МКП ОГО "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего тепловые сети | 234068,200 | 47320,379 | 34272,000 | 21792,800 | 123980,350 | 18298,273 | 75815,850 | 7229,306 |
|  | До 1990 | 194447,390 | 42278,313 | 30190,000 | 20476,600 | 104787,777 | 15840,613 | 59469,613 | 5961,100 |
|  | с 1991 по 1998 | 2022,000 | 698,200 | 2022,000 | 698,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1999 по 2003 | 6263,000 | 536,290 | 0,000 | 0,000 | 1732,000 | 199,794 | 4531,000 | 336,496 |
|  | с 2004 | 31335,810 | 3807,577 | 2060,000 | 618,000 | 17460,573 | 2257,866 | 11815,237 | 931,710 |
| 2.1 | г. Осинники | 193056,000 | 42301,530 | 34272,000 | 21792,800 | 92661,000 | 14079,656 | 66123,000 | 6429,075 |
|  | До 1990 | 169774,948 | 39089,453 | 30190,000 | 20476,600 | 84916,335 | 13065,035 | 54668,613 | 5547,818 |
|  | с 1991 по 1998 | 2022,000 | 698,200 | 2022,000 | 698,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1999 по 2003 | 3860,000 | 277,120 | 0,000 | 0,000 | 130,000 | 5,200 | 3730,000 | 271,920 |
|  | с 2004 | 17399,052 | 2236,758 | 2060,000 | 618,000 | 7614,665 | 1009,421 | 7724,387 | 609,337 |
| 2.1.1 | Трасса ЮК ГРЭС - Осинники | 34272,000 | 21792,800 | 34272,000 | 21792,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | До 1990 | 30190,000 | 20476,600 | 30190,000 | 20476,600 |  |  |  |  |
|  | с 1991 по 1998 | 2022,000 | 698,200 | 2022,000 | 698,200 |  |  |  |  |
|  | с 1999 по 2003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  | с 2004 | 2060,000 | 618,000 | 2060,000 | 618,000 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ЦТП-1 | 92925,000 | 14014,414 | 0,000 | 0,000 | 52829,000 | 9312,254 | 40096,000 | 4702,160 |
|  | До 1990 | 88868,032 | 13461,690 |  |  | 51161,032 | 8982,010 | 37707,000 | 4479,680 |
|  | с 1991 по 1998 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1999 по 2003 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 2004 | 4056,968 | 552,724 |  |  | 1667,968 | 330,244 | 2389,000 | 222,480 |
| 2.1.3 | ЦТП-2 | 8295,000 | 981,536 | 0,000 | 0,000 | 4209,000 | 641,220 | 4086,000 | 340,316 |
|  | До 1990 | 7850,112 | 922,175 |  |  | 4209,000 | 641,220 | 3641,112 | 280,955 |
|  | с 1991 по 1998 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1999 по 2003 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 2004 | 444,888 | 59,361 |  |  | 0,000 | 0,000 | 444,888 | 59,361 |
| 2.1.4 | ЦТП-4 | 6539,000 | 718,834 | 0,000 | 0,000 | 4033,000 | 544,942 | 2506,000 | 173,892 |
|  | До 1990 | 2559,696 | 328,926 |  |  | 1652,303 | 255,705 | 907,393 | 73,221 |
|  | с 1991 по 1998 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1999 по 2003 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 2004 | 3979,304 | 389,908 |  |  | 2380,697 | 289,237 | 1598,607 | 100,671 |
| 2.1.5 | ЦТП-5 | 11869,000 | 951,777 | 0,000 | 0,000 | 7664,000 | 722,130 | 4205,000 | 229,647 |
|  | До 1990 | 5445,108 | 398,272 |  |  | 4002,000 | 329,200 | 1443,108 | 69,072 |
|  | с 1991 по 1998 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1999 по 2003 | 130,000 | 5,200 |  |  | 130,000 | 5,200 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 2004 | 6293,892 | 548,305 |  |  | 3532,000 | 387,730 | 2761,892 | 160,575 |
| 2.1.6 | ЦТП-6 | 20310,000 | 1945,410 | 0,000 | 0,000 | 13660,000 | 1571,310 | 6650,000 | 374,100 |
|  | До 1990 | 20310,000 | 1945,410 |  |  | 13660,000 | 1571,310 | 6650,000 | 374,100 |
|  | с 1991 по 1998 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1999 по 2003 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 2004 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.7 | ЦТП-7 | 18846,000 | 1896,760 | 0,000 | 0,000 | 10266,000 | 1287,800 | 8580,000 | 608,960 |
|  | До 1990 | 14552,000 | 1556,380 |  |  | 10232,000 | 1285,590 | 4320,000 | 270,790 |
|  | с 1991 по 1998 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1999 по 2003 | 3730,000 | 271,920 |  |  | 0,000 | 0,000 | 3730,000 | 271,920 |
|  | с 2004 | 564,000 | 68,460 |  |  | 34,000 | 2,210 | 530,000 | 66,250 |
| 2.2 | Котельные | 41012,200 | 5018,848 | 0,000 | 0,000 | 31319,350 | 4218,617 | 9692,850 | 800,231 |
|  | До 1990 | 24672,442 | 3188,860 | 0,000 | 0,000 | 19871,442 | 2775,578 | 4801,000 | 413,282 |
|  | с 1991 по 1998 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1999 по 2003 | 2403,000 | 259,170 | 0,000 | 0,000 | 1602,000 | 194,594 | 801,000 | 64,576 |
|  | с 2004 | 13936,758 | 1570,819 | 0,000 | 0,000 | 9845,908 | 1248,445 | 4090,850 | 322,373 |
| 2.2.1 | котельная № 3 | 7678,000 | 1055,094 | 0,000 | 0,000 | 5686,000 | 868,215 | 1992,000 | 186,879 |
|  | До 1990 | 4539,250 | 600,315 |  |  | 3451,000 | 512,064 | 1088,250 | 88,251 |
|  | с 1991 по 1998 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1999 по 2003 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 2004 | 3138,750 | 454,779 |  |  | 2235,000 | 356,151 | 903,750 | 98,628 |
| 2.2.2 | котельная школы № 7 | 162,000 | 12,294 | 0,000 | 0,000 | 162,000 | 12,294 | 0,000 | 0,000 |
|  | До 1990 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1991 по 1998 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1999 по 2003 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 2004 | 162,000 | 12,294 |  |  | 162,000 | 12,294 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.3 | котельная школы № 16 | 276,000 | 29,808 | 0,000 | 0,000 | 276,000 | 29,808 | 0,000 | 0,000 |
|  | До 1990 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1991 по 1998 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1999 по 2003 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 2004 | 276,000 | 29,808 |  |  | 276,000 | 29,808 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.4 | котельная № 2 | 7732,000 | 1011,140 | 0,000 | 0,000 | 6504,000 | 926,376 | 1228,000 | 84,764 |
|  | До 1990 | 6386,500 | 890,454 |  |  | 5296,000 | 810,090 | 1090,500 | 80,364 |
|  | с 1991 по 1998 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1999 по 2003 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 2004 | 1345,500 | 120,686 |  |  | 1208,000 | 116,286 | 137,500 | 4,400 |
| 2.2.5 | котельная Тобольская | 2316,250 | 335,617 | 0,000 | 0,000 | 1577,800 | 269,814 | 738,450 | 65,803 |
|  | До 1990 | 664,800 | 88,694 |  |  | 664,800 | 88,694 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1991 по 1998 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1999 по 2003 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 2004 | 1651,450 | 246,923 |  |  | 913,000 | 181,120 | 738,450 | 65,803 |
| 2.2.6 | котельная БИС | 2403,000 | 259,170 | 0,000 | 0,000 | 1602,000 | 194,594 | 801,000 | 64,576 |
|  | До 1990 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1991 по 1998 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1999 по 2003 | 2403,000 | 259,170 |  |  | 1602,000 | 194,594 | 801,000 | 64,576 |
|  | с 2004 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.7 | котельная ж/д № 1 | 3653,000 | 231,241 | 0,000 | 0,000 | 2846,000 | 195,242 | 807,000 | 35,999 |
|  | До 1990 | 614,000 | 19,648 |  |  | 544,000 | 17,408 | 70,000 | 2,240 |
|  | с 1991 по 1998 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1999 по 2003 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 2004 | 3039,000 | 211,593 |  |  | 2302,000 | 177,834 | 737,000 | 33,759 |
| 2.2.8 | котельная ж/д № 2 | 678,750 | 36,725 | 0,000 | 0,000 | 543,000 | 31,627 | 135,750 | 5,098 |
|  | До 1990 | 564,750 | 31,702 |  |  | 504,000 | 29,004 | 60,750 | 2,698 |
|  | с 1991 по 1998 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1999 по 2003 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 2004 | 114,000 | 5,023 |  |  | 39,000 | 2,623 | 75,000 | 2,400 |
| 2.2.9 | котельная № 3Т | 8315,000 | 1130,612 | 0,000 | 0,000 | 6652,000 | 939,198 | 1663,000 | 191,414 |
|  | До 1990 | 7741,500 | 1052,803 |  |  | 6086,000 | 862,056 | 1655,500 | 190,747 |
|  | с 1991 по 1998 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1999 по 2003 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 2004 | 573,500 | 77,810 |  |  | 566,000 | 77,142 | 7,500 | 0,668 |
| 2.2.10 | котельная № 4Т | 3494,700 | 443,791 | 0,000 | 0,000 | 2406,800 | 362,359 | 1087,900 | 81,432 |
|  | До 1990 | 1786,400 | 276,772 |  |  | 1786,400 | 276,772 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1991 по 1998 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1999 по 2003 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 2004 | 1708,300 | 167,020 |  |  | 620,400 | 85,588 | 1087,900 | 81,432 |
| 2.2.11 | котельная № 5Т | 4303,500 | 473,357 | 0,000 | 0,000 | 3063,750 | 389,091 | 1239,750 | 84,266 |
|  | До 1990 | 2375,242 | 228,473 |  |  | 1539,242 | 179,491 | 836,000 | 48,983 |
|  | с 1991 по 1998 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 1999 по 2003 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | с 2004 | 1928,258 | 244,884 |  |  | 1524,508 | 209,600 | 403,750 | 35,284 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п., установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Существующие тепловые камеры тепловых сетей тепломагистрали ЮК ГРЭС выполнены по проектам разных лет. В основном имеются камеры трёх типов:

- из сборных железобетонных элементов по типовым проектам;

- стены из бетонных блоков с перекрытиями из ж/б плит с отверстиями для люков и монолитным ж/б полом;

- с кирпичными стенами и железобетонными плитами перекрытия;

При новом строительстве тепловых сетей тепловые камеры строятся только из железобетона (сборного или монолитного) с применением обмазочной гидроизоляции поверхностей.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В системе теплоснабжения тепловых сетей, присоединенных от ЮК ГРЭС в Осинниковском городском округе принято центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде.

Температура теплоносителя тепломагистрали изменяется по температурному графику 150 / 70°С со срезкой на 125°С, распределительных сетей отопления – 95 /70°С. Для обеспечения нормативной температуры в системах горячего водоснабжения предусмотрена циркуляция теплоносителя. Наряду с этим значительная часть потребителей не имеет циркуляционных трубопроводов.

Температурный график отпуска тепла в тепловые сети от котельных – 95/70 С.

Рисунок 1.13 Температурный график отпуска тепловой энергии от ЮК ГРЭС до потребителей города Осинники на отопительный сезон 2025-2026гг.

Рисунок 1.14 Температурный график отпуска тепловой энергии от ЮК ГРЭС до потребителей города Осинники на отопительный сезон 2025-2026гг.

Рисунок 1.15 Температурный график отпуска тепловой энергии от Котельных и ЦТП Осинниковского городского округа на отопительный сезон 2025-2026гг.

Рисунок 1.16 Температурный график отпуска тепловой энергии от Котельных и ЦТП Осинниковского городского округа на отопительный сезон 2025-2026гг.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. №115):

«Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/с м².»

Фактические температурные режимы в пределах нормативных отклонений.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Сведения о расчетных и фактических гидравлических параметрах на выходе с источников приведены в таблицах ниже.

Таблица 1.19 Гидравлические режимы работы систем теплоснабжения

| Объект | Давление, кгс/см2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | подающее | обратное |
| Котельная № 7 | 1,8 | 1,2 |
| Котельная школы № 16 | 1,8 | 0,5 |
| Котельная №3 | 4,2 | 2,0 |
| Котельная №2 | 6,4 | 3,4 |
| Котельная БиС | 3,8 | 3,0 |
| Котельная железнодорожная №1 | 3,4 | 1,8 |
| Котельная железнодорожная №2 | 4 | 0,4 |
| Котельная Тобольская | 4 | 2,6 |
| Котельная №3 п.Тайжина | 4,8 | 2,4 |
| Котельная №4 п.Тайжина | 3,6 | 2,4 |
| Котельная №5 п.Тайжина | 3,6 | 2,2 |
| ЦТП-1 | 5,6 | 1,5 |
| ЦТП-2 | 5,4 | 2,4 |
| ЦТП-4 | 4,5 | 2 |
| ЦТП-5 | 5 | 2,5 |
| ЦТП-6 | 6 | 2 |
| ЦТП-7 | 5,5 | 2,7 |

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

В таблице ниже представлен перечень инцидентов на тепловых сетях за период 2020-2024гг.

Таблица 1.20 Перечень инцидентов на тепловых сетях за период 2020-2024гг.

| № п/п | Участок тепловой сети | Дата | Описание выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 |  |  |  |
| 1 | тепловые сети ЦТП-1, р-н ул. Победы, 37а | 01.2020г. | сварочные работы на отводе Ø 325 |
| 2 | тепловые сети котельной № 3Т, р-н ул. Коммунистическая, 35 | 02.2020г. | течь трубопровода ГВС Ø 57 - 25м |
| 3 | тепловые сети ЦТП-5, р-н ул. Кирова, 35-37 | 02.2020г. | течь прямого трубопровода отопления Ø 89 - 14м |
| 4 | тепловые сети ЦТП-1, р-н ул. 50 лет Октября, 14а | 04.2020г. | течь трубопроводов отопления прямой, обратный Ø 89 - 14м |
| 5 | тепловые сети ЦТП-1, р-н ул. Ефимова, 12 | 09.2020г. | течь прямого трубопровода ГВС Ø108 - 33 м |
| 6 | тепловые сети ЦТП-1, р-н ул.Ефимова, 10-12 | 09.2019г. | течь трубопроводов Ø426-5м |
| 7 | тепловые сети ЦТП-4, р-н ул. Студенческая, 3 | 09..2020г. | течь трубопроводов ГВС Ø108-30м, Ø89-30м |
| 8 | тепловые сети ЦТП-1, р-н ул. Победы, 32 | 09..2020г. | течь прямого трубопровода отопления Ø273-2м |
| 9 | тепловые сети котельной № 3, р-н ул. Куйбышева, 5 | 09..2020г. | течь трубопроводов отопления Ø57-50м, ГВС Ø32-25м |
| 10 | тепловые сети котельной № 5Т пос. Тайжина, р-н ул. Дорожная, 9-13 | 09.2020г. | течь трубопроводов отопления Ø133-60м, ГВС Ø76-30м |
| 11 | тепловые сети котельной № 3, р-н ул. Куйбышева, 4 | 09..2020г. | течь прямого трубопровода ГВС Ø76-15м |
| 12 | тепловые сети ЦТП-5, р-н ул. Кирова, 33 | 09..2020г. | течь трубопроводов отопления Ø133-12м, ГВС Ø89-12м |
| 13 | тепловые сети ЦТП-5, р-н ул. Кирова, 33 | 10..2020г. | течь трубопроводов отопления Ø133-11м, ГВС Ø57-11м |
| 14 | тепловые сети ЦТП-5, р-н ул. Гагарина, 30 | 10.2020г. | замена трубопроводов отопления Ø108-18м, ГВС Ø57-9м, Ø76-9м |
| 15 | тепловые сети котельной № 5Т пос. Тайжина, р-н ул. Дорожная, 14 | 10.2020г. | замена трубопроводов Ø133-36м, ГВС Ø76-12м |
| 16 | тепловые сети ЦТП-7, р-н ул. Кирова, 8 | 11..2020г. | замена трубопроводов отопления Ø76-161м, ГВС Ø57-79м |
| 17 | тепловые сети ЦТП-7, р-н ул. Кирова, 23 | 11..2020г. | замена обратного трубопровода ГВС Ø40-20м, Ø89-2м |
| 18 | тепловые сети ЦТП-1, р-н ул. Победы, 37а | 11..2020г. | замена обратного трубопровода ГВС Ø40-10м, Ø108-35м |
| 19 | тепловые сети ЦТП-1, р-н ул. Революции, 27 | 11..2020г. | замена обратного трубопровода системы отопления Ø76-20м |
| 20 | тепловые сети ЦТП-7, р-н ул. Ленина, 60 | 12..2020г. | замена трубопроводов отопления Ø76-10м, ГВС Ø32-10м |
| 21 | тепловые сети ЦТП-1, р-н ул.Ефимова, 10 | 12..2020г. | сварочные работы Ø426 |
| 22 | тепловые сети ЦТП-1, р-н ул. 50 лет Октября,12 | 12.2020г. | замена трубопроводов системы отопления Ø108-14м |
| 2021 |  |  |  |
| 1 | Тепловые сети котельной р-н магазина «Светофор» | 12.01.2021 | Сварочные работы Ø219 |
| 2 | Тепловые сети ЦТП-1 р-н ул. Победы, 44 | 18.01.2021 | Замена обратного трубопровода системы отопления Ø219-14 м |
| 3 | Тепловые сети котельной №3 р-н ул. Ленина, 133-135 | 19.01.2021 | Замена обратного трубопровода системы отопления Ø159-6м |
| 4 | Тепловые сети ЦТП-5 р-н ул. Гагарина, 35 | 22.01.2021 | Замена обратного трубопровода системы отопления Ø89-15 м |
| 5 | Тепловые сети котельной 3Т | 09.04.2021 | Замена прямого трубопровода системы отопления Ø76-16 м |
| 6 | Тепловые сети ЦТП-1 р-н ул. Победы, 39 | 21.04.2021 | Замена обратного трубопровода системы отопления Ø108-12 м |
| 7 | Тепловые сети ЦТП-1 р-н ул. Победы, 39 | 22.04.2021 | Замена обратного трубопровода системы отопления Ø108-12м |
| 8 | Тепловые сети ЦТП-1 р-н ул. Победы, 41 | 23.04.2021 | Замена прямого трубопровода системы отопления Ø108-35м |
| 9 | Тепловые сети ЦТП-1 р-н ул. Победы, 44 | 27.04.2021 | Замена обратного трубопровода системы отопления Ø76-9 м |
| 10 | Тепловые сети ЦТП-1 р-н ул. Победы, 44 | 29.04.2021 | Замена прямого трубопровода системы отопления Ø108-12м |
| 11 | Тепловые сети ЦТП-1 р-н ул. Победы, 44 | 29.04.2021 | Замена прямого трубопровода системы отопления Ø216-15м |
| 12 | Тепловые сети ЦТП-1 р-н ул. Ефимова, 10 | 12.05.2021 | Замена прямого трубопровода системы отопления Ø426-10м |
| 13 | Тепловые сети ЦТП-1 р-н ул. Ефимова, 3 | 04.06.2021 | Замена трубопровода системы отопления Ø32-40м |
| 14 | Тепловые сети ЦТП-7 р-н ул. Кирова, 4 | 07.09.2021 | Замена прямого трубопровода системы отопления Ø159-6м |
| 15 | Тепловые сети ЦТП-1 р-н ул. Ефимова, 24 | 15.09.2021 | Замена прямого трубопровода системы отопления Ø89-15м |
| 16 | Тепловые сети котельной 3Т р-н ул. Коммунистическая, 43 | 22.09.2021 | Замена прямого трубопровода системы отопления Ø273-5м |
| 17 | Тепловые сети ЦТП-1 р-н ул. Ефимова, 10б | 23.09.2021 | Замена прямого трубопровода системы отопления Ø133-6м |
| 18 | Тепловые сети ЦТП-1 р-н ул. Ефимова, 10б | 27.09.2021 | Замена прямого и обратного трубопровода системы отопления Ø133-24м |
| 19 | Тепловые сети котельной 3Т р-н ул. Коммунистическая, 31 | 27.09.2021 | Замена прямого трубопровода системы отопления Ø108-12м |
| 20 | Тепловые сети ЦТП-2 р-н Осинниковские бани | 28.09.2021 | Замена прямого и обратного трубопровода системы отопления Ø108-12м |
| 21 | Тепловые сети котельной 3Т р-н ул. Коммунистическая, 31 | 01.10.2021 | Замена прямого трубопровода системы отопления Ø108-20м |
| 22 | Тепловые сети котельной №2 р-н ул. Ленина, 106 | 08.11.2021 | Замена прямого трубопровода системы отопления Ø159-3м |
| 23 | Тепловые сети котельной №2 р-н ул. Куйбышева, 1 | 15.11.2021 | Замена прямого и обратного трубопровода системы отопления Ø108-20м |
| 24 | Тепловые сети котельной №2 р-н ул. Куйбышева, 1 |  | Замена прямого и обратного трубопровода системы отопления Ø159-30м |
| 2022 |  |  |  |
| 1 | Тепловые сети ЦТП-1 р-н ул. Ефимова, 17 | 01.02.2022 | Замена прямого трубопровода системы отопления Ø419-10 м |
| 2 | Тепловые сети ЦТП-5 р-н ул. Гагарина, 40 | 04.03.2022 | Замена прямого трубопровода системы отопления Ø50-20 м |
| 3 | Тепловые сети котельной №2 р-н ул. Базарная, 9 | 18.03.2022 | Замена прямого трубопровода системы отопления Ø219-60 м |
| 4 | Тепловые сети ЦТП-6 р-н ул. Кирова, 78 | 16.06.2022 | Замена прямого трубопровода системы отопления Ø108-12 м Замена обратного трубопровода системы отопления Ø89-12 м |
| 5 | Тепловые сети ЦТП-1 р-н ул. Победы, 32 | 19.09.2022 | Замена прямого трубопровода системы отопления Ø325-7,5 м |
| 6 | Тепловые сети ЦТП-1 р-н школа №31 | 06.10.2022 | Замена прямого трубопровода системы отопления Ø325-4 м Замена обратного трубопровода системы отопления Ø219-4 м |
| 7 | Тепловые сети ЦТП-5 р-н ул. Кирова,45 | 13.12.2022 | Замена прямого трубопровода системы отопления Ø76-20 м |
| 2023 |  |  |  |
| 1 | Тепловые сети ЦТП-1 р-н ЦТП№1 | 26.01.2023 | Замена редукторного затвора на насосе ГВС №, замена задвижки Ø200мм, замена гильзы прямого трубопровода ГВС Ø219-15м |
| 2 | Тепловые сети котельная№5Т р-н Дорожная, 13 | 27.01.2023 | Замена прямого трубопровода системы ГВС Ø76-12 м |
| 3 | Тепловые сети котельная№5Т р-н Дорожная, 13 | 31.01.2023 | Замена прямого трубопровода системы отопления Ø89-18 м |
| 4 | Тепловые сети ЦТП-5 р-н ул. Гагарина, 32 | 08.02.2023 | Замена обратного трубопровода системы отопления Ø133-4 м |
| 5 | Тепловые сети котельной №3Т р-н ул. Коммунистическая, 41 | 21.02.2023 | Замена обратного трубопровода системы отопления Ø57-15 м |
| 6 | Тепловые сети ЦТП-5 р-н ул. Гагарина, 36 | 13.03.2023 | Замена обратного трубопровода системы ГВС Ø32-8 м, Замена обратного трубопровода системы отопления Ø57-16 м |
| 7 | Тепловые сети ЦТП-1 р-н ул. Революции, 29 | 29.03.2023 | Замена прямого трубопровода системы ГВС Ø89-12 м |
| 8 | Тепловые сети ЦТП-1 р-н ул. Ефимова, 19 | 10.04.2023 | Замена прямого трубопровода системы отопления Ø425-1,32 м |
| 9 | Тепловые сети ЦТП-1 р-н ул. Ефимова, 2 | 14.04.2023 | Замена прямого трубопровода системы ГВС Ø219-12 м |
| 10 | Тепловые сети ЦТП-7 р-н ул. Ленина, 41,43 | 25.04.2023 | Замена прямого трубопровода системы ГВС Ø57-20 м Замена обратного трубопровода системы ГВС Ø40-20 м |
| 11 | Тепловые сети ЦТП-1 р-н ул. Ефимова, 8/2 | 26.04.2023 | Замена прямого и обратного трубопровода системы отопления Ø219-12 м |
| 12 | Тепловые сети котельной №2 р-н ул. Ленина,113-121 | 19.10.2023 | Замена прямого и обратного трубопровода системы отопления Ø133-60 м. |
| 13 | Тепловые сети ЦТП-1 р-н ул. Победы, 42 | 22.11.2023 | Замена прямого трубопровода системы отопления Ø108-44 м |
| 14 | Тепловые сети ЦТП-1 р-н ул. Ефимова, 8/1 | 22.11.2023 | Замена обратного трубопровода системы отопления Ø108-100 м |
| 15 | Тепловые сети котельная№3Т р-н ул. Коммунистическая, 23 | 22.12.2023 | Замена прямого трубопровода системы отопления Ø108-12 м |
| 2024 |  |  |  |
| 1 | Тепловые сети ЦТП-4 р-н ул. Победы, 18 | 25.01.2024 | Замена прямого и обратного трубопровода системы отопления Ø89-24 м. Замена прямого и обратного трубопровода системы ГВС Ø57-12 м. |
| 2 | Тепловые сети ЦТП-1 р-н ул. Революции, 37 | 13.03.2024 | Замена прямого трубопровода системы отопления Ø133-30 м. и обратного Ø133-3 м |
| 3 | Тепловые сети ЦТП-1 р-н ул. Победы, 40-42 | 26.04.2024 | Замена проходной части отопления Ø100-30 м |
| 4 | Тепловые сети котельная№3Т р-н Коммунистическая, 39 | 01.10.2024 | Замена обратного трубопровода системы отопление Ø273-6 м |
| 5 | Тепловые сети ЦТП-5 р-н ул. Победы,7 | 18.11.2024 | Замена прямого и обратного трубопровода отопления Ø89-84м |

Таблица 1.21 Статистика отказов тепловых сетей за 2020-2024гг.

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по Осинниковскому городскому округу | 22 | 24 | 7 | 15 | 5 | 73 |
| 1.1 | Система теплоснабжения от ЮК ГРЭС | 17 | 15 | 6 | 10 | 4 | 52 |
| 1.1.1 | Трасса ЮК ГРЭС - Осинники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | ЦТП-1 | 9 | 12 | 3 | 7 | 2 | 33 |
| 1.1.3 | ЦТП-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.4 | ЦТП-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1.1.5 | ЦТП-5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 1.1.6 | ЦТП-6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.7 | ЦТП-7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1.2 | Котельные МКП ОГО "Теплоэнерго" | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 21 |
| 1.2.1 | котельная № 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1.2.2 | котельная школы № 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | котельная школы № 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | котельная № 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 1.2.5 | котельная Тобольская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | котельная БИС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | котельная ж/д № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8 | котельная ж/д № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | котельная № 3Т | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 1.2.10 | котельная № 4Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.11 | котельная № 5Т | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа должна приниматься по таблице ниже в соответствии со СНиП 41-02- 2003 «Тепловые сети».

Таблица 1.22 Сроки восстановления теплоснабжения при отказах ТС

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, оС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты %, до |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800-1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200-1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Среднее время восстановления тепловых сетей не превышает нормативных значений.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования базы данных о состоянии тепломагистралей. Для рационального финансирования целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния. При этом предпочтение всегда будут иметь неразрушающие методы диагностики. За основу описания процедур диагностики состояния тепловых сетей принят РД 102-008-2002 «Инструкция по диагностике технического состояния трубопроводов бесконтактным магнитометрическим методом».

Необходимый объём данных для анализа проектной, исполнительной и эксплуатационной документации:

-наименование и принадлежность организации, эксплуатирующей трубопровод;

-наименование, назначение и шифр трубопровода, год ввода, в эксплуатацию;

-общая длина трубопровода;

-план-схема и профиль трассы трубопровода с привязками к надземным сооружениям, водным преградам, переходам через дороги, пересечениям, врезкам к т.п.;

-проектное давление, Мпа;

-рабочее давление, MПa;

-сведения о коррозионной агрессивности транспортируемого продукта и окружающего грунта (опасность биокоррозии по РД 39-3-973-83);

-сведения о количестве, причинах отказов (аварий) и выполненных ремонтов трубопровода с привязками по участкам трассы;

-даты проведения предыдущих диагностических обследований, основные выводы по их результатам, организация-исполнитель.

Выполнение осмотра трассы трубопровода происходит в соответствии с РД 34-10-130-96 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю» для получения информации о текущем состоянии тепловой сети и уточнения объема подготовительных работ.

По результатам анализа всей собранной информации оформляется «Заключение о техническом состоянии объекта диагностики». В процессе формирования Заключения полученную информацию систематизируют с отражением основных результатов в виде таблиц, графиков и совмещенной ситуационной план-схемы трассы тепловой сети.

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери и затраты теплоносителя;

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);

- расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

На все виды ремонта тепловых сетей составляются перспективные графики капитального, текущего и «летнего» ремонтов. Графики разрабатываются с учетом результатов анализа проведенной диагностики и выявленных дефектов. Порядок проведения текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей регламентируется следующими документами:

-типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения (утверждена приказом Госстроя России от 13 декабря 2000 г. № 285);

-положение о системе планово-предупредительных ремонтов основного оборудования коммунальных теплоэнергетических предприятий (утверждена приказом Минжилкомхоза РСФСР от 06 апреля 1982 г. № 214);

-инструкция по капитальному ремонту тепловых сетей (Утверждена приказом Минжилкомхоза РСФСР от 22 апреля 1985 г. № 220);

-РД 153-34.0-20.522-99 «Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей» (утверждена РАО ЕЭС России 09 декабря 1999 г.);

-СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (утверждены РАО ЕЭС России 25 декабря 2003 г.).

При планировании капитальных и текущих ремонтов тепловой сети следует иметь в виду, что нормативный срок эксплуатации составляет 20 лет.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, периодически проходят следующие испытания:

-гидравлические испытания с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

-испытания на максимальную температуру теплоносителя (температурные испытания) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети;

-испытания на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

-испытания на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

-испытания на потенциалы блуждающих токов (электрические измерения для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на подземные трубопроводы).

Под термином «летний ремонт» имеется в виду плановопредупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период.

Периодичность проведения летних ремонтов. Параметры и методы испытаний тепловых сетей.

1. Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не реже 1 раза в 5 лет (п.2.5 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»).

2. Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуты гидравлическому испытанию на прочность и плотность:

-элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели горячего водоснабжения и отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2),

-системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2),

-системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) (п.5.28 МДК 4- 02.2001).

3. Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления, данное испытание следует проводить непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха (п.1.3,1.4 РД 153-34.1-20.329-2001«Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя»).

Периодичность испытаний определяется техническим руководителем эксплуатирующей сети организации. Температурные испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. За максимальную температуру принимаются максимально достижимые температуры сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла. Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90°С (п.6.91 МДК 4-02-2001). Испытания тепловых сетей на максимальную температуру проводятся в соответствии с РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

Испытания на максимальную температуру теплоносителя тепловых сетей, эксплуатирующихся длительное время и имеющих ненадежные участки, проводятся после летнего ремонта и предварительного гидравлического испытания этих участков на прочность и плотность, но не позднее чем за три недели до начала отопительного сезона. Одновременное проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя и гидравлическую прочность, и плотность запрещено.

Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с РД 34.20.519-97 («Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери»). Испытания тепловых сетей на гидравлические потери проводятся один раз в пять лет. График испытаний устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации (п.6.97 МДК 4-02-2001).

Тепловые сети подвергаются испытаниям для определения тепловых потерь. По результатам испытаний оценивается состояние изоляции испытываемых трубопроводов в конкретных эксплуатационных условиях работы. Испытаниям, прежде всего, подвергаются те участки, у которых тип прокладки и конструкция изоляции являются характерными для данной сети. Тепловые испытания производятся один раз в 5 лет (РД 34.09.255-97).

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя утверждены Региональной энергетической комиссией Кузбасса Постановлением от 23 ноября 2023г №353.

Таблица 1.23 Нормативные значения тепловых потерь и потерь теплоносителя в тепловых сетях.

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Нормативы на 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, м3 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |
| МКП ОГО «Теплоэнерго» | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 318 280,913 | 126,390 | 0,000 |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Фактические значения тепловых потерь в тепловых сетях за 2024 гг. приведены в таблице ниже.

Таблица 1.24 Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях для источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трасса ЮК ГРЭС - Осинники |  |  |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 75588,65 |
| 4.1 | Нормативные потери | Гкал | 52456,27 |
| 4.2 | Сверхнормативные потери | Гкал | 23132,38 |
|  | ЦТП-1 |  |  |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 36282,56 |
| 4.1 | Нормативные потери | Гкал | 25179,01 |
| 4.2 | Сверхнормативные потери | Гкал | 11103,55 |
|  | ЦТП-2 |  |  |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 14361,84 |
| 4.1 | Нормативные потери | Гкал | 9966,69 |
| 4.2 | Сверхнормативные потери | Гкал | 4395,15 |
|  | ЦТП-4 |  |  |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 6047,09 |
| 4.1 | Нормативные потери | Гкал | 4196,50 |
| 4.2 | Сверхнормативные потери | Гкал | 1850,59 |
|  | ЦТП-5 |  |  |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 5291,21 |
| 4.1 | Нормативные потери | Гкал | 3671,94 |
| 4.2 | Сверхнормативные потери | Гкал | 1619,27 |
|  | ЦТП-6 |  |  |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 7558,87 |
| 4.1 | Нормативные потери | Гкал | 5245,63 |
| 4.2 | Сверхнормативные потери | Гкал | 2313,24 |
|  | ЦТП-7 |  |  |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 6047,09 |
| 4.1 | Нормативные потери | Гкал | 4196,50 |
| 4.2 | Сверхнормативные потери | Гкал | 1850,59 |
|  | Котельные МКП ОГО «Теплоэнерго» |  |  |
|  | котельная № 3 |  |  |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 7696,69 |
| 4.1 | Нормативные потери | Гкал | 2095,75 |
| 4.2 | Сверхнормативные потери | Гкал | 5600,94 |
|  | котельная школы № 7 |  |  |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 118,37 |
| 4.1 | Нормативные потери | Гкал | 14,63 |
| 4.2 | Сверхнормативные потери | Гкал | 103,74 |
|  | котельная школы № 16 |  |  |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 483,34 |
| 4.1 | Нормативные потери | Гкал | 30,35 |
| 4.2 | Сверхнормативные потери | Гкал | 452,99 |
|  | котельная № 2 |  |  |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 6839,66 |
| 4.1 | Нормативные потери | Гкал | 2347,62 |
| 4.2 | Сверхнормативные потери | Гкал | 4492,04 |
|  | котельная Тобольская |  |  |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 3646,38 |
| 4.1 | Нормативные потери | Гкал | 501,07 |
| 4.2 | Сверхнормативные потери | Гкал | 3145,31 |
|  | котельная БИС |  |  |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 311,12 |
| 4.1 | Нормативные потери | Гкал | 0,000 |
| 4.2 | Сверхнормативные потери | Гкал | 311,12 |
|  | котельная ж/д № 1 |  |  |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 1370,92 |
| 4.1 | Нормативные потери | Гкал | 455,76 |
| 4.2 | Сверхнормативные потери | Гкал | 915,16 |
|  | котельная ж/д № 2 |  |  |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 753,14 |
| 4.1 | Нормативные потери | Гкал | 35,40 |
| 4.2 | Сверхнормативные потери | Гкал | 717,74 |
|  | котельная № 3Т |  |  |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 3153,23 |
| 4.1 | Нормативные потери | Гкал | 2261,28 |
| 4.2 | Сверхнормативные потери | Гкал | 891,95 |
|  | котельная № 4Т |  |  |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 4018,39 |
| 4.1 | Нормативные потери | Гкал | 823,47 |
| 4.2 | Сверхнормативные потери | Гкал | 3194,92 |
|  | котельная № 5Т |  |  |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 3151,82 |
| 4.1 | Нормативные потери | Гкал | 1053,84 |
| 4.2 | Сверхнормативные потери | Гкал | 2097,98 |
|  | Итого по котельным МКП ОГО «Теплоэнерго» |  |  |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 31543,05 |
| 4.1 | Нормативные потери | Гкал | 9930,29 |
| 4.2 | Сверхнормативные потери | Гкал | 21612,76 |
|  | Итого по ЦТП МКП ОГО «Теплоэнерго» |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии | Гкал | 151177,31 |
| 5.1 | Нормативные потери | Гкал | 104912,53 |
| 4.2 | Сверхнормативные потери | Гкал | 46264,78 |
|  | Итого по Осинниковскому городскому округу |  |  |
| 6 | Потери тепловой энергии | Гкал | 182720,06 |
| 6.1 | Нормативные потери | Гкал | 114842,52 |
| 6.2 | Сверхнормативные потери | Гкал | 67877,54 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания контролирующих органов, запрещающие эксплуатацию каких-либо участков тепловых сетей, находящихся на балансе теплосетевых организаций Осинниковского городского округа, отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Наиболее распространенным типом присоединения к тепловой сети в случае зависимой системы теплоснабжения является параллельная схема.

Часть потребителей подключена по тупиковой схеме, т.е. отсутствует циркуляционная сеть ГВС.

Таблица 1.25 Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям МКП ОГО «Теплоэнерго»

| № п/п | Наименование источника | Способ подключения к тепловым сетям систем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопления | ГВС |
| 1 | Система теплоснабжения ЮК ГРЭС - Осинники | Независимая/зависимая | Закрытая |
| 2 | котельная № 3 | зависимая | Закрытая |
| 3 | котельная школы № 7 | зависимая | Отсутствует |
| 4 | котельная школы № 16 | зависимая | Отсутствует |
| 5 | котельная № 2 | зависимая | Закрытая |
| 6 | котельная Тобольская | зависимая | Закрытая |
| 7 | котельная БИС | независимая | Закрытая |
| 8 | котельная ж/д № 1 | зависимая | Закрытая |
| 9 | котельная ж/д № 2 | зависимая | Закрытая |
| 10 | котельная № 3Т | зависимая | Закрытая |
| 11 | котельная № 4Т | зависимая | Закрытая |
| 12 | котельная № 5Т | зависимая | Закрытая |

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

На котельных МКП ОГО «Теплоэнерго» отсутствуют приборы учета отпускаемой тепловой энергии.

По состоянию на 01.01.2025 года в Осинниковском городском округе 244 потребителя оснащены приборами учета тепловой энергии.

Учет отпускаемой тепловой энергией от ЮК ГРЭС в Осинниковском городском округе ведётся приборами учета МКП ОГО «Теплоэнерго», установленными на Тепломагистрали «ЮК ГРЭС – Осинники».

Перечень приборов учета представлен в таблице ниже.

Таблица 1.26 Приборы учета на тепломагистрали "ЮК ГРЭС - Осинники"

| Поток | Параметр | Тип датчика, шкала | Серийный (заводской) номер | Дата следующей проверки | Место установки и наличие пломбы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловычислитель | СПТ961.2 | 35510 | 26.04.2027 | 14376719 |
| об | Расход | УРСВ-544ц | 2201129 | 18.07.2027 | 14376718 |
| пр | Температура | КТСП-Н | 35315 Г | 11.07.2028 | 14376711 |
| об | Температура | КТСП-н | 35315 Х | 11.07.2028 | 14376716 |
| пр | Давление | СДВ-И-М(1,60)-М20х1,5 | 2307003218 | 11.07.2028 | 14376712 |
| пр | Расход | УРСВ-544ц | 2201165 | 18.07.2027 | 14376717 |
| об | Давление | СДВ-И-М(1,60)-М20х1,5 | 2306004317 | 28.06.2028 | 14376768 |
| пр | Блок коммутации |  | 1 |  | 14376715 |
|  |  |  | 2 |  | 14376714 |
| об | Блок коммутации |  | 3 |  | 14376769 |
|  |  |  | 4 |  | 14376767 |

В таблицах ниже представлена оснащенность приборами учета ЦТП.

Таблица 1.27 Оснащенность тепловыми счетчиками и расходомерами

| г. Осинники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник | Т/счетчик | Расходомер |  | ТПС |  | ПДИ |  |
|  |  | марка | подача | обратка | подача | обратка | подача | обратка |
|  |  |  | марка |  | марка |  | марка |  |
| Котельная № 3Т Узел учета состоит из двух теплосчетчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Система отопления и ГВС | теплосчетчик КАРАТ ТМК-15-04 | US800-20-000-000-Р двухканальный |  | КТПТР-01 |  | СДВ Коммуналец | СДВ Коммуналец |
|  |  | в составе тепловычислитель СПТ-943.1 |  |  | ТПТ-1-3 |  |  |  |
|  |  |  | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-50-L0---0-0-D |  |  |  | СДВ Коммуналец |  |
| 2 | Система подпитки и ХВС | теплосчетчик КАРАТ ТМК-15-04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в составе тепловычислитель СПТ-943.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-32-L0---0-0-D |  |  |  | СДВ Коммуналец |
|  |  |  | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-80-L0---0-0-D |  | ТПТ-1-3 |  | СДВ Коммуналец |  |
| Котельная № 4Т Узел учета состоит из двух теплосчетчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Система отопления и ГВС | теплосчетчик КАРАТ ТМК-15-04 | US800-20-000-000-Р двухканальный |  | КТПТР-01 |  | СДВ Коммуналец | СДВ Коммуналец |
|  |  | в составетепловычислитель СПТ-943.1 |  |  | ТПТ-1-3 |  |  |  |
|  |  |  | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-50-L0---0-0-D |  |  |  | СДВ Коммуналец |  |
| 2 | Система и ХВС | теплосчетчик КАРАТ ТМК-15-04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В составетепловычислитель СПТ-943.1 | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-80-L0---0-0-D |  | ТПТ-1-3 |  | СДВ Коммуналец |  |
| ЦТП №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГРЭС | СПТ-943.1 | US-800 | US-800 | КТПТР-01 | КТПТР-01 | СДВ Коммуналец | СДВ Коммуналец |
| 2 | Подмес |  | US-800 | US-800 | ТПТ-1-3 |  | СДВ Коммуналец |  |
| 3 | отоп5р-н | СПТ-943.1 | US-800 | US-800 | КТПТР-01 | КТПТР-01 | СДВ Коммуналец | СДВ Коммуналец |
| 4 | отоп6р-н |  | US-800 | US-800 | КТПТР-01 | КТПТР-01 | СДВ Коммуналец | СДВ Коммуналец |
| 5 | ГВС 5р-н | СПТ-961.2 | US-800 |  | КТПТР-01 |  | СДВ Коммуналец |  |
| 6 | ГВС 6р-н |  | US-800 |  | ДТС-035 |  | СДВ Коммуналец |  |
| 7 | ГВС циркул |  | ПРЭМ-100 |  | ТПТ-1-3 |  | СДВ Коммуналец |  |
| ЦТП №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГРЭС | КМ-5-6И | ТВН ППС-ТП И2 |  |  |  |  |  |
| 2 | ГВС | КМ-5-6И | ТВН ППС-ТП И2 |  |  |  |  |  |
| 3 | отоп | ВЗЛЕТ ТСРВ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ХВС ввод1 | МАГИКА |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ХВС ввод2 |  | СХВ-15 |  |  |  |  |  |
| ЦТП №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГРЭС | СПТ-943.1 | ПРЭМ-150 | ПРЭМ-150 | КТПТР-01 | КТПТР-01 | СДВ Коммуналец | СДВ Коммуналец |
| 2 | ХВС ввод1 |  | ПРЭМ-80 |  | ТПТ-1-3 |  | СДВ Коммуналец |  |
| 3 | ХВС ввод2 |  | ПРЭМ-80 |  | ТПТ-1-3 |  | СДВ Коммуналец |  |
| 4 | отопл Р-Н 1.1 | СПТ-943.1 |  |  | КТПТР-01 | КТПТР-01 | СДВ Коммуналец | СДВ Коммуналец |
| 5 | отопл Р-Н 1.2 |  |  |  | КТПТР-01 | КТПТР-01 | СДВ Коммуналец | СДВ Коммуналец |
| 6 | отопл Р-Н 2 | СПТ-943.1 | US-800 | US-800 | КТПТР-01 | КТПТР-01 | СДВ Коммуналец | СДВ Коммуналец |
| 7 | ГВС р-н 1.1-2.2 | СПТ-961.2 | ПРЭМ-50 |  | ТПТ-1-3 |  | СДВ Коммуналец |  |
| 8 | ГВС Р-Н 2 |  | ПРЭМ-50 |  | ТПТ-1-3 |  | СДВ Коммуналец |  |
| 9 | ГВС циркул |  | ПРЭМ-32 |  |  |  | СДВ Коммуналец |  |
| ЦТП №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГРЭС | СЭЛ-Т |  |  | КТСПР-001 | КТСПР-001 | КРТ 9 | КРТ 9 |
| 2 | ХВС ввод1 | ВЗЛЁТ ИВК | ВЗЛЁТ ЭР |  |  |  |  |  |
| 3 | ХВС ввод2 |  | ВСНХ-65 |  |  |  |  |  |
| 4 | отопл | СЭЛ-Т |  |  | КТСПР-001 | КТСПР-001 | КРТ 9 | КРТ 9 |
| 5 | ГВС | СЭЛ-Т |  |  | КТСПР-001 | КТСПР-001 | КРТ 9 |  |
| 6 | ГВС циркул | СЭЛ-Т |  |  | КТСПР-001 | КТСПР-001 | КРТ 9 |  |
| ЦТП №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГРЭС | СЭЛ-Т |  |  | КТСПР-001 | КТСПР-001 |  | КРТ 9 |
| 2 | ХВС ввод |  | ВСНХ-80 |  |  |  |  |  |
| 3 | отопл | СЭЛ-Т |  |  | КТСПР-001 | КТСПР-001 | КРТ 9 | КРТ 9 |
| 4 | ГВС | СЭЛ-Т |  |  | КТСПР-001 | КТСПР-001 | КРТ 9 | КРТ 9 |
| 5 | ГВС циркул | СЭЛ-Т |  |  | КТСПР-001 | КТСПР-001 | КРТ 9 | КРТ 9 |
| ЦТП №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГРЭС пр. | ВЗЛЁТ ТСЭР | ЭРСВ-410 | ЭРСВ-410 |  |  | КРТ 5-1 |  |
| 2 | ГВС | ВЗЛЁТ ТСЭР | ЭРСВ-410 | ЭРСВ-410 |  |  | КРТ 5-1 |  |
| 3 | ХВС ввод 1 | ВЗЛЁТ ЭР ЭРСВ-510 | ВЗЛЁТ ЭР ЭРСВ-540Ф |  |  |  |  |  |

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Согласно «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001 в ЕТО должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ;

- выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке.

Тепломеханическое оборудование на источниках тепловой энергии Осинниковского городского округа не обладает высокой степенью автоматизации или отсутствует вовсе. Тепловые сети диспетчеризированы слабо. Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не автоматизированы. Участки тепловых сетей не имеют системы дистанционного контроля. Центральные тепловые пункты не автоматизированы.

МКП ОГО «Теплоэнерго»» имеет в своей структуре круглосуточно работающую диспетчерскую службу, осуществляющую контроль за параметрами работы котельных, тепловых сетей и ЦТП.

Информация об аварийных ситуациях во всех теплоснабжающих организациях стекается в Службу оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения Кемеровской области и в дежурную диспетчерскую службу муниципального образования.

Аварийно-ремонтные работы на источниках тепловой энергии и тепловых сетях проводятся силами обслуживающей организации или подрядных ремонтных организаций.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты не автоматизированы. Насосных станций нет.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления отсутствует.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории муниципального образования Осинниковский городской округ отсутствуют бесхозяйные тепловые сети.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Согласно требованиям «Правил», в системах транспорта и распределения тепловой энергии - тепловых сетях должны составляться энергетические и режимные характеристики по следующим показателям.

Энергетические характеристики:

•	тепловые потери;

•	удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии;

•	удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;

•	разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе;

•	потери (затраты) сетевой воды.

К режимным энергетическим характеристикам тепловых сетей (систем теплоснабжения в целом) относятся такие показатели, как:

•	среднечасовой расход сетевой воды в подающем трубопроводе (в подающей линии) системы теплоснабжения, отнесенный к единице расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей (удельный расход сетевой воды);

•	разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах (в подающей и обратной линиях) системы теплоснабжения или температура сетевой воды в обратном трубопроводе системы теплоснабжения (при заданной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе).

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения характеристик тепловых сетей связаны с уточнением информации и проведением инвентаризации.

Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Зоны действия основных источников тепловой энергии на территории Осинниковского городского округа представлено на рисунках ниже.

Рисунок 1.17 Зоны действия ЦТП на территории Осинниковского городского округа.

Рисунок 1.18 Зона действия котельной №3 и №2

Рисунок 1.19 Зона действия котельной Школы №7

Рисунок 1.20 Зона действия котельной Школы №16

Рисунок 1.21 Зона действия котельной Тобольская

Рисунок 1.22 Зона действия котельной БИС

Рисунок 1.23 Зона действия котельной ж/д №1 и ж/д №2.

Рисунок 1.24 Зона действия котельной №3Т и №4Т

Рисунок 1.25 Зона действия котельной №5Т

Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

«…ж) "элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…»

Территория Осинниковского городского округа делится на 2 территориальные зоны:

- город Осинники;

- поселок Тайжина.

В Таблице ниже представлены договорные тепловые нагрузки с разделением на расчетные элементы территориального деления.

Таблица 1.28 Спрос на тепловую энергию в расчетных элементах территориального деления по состоянию на 01.01.2025г.

| № п/п | Расчетные элементы территориального деления | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |
| 1 | город Осинники | 98,771 | 17,942 | 116,714 |
| 1.1 | Система теплоснабжения ЮК ГРЭС - Осинники | 87,131 | 14,212 | 101,344 |
| 1.1.1 | Трасса ЮК ГРЭС - Осинники | 0,470 | 0,040 | 0,510 |
| 1.1.2 | ЦТП-1 | 42,366 | 8,513 | 50,879 |
| 1.1.3 | ЦТП-2 | 15,660 | 2,032 | 17,692 |
| 1.1.4 | ЦТП-4 | 8,461 | 0,956 | 9,416 |
| 1.1.5 | ЦТП-5 | 5,328 | 0,671 | 6,000 |
| 1.1.6 | ЦТП-6 | 8,571 | 1,180 | 9,751 |
| 1.1.7 | ЦТП-7 | 6,276 | 0,821 | 7,096 |
| 1.2 | котельная № 3 | 4,780 | 1,400 | 6,180 |
| 1.3 | котельная школы № 7 | 0,150 | 0,000 | 0,150 |
| 1.4 | котельная школы № 16 | 0,400 | 0,000 | 0,400 |
| 1.5 | котельная № 2 | 2,490 | 0,650 | 3,140 |
| 1.6 | котельная Тобольская | 1,850 | 0,770 | 2,620 |
| 1.7 | котельная БИС | 1,070 | 0,530 | 1,600 |
| 1.8 | котельная ж/д № 1 | 0,460 | 0,130 | 0,590 |
| 1.9 | котельная ж/д № 2 | 0,440 | 0,250 | 0,690 |
| 2 | поселок Тайжина | 10,990 | 3,340 | 14,330 |
| 2.1 | котельная № 3Т | 4,260 | 1,260 | 5,520 |
| 2.2 | котельная № 4Т | 3,710 | 1,090 | 4,800 |
| 2.3 | котельная № 5Т | 3,020 | 0,990 | 4,010 |
| 3 | Всего по Осинниковскому городскому округу | 109,761 | 21,282 | 131,044 |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«…к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Расчетные нагрузки определяются на основе значений суточного теплоотпуска, в диапазоне температур наружного воздуха +8 – tн, что обусловлено П.14.2.1 и 14.2.3 Приложения 14 Методических указаний, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №212 от 05.03.2019г.

Коэффициенты регрессии, вычисленные на основе показаний технических приборов учета тепловой энергии, представлены в таблице ниже.

На рисунках ниже представлена последовательность определения расчетных нагрузок на коллекторах.

Таблица 1.29 Сдвиг линейной функции, относительно начала координат (b0) и наклон прямой (b1)

| Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | сдвиг линейной функции относительно начала координат, b0 | наклон прямой, b1 |
| --- | --- | --- |
| Осинники | 45,267 | -2,1115 |

Рисунок 1.26 Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах ЮК ГРЭС (Осинники)

В таблице ниже представлены расчетные нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии.

Для котельных МКП ОГО «Теплоэнерго» расчетная нагрузка принимается как сумма договорной нагрузки потребителей и значений часовых потерь в тепловых сетях.

Таблица 1.30 Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, Гкал/ч

| № п/п | Расчетные элементы территориального деления | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2024 |
| 1 | город Осинники | 146,499 |
| 1.1 | Система теплоснабжения ЮК ГРЭС - Осинники | 129,043 |
| 1.2 | котельная № 3 | 6,983 |
| 1.3 | котельная школы № 7 | 0,154 |
| 1.4 | котельная школы № 16 | 0,447 |
| 1.5 | котельная № 2 | 3,740 |
| 1.6 | котельная Тобольская | 2,907 |
| 1.7 | котельная БИС | 1,742 |
| 1.8 | котельная ж/д № 1 | 0,737 |
| 1.9 | котельная ж/д № 2 | 0,746 |
| 2 | поселок Тайжина | 15,536 |
| 2.1 | котельная № 3Т | 6,231 |
| 2.2 | котельная № 4Т | 5,024 |
| 2.3 | котельная № 5Т | 4,281 |
| 3 | Всего по Осинниковскому городскому округу | 162,035 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

На территории Осинниковского городского округа не имеют место случаи применения индивидуальных источников тепловой энергии в многоквартирных домах.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в микрорайонах с индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой. Одно-, двухэтажные индивидуальные и малоэтажные многоквартирные жилые дома, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение таких зданий осуществляется посредством применения индивидуальных газовых и твердотопливных котлов.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии (полезный отпуск) в расчетных элементах территориального деления представлены в таблице ниже.

Таблица 1.31 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления Осинниковского городского округа

| № п/п | Расчетные элементы территориального деления | Полезный отпуск, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | ЖКХ | Бюджет | Прочие | Всего |
| 1 | город Осинники | 153306,515 | 14544,747 | 31283,198 | 17985,088 | 217119,548 |
| 1.1 | Система теплоснабжения ЮК ГРЭС - Осинники | 134833,439 | 13376,156 | 25257,136 | 16647,503 | 190114,234 |
| 1.1.1 | Трасса ЮК ГРЭС - Осинники |  |  |  |  | 0,000 |
| 1.1.2 | ЦТП-1 | 80270,462 | 7530,250 | 8833,366 | 8283,792 | 104917,870 |
| 1.1.3 | ЦТП-2 | 22963,851 | 1705,472 | 5368,539 | 1784,151 | 31822,013 |
| 1.1.4 | ЦТП-4 | 12411,227 | 266,098 | 2425,602 | 1408,095 | 16511,022 |
| 1.1.5 | ЦТП-5 | 6287,754 | 2044,584 | 1178,817 | 1097,722 | 10608,877 |
| 1.1.6 | ЦТП-6 | 5889,798 | 910,901 | 3480,942 | 2665,156 | 12946,798 |
| 1.1.7 | ЦТП-7 | 7010,347 | 918,850 | 3969,871 | 1408,587 | 13307,654 |
| 1.2 | котельная № 3 | 10468,516 | 120,996 | 583,940 | 205,247 | 11378,699 |
| 1.3 | котельная школы № 7 | 0,000 | 0,000 | 433,076 | 0,000 | 433,076 |
| 1.4 | котельная школы № 16 | 0,000 | 0,000 | 519,593 | 0,000 | 519,593 |
| 1.5 | котельная № 2 | 3456,660 | 30,438 | 440,391 | 668,736 | 4596,225 |
| 1.6 | котельная Тобольская | 2773,099 | 1002,026 | 0,000 | 71,949 | 3847,073 |
| 1.7 | котельная БИС | 0,000 | 0,000 | 3827,228 | 0,000 | 3827,228 |
| 1.8 | котельная ж/д № 1 | 535,579 | 3,623 | 221,834 | 391,653 | 1152,689 |
| 1.9 | котельная ж/д № 2 | 1239,223 | 11,508 | 0,000 | 0,000 | 1250,731 |
| 2 | поселок Тайжина | 19963,138 | 1934,940 | 2370,805 | 810,550 | 25079,433 |
| 2.1 | котельная № 3Т | 7816,429 | 1303,189 | 835,997 | 481,838 | 10437,453 |
| 2.2 | котельная № 4Т | 6716,106 | 620,206 | 442,321 | 192,850 | 7971,482 |
| 2.3 | котельная № 5Т | 5430,603 | 11,546 | 1092,487 | 135,863 | 6670,499 |
| 3 | Всего по Осинниковскому городскому округу | 173269,653 | 16479,687 | 33654,004 | 18795,638 | 242198,982 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 г. №118 установлены нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для граждан, проживающих в многоквартирных домах или жилых домах при отсутствии приборов учета на территории Осинниковского городского округа, определенные с помощью расчетного метода.

Таблица 1.32 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

| № | Категории многоквартирных домов и жилых домов | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома) * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома строительным объемом менее 5000 кубических метров | 0,0327 |
| 2. | Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома строительным объемом от 5000 кубических метров до 10000 кубических метров | 0,0272 |
| 3. | Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома строительным объемом от 10000 кубических метров | 0,0235 |

В соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 19.06.2014 г. №53 установлены нормативы потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на территории Осинниковского городского округа, определенные с помощью расчетного метода.

Таблица 1.33 Нормативы потребления коммунальной услуги по холодной и горячей воде

| № п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Ед. изм. | Норматив потребления коммунальной услуги на 1 чел. в месяц. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.1. | Дома, оборудованные ванной длиной от 1500 мм от 1700 мм, оборудованные душем, центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | м3/чел. | 5,01 |
| 1.2. | Дома, оборудованные сидячей ванной длиной 1200 мм, оборудованные душем, центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | м3/чел. | 4,97 |
| 1.3. | Не полностью благоустроенные дома квартирного типа с отоплением, холодным водоснабжением, канализацией, обеспеченные горячей водой из отопительной системы | м3/чел. | 4,97 |
| 1.4. | Общежитие с общими санузлами и раковинами, душевыми на этажах или в подвальном помещении, с общими кухнями на этажах, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, отоплением | м3/чел. | 3,07 |
| 1.5 | Не полностью благоустроенные жилые дома без ванны с водопроводом, без горячей воды с водоотведением в выгребную яму | м3/чел. | 2,61 |
| 1.6 | Не полностью благоустроенные жилые дома с ванной, с водопроводом, канализацией в выгребные ямы, без горячей воды | м3/чел. | 4,70 |
| 1.7 | Неблагоустроенные жилые дома, оборудованные системой водоснабжения без водоотведения | м3/чел. | 2,61 |
| 1.8 | Неблагоустроенные жилые дома оборудованные городской водозаборной колонкой или дворовым краном | м3/чел. | 1,08 |
| - Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 2.1. | Дома, оборудованные ванной длиной от 1500 мм от 1700 мм, оборудованные душем, центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | м3/чел. | 3,37 |
| 2.2. | Дома, оборудованные сидячей ванной длиной 1200 мм, оборудованные душем, центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | м3/чел. | 3,31 |
| 2.3. | Не полностью благоустроенные дома квартирного типа с холодным водоснабжением, канализацией, отоплением, обеспеченные горячей водой из отопительной системы | м3/чел. | 3,31 |
| 2.4. | Общежитие с общими санузлами и раковинами, душевыми на этажах или в подвальном помещении, с общими кухнями на этажах, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, отоплением | м3/чел. | 1,69 |

Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источников составлен на основании данных об установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, а также присоединенных расчетных тепловых нагрузках.

Балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки основных источников по состоянию на 01.01.2025г. приведены в таблице ниже.

Таблица 1.34 Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Гкал/час.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЮК ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 506,000 | 506,000 | 506,000 | 506,000 | 506,000 | 506,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 493,900 | 493,900 | 493,900 | 493,900 | 493,900 | 493,900 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | Гкал/ч | 101,598 | 101,598 | 101,598 | 101,598 | 101,598 | 101,598 |
| 5.1 | БУ-1 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 5.2 | БУ-2 ЮК ГРЭС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | БУ-3 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 53,149 | 53,149 | 53,149 | 53,149 | 53,149 | 53,149 |
| 5.4 | Осинники | Гкал/ч | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 |
| 6 | Потери в паропроводах | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 162,054 | 162,054 | 162,054 | 162,176 | 162,176 | 162,176 |
| 8.0.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 143,491 | 143,491 | 143,491 | 143,381 | 143,381 | 143,381 |
| 8.0.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 18,562 | 18,562 | 18,562 | 18,794 | 18,794 | 18,794 |
| 8.1 | Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.1.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.2 | БУ-1 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 |
| 8.2.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 |
| 8.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 |
| 8.3 | БУ-2 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 |
| 8.3.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 |
| 8.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 |
| 8.4 | БУ-3 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 18,390 | 18,390 | 18,390 | 18,512 | 18,512 | 18,512 |
| 8.4.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 17,320 | 17,320 | 17,320 | 17,210 | 17,210 | 17,210 |
| 8.4.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,302 | 1,302 |
| 8.5 | Осинники | Гкал/ч | 101,344 | 101,344 | 101,344 | 101,344 | 101,344 | 101,344 |
| 8.5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 87,131 | 87,131 | 87,131 | 87,131 | 87,131 | 87,131 |
| 8.5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 14,212 | 14,212 | 14,212 | 14,212 | 14,212 | 14,212 |
| 9 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности ЮК ГРЭС: | Гкал/ч | 142,857 | 142,857 | 142,857 | 142,979 | 142,979 | 142,979 |
| 9.1 | БУ-1 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 |
| 9.1.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 |
| 9.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 |
| 9.2 | БУ-2 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 |
| 9.2.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
| 9.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 |
| 9.5 | БУ-3 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 18,614 | 18,614 | 18,614 | 18,736 | 18,736 | 18,736 |
| 9.5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 17,531 | 17,531 | 17,531 | 17,531 | 17,421 | 17,421 |
| 9.5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,315 | 1,315 |
| 9.5 | Осинники | Гкал/ч | 82,767 | 82,767 | 82,767 | 82,767 | 82,767 | 82,767 |
| 9.5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 71,160 | 71,160 | 71,160 | 71,160 | 71,160 | 71,160 |
| 9.5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 11,607 | 11,607 | 11,607 | 11,607 | 11,607 | 11,607 |
| 10 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 222,088 | 221,998 | 221,998 | 221,876 | 221,876 | 221,876 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 241,285 | 241,195 | 241,195 | 241,073 | 241,073 | 241,073 |

Таблица 1.35 Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных, Гкал/час.

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельные МКП ОГО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,202 | 6,202 | 6,202 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 6,180 | 6,180 | 6,180 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,569 | 4,569 | 4,569 | 4,780 | 4,780 | 4,780 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 6,180 | 6,180 | 6,180 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,569 | 4,569 | 4,569 | 4,780 | 4,780 | 4,780 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -0,614 | -0,614 | -0,614 | -0,840 | -0,840 | -0,840 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | -0,614 | -0,614 | -0,614 | -0,840 | -0,840 | -0,840 |
|  | котельная школы № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,584 | 0,584 | 0,584 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
|  | котельная школы № 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,363 | 0,363 | 0,363 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,363 | 0,363 | 0,363 |
|  | котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,460 | 7,460 | 7,460 | 5,960 | 5,960 | 5,960 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 4,490 | 4,493 | 4,493 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 3,132 | 3,132 | 3,132 | 3,140 | 3,140 | 3,140 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,478 | 2,478 | 2,478 | 2,490 | 2,490 | 2,490 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 3,132 | 3,132 | 3,132 | 3,140 | 3,140 | 3,140 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,478 | 2,478 | 2,478 | 2,490 | 2,490 | 2,490 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
|  | котельная Тобольская |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 4,690 | 4,690 | 4,690 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,110 | 3,110 | 3,110 | 4,286 | 4,286 | 4,286 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,812 | 1,812 | 1,812 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 1,358 | 1,350 | 1,350 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 1,358 | 1,350 | 1,350 |
|  | котельная БИС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
|  | котельная ж/д № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,091 | 1,091 | 1,091 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
|  | котельная ж/д № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,149 | 1,149 | 1,149 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
|  | котельная № 3Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,710 | 8,710 | 8,710 | 8,714 | 8,714 | 8,714 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 5,454 | 5,454 | 5,454 | 5,520 | 5,520 | 5,520 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,197 | 4,197 | 4,197 | 4,260 | 4,260 | 4,260 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 5,454 | 5,454 | 5,454 | 5,520 | 5,520 | 5,520 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,197 | 4,197 | 4,197 | 4,260 | 4,260 | 4,260 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,415 | 2,415 | 2,415 | 2,353 | 2,353 | 2,353 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,415 | 2,415 | 2,415 | 2,353 | 2,353 | 2,353 |
|  | котельная № 4Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 4,712 | 4,712 | 4,712 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,619 | 3,619 | 3,619 | 3,710 | 3,710 | 3,710 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 4,712 | 4,712 | 4,712 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,619 | 3,619 | 3,619 | 3,710 | 3,710 | 3,710 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | -0,033 | -0,033 | -0,033 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | -0,033 | -0,033 | -0,033 |
|  | котельная № 5Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 5,965 | 5,965 | 5,965 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 4,003 | 4,003 | 4,003 | 4,010 | 4,010 | 4,010 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 4,003 | 4,003 | 4,003 | 4,010 | 4,010 | 4,010 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,618 | 1,618 | 1,618 |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Резервы и дефициты представлены в таблицах пункта 1.6.1.

По состоянию на 01.01.2025г. на котельной №3 имеется дефицит тепловой мощности.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Сведения о расчетных и фактических гидравлических параметрах на выходе с источников приведены в таблицах ниже.

Таблица 1.36 Гидравлические режимы работы систем теплоснабжения

| Объект | Давление, кгс/см2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | подающее | обратное |
| Котельная № 7 | 1,8 | 1,2 |
| Котельная школы № 16 | 1,8 | 0,5 |
| Котельная №3 | 4,2 | 2,0 |
| Котельная №2 | 6,4 | 3,4 |
| Котельная БиС | 3,8 | 3,0 |
| Котельная железнодорожная №1 | 3,4 | 1,8 |
| Котельная железнодорожная №2 | 4 | 0,4 |
| Котельная Тобольская | 4 | 2,6 |
| Котельная №3 п.Тайжина | 4,8 | 2,4 |
| Котельная №4 п.Тайжина | 3,6 | 2,4 |
| Котельная №5 п.Тайжина | 3,6 | 2,2 |
| ЦТП-1 | 5,3 | 2,3 |
| ЦТП-2 | 5,1 | 2,2 |
| ЦТП-4 | 5,4 | 2,2 |
| ЦТП-5 | 5,6 | 2,8 |
| ЦТП-6 | 5,6 | 3,2 |
| ЦТП-7 | 5,4 | 3,6 |

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

По состоянию на 01.01.2025г. на котельной №3 имеется дефицит тепловой мощности.

Причина возникновения дефицита - износ основного теплогенерирующего оборудования.

Проблема дефицита тепловой мощности будет решена переключений абонентов котельной №3 к проектируемому ЦТП на магистральных сетях от ЮК ГРЭС, имеющей достаточный резерв для переключения абонентов.

Более подробно данные мероприятия описаны в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резервы и дефициты представлены в таблицах пункта 1.6.1.

По состоянию на 01.01.2025г. на котельной №3 имеется дефицит тепловой мощности.

В перспективе возможны мероприятия по переключению нагрузки с Котельной №3 на ЮК ГРЭС.

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменение в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки связано с изменением присоединенной нагрузки за период актуализации схемы теплоснабжения и актуализацией расчетных нагрузок.

Часть 7 "Балансы теплоносителя"

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Максимальная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитывается из компенсации возможных потерь теплоносителя с утечками через неплотности и плановыми сбросами через воздушники, дренажи и исполнительные механизмы.

1) Согласно п. 6.16 СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

В открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах.

где GГВСср – расход теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей;

Vmc, Vom, Vвент, VГВС – объем теплоносителя в трубопроводах в тепловых сетях, системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей.

2) Согласно МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» утвержденной заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003г.:

- п. 4.1.9. Емкость трубопроводов тепловых сетей определяется в зависимости от их удельного объема и длины:

где vdi – удельный объем i-го участка трубопроводов определенного диаметра, м³/км; ldi – длина i-го участка трубопроводов, км.

- п. 4.1.10. Емкость систем теплопотребления зависит от их вида и определяется по формуле:

где Q0max – расчетное значение часовой тепловой нагрузки здания, Гкал/ч ;

v – удельный объем системы теплопотребления, м³*ч/Гкaл;

n – количество систем теплопотребления, оснащенных одним видом нагревательных приборов.

При отсутствии информации о типе нагревательных приборов, которыми оснащены системы теплопотребления (отопления, приточной вентиляции), допустимо принимать значение удельного объема для систем в размере 30 м³*ч/Гкал.

Емкость местных систем горячего водоснабжения теплоснабжения можно определять при v=6 м³*ч/Гкал средней часовой тепловой нагрузки.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.16 «Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: в закрытых системах теплоснабжения 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей…», п. 6.18 «Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м³ на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения…».

В таблице ниже представлены балансы водоподготовительных установок источников тепловой энергии. Балансы указаны только по источникам, на которых установлена ВПУ.

Таблица 1.37 Баланс производительности водоподготовительных установок в системах теплоснабжения.

| № п/п | Наименование параметра | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЮК ГРЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 2 | Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 75,125 | 75,125 | 75,125 | 75,125 | 75,125 | 75,125 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 95,700 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 11,962 | 11,962 | 11,962 | 11,962 | 11,962 | 11,962 |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 83,738 | 83,738 | 83,738 | 83,738 | 83,738 | 83,738 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 95,693 | 95,693 | 95,693 | 95,693 | 95,693 | 95,693 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 171,600 | 171,600 | 171,600 | 171,600 | 171,600 | 171,600 |
| 9.1 | Доля резерва, % | 57,20% | 57,20% | 57,20% | 57,20% | 57,20% | 57,20% |
|  | Котельные МКП ОГО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 2 | Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 3,950 | 3,950 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 2,970 | 2,970 |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | -2,150 | -2,150 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| 9.1 | Доля резерва, % | -119,44% | -119,44% | 45,56% | 45,56% | 45,56% | 45,56% |
|  | котельная школы № 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Доля резерва, % |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная школы № 16 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 17,460 | 17,460 | 17,460 | 17,460 | 17,460 | 17,460 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Доля резерва, % |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Доля резерва, % |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная Тобольская |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 1,470 | 1,470 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 1,060 |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Доля резерва, % |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная БИС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 2 | Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 |
| 9.1 | Доля резерва, % | 96,43% | 96,43% | 96,43% | 96,43% | 96,43% | 96,43% |
|  | котельная ж/д № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 2 | Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,290 | 0,290 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,190 |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Доля резерва, % |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная ж/д № 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 2 | Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Доля резерва, % |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная № 3Т |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
| 2 | Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 4,000 | 4,000 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 3,100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 2,600 | 2,600 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| 9.1 | Доля резерва, % | 39,39% | 39,39% | 86,36% | 86,36% | 86,36% | 86,36% |
|  | котельная № 4Т |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 2 | Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 2,280 | 2,280 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 1,500 |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 4,720 | 4,720 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 |
| 9.1 | Доля резерва, % | 67,43% | 67,43% | 88,86% | 88,86% | 88,86% | 88,86% |
|  | котельная № 5Т |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 2 | Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 5,050 | 5,050 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 4,390 |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 6,950 | 6,950 | 11,340 | 11,340 | 11,340 | 11,340 |
| 9.1 | Доля резерва, % | 57,92% | 57,92% | 94,50% | 94,50% | 94,50% | 94,50% |

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду.

В первую очередь, подпитка в тепловые сети в аварийных режимах осуществляется из баков-аккумуляторов или иных расширительных баков, предназначенных для запаса воды.

Кроме того, согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (2024 г.), в существующих и перспективных балансах производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, произошли изменения объемов тепловых сетей за счет прироста тепловой нагрузки.

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива для источников теплоснабжения Осинниковского городского округа является уголь, а именно: уголь каменный марки Тр (АО «Кузнецка инвестиционно-строительная компания»).

Топливные балансы ЮК ГРЭС не указываются в виду того, что источник относится к другому городскому округу.

Таблица 1.38 Затраты топлива на котельных.

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельные МКП ОГО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 17010,000 | 17769,000 | 17870,000 | 17304,030 | 18121,38 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 16310,000 | 17069,000 | 17490,000 | 16920,830 | 17796,42 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 3824,150 | 4390,400 | 4636,710 | 4317,801 | 4575,02 |
| 7 | Затраты натурального топлива (уголь) | тонн | 4120,800 | 5296,000 | 5387,050 | 4961,000 | 5265,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 224,818 | 247,082 | 259,469 | 249,526 | 252,44 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 234,467 | 257,215 | 265,106 | 255,177 | 252,46 |
| 10 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 6496 | 5803 | 6025 | 6092 | 6082 |
|  | котельная школы № 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 536,000 | 487,000 | 568,000 | 614,660 | 566,94 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 516,000 | 467,000 | 548,000 | 593,760 | 536,77 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 140,480 | 134,300 | 173,600 | 174,882 | 160,35 |
| 7 | Затраты натурального топлива (уголь) | тонн | 151,500 | 162,000 | 202,000 | 200,750 | 184,05 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 262,090 | 275,770 | 305,634 | 284,519 | 285,46 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 272,248 | 287,580 | 316,788 | 294,534 | 282,85 |
| 10 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 6491 | 5803 | 6016 | 6098 | 6099 |
|  | котельная школы № 16 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 957,000 | 1042,000 | 1035,000 | 950,390 | 1032,01 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 927,000 | 1012,000 | 1002,000 | 917,320 | 973,00 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 258,040 | 302,600 | 292,700 | 259,558 | 281,56 |
| 7 | Затраты натурального топлива (уголь) | тонн | 279,800 | 365,000 | 340,300 | 298,100 | 323,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 269,634 | 290,403 | 282,802 | 273,107 | 274,46 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 278,360 | 299,012 | 292,116 | 282,953 | 272,83 |
| 10 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 6456 | 5803 | 6021 | 6095 | 6102 |
|  | котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 10086,000 | 10260,000 | 11090,000 | 10900,660 | 11056,03 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 9946,000 | 10120,000 | 10937,000 | 10747,890 | 10793,29 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 2368,790 | 2658,600 | 2940,300 | 2847,786 | 2948,89 |
| 7 | Затраты натурального топлива (уголь) | тонн | 2559,850 | 3207,000 | 2321,000 | 3270,650 | 3392,3 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 234,859 | 259,123 | 265,131 | 261,249 | 267,80 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 238,165 | 262,708 | 268,840 | 264,962 | 266,72 |
| 10 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 6478 | 5803 | 8868 | 6095 | 6085 |
|  | котельная Тобольская |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 6400,000 | 7010,000 | 7460,000 | 6782,850 | 7234,07 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 6180,000 | 6790,000 | 7320,000 | 6638,010 | 7046,87 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 1564,330 | 1776,500 | 1994,000 | 1790,818 | 1911,12 |
| 7 | Затраты натурального топлива (уголь) | тонн | 1683,650 | 2143,000 | 2321,000 | 2056,900 | 2197,95 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 244,427 | 253,424 | 267,292 | 264,022 | 264,16 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 253,128 | 261,635 | 272,404 | 269,782 | 264,17 |
| 10 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 6504 | 5803 | 6014 | 6094 | 6086 |
|  | котельная БИС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4040,000 | 4160,000 | 4357,000 | 4371,530 | 4362,56 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3930,000 | 4050,000 | 4237,000 | 4251,030 | 4187,74 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 881,360 | 1043,700 | 1064,500 | 1033,462 | 1051,60 |
| 7 | Затраты натурального топлива (уголь) | тонн | 951,250 | 1259,000 | 1238,000 | 1187,300 | 1210,05 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 218,158 | 250,889 | 244,319 | 236,407 | 241,03 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 224,265 | 257,704 | 251,239 | 243,109 | 241,04 |
| 10 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 6486 | 5803 | 6019 | 6093 | 6083 |
|  | котельная ж/д № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2610,000 | 2390,000 | 2600,000 | 2396,190 | 2570,35 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2560,000 | 2340,000 | 2540,000 | 2336,360 | 2483,96 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 685,650 | 648,300 | 732,000 | 662,885 | 700,05 |
| 7 | Затраты натурального топлива (уголь) | тонн | 737,700 | 782,000 | 852,000 | 761,400 | 804,85 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 262,701 | 271,255 | 281,538 | 276,641 | 272,33 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 267,832 | 277,051 | 288,189 | 283,726 | 272,34 |
| 10 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 6506 | 5803 | 6014 | 6094 | 6088 |
|  | котельная ж/д № 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1670,000 | 1950,000 | 1997,000 | 1789,130 | 1870,56 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1610,000 | 1890,000 | 1937,000 | 1730,810 | 1786,59 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 374,490 | 504,900 | 524,200 | 448,067 | 473,99 |
| 7 | Затраты натурального топлива (уголь) | тонн | 404,200 | 609,000 | 608,300 | 514,650 | 545,75 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 224,246 | 258,923 | 262,494 | 250,438 | 253,37 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 232,602 | 267,143 | 270,625 | 258,877 | 253,38 |
| 10 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 6485 | 5803 | 6032 | 6094 | 6079 |
|  | котельная № 3Т |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 14730,000 | 15614,000 | 11850,000 | 13836,040 | 13305,22 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 14240,000 | 15124,000 | 11420,000 | 13406,370 | 12920,86 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 3500,330 | 3945,200 | 3666,000 | 3547,820 | 3548,15 |
| 7 | Затраты натурального топлива (уголь) | тонн | 4085,500 | 4759,000 | 4290,000 | 4085,500 | 4085,50 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 237,633 | 252,671 | 309,367 | 256,419 | 266,57 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 245,810 | 260,857 | 321,016 | 264,637 | 266,58 |
| 10 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 5997 | 5803 | 5982 | 6079 | 6077 |
|  | котельная № 4Т |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 12320,000 | 12850,000 | 13010,000 | 12083,000 | 12684,92 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 12090,000 | 12620,000 | 12710,000 | 11783,440 | 12377,13 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 2802,480 | 3224,800 | 3121,000 | 2928,432 | 3077,12 |
| 7 | Затраты натурального топлива (уголь) | тонн | 3273,500 | 3890,000 | 3648,000 | 3369,600 | 3538,20 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 227,474 | 250,957 | 239,892 | 242,360 | 242,47 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 231,801 | 255,531 | 245,555 | 248,521 | 242,47 |
| 10 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 5993 | 5803 | 5989 | 6084 | 6085 |
|  | котельная № 5Т |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 11010,000 | 11390,000 | 11680,000 | 10806,440 | 10890,18 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 10720,000 | 11100,000 | 11340,000 | 10463,320 | 10584,36 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 2577,720 | 2929,700 | 2914,000 | 2689,059 | 2723,93 |
| 7 | Затраты натурального топлива (уголь) | тонн | 3457,895 | 3930,060 | 3908,989 | 3093,500 | 3131,90 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 234,125 | 257,217 | 249,486 | 248,839 | 250,00 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 240,459 | 263,937 | 256,966 | 256,999 | 250,00 |
| 10 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 5218 | 5218 | 5218 | 6085 | 6085 |
|  | Итого по котельным МКП ОГО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 81369,000 | 84922,000 | 83517,000 | 81834,920 | 83694,22 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 79029,000 | 82582,000 | 81481,000 | 79789,140 | 81486,99 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 18977,820 | 21559,000 | 22059,010 | 20700,572 | 21450,52 |
| 7 | Затраты натурального топлива (уголь) | тонн | 21705,645 | 26402,060 | 25116,639 | 23799,350 | 24678,55 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 233,232 | 253,868 | 264,126 | 252,955 | 256,25 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 240,137 | 261,062 | 270,726 | 259,441 | 256,26 |
| 10 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 6120 | 5716 | 6148 | 6089 | 6084 |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное (аварийное) топливо - топливо, предназначено для использования при ограничении или прекращении подачи основного топлива (угля).

Расчеты нормативных объемов запаса резервного топлива выполняются в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 22 августа 2013 года №469 «Об утверждении порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон».

Изменённый пункт 4.5 в новой редакции, включённый в СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», по сравнению с СП 89.13330.2012, гласит:

«Вид топлива и его классификация (основное, резервное или аварийное) - определяют по согласованию с региональными уполномоченными органами власти. Количество и способ доставки необходимо согласовывать с топливоснабжающими организациями. В соответствии со СНиП II-35-76* «Котельные установки», расчет количества резервного топлива производится для котельных с установленной тепловой мощностью более 20 Гкал/ч».

На отопительных и промышленных котельных Осинниковского городского округа резервного/аварийного топлива нет.

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

На территории МО «Осинниковский городской округ» находятся месторождения каменного и бурого угля, кирпичных глин, проявление торфа Оцениваемая площадь по принятому геолого-промышленному делению в Кузбассе расположена в Осиновском и Кондомском районах.

Осиновский геолого-промышленный район представлен Осиновским месторождением каменного угля и Осиновским (Юрским) месторождением бурых углей.

На Осиновском месторождении каменного угля продуктивные отложения включают 25-28 пластов угля, повсеместно или на отдельных площадях, имеющих рабочее значение. В направлении к северу происходит общее уменьшение мощности почти всех рабочих пластов угля. Часто оно сопровождается расщеплением и полным выклиниванием некоторых пластов. Суммарная мощность рабочих пластов Осиновского месторождения равна 24,68 м, рабочая угленосность - 4,4 %. Угли марок ГЖ, Ж, ЮК. Угли относятся к мало-среднезольным, малосернистым, обличают повышенной спекающейся способностью и обогатимостью от легкой до трудной.

Бурые угли Юрского месторождения расположены в пределах Осиновского месторождения каменного угля. Бурые угли являются гумусовыми, сложены преимущественно полуматовыми вязкими, высокозольнистыми разностями. По степени метаморфизма они находятся на переходной стадии от бурых к длиннопламенным.

Кондомский геолого-промышленный район представлен Алардинским и Карачиякским месторождениями каменного угля. В разрезе района вскрыто до 48 пластов угля суммарной мощностью от 52.8 м до 83,6 м. Количество рабочих пластов меняется от 25 до 42 при общей мощности от 46,1 м до 80,7 м. Коэффициент рабочей угленосности колеблется в пределах 2,6-4,6 %. Угли района разнообразны по качеству. Угли технологических марок К, КС, ОС, ТС.

Описание использования местных видов топлива

На котельных МКП ОГО «Теплоэнерго» используется каменный уголь, добываемый вблизи Осинниковского городского округа.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для источников теплоснабжения Осинниковского городского округа является уголь, а именно: уголь каменный марки Тр (АО «Кузнецка инвестиционно-строительная компания»).

Характеристика углей представлена в таблице ниже.

Таблица 1.39 Характеристика углей АО «Кузнецка инвестиционно-строительная компания»

| Показатель | Данные | Единица |
| --- | --- | --- |
| Влажность | 8.6 | % |
| Зольность | 16.4 | % |
| Выход летучих | 11.2 | % |
| Калорийность | 6208 | ккал/кг |

Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в Осинниковском городском округе является каменный уголь.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

В перспективе уход от использования угля в качестве основного топлива не планируется.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За базовый период в структуре топливных балансов существующих источников не произошло. Изменения объемных показателей потребления основного топлива в 2024г., связаны с неравномерностью температуры наружного воздуха в отопительный период и прочими климатическими характеристиками.

Часть 9 "Надежность теплоснабжения"

- Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

Отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-09 «Надежность в технике» эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствий его устранения. Все упомянутые в данном разделе термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

- Расчет надежности теплоснабжения нерезервируемых участков тепловой сети

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.26») для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

системы СЦТ в целом Рсцт = 0,90,970,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

- Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17  и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов (в соответствии с ГОСТ 27.002-09 «Надежность в технике») каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

| , | (1.1.) |
| --- | --- |

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке  , [1/час], где -протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов применяется зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:

| , | (1.2.) |
| --- | --- |

где - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при , она монотонно убывает, при  - возрастает; при  функция принимает вид . А - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

|  | (1.3) |
| --- | --- |

На рисунке 11-1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 1-27 – Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

- По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 01-01-82 «Строительная климатология и геофизика» или справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

- С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

| , | (1.4) |
| --- | --- |

где

|  | - | внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, С; |
| --- | --- | --- |
|  | - | время, отсчитываемое после начала исходного события, ч; |
|  | - | температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С; |
|  | - | температура наружного воздуха, усредненная за период времени z, °С; |
|  | - | подача теплоты в помещение, Дж/ч; |
|  | - | удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч·°С); |
|  | - | коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч. |

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при  имеет следующий вид:

| , |  |  | (1.5) |
| --- | --- | --- | --- |
| где | - | внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий); |  |  |

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха для Осинниковского городского округа (таблица 11.1.1) при коэффициенте аккумуляции жилого здания β = 60 часов.

Таблица– Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха, °С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 °С |
| --- | --- | --- |
| -50 | 0 | 4,85 |
| -47,5 | 0 | 5,05 |
| -42,5 | 5 | 5,48 |
| -37,5 | 19 | 5,99 |
| -32,5 | 90 | 6,61 |
| -27,5 | 170 | 7,38 |
| -22,5 | 369 | 8,34 |
| -17,5 | 580 | 9,60 |
| -12,5 | 832 | 11,30 |
| -7,5 | 910 | 13,75 |
| -2,5 | 860 | 17,57 |
| 2,5 | 908 | 24,44 |
| 7,5 | 537 | 40,87 |

- На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимого для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

| , | (1.6) |
| --- | --- |

где

|  | - | постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ; |
| --- | --- | --- |
|  | - | расстояние между секционирующими задвижками, м; |
|  | - | условный диаметр трубопровода, м. |

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

по уравнению 1.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i-том участке;

по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 1.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

вычисляются относительные доли (см. уравнение 1.7) и поток отказов (см. уравнение 1.8) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 °С.

|  | (1.7) |
| --- | --- |
| , | (1.8) |

вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

(1.9)

| Таблица 1. – Результаты расчета вероятности безотказной работы (далее ВБР) теплопроводов зоны ЦТП-1 до потребителя «ул. Ефимова, д. 34» Номер участка пути; Начальная камера участка; Конечная камера участка; Диаметр трубопровода на участке, м; Длина трубопровода на участке, км; Год прокладки трубопроводов до реконструкции; Год прокладки трубопроводов после реконструкции; Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная); Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя. 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035. 1; 01-ЮК ГРЭС; 01-УЗВ-01; 0,8; 0,7; 1989; 2018; 1; 0,999295; 0,999217; 0,999121; 0,999004; 0,998860; 0,993744; 0,999373; 0,999454; 0,999604; 0,999604; 0,999604; 0,999604; 0,999604; 0,999604; 0,999604; 0,999604. 2; 01-УЗВ-01; 01-УЗВ-02; 0,8; 1,2; 1989; 2017; 1; 0,998086; 0,997875; 0,997617; 0,997300; 0,988172; 0,992676; 0,998437; 0,998776; 0,998926; 0,998926; 0,998926; 0,998926; 0,998926; 0,998926; 0,998926; 0,998926. 3; 01-УЗВ-02; 01-ТК-КСЗ-1; 0,8; 0,326; 1989; 2020; 1; 0,997758; 0,997511; 0,997209; 0,996838; 0,987647; 0,992065; 0,997718; 0,995861; 0,998634; 0,998672; 0,998742; 0,998742; 0,998742; 0,998742; 0,998742; 0,998742. 4; 01-ТК-КСЗ- 1; 01-ТК-КСЗ-2; 0,7; 2,2; 2006; 2006; 1; 0,996541; 0,996293; 0,995991; 0,995621; 0,986442; 0,990854; 0,996500; 0,994645; 0,997415; 0,997453; 0,997523; 0,997346; 0,997271; 0,997178; 0,997066; 0,996931. 5; 01-ТК-КСЗ- 2; 01-УЗВ-03; 0,7; 0,4; 1989; 2019; 1; 0,996146; 0,995855; 0,995501; 0,995065; 0,985811; 0,990121; 0,992999; 0,994295; 0,997109; 0,997231; 0,997301; 0,997125; 0,997049; 0,996957; 0,996845; 0,996710. 6; 01-УЗВ-03; 01-ТК-КСЗ-3; 0,7; 2,11; 1989; 2019; 1; 0,994069; 0,993549; 0,992915; 0,992137; 0,982490; 0,986259; 0,974734; 0,992451; 0,995499; 0,996064; 0,996134; 0,995958; 0,995882; 0,995790; 0,995678; 0,995543. 7; 01-ТК-КСЗ- 3; 01-УЗВ-04; 0,7; 0,6; 1989; 2019; 1; 0,993479; 0,992894; 0,992181; 0,991306; 0,981548; 0,985164; 0,969602; 0,991927; 0,995042; 0,995732; 0,995802; 0,995626; 0,995550; 0,995458; 0,995346; 0,995211. 8; 01-УЗВ-04; 01-УЗВ-05; 0,7; 0,185; 2007; 2007; 1; 0,993377; 0,992792; 0,992079; 0,991205; 0,981447; 0,985062; 0,969502; 0,991825; 0,994940; 0,995630; 0,995700; 0,995524; 0,995433; 0,995335; 0,995215; 0,995071. 9; 01-УЗВ-05; 01-УЗВ-06; 0,7; 0,399; 1989; 2020; 1; 0,992985; 0,992357; 0,991592; 0,990652; 0,980821; 0,984335; 0,968663; 0,988350; 0,994590; 0,995326; 0,995479; 0,995303; 0,995213; 0,995114; 0,994995; 0,994850. 10; 01-УЗВ-06; 01-УЗВ-07; 0,7; 0,246; 1989; 2020; 1; 0,992743; 0,992089; 0,991291; 0,990312; 0,980435; 0,983886; 0,968146; 0,986213; 0,994375; 0,995138; 0,995343; 0,995167; 0,995077; 0,994978; 0,994859; 0,994715. 11; 01-УЗВ-07; 01-УЗВ-08; 0,7; 2,3; 1989; 2018; 1; 0,990487; 0,989585; 0,988485; 0,987137; 0,976835; 0,964176; 0,966189; 0,984477; 0,993106; 0,993868; 0,994073; 0,993897; 0,993807; 0,993709; 0,993589; 0,993445. 12; 01-УЗВ-08; 01-ТК-КСЗ-4; 0,7; 0,346; 1990; 2020; 1; 0,990178; 0,989246; 0,988109; 0,986716; 0,976363; 0,963642; 0,965570; 0,981484; 0,992804; 0,993605; 0,993882; 0,993707; 0,993616; 0,993518; 0,993399; 0,993254. 13; 01-ТК-КСЗ- 4; 01-УЗВ-09; 0,7; 1; 1990; 2017; 1; 0,989288; 0,988268; 0,987024; 0,985500; 0,967810; 0,962795; 0,964831; 0,980940; 0,992253; 0,993053; 0,993330; 0,993155; 0,993065; 0,992967; 0,992847; 0,992703. 14; 01-УЗВ-09; 01-ТК-2; 0,7; 0,35; 1989; 2020; 1; 0,988946; 0,987888; 0,986598; 0,985019; 0,967269; 0,962171; 0,964098; 0,977923; 0,991948; 0,992787; 0,993137; 0,992962; 0,992872; 0,992774; 0,992654; 0,992510. 15; 01-ТК-2; 01-БКВ-01; 0,5; 0,15; 1989; 2020; 1; 0,988828; 0,987756; 0,986451; 0,984853; 0,967082; 0,961956; 0,963845; 0,976884; 0,991842; 0,992695; 0,993071; 0,992895; 0,992805; 0,992707; 0,992588; 0,992444. 16; 01-БКВ-01; 02-ЦТП-ОТ- №1; 0,5; 0,0001; 1989; 1989; 1; 0,988828; 0,987756; 0,986451; 0,984853; 0,967082; 0,961956; 0,963845; 0,976884; 0,991842; 0,992695; 0,993070; 0,992895; 0,992805; 0,992706; 0,992587; 0,992442. 17; 02-ЦТП-ОТ- 1; 02-КВР-ТК- 1_1; 0,5; 0,06; 1959; 2014; 1; 0,662027; 0,987336; 0,986409; 0,984816; 0,967056; 0,961930; 0,963819; 0,976858; 0,991815; 0,992668; 0,993044; 0,992868; 0,992778; 0,992680; 0,992560; 0,992416. 18; 02-КВР-ТК- 1_1; 02-ИП- 1_ОТ_1; 0,5; 0,04; 1959; 2014; 1; 0,506655; 0,987056; 0,986381; 0,984792; 0,967039; 0,961913; 0,963802; 0,976840; 0,991797; 0,992651; 0,993026; 0,992851; 0,992760; 0,992662; 0,992542; 0,992398. 19; 02-ИП- 1_ОТ_1; 02-КВР-ТК-1а; 0,5; 0,65; 1959; 2014; 2; 0,000000; 0,967373; 0,984397; 0,983066; 0,965810; 0,960691; 0,962578; 0,975600; 0,990538; 0,991390; 0,991765; 0,991590; 0,991499; 0,991401; 0,991282; 0,991138. 20; 02-КВР-ТК- 1а; 02-КВР-ТК- 2_1; 0,4; 0,18; 1980; 2016; 2; 0,000000; 0,965193; 0,981615; 0,978878; 0,965398; 0,960334; 0,962319; 0,975337; 0,990271; 0,991123; 0,991498; 0,991322; 0,991232; 0,991134; 0,991015; 0,990871. 21; 02-КВР-ТК- 2_1; 02-КВР-ТК- 3_1; 0,4; 0,085; 2012; 2012; 2; 0,000000; 0,965023; 0,981490; 0,978754; 0,965275; 0,960212; 0,962196; 0,975213; 0,990145; 0,990997; 0,991372; 0,991196; 0,991106; 0,991008; 0,990889; 0,990745. 22; 02-КВР-ТК- 3_1; 02-КВР-ТК- 4_1; 0,3; 0,045; 2012; 2012; 2; 0,000000; 0,964970; 0,981451; 0,978715; 0,965237; 0,960174; 0,962158; 0,975174; 0,990106; 0,990957; 0,991332; 0,991157; 0,991067; 0,990969; 0,990849; 0,990705. 23; 02-КВР-ТК- 4_1; 02-КВР-ТК- 5_1; 0,3; 0,082; 1978; 2016; 2; 0,000000; 0,964037; 0,980223; 0,977594; 0,965126; 0,960078; 0,962089; 0,975104; 0,990034; 0,990886; 0,991261; 0,991085; 0,990995; 0,990897; 0,990778; 0,990634. 24; 02-КВР-ТК- 5_1; 02-КВР-ТК-5а; 0,3; 0,067; 2011; 2011; 2; 0,000000; 0,963980; 0,980165; 0,977536; 0,965069; 0,960021; 0,962032; 0,975046; 0,989976; 0,990827; 0,991202; 0,991027; 0,990937; 0,990838; 0,990719; 0,990575. 25; 02-КВР-ТК- 5а; 02-КВР-ТК- 7_2; 0,3; 0,166; 1980; 2016; 2; 0,000000; 0,962799; 0,978659; 0,975271; 0,964846; 0,959827; 0,961891; 0,974903; 0,989831; 0,990682; 0,991057; 0,990882; 0,990792; 0,990693; 0,990574; 0,990430. Номер участка пути; Начальная камера участка; Конечная камера участка; Диаметр трубопровода на участке, м; Длина трубопровода на участке, км; Год прокладки трубопроводов до реконструкции; Год прокладки трубопроводов после реконструкции; Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная); Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя. 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035. 26; 02-КВР-ТК- 8_2; 02-КВР-ТК- 7_2; 0,2; 0,025; 1985; 2020; 2; 0,000000; 0,962774; 0,978629; 0,975236; 0,964804; 0,959777; 0,961829; 0,974784; 0,989819; 0,990672; 0,991049; 0,990874; 0,990784; 0,990686; 0,990567; 0,990422. 27; 02-КВР-ТК- 8_2; 02-КВР-ТК- 9_2; 0,3; 0,039; 1984; 2017; 2; 0,000000; 0,962645; 0,978473; 0,975050; 0,964278; 0,959725; 0,961783; 0,974750; 0,989785; 0,990638; 0,991015; 0,990840; 0,990750; 0,990652; 0,990533; 0,990388. 28; 02-КВР-ТК- 9_2; 02-КВР-ТК- 10_3; 0,3; 0,022; 1986; 2017; 2; 0,000000; 0,962591; 0,978410; 0,974976; 0,963982; 0,959695; 0,961757; 0,974731; 0,989765; 0,990618; 0,990996; 0,990821; 0,990731; 0,990632; 0,990513; 0,990369. 29; 02-КВР-ТК- 10_3; 02-КВР-ТК- 11_2; 0,3; 0,114; 1986; 2017; 2; 0,000000; 0,962312; 0,978082; 0,974593; 0,962447; 0,959542; 0,961624; 0,974633; 0,989666; 0,990519; 0,990896; 0,990721; 0,990631; 0,990533; 0,990414; 0,990270. 30; 02-КВР-ТК- 11_2; 02-КВР-ТК- 12_3; 0,3; 0,024; 1986; 2017; 2; 0,000000; 0,962254; 0,978013; 0,974512; 0,962125; 0,959510; 0,961596; 0,974613; 0,989645; 0,990498; 0,990875; 0,990700; 0,990610; 0,990512; 0,990393; 0,990249. 31; 02-КВР-ТК- 12_3; 02-КВР-ТК- 13_2; 0,25; 0,07; 1986; 2018; 2; 0,000000; 0,962145; 0,977885; 0,974363; 0,961950; 0,958916; 0,961536; 0,974560; 0,989606; 0,990459; 0,990837; 0,990662; 0,990572; 0,990473; 0,990354; 0,990210. 32; 02-КВР-ТК- 13_2; 02-КВР-ТК- 14_2; 0,25; 0,028; 2010; 2010; 2; 0,000000; 0,962130; 0,977870; 0,974348; 0,961935; 0,958901; 0,961521; 0,974545; 0,989591; 0,990444; 0,990821; 0,990646; 0,990556; 0,990458; 0,990339; 0,990192. 33; 02-КВР-ТК- 14_2; 02-КВР-ТК- 16_2; 0,2; 0,038; 1995; 2020; 2; 0,000000; 0,962117; 0,977855; 0,974332; 0,961918; 0,958882; 0,961501; 0,974363; 0,989572; 0,990428; 0,990810; 0,990634; 0,990544; 0,990446; 0,990327; 0,990181. 34; 02-КВР-ТК- 16_2; 02-КВР-ТК- 17_2; 0,2; 0,028; 1995; 2020; 2; 0,000000; 0,962107; 0,977844; 0,974321; 0,961906; 0,958869; 0,961486; 0,974229; 0,989559; 0,990416; 0,990801; 0,990626; 0,990536; 0,990437; 0,990318; 0,990172. 35; 02-КВР-ТК- 17_2; 02-КВР-ТК- 20_2; 0,2; 0,095; 2009; 2009; 2; 0,000000; 0,962078; 0,977816; 0,974292; 0,961878; 0,958841; 0,961458; 0,974201; 0,989530; 0,990387; 0,990772; 0,990597; 0,990507; 0,990408; 0,990285; 0,990137. 36; 02-КВР-ТК- 20_2; 02-КВР-ТК- 26_2; 0,2; 0,152; 1992; 2020; 2; 0,000000; 0,962011; 0,977741; 0,974210; 0,961788; 0,958741; 0,961344; 0,973474; 0,989456; 0,990322; 0,990725; 0,990550; 0,990460; 0,990362; 0,990238; 0,990090. 37; 02-КВР-ТК- 26_2; 02-КВР-ТК- 27_3; 0,2; 0,095; 1992; 2020; 2; 0,000000; 0,961969; 0,977695; 0,974159; 0,961732; 0,958678; 0,961273; 0,973021; 0,989410; 0,990282; 0,990696; 0,990521; 0,990431; 0,990333; 0,990209; 0,990061. 38; 02-КВР-ТК- 27_3; 02-КВР-ТК- 28_1; 0,125; 0,015; 1992; 2020; 2; 0,000000; 0,961967; 0,977693; 0,974157; 0,961730; 0,958676; 0,961270; 0,973003; 0,989408; 0,990281; 0,990695; 0,990520; 0,990430; 0,990332; 0,990208; 0,990060. 39; 02-КВР-ТК- 28_1; 02-КВР-ТК- 29_2; 0,125; 0,022; 1992; 2020; 2; 0,000000; 0,961965; 0,977690; 0,974154; 0,961727; 0,958672; 0,961266; 0,972977; 0,989405; 0,990278; 0,990693; 0,990518; 0,990428; 0,990330; 0,990206; 0,990058. 40; 02-КВР-ТК- 29_2; 02-КВР-ТК- 30_2; 0,125; 0,054; 1992; 2020; 2; 0,000000; 0,961959; 0,977684; 0,974147; 0,961719; 0,958663; 0,961256; 0,972914; 0,989399; 0,990273; 0,990689; 0,990514; 0,990424; 0,990326; 0,990202; 0,990054. 41; 02-КВР-ТК- 30_2; 02-КВР-ТК- 30а; 0,1; 0,055; 2008; 2008; 2; 0,000000; 0,961957; 0,977681; 0,974145; 0,961717; 0,958661; 0,961254; 0,972912; 0,989397; 0,990270; 0,990687; 0,990512; 0,990422; 0,990323; 0,990200; 0,990051. Таблица 2 – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТП-1 до потребителя «ул. Ефимова, д. 3» (расчетный путь 1-2) Номер участка пути; Начальная камера участка; Конечная камера участка; Диаметр трубопровода на участке, м; Длина трубопровода на участке, км; Год прокладки трубопроводов до реконструкции; Год прокладки трубопроводов после реконструкции; Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная); Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя. 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035. 1; 01-ЮК ГРЭС; 01-УЗВ-01; 0,8; 0,7; 1989; 2018; 1; 0,999295; 0,999217; 0,999121; 0,999004; 0,998860; 0,993744; 0,999373; 0,999454; 0,999604; 0,999604; 0,999604; 0,999604; 0,999604; 0,999604; 0,999604; 0,999604. 2; 01-УЗВ-01; 01-УЗВ-02; 0,8; 1,2; 1989; 2017; 1; 0,998086; 0,997875; 0,997617; 0,997300; 0,988172; 0,992676; 0,998437; 0,998776; 0,998926; 0,998926; 0,998926; 0,998926; 0,998926; 0,998926; 0,998926; 0,998926. 3; 01-УЗВ-02; 01-ТК-КСЗ-1; 0,8; 0,326; 1989; 2020; 1; 0,997758; 0,997511; 0,997209; 0,996838; 0,987647; 0,992065; 0,997718; 0,995861; 0,998634; 0,998672; 0,998742; 0,998742; 0,998742; 0,998742; 0,998742; 0,998742. 4; 01-ТК-КСЗ- 1; 01-ТК-КСЗ-2; 0,7; 2,2; 2006; 2006; 1; 0,996541; 0,996293; 0,995991; 0,995621; 0,986442; 0,990854; 0,996500; 0,994645; 0,997415; 0,997453; 0,997523; 0,997346; 0,997271; 0,997178; 0,997066; 0,996931. 5; 01-ТК-КСЗ- 2; 01-УЗВ-03; 0,7; 0,4; 1989; 2019; 1; 0,996146; 0,995855; 0,995501; 0,995065; 0,985811; 0,990121; 0,992999; 0,994295; 0,997109; 0,997231; 0,997301; 0,997125; 0,997049; 0,996957; 0,996845; 0,996710. 6; 01-УЗВ-03; 01-ТК-КСЗ-3; 0,7; 2,11; 1989; 2019; 1; 0,994069; 0,993549; 0,992915; 0,992137; 0,982490; 0,986259; 0,974734; 0,992451; 0,995499; 0,996064; 0,996134; 0,995958; 0,995882; 0,995790; 0,995678; 0,995543. 7; 01-ТК-КСЗ- 3; 01-УЗВ-04; 0,7; 0,6; 1989; 2019; 1; 0,993479; 0,992894; 0,992181; 0,991306; 0,981548; 0,985164; 0,969602; 0,991927; 0,995042; 0,995732; 0,995802; 0,995626; 0,995550; 0,995458; 0,995346; 0,995211. 8; 01-УЗВ-04; 01-УЗВ-05; 0,7; 0,185; 2007; 2007; 1; 0,993377; 0,992792; 0,992079; 0,991205; 0,981447; 0,985062; 0,969502; 0,991825; 0,994940; 0,995630; 0,995700; 0,995524; 0,995433; 0,995335; 0,995215; 0,995071. 9; 01-УЗВ-05; 01-УЗВ-06; 0,7; 0,399; 1989; 2020; 1; 0,992985; 0,992357; 0,991592; 0,990652; 0,980821; 0,984335; 0,968663; 0,988350; 0,994590; 0,995326; 0,995479; 0,995303; 0,995213; 0,995114; 0,994995; 0,994850. 10; 01-УЗВ-06; 01-УЗВ-07; 0,7; 0,246; 1989; 2020; 1; 0,992743; 0,992089; 0,991291; 0,990312; 0,980435; 0,983886; 0,968146; 0,986213; 0,994375; 0,995138; 0,995343; 0,995167; 0,995077; 0,994978; 0,994859; 0,994715. 11; 01-УЗВ-07; 01-УЗВ-08; 0,7; 2,3; 1989; 2018; 1; 0,990487; 0,989585; 0,988485; 0,987137; 0,976835; 0,964176; 0,966189; 0,984477; 0,993106; 0,993868; 0,994073; 0,993897; 0,993807; 0,993709; 0,993589; 0,993445. 12; 01-УЗВ-08; 01-ТК-КСЗ-4; 0,7; 0,346; 1990; 2020; 1; 0,990178; 0,989246; 0,988109; 0,986716; 0,976363; 0,963642; 0,965570; 0,981484; 0,992804; 0,993605; 0,993882; 0,993707; 0,993616; 0,993518; 0,993399; 0,993254. 13; 01-ТК-КСЗ- 4; 01-УЗВ-09; 0,7; 1; 1990; 2017; 1; 0,989288; 0,988268; 0,987024; 0,985500; 0,967810; 0,962795; 0,964831; 0,980940; 0,992253; 0,993053; 0,993330; 0,993155; 0,993065; 0,992967; 0,992847; 0,992703. 14; 01-УЗВ-09; 01-ТК-2; 0,7; 0,35; 1989; 2020; 1; 0,988946; 0,987888; 0,986598; 0,985019; 0,967269; 0,962171; 0,964098; 0,977923; 0,991948; 0,992787; 0,993137; 0,992962; 0,992872; 0,992774; 0,992654; 0,992510. 15; 01-ТК-2; 01-БКВ-01; 0,5; 0,15; 1989; 2020; 1; 0,988828; 0,987756; 0,986451; 0,984853; 0,967082; 0,961956; 0,963845; 0,976884; 0,991842; 0,992695; 0,993071; 0,992895; 0,992805; 0,992707; 0,992588; 0,992444. 16; 01-БКВ-01; 02-ЦТП-ОТ- №1; 0,5; 0,0001; 1989; 1989; 1; 0,988828; 0,987756; 0,986451; 0,984853; 0,967082; 0,961956; 0,963845; 0,976884; 0,991842; 0,992695; 0,993070; 0,992895; 0,992805; 0,992706; 0,992587; 0,992442. 17; 02-ЦТП-ОТ- 1; 02-КВР-ТК- 1_1; 0,5; 0,06; 1959; 2014; 1; 0,662027; 0,987336; 0,986409; 0,984816; 0,967056; 0,961930; 0,963819; 0,976858; 0,991815; 0,992668; 0,993044; 0,992868; 0,992778; 0,992680; 0,992560; 0,992416. 18; 02-КВР-ТК- 1_1; 02-КВР-ТК- 2_2; 0,5; 0,1; 1975; 2015; 1; 0,661351; 0,985985; 0,985710; 0,984746; 0,966996; 0,961887; 0,963776; 0,976814; 0,991771; 0,992624; 0,992999; 0,992824; 0,992734; 0,992635; 0,992516; 0,992371. 19; 02-КВР-ТК- 2_2; 02-КВР-ТК- 3_2; 0,5; 0,063; 1989; 2020; 1; 0,661318; 0,985930; 0,985649; 0,984676; 0,966918; 0,961796; 0,963670; 0,976378; 0,991727; 0,992585; 0,992971; 0,992796; 0,992706; 0,992607; 0,992488; 0,992343. 20; 02-КВР-ТК- 3_2; 02-КВР-ТК-4; 0,5; 0,076; 1975; 2015; 2; 0,659079; 0,981452; 0,983330; 0,984445; 0,966719; 0,961653; 0,963527; 0,976233; 0,991579; 0,992438; 0,992824; 0,992648; 0,992558; 0,992460; 0,992340; 0,992196. 21; 02-КВР-ТК- 4; 02-КВР-ТК- 5_2; 0,5; 0,056; 1976; 2015; 2; 0,657830; 0,979003; 0,981625; 0,984274; 0,966573; 0,961548; 0,963421; 0,976126; 0,991471; 0,992329; 0,992715; 0,992540; 0,992450; 0,992351; 0,992232; 0,992087. 22; 02-КВР-ТК- 5_2; 02-КВР-ТК-6; 0,5; 0,036; 1975; 2015; 2; 0,656774; 0,976894; 0,980531; 0,984164; 0,966480; 0,961480; 0,963354; 0,976057; 0,991401; 0,992259; 0,992645; 0,992470; 0,992380; 0,992281; 0,992162; 0,992018. 23; 02-КВР-ТК- 6; 02-КВР-ТК- 7_1; 0,5; 0,25; 1975; 2015; 2; 0,649487; 0,962377; 0,972964; 0,983402; 0,965828; 0,961011; 0,962883; 0,975580; 0,990916; 0,991775; 0,992160; 0,991985; 0,991895; 0,991796; 0,991677; 0,991533. 24; 02-КВР-ТК- 7_1; 02-КВР-ТК- 8_1; 0,25; 0,064; 1975; 2016; 2; 0,648957; 0,961324; 0,971507; 0,982845; 0,965773; 0,960963; 0,962848; 0,975545; 0,990881; 0,991739; 0,992125; 0,991949; 0,991859; 0,991761; 0,991642; 0,991497. 25; 02-КВР-ТК- 8_1; 02-КВР-ТК- 9_1; 0,25; 0,074; 1975; 2016; 2; 0,648345; 0,960108; 0,969826; 0,982201; 0,965710; 0,960908; 0,962809; 0,975505; 0,990840; 0,991698; 0,992084; 0,991908; 0,991818; 0,991720; 0,991601; 0,991456. 26; 02-КВР-ТК- 9_1; 02-КВР-ТК- 10а; 0,2; 0,2; 1965; 2015; 2; 0,603298; 0,861320; 0,968875; 0,982105; 0,965627; 0,960849; 0,962749; 0,975445; 0,990779; 0,991637; 0,992022; 0,991847; 0,991757; 0,991658; 0,991539; 0,991395. 27; 02-КВР-ТК- 10а; 02-КВР-ТК- 10_1; 0,2; 0,038; 1965; 2015; 2; 0,595099; 0,843733; 0,968694; 0,982086; 0,965612; 0,960838; 0,962738; 0,975433; 0,990767; 0,991625; 0,992011; 0,991835; 0,991745; 0,991647; 0,991527; 0,991383. 28; 02-КВР-ТК- 10_1; 02-КВР-ТК- 11_1; 0,2; 0,053; 1965; 2016; 1; 0,589684; 0,832185; 0,948649; 0,981964; 0,965600; 0,960827; 0,962730; 0,975425; 0,990759; 0,991617; 0,992003; 0,991828; 0,991737; 0,991639; 0,991520; 0,991375. 29; 02-КВР-ТК- 11_1; 02-КВР-ТК- 12_1; 0,2; 0,06; 1965; 2015; 2; 0,577082; 0,805514; 0,948370; 0,981935; 0,965575; 0,960809; 0,962712; 0,975407; 0,990741; 0,991599; 0,991984; 0,991809; 0,991719; 0,991621; 0,991501; 0,991357. 30; 02-КВР-ТК- 12_1; 02-КВР-ТК- 13_1; 0,2; 0,058; 1965; 2015; 2; 0,565155; 0,780545; 0,948100; 0,981907; 0,965551; 0,960792; 0,962695; 0,975390; 0,990723; 0,991581; 0,991967; 0,991791; 0,991701; 0,991603; 0,991483; 0,991339. 31; 02-КВР-ТК- 13_1; 02-КВР-ТК- 14_1; 0,2; 0,111; 1965; 2015; 2; 0,543013; 0,734898; 0,947584; 0,981854; 0,965505; 0,960759; 0,962662; 0,975356; 0,990689; 0,991547; 0,991933; 0,991757; 0,991667; 0,991569; 0,991449; 0,991305. 32; 02-КВР-ТК- 14_1; 02-КВР-ТК-15; 0,15; 0,058; 1965; 2015; 2; 0,537701; 0,724085; 0,947457; 0,981841; 0,965494; 0,960751; 0,962654; 0,975348; 0,990681; 0,991539; 0,991924; 0,991749; 0,991659; 0,991560; 0,991441; 0,991297. 33; 02-КВР-ТК- 15; 02-КВР-ТК- 16_1; 0,15; 0,04; 1965; 2015; 2; 0,534067; 0,716721; 0,947369; 0,981832; 0,965486; 0,960745; 0,962648; 0,975342; 0,990675; 0,991533; 0,991918; 0,991743; 0,991653; 0,991555; 0,991435; 0,991291. 34; 02-КВР-ТК- 16_1; 02-КВР-ТК- 17_1; 0,15; 0,055; 1965; 2015; 2; 0,529112; 0,706717; 0,947249; 0,981819; 0,965476; 0,960738; 0,962640; 0,975335; 0,990667; 0,991525; 0,991910; 0,991735; 0,991645; 0,991547; 0,991427; 0,991283. |  |
| --- | --- |

Таблица 3 – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТП-1 до потребителя «ул. Советская, д. 1А (Храм)» (расчетный путь 1-3)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 01-ЮК ГРЭС | 01-УЗВ-01 | 0,8 | 0,7 | 1989 | 2018 | 1 | 0,999295 | 0,999217 | 0,999121 | 0,999004 | 0,998860 | 0,993744 | 0,999373 | 0,999454 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 |
| 2 | 01-УЗВ-01 | 01-УЗВ-02 | 0,8 | 1,2 | 1989 | 2017 | 1 | 0,998086 | 0,997875 | 0,997617 | 0,997300 | 0,988172 | 0,992676 | 0,998437 | 0,998776 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 |
| 3 | 01-УЗВ-02 | 01-ТК-КСЗ-1 | 0,8 | 0,326 | 1989 | 2020 | 1 | 0,997758 | 0,997511 | 0,997209 | 0,996838 | 0,987647 | 0,992065 | 0,997718 | 0,995861 | 0,998634 | 0,998672 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 |
| 4 | 01-ТК-КСЗ- 1 | 01-ТК-КСЗ-2 | 0,7 | 2,2 | 2006 | 2006 | 1 | 0,996541 | 0,996293 | 0,995991 | 0,995621 | 0,986442 | 0,990854 | 0,996500 | 0,994645 | 0,997415 | 0,997453 | 0,997523 | 0,997346 | 0,997271 | 0,997178 | 0,997066 | 0,996931 |
| 5 | 01-ТК-КСЗ- 2 | 01-УЗВ-03 | 0,7 | 0,4 | 1989 | 2019 | 1 | 0,996146 | 0,995855 | 0,995501 | 0,995065 | 0,985811 | 0,990121 | 0,992999 | 0,994295 | 0,997109 | 0,997231 | 0,997301 | 0,997125 | 0,997049 | 0,996957 | 0,996845 | 0,996710 |
| 6 | 01-УЗВ-03 | 01-ТК-КСЗ-3 | 0,7 | 2,11 | 1989 | 2019 | 1 | 0,994069 | 0,993549 | 0,992915 | 0,992137 | 0,982490 | 0,986259 | 0,974734 | 0,992451 | 0,995499 | 0,996064 | 0,996134 | 0,995958 | 0,995882 | 0,995790 | 0,995678 | 0,995543 |
| 7 | 01-ТК-КСЗ- 3 | 01-УЗВ-04 | 0,7 | 0,6 | 1989 | 2019 | 1 | 0,993479 | 0,992894 | 0,992181 | 0,991306 | 0,981548 | 0,985164 | 0,969602 | 0,991927 | 0,995042 | 0,995732 | 0,995802 | 0,995626 | 0,995550 | 0,995458 | 0,995346 | 0,995211 |
| 8 | 01-УЗВ-04 | 01-УЗВ-05 | 0,7 | 0,185 | 2007 | 2007 | 1 | 0,993377 | 0,992792 | 0,992079 | 0,991205 | 0,981447 | 0,985062 | 0,969502 | 0,991825 | 0,994940 | 0,995630 | 0,995700 | 0,995524 | 0,995433 | 0,995335 | 0,995215 | 0,995071 |
| 9 | 01-УЗВ-05 | 01-УЗВ-06 | 0,7 | 0,399 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992985 | 0,992357 | 0,991592 | 0,990652 | 0,980821 | 0,984335 | 0,968663 | 0,988350 | 0,994590 | 0,995326 | 0,995479 | 0,995303 | 0,995213 | 0,995114 | 0,994995 | 0,994850 |
| 10 | 01-УЗВ-06 | 01-УЗВ-07 | 0,7 | 0,246 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992743 | 0,992089 | 0,991291 | 0,990312 | 0,980435 | 0,983886 | 0,968146 | 0,986213 | 0,994375 | 0,995138 | 0,995343 | 0,995167 | 0,995077 | 0,994978 | 0,994859 | 0,994715 |
| 11 | 01-УЗВ-07 | 01-УЗВ-08 | 0,7 | 2,3 | 1989 | 2018 | 1 | 0,990487 | 0,989585 | 0,988485 | 0,987137 | 0,976835 | 0,964176 | 0,966189 | 0,984477 | 0,993106 | 0,993868 | 0,994073 | 0,993897 | 0,993807 | 0,993709 | 0,993589 | 0,993445 |
| 12 | 01-УЗВ-08 | 01-ТК-КСЗ-4 | 0,7 | 0,346 | 1990 | 2020 | 1 | 0,990178 | 0,989246 | 0,988109 | 0,986716 | 0,976363 | 0,963642 | 0,965570 | 0,981484 | 0,992804 | 0,993605 | 0,993882 | 0,993707 | 0,993616 | 0,993518 | 0,993399 | 0,993254 |
| 13 | 01-ТК-КСЗ- 4 | 01-УЗВ-09 | 0,7 | 1 | 1990 | 2017 | 1 | 0,989288 | 0,988268 | 0,987024 | 0,985500 | 0,967810 | 0,962795 | 0,964831 | 0,980940 | 0,992253 | 0,993053 | 0,993330 | 0,993155 | 0,993065 | 0,992967 | 0,992847 | 0,992703 |
| 14 | 01-УЗВ-09 | 01-ТК-2 | 0,7 | 0,35 | 1989 | 2020 | 1 | 0,988946 | 0,987888 | 0,986598 | 0,985019 | 0,967269 | 0,962171 | 0,964098 | 0,977923 | 0,991948 | 0,992787 | 0,993137 | 0,992962 | 0,992872 | 0,992774 | 0,992654 | 0,992510 |
| 15 | 01-ТК-2 | 01-БКВ-01 | 0,5 | 0,15 | 1989 | 2020 | 1 | 0,988828 | 0,987756 | 0,986451 | 0,984853 | 0,967082 | 0,961956 | 0,963845 | 0,976884 | 0,991842 | 0,992695 | 0,993071 | 0,992895 | 0,992805 | 0,992707 | 0,992588 | 0,992444 |
| 16 | 01-БКВ-01 | 02-ЦТП-ОТ- №1 | 0,5 | 0,0001 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988828 | 0,987756 | 0,986451 | 0,984853 | 0,967082 | 0,961956 | 0,963845 | 0,976884 | 0,991842 | 0,992695 | 0,993070 | 0,992895 | 0,992805 | 0,992706 | 0,992587 | 0,992442 |
| 17 | 02-ЦТП-ОТ- 1 | 02-КВР-ТК- 1_1 | 0,5 | 0,06 | 1959 | 2014 | 1 | 0,662027 | 0,987336 | 0,986409 | 0,984816 | 0,967056 | 0,961930 | 0,963819 | 0,976858 | 0,991815 | 0,992668 | 0,993044 | 0,992868 | 0,992778 | 0,992680 | 0,992560 | 0,992416 |
| 18 | 02-КВР-ТК- 1_1 | 02-КВР-ТК- 2_2 | 0,5 | 0,1 | 1975 | 2015 | 1 | 0,661351 | 0,985985 | 0,985710 | 0,984746 | 0,966996 | 0,961887 | 0,963776 | 0,976814 | 0,991771 | 0,992624 | 0,992999 | 0,992824 | 0,992734 | 0,992635 | 0,992516 | 0,992371 |
| 19 | 02-КВР-ТК- 2_2 | 02-КВР-ТК- 3_2 | 0,5 | 0,063 | 1989 | 2020 | 1 | 0,661318 | 0,985930 | 0,985649 | 0,984676 | 0,966918 | 0,961796 | 0,963670 | 0,976378 | 0,991727 | 0,992585 | 0,992971 | 0,992796 | 0,992706 | 0,992607 | 0,992488 | 0,992343 |
| 20 | 02-КВР-ТК- 3_2 | 02-КВР-ТК-4 | 0,5 | 0,076 | 1975 | 2015 | 2 | 0,659079 | 0,981452 | 0,983330 | 0,984445 | 0,966719 | 0,961653 | 0,963527 | 0,976233 | 0,991579 | 0,992438 | 0,992824 | 0,992648 | 0,992558 | 0,992460 | 0,992340 | 0,992196 |
| 21 | 02-КВР-ТК- 4 | 02-КВР-ТК- 5_2 | 0,5 | 0,056 | 1976 | 2015 | 2 | 0,657830 | 0,979003 | 0,981625 | 0,984274 | 0,966573 | 0,961548 | 0,963421 | 0,976126 | 0,991471 | 0,992329 | 0,992715 | 0,992540 | 0,992450 | 0,992351 | 0,992232 | 0,992087 |
| 22 | 02-КВР-ТК- 5_2 | 02-КВР-ТК-6 | 0,5 | 0,036 | 1975 | 2015 | 2 | 0,656774 | 0,976894 | 0,980531 | 0,984164 | 0,966480 | 0,961480 | 0,963354 | 0,976057 | 0,991401 | 0,992259 | 0,992645 | 0,992470 | 0,992380 | 0,992281 | 0,992162 | 0,992018 |
| 23 | 02-КВР-ТК- 6 | 02-КВР-ТК- 7_1 | 0,5 | 0,25 | 1975 | 2015 | 2 | 0,649487 | 0,962377 | 0,972964 | 0,983402 | 0,965828 | 0,961011 | 0,962883 | 0,975580 | 0,990916 | 0,991775 | 0,992160 | 0,991985 | 0,991895 | 0,991796 | 0,991677 | 0,991533 |
| 24 | 02-КВР-ТК- 7_1 | 02-КВР-ТК- 10_2 | 0,2 | 0,088 | 1975 | 2017 | 1 | 0,649293 | 0,961992 | 0,972432 | 0,982651 | 0,965628 | 0,960991 | 0,962866 | 0,975567 | 0,990903 | 0,991762 | 0,992147 | 0,991972 | 0,991882 | 0,991783 | 0,991664 | 0,991520 |
| 25 | 02-КВР-ТК- 10_2 | 02-КВР-ТК- УТ-1_1 | 0,2 | 0,02 | 1975 | 2016 | 2 | 0,649202 | 0,961810 | 0,972179 | 0,982555 | 0,965619 | 0,960983 | 0,962860 | 0,975561 | 0,990897 | 0,991755 | 0,992141 | 0,991966 | 0,991876 | 0,991777 | 0,991658 | 0,991514 |

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 26 | 02-КВР-ТК- УТ-1_1 | 02-КВР-ТК- 52а | 0,2 | 0,056 | 1975 | 2016 | 2 | 0,648945 | 0,961299 | 0,971473 | 0,982285 | 0,965592 | 0,960960 | 0,962843 | 0,975545 | 0,990880 | 0,991738 | 0,992124 | 0,991949 | 0,991858 | 0,991760 | 0,991641 | 0,991496 |
| 27 | 02-КВР-ТК- 52а | 02-БКВ- 36_ОТ_36 | 0,3 | 0,0065 | 1975 | 2016 | 2 | 0,648860 | 0,961131 | 0,971240 | 0,982196 | 0,965583 | 0,960952 | 0,962837 | 0,975539 | 0,990874 | 0,991733 | 0,992118 | 0,991943 | 0,991853 | 0,991754 | 0,991635 | 0,991491 |
| 28 | 02-БКВ- 36_ОТ_36 | 02-КВР-ТК-52 | 0,2 | 0,0065 | 1975 | 2016 | 2 | 0,648830 | 0,961071 | 0,971158 | 0,982164 | 0,965580 | 0,960949 | 0,962835 | 0,975537 | 0,990872 | 0,991731 | 0,992116 | 0,991941 | 0,991851 | 0,991752 | 0,991633 | 0,991489 |
| 29 | 02-КВР-ТК- 52 | 02-КВР-ТК-53 | 0,2 | 0,06 | 1975 | 2016 | 2 | 0,648555 | 0,960525 | 0,970403 | 0,981875 | 0,965552 | 0,960925 | 0,962818 | 0,975519 | 0,990854 | 0,991712 | 0,992098 | 0,991922 | 0,991832 | 0,991734 | 0,991615 | 0,991470 |
| 30 | 02-КВР-ТК- 53 | 02-КВР-ТК-54 | 0,2 | 0,024 | 1975 | 2016 | 2 | 0,648445 | 0,960306 | 0,970100 | 0,981760 | 0,965541 | 0,960915 | 0,962810 | 0,975512 | 0,990847 | 0,991705 | 0,992090 | 0,991915 | 0,991825 | 0,991727 | 0,991607 | 0,991463 |
| 31 | 02-КВР-ТК- 54 | 02-КВР-ТК-55 | 0,2 | 0,095 | 1965 | 2015 | 2 | 0,626639 | 0,912034 | 0,969648 | 0,981714 | 0,965501 | 0,960887 | 0,962782 | 0,975483 | 0,990817 | 0,991676 | 0,992061 | 0,991886 | 0,991796 | 0,991697 | 0,991578 | 0,991434 |
| 32 | 02-КВР-ТК- 55 | 02-БКВ- 40_ОТ_3 | 0,2 | 0,126 | 2008 | 2008 | 2 | 0,626615 | 0,911998 | 0,969611 | 0,981675 | 0,965464 | 0,960849 | 0,962745 | 0,975445 | 0,990779 | 0,991637 | 0,992023 | 0,991847 | 0,991757 | 0,991653 | 0,991531 | 0,991384 |
| 33 | 02-БКВ- 40_ОТ_3 | 02-КВР-ТК-56 | 0,2 | 0,031 | 2008 | 2008 | 2 | 0,626609 | 0,911990 | 0,969601 | 0,981666 | 0,965454 | 0,960840 | 0,962735 | 0,975435 | 0,990769 | 0,991627 | 0,992013 | 0,991838 | 0,991748 | 0,991642 | 0,991520 | 0,991372 |

Таблица 4  – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТП-1 до потребителя «ул. Победы, д. 23» (расчетный путь 1-4)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 01-ЮК ГРЭС | 01-УЗВ-01 | 0,8 | 0,7 | 1989 | 2018 | 1 | 0,999295 | 0,999217 | 0,999121 | 0,999004 | 0,998860 | 0,993744 | 0,999373 | 0,999454 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 |
| 2 | 01-УЗВ-01 | 01-УЗВ-02 | 0,8 | 1,2 | 1989 | 2017 | 1 | 0,998086 | 0,997875 | 0,997617 | 0,997300 | 0,988172 | 0,992676 | 0,998437 | 0,998776 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 |
| 3 | 01-УЗВ-02 | 01-ТК-КСЗ-1 | 0,8 | 0,326 | 1989 | 2020 | 1 | 0,997758 | 0,997511 | 0,997209 | 0,996838 | 0,987647 | 0,992065 | 0,997718 | 0,995861 | 0,998634 | 0,998672 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 |
| 4 | 01-ТК-КСЗ- 1 | 01-ТК-КСЗ-2 | 0,7 | 2,2 | 2006 | 2006 | 1 | 0,996541 | 0,996293 | 0,995991 | 0,995621 | 0,986442 | 0,990854 | 0,996500 | 0,994645 | 0,997415 | 0,997453 | 0,997523 | 0,997346 | 0,997271 | 0,997178 | 0,997066 | 0,996931 |
| 5 | 01-ТК-КСЗ- 2 | 01-УЗВ-03 | 0,7 | 0,4 | 1989 | 2019 | 1 | 0,996146 | 0,995855 | 0,995501 | 0,995065 | 0,985811 | 0,990121 | 0,992999 | 0,994295 | 0,997109 | 0,997231 | 0,997301 | 0,997125 | 0,997049 | 0,996957 | 0,996845 | 0,996710 |
| 6 | 01-УЗВ-03 | 01-ТК-КСЗ-3 | 0,7 | 2,11 | 1989 | 2019 | 1 | 0,994069 | 0,993549 | 0,992915 | 0,992137 | 0,982490 | 0,986259 | 0,974734 | 0,992451 | 0,995499 | 0,996064 | 0,996134 | 0,995958 | 0,995882 | 0,995790 | 0,995678 | 0,995543 |
| 7 | 01-ТК-КСЗ- 3 | 01-УЗВ-04 | 0,7 | 0,6 | 1989 | 2019 | 1 | 0,993479 | 0,992894 | 0,992181 | 0,991306 | 0,981548 | 0,985164 | 0,969602 | 0,991927 | 0,995042 | 0,995732 | 0,995802 | 0,995626 | 0,995550 | 0,995458 | 0,995346 | 0,995211 |
| 8 | 01-УЗВ-04 | 01-УЗВ-05 | 0,7 | 0,185 | 2007 | 2007 | 1 | 0,993377 | 0,992792 | 0,992079 | 0,991205 | 0,981447 | 0,985062 | 0,969502 | 0,991825 | 0,994940 | 0,995630 | 0,995700 | 0,995524 | 0,995433 | 0,995335 | 0,995215 | 0,995071 |
| 9 | 01-УЗВ-05 | 01-УЗВ-06 | 0,7 | 0,399 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992985 | 0,992357 | 0,991592 | 0,990652 | 0,980821 | 0,984335 | 0,968663 | 0,988350 | 0,994590 | 0,995326 | 0,995479 | 0,995303 | 0,995213 | 0,995114 | 0,994995 | 0,994850 |
| 10 | 01-УЗВ-06 | 01-УЗВ-07 | 0,7 | 0,246 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992743 | 0,992089 | 0,991291 | 0,990312 | 0,980435 | 0,983886 | 0,968146 | 0,986213 | 0,994375 | 0,995138 | 0,995343 | 0,995167 | 0,995077 | 0,994978 | 0,994859 | 0,994715 |
| 11 | 01-УЗВ-07 | 01-УЗВ-08 | 0,7 | 2,3 | 1989 | 2018 | 1 | 0,990487 | 0,989585 | 0,988485 | 0,987137 | 0,976835 | 0,964176 | 0,966189 | 0,984477 | 0,993106 | 0,993868 | 0,994073 | 0,993897 | 0,993807 | 0,993709 | 0,993589 | 0,993445 |
| 12 | 01-УЗВ-08 | 01-ТК-КСЗ-4 | 0,7 | 0,346 | 1990 | 2020 | 1 | 0,990178 | 0,989246 | 0,988109 | 0,986716 | 0,976363 | 0,963642 | 0,965570 | 0,981484 | 0,992804 | 0,993605 | 0,993882 | 0,993707 | 0,993616 | 0,993518 | 0,993399 | 0,993254 |
| 13 | 01-ТК-КСЗ- 4 | 01-УЗВ-09 | 0,7 | 1 | 1990 | 2017 | 1 | 0,989288 | 0,988268 | 0,987024 | 0,985500 | 0,967810 | 0,962795 | 0,964831 | 0,980940 | 0,992253 | 0,993053 | 0,993330 | 0,993155 | 0,993065 | 0,992967 | 0,992847 | 0,992703 |
| 14 | 01-УЗВ-09 | 01-ТК-2 | 0,7 | 0,35 | 1989 | 2020 | 1 | 0,988946 | 0,987888 | 0,986598 | 0,985019 | 0,967269 | 0,962171 | 0,964098 | 0,977923 | 0,991948 | 0,992787 | 0,993137 | 0,992962 | 0,992872 | 0,992774 | 0,992654 | 0,992510 |
| 15 | 01-ТК-2 | 01-БКВ-01 | 0,5 | 0,15 | 1989 | 2020 | 1 | 0,988828 | 0,987756 | 0,986451 | 0,984853 | 0,967082 | 0,961956 | 0,963845 | 0,976884 | 0,991842 | 0,992695 | 0,993071 | 0,992895 | 0,992805 | 0,992707 | 0,992588 | 0,992444 |
| 16 | 01-БКВ-01 | 02-ЦТП-ОТ- №1 | 0,5 | 0,0001 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988828 | 0,987756 | 0,986451 | 0,984853 | 0,967082 | 0,961956 | 0,963845 | 0,976884 | 0,991842 | 0,992695 | 0,993070 | 0,992895 | 0,992805 | 0,992706 | 0,992587 | 0,992442 |
| 17 | 02-ЦТП-ОТ- 1 | 02-КВР-ТК- 1_1 | 0,5 | 0,06 | 1959 | 2014 | 1 | 0,662027 | 0,987336 | 0,986409 | 0,984816 | 0,967056 | 0,961930 | 0,963819 | 0,976858 | 0,991815 | 0,992668 | 0,993044 | 0,992868 | 0,992778 | 0,992680 | 0,992560 | 0,992416 |
| 18 | 02-КВР-ТК- 1_1 | 02-БКВ- 1_ОТ_3 | 0,2 | 0,079 | 1975 | 2017 | 1 | 0,661850 | 0,986982 | 0,985925 | 0,984141 | 0,966876 | 0,961912 | 0,963804 | 0,976846 | 0,991804 | 0,992657 | 0,993032 | 0,992857 | 0,992766 | 0,992668 | 0,992549 | 0,992404 |
| 19 | 02-БКВ- 1_ОТ_3 | 02-БКВ- 2_ОТ_3 | 0,2 | 0,06 | 1975 | 2017 | 1 | 0,661715 | 0,986713 | 0,985558 | 0,983629 | 0,966740 | 0,961898 | 0,963792 | 0,976838 | 0,991795 | 0,992648 | 0,993023 | 0,992848 | 0,992758 | 0,992659 | 0,992540 | 0,992395 |
| 20 | 02-БКВ- 2_ОТ_3 | 02-БКВ- 3_ОТ_3 | 0,2 | 0,02 | 1975 | 2017 | 1 | 0,661670 | 0,986623 | 0,985435 | 0,983458 | 0,966695 | 0,961894 | 0,963788 | 0,976835 | 0,991792 | 0,992645 | 0,993020 | 0,992845 | 0,992755 | 0,992656 | 0,992537 | 0,992392 |
| 21 | 02-БКВ- 3_ОТ_3 | 19-КВР-ТК-5а | 0,2 | 0,036 | 1975 | 2017 | 1 | 0,661590 | 0,986462 | 0,985215 | 0,983151 | 0,966613 | 0,961886 | 0,963781 | 0,976829 | 0,991786 | 0,992640 | 0,993015 | 0,992840 | 0,992749 | 0,992651 | 0,992531 | 0,992387 |
| 22 | 19-КВР-ТК- 5а | 19-ИП-20 | 0,25 | 0,018 | 1959 | 2014 | 2 | 0,569262 | 0,986305 | 0,985199 | 0,983138 | 0,966603 | 0,961876 | 0,963771 | 0,976820 | 0,991777 | 0,992630 | 0,993005 | 0,992830 | 0,992739 | 0,992641 | 0,992521 | 0,992377 |
| 23 | 19-ИП-20 | 19-КВР-ТК- УТ-31 | 0,25 | 0,02 | 1959 | 2016 | 1 | 0,538656 | 0,911172 | 0,887359 | 0,983080 | 0,966597 | 0,961871 | 0,963768 | 0,976816 | 0,991773 | 0,992626 | 0,993001 | 0,992826 | 0,992736 | 0,992637 | 0,992518 | 0,992373 |
| 24 | 19-КВР-ТК- УТ-31 | 19-КВР-ТК- УТ-30 | 0,25 | 0,075 | 1959 | 2015 | 1 | 0,437835 | 0,676955 | 0,887164 | 0,983058 | 0,966579 | 0,961858 | 0,963754 | 0,976802 | 0,991759 | 0,992612 | 0,992988 | 0,992812 | 0,992722 | 0,992623 | 0,992504 | 0,992360 |
| 25 | 19-КВР-ТК- УТ-30 | 19-КВР-ТК- УТ-29 | 0,25 | 0,075 | 1959 | 2015 | 1 | 0,355884 | 0,502943 | 0,886969 | 0,983037 | 0,966560 | 0,961844 | 0,963741 | 0,976789 | 0,991745 | 0,992599 | 0,992974 | 0,992798 | 0,992708 | 0,992610 | 0,992490 | 0,992346 |

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 26 | 19-КВР-ТК- УТ-29 | 19-КВР-ТК- УТ-28 | 0,25 | 0,04 | 1959 | 2015 | 1 | 0,318646 | 0,429237 | 0,886865 | 0,983025 | 0,966551 | 0,961837 | 0,963734 | 0,976782 | 0,991738 | 0,992591 | 0,992967 | 0,992791 | 0,992701 | 0,992602 | 0,992483 | 0,992339 |
| 27 | 19-КВР-ТК- УТ-28 | 19-КВР-ТК- УТ-27 | 0,25 | 0,04 | 1959 | 2015 | 1 | 0,285303 | 0,366332 | 0,886761 | 0,983014 | 0,966541 | 0,961830 | 0,963727 | 0,976775 | 0,991731 | 0,992584 | 0,992959 | 0,992784 | 0,992694 | 0,992595 | 0,992476 | 0,992331 |
| 28 | 19-КВР-ТК- УТ-27 | 19-КВР-ТК- УТ-24 | 0,25 | 0,109 | 1959 | 2014 | 1 | 0,211108 | 0,366215 | 0,886733 | 0,982986 | 0,966521 | 0,961811 | 0,963707 | 0,976755 | 0,991711 | 0,992564 | 0,992939 | 0,992764 | 0,992674 | 0,992575 | 0,992456 | 0,992311 |
| 29 | 19-КВР-ТК- УТ-24 | 19-КВР-ТК- УТ-23 | 0,25 | 0,045 | 1959 | 2015 | 1 | 0,186425 | 0,306416 | 0,886616 | 0,982973 | 0,966510 | 0,961803 | 0,963699 | 0,976747 | 0,991702 | 0,992556 | 0,992931 | 0,992756 | 0,992665 | 0,992567 | 0,992447 | 0,992303 |
| 30 | 19-КВР-ТК- УТ-23 | 19-КВР-ТК- УТ-22 | 0,25 | 0,02 | 1959 | 2016 | 1 | 0,176402 | 0,283075 | 0,798566 | 0,982916 | 0,966504 | 0,961798 | 0,963696 | 0,976743 | 0,991699 | 0,992552 | 0,992927 | 0,992752 | 0,992662 | 0,992563 | 0,992444 | 0,992299 |
| 31 | 19-КВР-ТК- УТ-22 | 19-КВР-ТК- УТ-16 | 0,25 | 0,03 | 1959 | 2016 | 1 | 0,162369 | 0,251353 | 0,682611 | 0,982829 | 0,966496 | 0,961791 | 0,963690 | 0,976738 | 0,991693 | 0,992546 | 0,992922 | 0,992746 | 0,992656 | 0,992558 | 0,992438 | 0,992294 |
| 32 | 19-КВР-ТК- УТ-16 | 19-КВР-ТК- УТ-17 | 0,2 | 0,18 | 1959 | 2014 | 1 | 0,108942 | 0,251247 | 0,682583 | 0,982793 | 0,966470 | 0,961765 | 0,963665 | 0,976712 | 0,991667 | 0,992520 | 0,992895 | 0,992720 | 0,992630 | 0,992531 | 0,992412 | 0,992267 |
| 33 | 19-КВР-ТК- УТ-17 | 19-КВР-ТК- УТ-18 | 0,2 | 0,065 | 1959 | 2015 | 1 | 0,094321 | 0,204348 | 0,682478 | 0,982778 | 0,966457 | 0,961756 | 0,963655 | 0,976702 | 0,991657 | 0,992510 | 0,992886 | 0,992710 | 0,992620 | 0,992522 | 0,992402 | 0,992258 |
| 34 | 19-КВР-ТК- УТ-18 | 19-КВР-ТК- УТ-19 | 0,15 | 0,035 | 1959 | 2016 | 1 | 0,089772 | 0,190368 | 0,621528 | 0,982727 | 0,966452 | 0,961751 | 0,963652 | 0,976699 | 0,991654 | 0,992507 | 0,992882 | 0,992707 | 0,992617 | 0,992518 | 0,992399 | 0,992254 |
| 35 | 19-КВР-ТК- УТ-19 | 19-КВР-ТК-16 | 0,15 | 0,05 | 1959 | 2016 | 1 | 0,083652 | 0,172038 | 0,543776 | 0,982653 | 0,966445 | 0,961745 | 0,963648 | 0,976694 | 0,991649 | 0,992502 | 0,992878 | 0,992702 | 0,992612 | 0,992514 | 0,992394 | 0,992250 |

Таблица 5  – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТП-4 до потребителя «ул. Революции, д. 2» (расчетный путь 2-1)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 01-ЮК ГРЭС | 01-УЗВ-01 | 0,8 | 0,7 | 1989 | 2018 | 1 | 0,999295 | 0,999217 | 0,999121 | 0,999004 | 0,998860 | 0,993744 | 0,999373 | 0,999454 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 |
| 2 | 01-УЗВ-01 | 01-УЗВ-02 | 0,8 | 1,2 | 1989 | 2017 | 1 | 0,998086 | 0,997875 | 0,997617 | 0,997300 | 0,988172 | 0,992676 | 0,998437 | 0,998776 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 |
| 3 | 01-УЗВ-02 | 01-ТК-КСЗ-1 | 0,8 | 0,326 | 1989 | 2020 | 1 | 0,997758 | 0,997511 | 0,997209 | 0,996838 | 0,987647 | 0,992065 | 0,997718 | 0,995861 | 0,998634 | 0,998672 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 |
| 4 | 01-ТК-КСЗ- 1 | 01-ТК-КСЗ-2 | 0,7 | 2,2 | 2006 | 2006 | 1 | 0,996541 | 0,996293 | 0,995991 | 0,995621 | 0,986442 | 0,990854 | 0,996500 | 0,994645 | 0,997415 | 0,997453 | 0,997523 | 0,997346 | 0,997271 | 0,997178 | 0,997066 | 0,996931 |
| 5 | 01-ТК-КСЗ- 2 | 01-УЗВ-03 | 0,7 | 0,4 | 1989 | 2019 | 1 | 0,996146 | 0,995855 | 0,995501 | 0,995065 | 0,985811 | 0,990121 | 0,992999 | 0,994295 | 0,997109 | 0,997231 | 0,997301 | 0,997125 | 0,997049 | 0,996957 | 0,996845 | 0,996710 |
| 6 | 01-УЗВ-03 | 01-ТК-КСЗ-3 | 0,7 | 2,11 | 1989 | 2019 | 1 | 0,994069 | 0,993549 | 0,992915 | 0,992137 | 0,982490 | 0,986259 | 0,974734 | 0,992451 | 0,995499 | 0,996064 | 0,996134 | 0,995958 | 0,995882 | 0,995790 | 0,995678 | 0,995543 |
| 7 | 01-ТК-КСЗ- 3 | 01-УЗВ-04 | 0,7 | 0,6 | 1989 | 2019 | 1 | 0,993479 | 0,992894 | 0,992181 | 0,991306 | 0,981548 | 0,985164 | 0,969602 | 0,991927 | 0,995042 | 0,995732 | 0,995802 | 0,995626 | 0,995550 | 0,995458 | 0,995346 | 0,995211 |
| 8 | 01-УЗВ-04 | 01-УЗВ-05 | 0,7 | 0,185 | 2007 | 2007 | 1 | 0,993377 | 0,992792 | 0,992079 | 0,991205 | 0,981447 | 0,985062 | 0,969502 | 0,991825 | 0,994940 | 0,995630 | 0,995700 | 0,995524 | 0,995433 | 0,995335 | 0,995215 | 0,995071 |
| 9 | 01-УЗВ-05 | 01-УЗВ-06 | 0,7 | 0,399 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992985 | 0,992357 | 0,991592 | 0,990652 | 0,980821 | 0,984335 | 0,968663 | 0,988350 | 0,994590 | 0,995326 | 0,995479 | 0,995303 | 0,995213 | 0,995114 | 0,994995 | 0,994850 |
| 10 | 01-УЗВ-06 | 01-УЗВ-07 | 0,7 | 0,246 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992743 | 0,992089 | 0,991291 | 0,990312 | 0,980435 | 0,983886 | 0,968146 | 0,986213 | 0,994375 | 0,995138 | 0,995343 | 0,995167 | 0,995077 | 0,994978 | 0,994859 | 0,994715 |
| 11 | 01-УЗВ-07 | 01-УЗВ-08 | 0,7 | 2,3 | 1989 | 2018 | 1 | 0,990487 | 0,989585 | 0,988485 | 0,987137 | 0,976835 | 0,964176 | 0,966189 | 0,984477 | 0,993106 | 0,993868 | 0,994073 | 0,993897 | 0,993807 | 0,993709 | 0,993589 | 0,993445 |
| 12 | 01-УЗВ-08 | 01-ТК-КСЗ-4 | 0,7 | 0,346 | 1990 | 2020 | 1 | 0,990178 | 0,989246 | 0,988109 | 0,986716 | 0,976363 | 0,963642 | 0,965570 | 0,981484 | 0,992804 | 0,993605 | 0,993882 | 0,993707 | 0,993616 | 0,993518 | 0,993399 | 0,993254 |
| 13 | 01-ТК-КСЗ- 4 | 01-УЗВ-09 | 0,7 | 1 | 1990 | 2017 | 1 | 0,989288 | 0,988268 | 0,987024 | 0,985500 | 0,967810 | 0,962795 | 0,964831 | 0,980940 | 0,992253 | 0,993053 | 0,993330 | 0,993155 | 0,993065 | 0,992967 | 0,992847 | 0,992703 |
| 14 | 01-УЗВ-09 | 01-ТК-2 | 0,7 | 0,35 | 1989 | 2020 | 1 | 0,988946 | 0,987888 | 0,986598 | 0,985019 | 0,967269 | 0,962171 | 0,964098 | 0,977923 | 0,991948 | 0,992787 | 0,993137 | 0,992962 | 0,992872 | 0,992774 | 0,992654 | 0,992510 |
| 15 | 01-ИП-01 | 01-ТК-2 | 0,7 | 0,015 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988931 | 0,987871 | 0,986580 | 0,984998 | 0,967246 | 0,962144 | 0,964067 | 0,977886 | 0,991901 | 0,992731 | 0,993068 | 0,992875 | 0,992761 | 0,992630 | 0,992466 | 0,992257 |
| 16 | 01-УЗВ-10 | 01-ИП-01 | 0,5 | 1,3 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987907 | 0,986735 | 0,985307 | 0,983559 | 0,965627 | 0,960280 | 0,961878 | 0,975253 | 0,988694 | 0,988823 | 0,988242 | 0,986829 | 0,985068 | 0,982682 | 0,979381 | 0,974742 |
| 17 | 01-УЗВ-11 | 01-УЗВ-10 | 0,5 | 0,03 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987883 | 0,986709 | 0,985278 | 0,983525 | 0,965590 | 0,960237 | 0,961828 | 0,975192 | 0,988620 | 0,988733 | 0,988131 | 0,986690 | 0,984891 | 0,982454 | 0,979081 | 0,974341 |
| 18 | 01-УЗВ-12 | 01-УЗВ-11 | 0,5 | 0,075 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987824 | 0,986643 | 0,985205 | 0,983442 | 0,965496 | 0,960129 | 0,961702 | 0,975041 | 0,988436 | 0,988508 | 0,987853 | 0,986342 | 0,984450 | 0,981883 | 0,978332 | 0,973340 |
| 19 | 01-УЗВ-13 | 01-УЗВ-12 | 0,5 | 0,035 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987797 | 0,986613 | 0,985170 | 0,983404 | 0,965453 | 0,960079 | 0,961643 | 0,974970 | 0,988349 | 0,988403 | 0,987724 | 0,986180 | 0,984243 | 0,981617 | 0,977982 | 0,972874 |
| 20 | 01-ТК-УТ- 12 | 01-УЗВ-13 | 0,5 | 0,135 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987690 | 0,986495 | 0,985038 | 0,983254 | 0,965285 | 0,959886 | 0,961416 | 0,974697 | 0,988017 | 0,987999 | 0,987224 | 0,985555 | 0,983449 | 0,980590 | 0,976635 | 0,971076 |
| 21 | 01-ТК-УТ- 13 | 01-ТК-УТ-12 | 0,5 | 0,05 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987651 | 0,986451 | 0,984989 | 0,983199 | 0,965223 | 0,959814 | 0,961332 | 0,974596 | 0,987894 | 0,987849 | 0,987039 | 0,985323 | 0,983154 | 0,980210 | 0,976137 | 0,970411 |
| 22 | 01-УЗВ-14 | 01-ТК-УТ-13 | 0,5 | 0,23 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987470 | 0,986250 | 0,984764 | 0,982945 | 0,964937 | 0,959485 | 0,960945 | 0,974131 | 0,987328 | 0,987160 | 0,986189 | 0,984259 | 0,981802 | 0,978465 | 0,973848 | 0,967358 |
| 23 | 01-ТК-5 | 01-УЗВ-14 | 0,5 | 0,16 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987344 | 0,986110 | 0,984608 | 0,982768 | 0,964738 | 0,959256 | 0,960677 | 0,973808 | 0,986934 | 0,986681 | 0,985597 | 0,983520 | 0,980863 | 0,977253 | 0,972258 | 0,965240 |
| 24 | 01-ТК-БН_1 | 01-ТК-5 | 0,4 | 0,255 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987189 | 0,985939 | 0,984415 | 0,982550 | 0,964493 | 0,958974 | 0,960346 | 0,973410 | 0,986450 | 0,986091 | 0,984870 | 0,982610 | 0,979707 | 0,975762 | 0,970305 | 0,962638 |
| 25 | 01-ТК-БН_1 | 01-БКВ-05 | 0,2 | 0,16 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987147 | 0,985892 | 0,984364 | 0,982491 | 0,964427 | 0,958898 | 0,960257 | 0,973303 | 0,986320 | 0,985932 | 0,984674 | 0,982365 | 0,979396 | 0,975361 | 0,969779 | 0,961939 |

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 26 | 01-БКВ-05 | 03-ЦТП-ОТ- №4_3 | 0,2 | 0,0001 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987147 | 0,985892 | 0,984364 | 0,982491 | 0,964427 | 0,958898 | 0,960257 | 0,973303 | 0,986320 | 0,985932 | 0,984674 | 0,982364 | 0,979396 | 0,975361 | 0,969779 | 0,961939 |
| 27 | 03-ЦТП-ОТ- 4_1 | 03-ИП-2_ОТ | 0,25 | 0,0053 | 2008 | 2008 | 2 | 0,987144 | 0,985889 | 0,984361 | 0,982488 | 0,964424 | 0,958895 | 0,960254 | 0,973300 | 0,986317 | 0,985929 | 0,984671 | 0,982362 | 0,979393 | 0,975358 | 0,969775 | 0,961935 |
| 28 | 03-ИП- 2_ОТ | 03-КВР-ТК-16 | 0,25 | 0,107 | 2010 | 2010 | 1 | 0,987125 | 0,985870 | 0,984341 | 0,982469 | 0,964405 | 0,958876 | 0,960235 | 0,973281 | 0,986297 | 0,985910 | 0,984652 | 0,982342 | 0,979374 | 0,975338 | 0,969756 | 0,961913 |
| 29 | 03-КВР-ТК- 16 | 03-КВР-ТК-15 | 0,2 | 0,0322 | 1989 | 1989 | 2 | 0,987107 | 0,985850 | 0,984319 | 0,982444 | 0,964377 | 0,958844 | 0,960197 | 0,973236 | 0,986243 | 0,985843 | 0,984570 | 0,982239 | 0,979243 | 0,975170 | 0,969536 | 0,961620 |
| 30 | 03-КВР-ТК- 15 | 03-ИП-4_ОТ | 0,15 | 0,0145 | 1989 | 1989 | 2 | 0,987103 | 0,985846 | 0,984315 | 0,982439 | 0,964371 | 0,958837 | 0,960189 | 0,973227 | 0,986231 | 0,985829 | 0,984552 | 0,982217 | 0,979215 | 0,975134 | 0,969489 | 0,961557 |
| 31 | 03-ИП- 4_ОТ | 03-КВР-ТК- УТ-7 | 0,15 | 0,0413 | 2007 | 2007 | 1 | 0,987100 | 0,985842 | 0,984311 | 0,982435 | 0,964368 | 0,958834 | 0,960186 | 0,973223 | 0,986227 | 0,985825 | 0,984548 | 0,982214 | 0,979211 | 0,975130 | 0,969484 | 0,961552 |
| 32 | 03-КВР-ТК- УТ-7 | 03-БКВ-5_ОТ | 0,08 | 0,0624 | 2007 | 2007 | 1 | 0,987096 | 0,985839 | 0,984307 | 0,982432 | 0,964364 | 0,958830 | 0,960182 | 0,973219 | 0,986223 | 0,985822 | 0,984545 | 0,982210 | 0,979207 | 0,975125 | 0,969480 | 0,961547 |
| 33 | 03-БКВ- 5_ОТ | 03-КВР-ТК-14 | 0,1 | 0,0626 | 2007 | 2007 | 1 | 0,987092 | 0,985835 | 0,984303 | 0,982427 | 0,964360 | 0,958826 | 0,960178 | 0,973215 | 0,986219 | 0,985817 | 0,984541 | 0,982206 | 0,979202 | 0,975120 | 0,969474 | 0,961542 |
| 34 | 03-КВР-ТК- 14 | 03-БКВ-7_ОТ | 0,1 | 0,1176 | 2009 | 2009 | 2 | 0,987087 | 0,985830 | 0,984298 | 0,982423 | 0,964355 | 0,958821 | 0,960173 | 0,973210 | 0,986214 | 0,985813 | 0,984536 | 0,982201 | 0,979197 | 0,975116 | 0,969469 | 0,961536 |

Таблица 6 – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТП-4 до потребителя «ул. Революции, д. 11» (расчетный путь 2-2)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 01-ЮК ГРЭС | 01-УЗВ-01 | 0,8 | 0,7 | 1989 | 2018 | 1 | 0,999295 | 0,999217 | 0,999121 | 0,999004 | 0,998860 | 0,993744 | 0,999373 | 0,999454 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 |
| 2 | 01-УЗВ-01 | 01-УЗВ-02 | 0,8 | 1,2 | 1989 | 2017 | 1 | 0,998086 | 0,997875 | 0,997617 | 0,997300 | 0,988172 | 0,992676 | 0,998437 | 0,998776 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 |
| 3 | 01-УЗВ-02 | 01-ТК-КСЗ-1 | 0,8 | 0,326 | 1989 | 2020 | 1 | 0,997758 | 0,997511 | 0,997209 | 0,996838 | 0,987647 | 0,992065 | 0,997718 | 0,995861 | 0,998634 | 0,998672 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 |
| 4 | 01-ТК-КСЗ- 1 | 01-ТК-КСЗ-2 | 0,7 | 2,2 | 2006 | 2006 | 1 | 0,996541 | 0,996293 | 0,995991 | 0,995621 | 0,986442 | 0,990854 | 0,996500 | 0,994645 | 0,997415 | 0,997453 | 0,997523 | 0,997346 | 0,997271 | 0,997178 | 0,997066 | 0,996931 |
| 5 | 01-ТК-КСЗ- 2 | 01-УЗВ-03 | 0,7 | 0,4 | 1989 | 2019 | 1 | 0,996146 | 0,995855 | 0,995501 | 0,995065 | 0,985811 | 0,990121 | 0,992999 | 0,994295 | 0,997109 | 0,997231 | 0,997301 | 0,997125 | 0,997049 | 0,996957 | 0,996845 | 0,996710 |
| 6 | 01-УЗВ-03 | 01-ТК-КСЗ-3 | 0,7 | 2,11 | 1989 | 2019 | 1 | 0,994069 | 0,993549 | 0,992915 | 0,992137 | 0,982490 | 0,986259 | 0,974734 | 0,992451 | 0,995499 | 0,996064 | 0,996134 | 0,995958 | 0,995882 | 0,995790 | 0,995678 | 0,995543 |
| 7 | 01-ТК-КСЗ- 3 | 01-УЗВ-04 | 0,7 | 0,6 | 1989 | 2019 | 1 | 0,993479 | 0,992894 | 0,992181 | 0,991306 | 0,981548 | 0,985164 | 0,969602 | 0,991927 | 0,995042 | 0,995732 | 0,995802 | 0,995626 | 0,995550 | 0,995458 | 0,995346 | 0,995211 |
| 8 | 01-УЗВ-04 | 01-УЗВ-05 | 0,7 | 0,185 | 2007 | 2007 | 1 | 0,993377 | 0,992792 | 0,992079 | 0,991205 | 0,981447 | 0,985062 | 0,969502 | 0,991825 | 0,994940 | 0,995630 | 0,995700 | 0,995524 | 0,995433 | 0,995335 | 0,995215 | 0,995071 |
| 9 | 01-УЗВ-05 | 01-УЗВ-06 | 0,7 | 0,399 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992985 | 0,992357 | 0,991592 | 0,990652 | 0,980821 | 0,984335 | 0,968663 | 0,988350 | 0,994590 | 0,995326 | 0,995479 | 0,995303 | 0,995213 | 0,995114 | 0,994995 | 0,994850 |
| 10 | 01-УЗВ-06 | 01-УЗВ-07 | 0,7 | 0,246 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992743 | 0,992089 | 0,991291 | 0,990312 | 0,980435 | 0,983886 | 0,968146 | 0,986213 | 0,994375 | 0,995138 | 0,995343 | 0,995167 | 0,995077 | 0,994978 | 0,994859 | 0,994715 |
| 11 | 01-УЗВ-07 | 01-УЗВ-08 | 0,7 | 2,3 | 1989 | 2018 | 1 | 0,990487 | 0,989585 | 0,988485 | 0,987137 | 0,976835 | 0,964176 | 0,966189 | 0,984477 | 0,993106 | 0,993868 | 0,994073 | 0,993897 | 0,993807 | 0,993709 | 0,993589 | 0,993445 |
| 12 | 01-УЗВ-08 | 01-ТК-КСЗ-4 | 0,7 | 0,346 | 1990 | 2020 | 1 | 0,990178 | 0,989246 | 0,988109 | 0,986716 | 0,976363 | 0,963642 | 0,965570 | 0,981484 | 0,992804 | 0,993605 | 0,993882 | 0,993707 | 0,993616 | 0,993518 | 0,993399 | 0,993254 |
| 13 | 01-ТК-КСЗ- 4 | 01-УЗВ-09 | 0,7 | 1 | 1990 | 2017 | 1 | 0,989288 | 0,988268 | 0,987024 | 0,985500 | 0,967810 | 0,962795 | 0,964831 | 0,980940 | 0,992253 | 0,993053 | 0,993330 | 0,993155 | 0,993065 | 0,992967 | 0,992847 | 0,992703 |
| 14 | 01-УЗВ-09 | 01-ТК-2 | 0,7 | 0,35 | 1989 | 2020 | 1 | 0,988946 | 0,987888 | 0,986598 | 0,985019 | 0,967269 | 0,962171 | 0,964098 | 0,977923 | 0,991948 | 0,992787 | 0,993137 | 0,992962 | 0,992872 | 0,992774 | 0,992654 | 0,992510 |
| 15 | 01-ИП-01 | 01-ТК-2 | 0,7 | 0,015 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988931 | 0,987871 | 0,986580 | 0,984998 | 0,967246 | 0,962144 | 0,964067 | 0,977886 | 0,991901 | 0,992731 | 0,993068 | 0,992875 | 0,992761 | 0,992630 | 0,992466 | 0,992257 |
| 16 | 01-УЗВ-10 | 01-ИП-01 | 0,5 | 1,3 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987907 | 0,986735 | 0,985307 | 0,983559 | 0,965627 | 0,960280 | 0,961878 | 0,975253 | 0,988694 | 0,988823 | 0,988242 | 0,986829 | 0,985068 | 0,982682 | 0,979381 | 0,974742 |
| 17 | 01-УЗВ-11 | 01-УЗВ-10 | 0,5 | 0,03 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987883 | 0,986709 | 0,985278 | 0,983525 | 0,965590 | 0,960237 | 0,961828 | 0,975192 | 0,988620 | 0,988733 | 0,988131 | 0,986690 | 0,984891 | 0,982454 | 0,979081 | 0,974341 |
| 18 | 01-УЗВ-12 | 01-УЗВ-11 | 0,5 | 0,075 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987824 | 0,986643 | 0,985205 | 0,983442 | 0,965496 | 0,960129 | 0,961702 | 0,975041 | 0,988436 | 0,988508 | 0,987853 | 0,986342 | 0,984450 | 0,981883 | 0,978332 | 0,973340 |
| 19 | 01-УЗВ-13 | 01-УЗВ-12 | 0,5 | 0,035 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987797 | 0,986613 | 0,985170 | 0,983404 | 0,965453 | 0,960079 | 0,961643 | 0,974970 | 0,988349 | 0,988403 | 0,987724 | 0,986180 | 0,984243 | 0,981617 | 0,977982 | 0,972874 |
| 20 | 01-ТК-УТ- 12 | 01-УЗВ-13 | 0,5 | 0,135 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987690 | 0,986495 | 0,985038 | 0,983254 | 0,965285 | 0,959886 | 0,961416 | 0,974697 | 0,988017 | 0,987999 | 0,987224 | 0,985555 | 0,983449 | 0,980590 | 0,976635 | 0,971076 |
| 21 | 01-ТК-УТ- 13 | 01-ТК-УТ-12 | 0,5 | 0,05 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987651 | 0,986451 | 0,984989 | 0,983199 | 0,965223 | 0,959814 | 0,961332 | 0,974596 | 0,987894 | 0,987849 | 0,987039 | 0,985323 | 0,983154 | 0,980210 | 0,976137 | 0,970411 |
| 22 | 01-УЗВ-14 | 01-ТК-УТ-13 | 0,5 | 0,23 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987470 | 0,986250 | 0,984764 | 0,982945 | 0,964937 | 0,959485 | 0,960945 | 0,974131 | 0,987328 | 0,987160 | 0,986189 | 0,984259 | 0,981802 | 0,978465 | 0,973848 | 0,967358 |
| 23 | 01-ТК-5 | 01-УЗВ-14 | 0,5 | 0,16 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987344 | 0,986110 | 0,984608 | 0,982768 | 0,964738 | 0,959256 | 0,960677 | 0,973808 | 0,986934 | 0,986681 | 0,985597 | 0,983520 | 0,980863 | 0,977253 | 0,972258 | 0,965240 |
| 24 | 01-ТК-БН_1 | 01-ТК-5 | 0,4 | 0,255 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987189 | 0,985939 | 0,984415 | 0,982550 | 0,964493 | 0,958974 | 0,960346 | 0,973410 | 0,986450 | 0,986091 | 0,984870 | 0,982610 | 0,979707 | 0,975762 | 0,970305 | 0,962638 |
| 25 | 01-ТК-БН_1 | 01-БКВ-05 | 0,2 | 0,16 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987147 | 0,985892 | 0,984364 | 0,982491 | 0,964427 | 0,958898 | 0,960257 | 0,973303 | 0,986320 | 0,985932 | 0,984674 | 0,982365 | 0,979396 | 0,975361 | 0,969779 | 0,961939 |

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 26 | 01-БКВ-05 | 03-ЦТП-ОТ- №4_3 | 0,2 | 0,0001 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987147 | 0,985892 | 0,984364 | 0,982491 | 0,964427 | 0,958898 | 0,960257 | 0,973303 | 0,986320 | 0,985932 | 0,984674 | 0,982364 | 0,979396 | 0,975361 | 0,969779 | 0,961939 |
| 27 | 03-ЦТП-ОТ- 4_2 | 03-КВР-ТК- УТ-2 | 0,2 | 0,0001 | 2006 | 2006 | 1 | 0,987147 | 0,985892 | 0,984364 | 0,982491 | 0,964427 | 0,958898 | 0,960257 | 0,973303 | 0,986320 | 0,985932 | 0,984674 | 0,982364 | 0,979396 | 0,975361 | 0,969779 | 0,961939 |
| 28 | 03-КВР-ТК- УТ-2 | 03-КВР-ТК- УТ-8 | 0,2 | 0,0846 | 2006 | 2006 | 1 | 0,987135 | 0,985880 | 0,984351 | 0,982479 | 0,964415 | 0,958886 | 0,960245 | 0,973291 | 0,986307 | 0,985920 | 0,984662 | 0,982350 | 0,979381 | 0,975345 | 0,969762 | 0,961921 |
| 29 | 03-КВР-ТК- УТ-8 | 03-БКВ-1_ОТ | 0,15 | 0,0355 | 2009 | 2009 | 1 | 0,987131 | 0,985876 | 0,984348 | 0,982476 | 0,964411 | 0,958883 | 0,960241 | 0,973288 | 0,986304 | 0,985917 | 0,984659 | 0,982347 | 0,979378 | 0,975342 | 0,969758 | 0,961917 |
| 30 | 03-БКВ- 1_ОТ | 03-ИП-9_ОТ | 0,032 | 0,0788 | 2009 | 2009 | 1 | 0,987129 | 0,985874 | 0,984345 | 0,982473 | 0,964409 | 0,958880 | 0,960239 | 0,973285 | 0,986301 | 0,985914 | 0,984656 | 0,982344 | 0,979375 | 0,975339 | 0,969756 | 0,961914 |
| 31 | 03-ИП- 9_ОТ | 03-ИП-10_ОТ | 0,15 | 0,016 | 2009 | 2009 | 2 | 0,987127 | 0,985872 | 0,984343 | 0,982471 | 0,964407 | 0,958878 | 0,960237 | 0,973283 | 0,986299 | 0,985912 | 0,984654 | 0,982342 | 0,979373 | 0,975337 | 0,969753 | 0,961911 |
| 32 | 03-ИП- 10_ОТ | 03-КВР-ТК- УТ-9 | 0,15 | 0,0074 | 2009 | 2009 | 1 | 0,987126 | 0,985871 | 0,984342 | 0,982470 | 0,964406 | 0,958877 | 0,960236 | 0,973282 | 0,986298 | 0,985911 | 0,984653 | 0,982341 | 0,979372 | 0,975336 | 0,969752 | 0,961910 |
| 33 | 03-КВР-ТК- УТ-9 | 03-КВР-ТК-3 | 0,15 | 0,0236 | 2009 | 2009 | 1 | 0,987124 | 0,985869 | 0,984340 | 0,982468 | 0,964404 | 0,958875 | 0,960234 | 0,973280 | 0,986296 | 0,985909 | 0,984651 | 0,982339 | 0,979370 | 0,975334 | 0,969750 | 0,961908 |
| 34 | 03-КВР-ТК- 3 | 03-КВР-ТК-2 | 0,1 | 0,0525 | 2009 | 2009 | 2 | 0,987121 | 0,985866 | 0,984338 | 0,982466 | 0,964402 | 0,958873 | 0,960232 | 0,973278 | 0,986294 | 0,985907 | 0,984649 | 0,982337 | 0,979368 | 0,975332 | 0,969747 | 0,961905 |
| 35 | 03-КВР-ТК- 2 | 03-КВР-ТК-1 | 0,08 | 0,042 | 2009 | 2009 | 2 | 0,987121 | 0,985866 | 0,984337 | 0,982465 | 0,964401 | 0,958873 | 0,960231 | 0,973278 | 0,986294 | 0,985906 | 0,984648 | 0,982337 | 0,979367 | 0,975332 | 0,969747 | 0,961904 |
| 36 | 03-КВР-ТК- 1 | 03-ТП-ОТ-ул. Революции, 11 | 0,07 | 0,0075 | 2009 | 2009 | 2 | 0,987121 | 0,985866 | 0,984337 | 0,982465 | 0,964401 | 0,958872 | 0,960231 | 0,973277 | 0,986294 | 0,985906 | 0,984648 | 0,982337 | 0,979367 | 0,975332 | 0,969747 | 0,961904 |

Таблица 7– Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТП-4 до потребителя «ул. Победы, д. 12»(расчетный путь 2   3)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 01-ЮК ГРЭС | 01-УЗВ-01 | 0,8 | 0,7 | 1989 | 2018 | 1 | 0,999295 | 0,999217 | 0,999121 | 0,999004 | 0,998860 | 0,993744 | 0,999373 | 0,999454 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 |
| 2 | 01-УЗВ-01 | 01-УЗВ-02 | 0,8 | 1,2 | 1989 | 2017 | 1 | 0,998086 | 0,997875 | 0,997617 | 0,997300 | 0,988172 | 0,992676 | 0,998437 | 0,998776 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 |
| 3 | 01-УЗВ-02 | 01-ТК-КСЗ-1 | 0,8 | 0,326 | 1989 | 2020 | 1 | 0,997758 | 0,997511 | 0,997209 | 0,996838 | 0,987647 | 0,992065 | 0,997718 | 0,995861 | 0,998634 | 0,998672 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 |
| 4 | 01-ТК-КСЗ- 1 | 01-ТК-КСЗ-2 | 0,7 | 2,2 | 2006 | 2006 | 1 | 0,996541 | 0,996293 | 0,995991 | 0,995621 | 0,986442 | 0,990854 | 0,996500 | 0,994645 | 0,997415 | 0,997453 | 0,997523 | 0,997346 | 0,997271 | 0,997178 | 0,997066 | 0,996931 |
| 5 | 01-ТК-КСЗ- 2 | 01-УЗВ-03 | 0,7 | 0,4 | 1989 | 2019 | 1 | 0,996146 | 0,995855 | 0,995501 | 0,995065 | 0,985811 | 0,990121 | 0,992999 | 0,994295 | 0,997109 | 0,997231 | 0,997301 | 0,997125 | 0,997049 | 0,996957 | 0,996845 | 0,996710 |
| 6 | 01-УЗВ-03 | 01-ТК-КСЗ-3 | 0,7 | 2,11 | 1989 | 2019 | 1 | 0,994069 | 0,993549 | 0,992915 | 0,992137 | 0,982490 | 0,986259 | 0,974734 | 0,992451 | 0,995499 | 0,996064 | 0,996134 | 0,995958 | 0,995882 | 0,995790 | 0,995678 | 0,995543 |
| 7 | 01-ТК-КСЗ- 3 | 01-УЗВ-04 | 0,7 | 0,6 | 1989 | 2019 | 1 | 0,993479 | 0,992894 | 0,992181 | 0,991306 | 0,981548 | 0,985164 | 0,969602 | 0,991927 | 0,995042 | 0,995732 | 0,995802 | 0,995626 | 0,995550 | 0,995458 | 0,995346 | 0,995211 |
| 8 | 01-УЗВ-04 | 01-УЗВ-05 | 0,7 | 0,185 | 2007 | 2007 | 1 | 0,993377 | 0,992792 | 0,992079 | 0,991205 | 0,981447 | 0,985062 | 0,969502 | 0,991825 | 0,994940 | 0,995630 | 0,995700 | 0,995524 | 0,995433 | 0,995335 | 0,995215 | 0,995071 |
| 9 | 01-УЗВ-05 | 01-УЗВ-06 | 0,7 | 0,399 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992985 | 0,992357 | 0,991592 | 0,990652 | 0,980821 | 0,984335 | 0,968663 | 0,988350 | 0,994590 | 0,995326 | 0,995479 | 0,995303 | 0,995213 | 0,995114 | 0,994995 | 0,994850 |
| 10 | 01-УЗВ-06 | 01-УЗВ-07 | 0,7 | 0,246 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992743 | 0,992089 | 0,991291 | 0,990312 | 0,980435 | 0,983886 | 0,968146 | 0,986213 | 0,994375 | 0,995138 | 0,995343 | 0,995167 | 0,995077 | 0,994978 | 0,994859 | 0,994715 |
| 11 | 01-УЗВ-07 | 01-УЗВ-08 | 0,7 | 2,3 | 1989 | 2018 | 1 | 0,990487 | 0,989585 | 0,988485 | 0,987137 | 0,976835 | 0,964176 | 0,966189 | 0,984477 | 0,993106 | 0,993868 | 0,994073 | 0,993897 | 0,993807 | 0,993709 | 0,993589 | 0,993445 |
| 12 | 01-УЗВ-08 | 01-ТК-КСЗ-4 | 0,7 | 0,346 | 1990 | 2020 | 1 | 0,990178 | 0,989246 | 0,988109 | 0,986716 | 0,976363 | 0,963642 | 0,965570 | 0,981484 | 0,992804 | 0,993605 | 0,993882 | 0,993707 | 0,993616 | 0,993518 | 0,993399 | 0,993254 |
| 13 | 01-ТК-КСЗ- 4 | 01-УЗВ-09 | 0,7 | 1 | 1990 | 2017 | 1 | 0,989288 | 0,988268 | 0,987024 | 0,985500 | 0,967810 | 0,962795 | 0,964831 | 0,980940 | 0,992253 | 0,993053 | 0,993330 | 0,993155 | 0,993065 | 0,992967 | 0,992847 | 0,992703 |
| 14 | 01-УЗВ-09 | 01-ТК-2 | 0,7 | 0,35 | 1989 | 2020 | 1 | 0,988946 | 0,987888 | 0,986598 | 0,985019 | 0,967269 | 0,962171 | 0,964098 | 0,977923 | 0,991948 | 0,992787 | 0,993137 | 0,992962 | 0,992872 | 0,992774 | 0,992654 | 0,992510 |
| 15 | 01-ИП-01 | 01-ТК-2 | 0,7 | 0,015 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988931 | 0,987871 | 0,986580 | 0,984998 | 0,967246 | 0,962144 | 0,964067 | 0,977886 | 0,991901 | 0,992731 | 0,993068 | 0,992875 | 0,992761 | 0,992630 | 0,992466 | 0,992257 |
| 16 | 01-УЗВ-10 | 01-ИП-01 | 0,5 | 1,3 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987907 | 0,986735 | 0,985307 | 0,983559 | 0,965627 | 0,960280 | 0,961878 | 0,975253 | 0,988694 | 0,988823 | 0,988242 | 0,986829 | 0,985068 | 0,982682 | 0,979381 | 0,974742 |
| 17 | 01-УЗВ-11 | 01-УЗВ-10 | 0,5 | 0,03 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987883 | 0,986709 | 0,985278 | 0,983525 | 0,965590 | 0,960237 | 0,961828 | 0,975192 | 0,988620 | 0,988733 | 0,988131 | 0,986690 | 0,984891 | 0,982454 | 0,979081 | 0,974341 |
| 18 | 01-УЗВ-12 | 01-УЗВ-11 | 0,5 | 0,075 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987824 | 0,986643 | 0,985205 | 0,983442 | 0,965496 | 0,960129 | 0,961702 | 0,975041 | 0,988436 | 0,988508 | 0,987853 | 0,986342 | 0,984450 | 0,981883 | 0,978332 | 0,973340 |
| 19 | 01-УЗВ-13 | 01-УЗВ-12 | 0,5 | 0,035 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987797 | 0,986613 | 0,985170 | 0,983404 | 0,965453 | 0,960079 | 0,961643 | 0,974970 | 0,988349 | 0,988403 | 0,987724 | 0,986180 | 0,984243 | 0,981617 | 0,977982 | 0,972874 |
| 20 | 01-ТК-УТ- 12 | 01-УЗВ-13 | 0,5 | 0,135 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987690 | 0,986495 | 0,985038 | 0,983254 | 0,965285 | 0,959886 | 0,961416 | 0,974697 | 0,988017 | 0,987999 | 0,987224 | 0,985555 | 0,983449 | 0,980590 | 0,976635 | 0,971076 |
| 21 | 01-ТК-УТ- 13 | 01-ТК-УТ-12 | 0,5 | 0,05 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987651 | 0,986451 | 0,984989 | 0,983199 | 0,965223 | 0,959814 | 0,961332 | 0,974596 | 0,987894 | 0,987849 | 0,987039 | 0,985323 | 0,983154 | 0,980210 | 0,976137 | 0,970411 |
| 22 | 01-УЗВ-14 | 01-ТК-УТ-13 | 0,5 | 0,23 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987470 | 0,986250 | 0,984764 | 0,982945 | 0,964937 | 0,959485 | 0,960945 | 0,974131 | 0,987328 | 0,987160 | 0,986189 | 0,984259 | 0,981802 | 0,978465 | 0,973848 | 0,967358 |
| 23 | 01-ТК-5 | 01-УЗВ-14 | 0,5 | 0,16 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987344 | 0,986110 | 0,984608 | 0,982768 | 0,964738 | 0,959256 | 0,960677 | 0,973808 | 0,986934 | 0,986681 | 0,985597 | 0,983520 | 0,980863 | 0,977253 | 0,972258 | 0,965240 |
| 24 | 01-ТК-БН_1 | 01-ТК-5 | 0,4 | 0,255 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987189 | 0,985939 | 0,984415 | 0,982550 | 0,964493 | 0,958974 | 0,960346 | 0,973410 | 0,986450 | 0,986091 | 0,984870 | 0,982610 | 0,979707 | 0,975762 | 0,970305 | 0,962638 |
| 25 | 01-ТК-БН_1 | 01-БКВ-05 | 0,2 | 0,16 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987147 | 0,985892 | 0,984364 | 0,982491 | 0,964427 | 0,958898 | 0,960257 | 0,973303 | 0,986320 | 0,985932 | 0,984674 | 0,982365 | 0,979396 | 0,975361 | 0,969779 | 0,961939 |

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 26 | 01-БКВ-05 | 03-ЦТП-ОТ- №4_3 | 0,2 | 0,0001 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987147 | 0,985892 | 0,984364 | 0,982491 | 0,964427 | 0,958898 | 0,960257 | 0,973303 | 0,986320 | 0,985932 | 0,984674 | 0,982364 | 0,979396 | 0,975361 | 0,969779 | 0,961939 |
| 27 | 03-ЦТП-ОТ- 4_3 | 03-КВР-ТК- УТ-1 | 0,25 | 0,0028 | 2008 | 2008 | 1 | 0,987147 | 0,985892 | 0,984363 | 0,982491 | 0,964426 | 0,958897 | 0,960256 | 0,973303 | 0,986319 | 0,985932 | 0,984674 | 0,982364 | 0,979395 | 0,975360 | 0,969778 | 0,961938 |
| 28 | 03-КВР-ТК- УТ-1 | 03-КВР-ТК-8 | 0,2 | 0,0292 | 2008 | 2008 | 1 | 0,987142 | 0,985887 | 0,984359 | 0,982486 | 0,964422 | 0,958893 | 0,960252 | 0,973299 | 0,986315 | 0,985927 | 0,984669 | 0,982360 | 0,979391 | 0,975356 | 0,969773 | 0,961933 |
| 29 | 03-КВР-ТК- 8 | 03-КВР-ТК-9 | 0,2 | 0,0188 | 1989 | 1989 | 2 | 0,987132 | 0,985876 | 0,984346 | 0,982472 | 0,964406 | 0,958875 | 0,960230 | 0,973272 | 0,986283 | 0,985889 | 0,984621 | 0,982300 | 0,979315 | 0,975257 | 0,969644 | 0,961761 |
| 30 | 03-КВР-ТК- 9 | 03-КВР-ТК-10 | 0,15 | 0,0382 | 1989 | 1989 | 2 | 0,987122 | 0,985865 | 0,984334 | 0,982458 | 0,964390 | 0,958857 | 0,960209 | 0,973247 | 0,986252 | 0,985851 | 0,984575 | 0,982242 | 0,979242 | 0,975163 | 0,969521 | 0,961597 |
| 31 | 03-КВР-ТК- 10 | 03-ИП-8_ОТ | 0,15 | 0,0441 | 1990 | 1990 | 2 | 0,987112 | 0,985854 | 0,984321 | 0,982444 | 0,964375 | 0,958839 | 0,960189 | 0,973223 | 0,986223 | 0,985816 | 0,984533 | 0,982189 | 0,979176 | 0,975079 | 0,969413 | 0,961456 |
| 32 | 03-ИП- 8_ОТ | 03-КВР-ТК-11 | 0,1 | 0,0623 | 1990 | 1990 | 2 | 0,987108 | 0,985849 | 0,984316 | 0,982438 | 0,964369 | 0,958832 | 0,960180 | 0,973213 | 0,986211 | 0,985802 | 0,984515 | 0,982168 | 0,979149 | 0,975045 | 0,969369 | 0,961398 |
| 33 | 03-КВР-ТК- 11 | 03-КВР-ТК-12 | 0,1 | 0,0087 | 1989 | 1989 | 2 | 0,987107 | 0,985849 | 0,984315 | 0,982438 | 0,964367 | 0,958831 | 0,960179 | 0,973211 | 0,986209 | 0,985799 | 0,984512 | 0,982164 | 0,979144 | 0,975039 | 0,969361 | 0,961387 |
| 34 | 03-КВР-ТК- 12 | 03-БКВ-9_ОТ | 0,1 | 0,0107 | 1989 | 1989 | 2 | 0,987106 | 0,985848 | 0,984314 | 0,982436 | 0,964366 | 0,958829 | 0,960177 | 0,973209 | 0,986206 | 0,985796 | 0,984508 | 0,982159 | 0,979138 | 0,975031 | 0,969351 | 0,961374 |
| 35 | 03-БКВ- 9_ОТ | 03-ИП-6_ОТ | 0,1 | 0,0781 | 1989 | 1989 | 2 | 0,987101 | 0,985841 | 0,984307 | 0,982428 | 0,964357 | 0,958819 | 0,960165 | 0,973194 | 0,986188 | 0,985774 | 0,984481 | 0,982125 | 0,979095 | 0,974975 | 0,969278 | 0,961277 |
| 36 | 03-ИП- 6_ОТ | 03-ТП-ОТ-ул. Победы, 12 | 0,1 | 0,0723 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987092 | 0,985832 | 0,984297 | 0,982416 | 0,964344 | 0,958803 | 0,960146 | 0,973172 | 0,986161 | 0,985741 | 0,984441 | 0,982075 | 0,979031 | 0,974893 | 0,969170 | 0,961133 |

Таблица 8 – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТП-5 до потребителя «ул. Мичурина, д. 2» (расчетный путь 3-1)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 01-ЮК ГРЭС | 01-УЗВ-01 | 0,8 | 0,7 | 1989 | 2018 | 1 | 0,999295 | 0,999217 | 0,999121 | 0,999004 | 0,998860 | 0,993744 | 0,999373 | 0,999454 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 |
| 2 | 01-УЗВ-01 | 01-УЗВ-02 | 0,8 | 1,2 | 1989 | 2017 | 1 | 0,998086 | 0,997875 | 0,997617 | 0,997300 | 0,988172 | 0,992676 | 0,998437 | 0,998776 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 |
| 3 | 01-УЗВ-02 | 01-ТК-КСЗ-1 | 0,8 | 0,326 | 1989 | 2020 | 1 | 0,997758 | 0,997511 | 0,997209 | 0,996838 | 0,987647 | 0,992065 | 0,997718 | 0,995861 | 0,998634 | 0,998672 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 |
| 4 | 01-ТК-КСЗ- 1 | 01-ТК-КСЗ-2 | 0,7 | 2,2 | 2006 | 2006 | 1 | 0,996541 | 0,996293 | 0,995991 | 0,995621 | 0,986442 | 0,990854 | 0,996500 | 0,994645 | 0,997415 | 0,997453 | 0,997523 | 0,997346 | 0,997271 | 0,997178 | 0,997066 | 0,996931 |
| 5 | 01-ТК-КСЗ- 2 | 01-УЗВ-03 | 0,7 | 0,4 | 1989 | 2019 | 1 | 0,996146 | 0,995855 | 0,995501 | 0,995065 | 0,985811 | 0,990121 | 0,992999 | 0,994295 | 0,997109 | 0,997231 | 0,997301 | 0,997125 | 0,997049 | 0,996957 | 0,996845 | 0,996710 |
| 6 | 01-УЗВ-03 | 01-ТК-КСЗ-3 | 0,7 | 2,11 | 1989 | 2019 | 1 | 0,994069 | 0,993549 | 0,992915 | 0,992137 | 0,982490 | 0,986259 | 0,974734 | 0,992451 | 0,995499 | 0,996064 | 0,996134 | 0,995958 | 0,995882 | 0,995790 | 0,995678 | 0,995543 |
| 7 | 01-ТК-КСЗ- 3 | 01-УЗВ-04 | 0,7 | 0,6 | 1989 | 2019 | 1 | 0,993479 | 0,992894 | 0,992181 | 0,991306 | 0,981548 | 0,985164 | 0,969602 | 0,991927 | 0,995042 | 0,995732 | 0,995802 | 0,995626 | 0,995550 | 0,995458 | 0,995346 | 0,995211 |
| 8 | 01-УЗВ-04 | 01-УЗВ-05 | 0,7 | 0,185 | 2007 | 2007 | 1 | 0,993377 | 0,992792 | 0,992079 | 0,991205 | 0,981447 | 0,985062 | 0,969502 | 0,991825 | 0,994940 | 0,995630 | 0,995700 | 0,995524 | 0,995433 | 0,995335 | 0,995215 | 0,995071 |
| 9 | 01-УЗВ-05 | 01-УЗВ-06 | 0,7 | 0,399 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992985 | 0,992357 | 0,991592 | 0,990652 | 0,980821 | 0,984335 | 0,968663 | 0,988350 | 0,994590 | 0,995326 | 0,995479 | 0,995303 | 0,995213 | 0,995114 | 0,994995 | 0,994850 |
| 10 | 01-УЗВ-06 | 01-УЗВ-07 | 0,7 | 0,246 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992743 | 0,992089 | 0,991291 | 0,990312 | 0,980435 | 0,983886 | 0,968146 | 0,986213 | 0,994375 | 0,995138 | 0,995343 | 0,995167 | 0,995077 | 0,994978 | 0,994859 | 0,994715 |
| 11 | 01-УЗВ-07 | 01-УЗВ-08 | 0,7 | 2,3 | 1989 | 2018 | 1 | 0,990487 | 0,989585 | 0,988485 | 0,987137 | 0,976835 | 0,964176 | 0,966189 | 0,984477 | 0,993106 | 0,993868 | 0,994073 | 0,993897 | 0,993807 | 0,993709 | 0,993589 | 0,993445 |
| 12 | 01-УЗВ-08 | 01-ТК-КСЗ-4 | 0,7 | 0,346 | 1990 | 2020 | 1 | 0,990178 | 0,989246 | 0,988109 | 0,986716 | 0,976363 | 0,963642 | 0,965570 | 0,981484 | 0,992804 | 0,993605 | 0,993882 | 0,993707 | 0,993616 | 0,993518 | 0,993399 | 0,993254 |
| 13 | 01-ТК-КСЗ- 4 | 01-УЗВ-09 | 0,7 | 1 | 1990 | 2017 | 1 | 0,989288 | 0,988268 | 0,987024 | 0,985500 | 0,967810 | 0,962795 | 0,964831 | 0,980940 | 0,992253 | 0,993053 | 0,993330 | 0,993155 | 0,993065 | 0,992967 | 0,992847 | 0,992703 |
| 14 | 01-УЗВ-09 | 01-ТК-2 | 0,7 | 0,35 | 1989 | 2020 | 1 | 0,988946 | 0,987888 | 0,986598 | 0,985019 | 0,967269 | 0,962171 | 0,964098 | 0,977923 | 0,991948 | 0,992787 | 0,993137 | 0,992962 | 0,992872 | 0,992774 | 0,992654 | 0,992510 |
| 15 | 01-ИП-01 | 01-ТК-2 | 0,7 | 0,015 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988931 | 0,987871 | 0,986580 | 0,984998 | 0,967246 | 0,962144 | 0,964067 | 0,977886 | 0,991901 | 0,992731 | 0,993068 | 0,992875 | 0,992761 | 0,992630 | 0,992466 | 0,992257 |
| 16 | 01-УЗВ-10 | 01-ИП-01 | 0,5 | 1,3 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987907 | 0,986735 | 0,985307 | 0,983559 | 0,965627 | 0,960280 | 0,961878 | 0,975253 | 0,988694 | 0,988823 | 0,988242 | 0,986829 | 0,985068 | 0,982682 | 0,979381 | 0,974742 |
| 17 | 01-УЗВ-11 | 01-УЗВ-10 | 0,5 | 0,03 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987883 | 0,986709 | 0,985278 | 0,983525 | 0,965590 | 0,960237 | 0,961828 | 0,975192 | 0,988620 | 0,988733 | 0,988131 | 0,986690 | 0,984891 | 0,982454 | 0,979081 | 0,974341 |
| 18 | 01-УЗВ-12 | 01-УЗВ-11 | 0,5 | 0,075 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987824 | 0,986643 | 0,985205 | 0,983442 | 0,965496 | 0,960129 | 0,961702 | 0,975041 | 0,988436 | 0,988508 | 0,987853 | 0,986342 | 0,984450 | 0,981883 | 0,978332 | 0,973340 |
| 19 | 01-УЗВ-13 | 01-УЗВ-12 | 0,5 | 0,035 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987797 | 0,986613 | 0,985170 | 0,983404 | 0,965453 | 0,960079 | 0,961643 | 0,974970 | 0,988349 | 0,988403 | 0,987724 | 0,986180 | 0,984243 | 0,981617 | 0,977982 | 0,972874 |
| 20 | 01-ТК-УТ- 12 | 01-УЗВ-13 | 0,5 | 0,135 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987690 | 0,986495 | 0,985038 | 0,983254 | 0,965285 | 0,959886 | 0,961416 | 0,974697 | 0,988017 | 0,987999 | 0,987224 | 0,985555 | 0,983449 | 0,980590 | 0,976635 | 0,971076 |
| 21 | 01-ТК-УТ- 13 | 01-ТК-УТ-12 | 0,5 | 0,05 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987651 | 0,986451 | 0,984989 | 0,983199 | 0,965223 | 0,959814 | 0,961332 | 0,974596 | 0,987894 | 0,987849 | 0,987039 | 0,985323 | 0,983154 | 0,980210 | 0,976137 | 0,970411 |
| 22 | 01-УЗВ-14 | 01-ТК-УТ-13 | 0,5 | 0,23 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987470 | 0,986250 | 0,984764 | 0,982945 | 0,964937 | 0,959485 | 0,960945 | 0,974131 | 0,987328 | 0,987160 | 0,986189 | 0,984259 | 0,981802 | 0,978465 | 0,973848 | 0,967358 |
| 23 | 01-ТК-5 | 01-УЗВ-14 | 0,5 | 0,16 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987344 | 0,986110 | 0,984608 | 0,982768 | 0,964738 | 0,959256 | 0,960677 | 0,973808 | 0,986934 | 0,986681 | 0,985597 | 0,983520 | 0,980863 | 0,977253 | 0,972258 | 0,965240 |
| 24 | 01-ТК-БН_1 | 01-ТК-5 | 0,4 | 0,255 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987189 | 0,985939 | 0,984415 | 0,982550 | 0,964493 | 0,958974 | 0,960346 | 0,973410 | 0,986450 | 0,986091 | 0,984870 | 0,982610 | 0,979707 | 0,975762 | 0,970305 | 0,962638 |
| 25 | 01-ТК-УТ-4 | 01-ТК-БН_1 | 0,4 | 0,225 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987052 | 0,985787 | 0,984246 | 0,982358 | 0,964277 | 0,958725 | 0,960054 | 0,973060 | 0,986023 | 0,985571 | 0,984229 | 0,981807 | 0,978688 | 0,974449 | 0,968584 | 0,960349 |

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 26 | 01-ТК-УТ-4 | 01-ТК-БН_2 | 0,4 | 0,308 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986865 | 0,985579 | 0,984013 | 0,982095 | 0,963981 | 0,958385 | 0,959655 | 0,972580 | 0,985439 | 0,984860 | 0,983351 | 0,980710 | 0,977296 | 0,972654 | 0,966234 | 0,957223 |
| 27 | 01-ТК-БН_2 | 01-БКВ-06 | 0,4 | 0,03 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986847 | 0,985559 | 0,983990 | 0,982069 | 0,963952 | 0,958352 | 0,959616 | 0,972533 | 0,985382 | 0,984791 | 0,983266 | 0,980603 | 0,977160 | 0,972479 | 0,966005 | 0,956919 |
| 28 | 04-ЦТП-ОТ- №5 | 01-БКВ-06 | 0,4 | 0,0001 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986847 | 0,985559 | 0,983990 | 0,982069 | 0,963952 | 0,958352 | 0,959616 | 0,972533 | 0,985382 | 0,984790 | 0,983266 | 0,980603 | 0,977160 | 0,972479 | 0,966005 | 0,956918 |
| 29 | 04-ЦТП-ОТ- 5 | 04-КВР-ТК- УТ-1 | 0,25 | 0,0125 | 2010 | 2010 | 1 | 0,986844 | 0,985557 | 0,983988 | 0,982067 | 0,963950 | 0,958349 | 0,959613 | 0,972530 | 0,985379 | 0,984788 | 0,983263 | 0,980601 | 0,977157 | 0,972476 | 0,966002 | 0,956915 |
| 30 | 04-КВР-ТК- УТ-1 | 04-КВР-ТК- УТ-15 | 0,2 | 0,0038 | 2011 | 2011 | 1 | 0,986844 | 0,985556 | 0,983987 | 0,982066 | 0,963950 | 0,958349 | 0,959613 | 0,972530 | 0,985379 | 0,984787 | 0,983263 | 0,980600 | 0,977157 | 0,972476 | 0,966002 | 0,956915 |
| 31 | 04-КВР-ТК- УТ-15 | 04-ИП-01 | 0,2 | 0,014 | 2011 | 2011 | 1 | 0,986841 | 0,985554 | 0,983985 | 0,982064 | 0,963947 | 0,958347 | 0,959611 | 0,972528 | 0,985377 | 0,984785 | 0,983261 | 0,980598 | 0,977155 | 0,972474 | 0,966000 | 0,956913 |
| 32 | 04-ИП-01 | 04-ИП-03 | 0,2 | 0,0071 | 2011 | 2011 | 2 | 0,986838 | 0,985552 | 0,983983 | 0,982062 | 0,963945 | 0,958345 | 0,959609 | 0,972526 | 0,985375 | 0,984783 | 0,983259 | 0,980596 | 0,977153 | 0,972472 | 0,965998 | 0,956911 |
| 33 | 04-ИП-03 | 04-КВР-ТК- УТ-16 | 0,2 | 0,0202 | 2011 | 2011 | 1 | 0,986834 | 0,985549 | 0,983980 | 0,982059 | 0,963942 | 0,958342 | 0,959606 | 0,972523 | 0,985372 | 0,984780 | 0,983256 | 0,980593 | 0,977150 | 0,972469 | 0,965995 | 0,956908 |
| 34 | 04-КВР-ТК- УТ-16 | 04-ИП-05 | 0,2 | 0,0146 | 2011 | 2011 | 2 | 0,986828 | 0,985544 | 0,983976 | 0,982055 | 0,963938 | 0,958338 | 0,959602 | 0,972518 | 0,985367 | 0,984776 | 0,983251 | 0,980589 | 0,977145 | 0,972464 | 0,965990 | 0,956904 |
| 35 | 04-ИП-05 | 04-КВР-ТК- УТ-18 | 0,2 | 0,0895 | 2011 | 2011 | 1 | 0,986809 | 0,985531 | 0,983963 | 0,982042 | 0,963925 | 0,958325 | 0,959589 | 0,972506 | 0,985354 | 0,984763 | 0,983238 | 0,980576 | 0,977132 | 0,972451 | 0,965978 | 0,956891 |
| 36 | 04-КВР-ТК- УТ-18 | 04-ИП-07 | 0,15 | 0,0061 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986808 | 0,985530 | 0,983962 | 0,982040 | 0,963924 | 0,958323 | 0,959587 | 0,972503 | 0,985351 | 0,984759 | 0,983233 | 0,980570 | 0,977125 | 0,972442 | 0,965965 | 0,956874 |
| 37 | 04-ИП-07 | 04-ИП-09 | 0,15 | 0,0246 | 1989 | 1989 | 2 | 0,986802 | 0,985523 | 0,983954 | 0,982031 | 0,963914 | 0,958311 | 0,959573 | 0,972487 | 0,985331 | 0,984735 | 0,983204 | 0,980533 | 0,977078 | 0,972381 | 0,965886 | 0,956769 |
| 38 | 04-ИП-09 | 04-КВР-ТК- УТ-19 | 0,15 | 0,016 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986799 | 0,985520 | 0,983950 | 0,982028 | 0,963910 | 0,958307 | 0,959568 | 0,972480 | 0,985323 | 0,984725 | 0,983191 | 0,980517 | 0,977058 | 0,972356 | 0,965853 | 0,956725 |
| 39 | 04-КВР-ТК- УТ-19 | 04-КВР-ТК- УТ-20 | 0,2 | 0,0161 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986795 | 0,985516 | 0,983945 | 0,982022 | 0,963903 | 0,958299 | 0,959559 | 0,972469 | 0,985310 | 0,984709 | 0,983172 | 0,980493 | 0,977027 | 0,972316 | 0,965800 | 0,956655 |
| 40 | 04-КВР-ТК- УТ-20 | 04-КВР-ТК- УТ-21 | 0,15 | 0,074 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986783 | 0,985502 | 0,983930 | 0,982004 | 0,963884 | 0,958277 | 0,959532 | 0,972438 | 0,985271 | 0,984662 | 0,983114 | 0,980421 | 0,976936 | 0,972198 | 0,965646 | 0,956450 |
| 41 | 04-КВР-ТК- УТ-21 | 04-КВР-ТК- УТ-22 | 0,15 | 0,0072 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986782 | 0,985501 | 0,983928 | 0,982003 | 0,963882 | 0,958275 | 0,959530 | 0,972435 | 0,985268 | 0,984658 | 0,983109 | 0,980414 | 0,976927 | 0,972186 | 0,965631 | 0,956430 |
| 42 | 04-КВР-ТК- УТ-22 | 04-КВР-ТК- УТ-23 | 0,125 | 0,0143 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986780 | 0,985498 | 0,983926 | 0,982000 | 0,963879 | 0,958271 | 0,959526 | 0,972430 | 0,985262 | 0,984650 | 0,983100 | 0,980402 | 0,976912 | 0,972168 | 0,965607 | 0,956398 |
| 43 | 04-КВР-ТК- УТ-23 | 04-КВР-ТК- УТ-24 | 0,125 | 0,005 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986779 | 0,985498 | 0,983925 | 0,981999 | 0,963878 | 0,958270 | 0,959524 | 0,972428 | 0,985260 | 0,984648 | 0,983096 | 0,980398 | 0,976907 | 0,972161 | 0,965598 | 0,956386 |
| 44 | 04-КВР-ТК- УТ-24 | 04-КВР-ТК- УТ-25 | 0,125 | 0,0402 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986774 | 0,985492 | 0,983918 | 0,981991 | 0,963869 | 0,958260 | 0,959513 | 0,972414 | 0,985243 | 0,984627 | 0,983071 | 0,980366 | 0,976867 | 0,972109 | 0,965530 | 0,956296 |
| 45 | 04-КВР-ТК- УТ-25 | 04-ИП-11 | 0,125 | 0,0434 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986768 | 0,985485 | 0,983911 | 0,981983 | 0,963860 | 0,958249 | 0,959500 | 0,972399 | 0,985224 | 0,984605 | 0,983043 | 0,980332 | 0,976823 | 0,972053 | 0,965456 | 0,956197 |
| 46 | 04-ИП-11 | 04-КВР-ТК-21 | 0,125 | 0,014 | 1989 | 1989 | 2 | 0,986766 | 0,985483 | 0,983909 | 0,981981 | 0,963857 | 0,958246 | 0,959496 | 0,972394 | 0,985218 | 0,984598 | 0,983035 | 0,980321 | 0,976809 | 0,972035 | 0,965433 | 0,956166 |
| 47 | 04-КВР-ТК- 21 | 04-КВР-ТК-22 | 0,125 | 0,0399 | 1989 | 1989 | 2 | 0,986761 | 0,985477 | 0,983902 | 0,981973 | 0,963848 | 0,958236 | 0,959485 | 0,972380 | 0,985202 | 0,984577 | 0,983010 | 0,980290 | 0,976770 | 0,971984 | 0,965366 | 0,956078 |
| 48 | 04-КВР-ТК- 22 | 04-КВР-ТК-23 | 0,125 | 0,0105 | 2008 | 2008 | 2 | 0,986760 | 0,985476 | 0,983901 | 0,981972 | 0,963848 | 0,958235 | 0,959484 | 0,972380 | 0,985201 | 0,984577 | 0,983009 | 0,980289 | 0,976769 | 0,971983 | 0,965365 | 0,956077 |
| 49 | 04-КВР-ТК- 23 | 04-КВР-ТК-24 | 0,125 | 0,0303 | 2008 | 2008 | 2 | 0,986758 | 0,985474 | 0,983899 | 0,981970 | 0,963845 | 0,958233 | 0,959482 | 0,972377 | 0,985199 | 0,984574 | 0,983007 | 0,980287 | 0,976767 | 0,971980 | 0,965362 | 0,956074 |
| 50 | 04-КВР-ТК- 24 | 04-КВР-ТК- УТ-26 | 0,125 | 0,0059 | 2008 | 2008 | 2 | 0,986757 | 0,985474 | 0,983899 | 0,981970 | 0,963845 | 0,958233 | 0,959481 | 0,972377 | 0,985198 | 0,984574 | 0,983006 | 0,980286 | 0,976766 | 0,971980 | 0,965362 | 0,956073 |
| 51 | 04-КВР-ТК- УТ-26 | 04-КВР-ТК-26 | 0,125 | 0,0059 | 2008 | 2008 | 2 | 0,986757 | 0,985473 | 0,983898 | 0,981969 | 0,963844 | 0,958232 | 0,959481 | 0,972377 | 0,985198 | 0,984574 | 0,983006 | 0,980286 | 0,976766 | 0,971980 | 0,965361 | 0,956073 |
| 52 | 04-КВР-ТК- 26 | 04-КВР-ТК-27 | 0,1 | 0,0202 | 2008 | 2008 | 2 | 0,986756 | 0,985472 | 0,983897 | 0,981968 | 0,963844 | 0,958231 | 0,959480 | 0,972376 | 0,985197 | 0,984573 | 0,983005 | 0,980285 | 0,976765 | 0,971979 | 0,965360 | 0,956072 |
| 53 | 04-КВР-ТК- 27 | 04-КВР-ТК-28 | 0,1 | 0,0274 | 2008 | 2008 | 2 | 0,986755 | 0,985471 | 0,983896 | 0,981967 | 0,963842 | 0,958230 | 0,959479 | 0,972375 | 0,985196 | 0,984572 | 0,983004 | 0,980284 | 0,976764 | 0,971977 | 0,965359 | 0,956070 |
| 54 | 04-КВР-ТК- 28 | 04-ИП-29 | 0,08 | 0,018 | 2008 | 2008 | 1 | 0,986754 | 0,985470 | 0,983895 | 0,981966 | 0,963841 | 0,958229 | 0,959478 | 0,972374 | 0,985195 | 0,984570 | 0,983003 | 0,980283 | 0,976763 | 0,971976 | 0,965358 | 0,956069 |
| 55 | 04-ИП-29 | 04-ИП-31 | 0,08 | 0,0134 | 2008 | 2008 | 2 | 0,986754 | 0,985470 | 0,983895 | 0,981966 | 0,963841 | 0,958229 | 0,959478 | 0,972373 | 0,985195 | 0,984570 | 0,983003 | 0,980283 | 0,976763 | 0,971976 | 0,965358 | 0,956069 |
| 56 | 04-ИП-31 | 04-ИП-33 | 0,07 | 0,071 | 2008 | 2008 | 1 | 0,986750 | 0,985466 | 0,983891 | 0,981962 | 0,963838 | 0,958226 | 0,959474 | 0,972370 | 0,985191 | 0,984567 | 0,982999 | 0,980279 | 0,976759 | 0,971972 | 0,965353 | 0,956064 |

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 57 | 04-ИП-33 | 04-ИП-35 | 0,07 | 0,0381 | 2008 | 2008 | 2 | 0,986749 | 0,985466 | 0,983891 | 0,981962 | 0,963837 | 0,958225 | 0,959474 | 0,972369 | 0,985191 | 0,984566 | 0,982998 | 0,980279 | 0,976759 | 0,971971 | 0,965353 | 0,956064 |
| 58 | 04-ИП-35 | 04-ИП-37 | 0,07 | 0,0321 | 2008 | 2008 | 1 | 0,986748 | 0,985464 | 0,983889 | 0,981960 | 0,963836 | 0,958224 | 0,959472 | 0,972368 | 0,985189 | 0,984565 | 0,982997 | 0,980277 | 0,976757 | 0,971969 | 0,965351 | 0,956062 |
| 59 | 04-ИП-37 | 04-КВР-ТК- УТ-30 | 0,07 | 0,0074 | 2008 | 2008 | 2 | 0,986748 | 0,985464 | 0,983889 | 0,981960 | 0,963836 | 0,958223 | 0,959472 | 0,972368 | 0,985189 | 0,984565 | 0,982997 | 0,980277 | 0,976757 | 0,971969 | 0,965351 | 0,956062 |
| 60 | 04-КВР-ТК- УТ-30 | 04-ИП-39 | 0,07 | 0,0455 | 2008 | 2008 | 1 | 0,986745 | 0,985462 | 0,983887 | 0,981958 | 0,963833 | 0,958221 | 0,959470 | 0,972365 | 0,985186 | 0,984562 | 0,982994 | 0,980275 | 0,976754 | 0,971967 | 0,965348 | 0,956059 |
| 61 | 04-ИП-39 | 04-ИП-41 | 0,07 | 0,0085 | 2008 | 2008 | 2 | 0,986745 | 0,985462 | 0,983887 | 0,981958 | 0,963833 | 0,958221 | 0,959470 | 0,972365 | 0,985186 | 0,984562 | 0,982994 | 0,980274 | 0,976754 | 0,971967 | 0,965348 | 0,956059 |
| 62 | 04-ИП-41 | 04-КВР-ТК-30 | 0,07 | 0,001 | 2008 | 2008 | 1 | 0,986745 | 0,985462 | 0,983887 | 0,981958 | 0,963833 | 0,958221 | 0,959470 | 0,972365 | 0,985186 | 0,984562 | 0,982994 | 0,980274 | 0,976754 | 0,971966 | 0,965348 | 0,956059 |
| 63 | 04-КВР-ТК- 30 | 04-ТП-ОТ-ул. Мичурина, 2 | 0,07 | 0,003 | 2008 | 2008 | 1 | 0,986745 | 0,985462 | 0,983887 | 0,981957 | 0,963833 | 0,958221 | 0,959469 | 0,972365 | 0,985186 | 0,984562 | 0,982994 | 0,980274 | 0,976754 | 0,971966 | 0,965347 | 0,956058 |

Таблица 9  – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТП-5 до потребителя «пер. 2-й Кирова, д. 6» (расчетный путь 3-2

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 01-ЮК ГРЭС | 01-УЗВ-01 | 0,8 | 0,7 | 1989 | 2018 | 1 | 0,999295 | 0,999217 | 0,999121 | 0,999004 | 0,998860 | 0,993744 | 0,999373 | 0,999454 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 |
| 2 | 01-УЗВ-01 | 01-УЗВ-02 | 0,8 | 1,2 | 1989 | 2017 | 1 | 0,998086 | 0,997875 | 0,997617 | 0,997300 | 0,988172 | 0,992676 | 0,998437 | 0,998776 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 |
| 3 | 01-УЗВ-02 | 01-ТК-КСЗ-1 | 0,8 | 0,326 | 1989 | 2020 | 1 | 0,997758 | 0,997511 | 0,997209 | 0,996838 | 0,987647 | 0,992065 | 0,997718 | 0,995861 | 0,998634 | 0,998672 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 |
| 4 | 01-ТК-КСЗ- 1 | 01-ТК-КСЗ-2 | 0,7 | 2,2 | 2006 | 2006 | 1 | 0,996541 | 0,996293 | 0,995991 | 0,995621 | 0,986442 | 0,990854 | 0,996500 | 0,994645 | 0,997415 | 0,997453 | 0,997523 | 0,997346 | 0,997271 | 0,997178 | 0,997066 | 0,996931 |
| 5 | 01-ТК-КСЗ- 2 | 01-УЗВ-03 | 0,7 | 0,4 | 1989 | 2019 | 1 | 0,996146 | 0,995855 | 0,995501 | 0,995065 | 0,985811 | 0,990121 | 0,992999 | 0,994295 | 0,997109 | 0,997231 | 0,997301 | 0,997125 | 0,997049 | 0,996957 | 0,996845 | 0,996710 |
| 6 | 01-УЗВ-03 | 01-ТК-КСЗ-3 | 0,7 | 2,11 | 1989 | 2019 | 1 | 0,994069 | 0,993549 | 0,992915 | 0,992137 | 0,982490 | 0,986259 | 0,974734 | 0,992451 | 0,995499 | 0,996064 | 0,996134 | 0,995958 | 0,995882 | 0,995790 | 0,995678 | 0,995543 |
| 7 | 01-ТК-КСЗ- 3 | 01-УЗВ-04 | 0,7 | 0,6 | 1989 | 2019 | 1 | 0,993479 | 0,992894 | 0,992181 | 0,991306 | 0,981548 | 0,985164 | 0,969602 | 0,991927 | 0,995042 | 0,995732 | 0,995802 | 0,995626 | 0,995550 | 0,995458 | 0,995346 | 0,995211 |
| 8 | 01-УЗВ-04 | 01-УЗВ-05 | 0,7 | 0,185 | 2007 | 2007 | 1 | 0,993377 | 0,992792 | 0,992079 | 0,991205 | 0,981447 | 0,985062 | 0,969502 | 0,991825 | 0,994940 | 0,995630 | 0,995700 | 0,995524 | 0,995433 | 0,995335 | 0,995215 | 0,995071 |
| 9 | 01-УЗВ-05 | 01-УЗВ-06 | 0,7 | 0,399 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992985 | 0,992357 | 0,991592 | 0,990652 | 0,980821 | 0,984335 | 0,968663 | 0,988350 | 0,994590 | 0,995326 | 0,995479 | 0,995303 | 0,995213 | 0,995114 | 0,994995 | 0,994850 |
| 10 | 01-УЗВ-06 | 01-УЗВ-07 | 0,7 | 0,246 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992743 | 0,992089 | 0,991291 | 0,990312 | 0,980435 | 0,983886 | 0,968146 | 0,986213 | 0,994375 | 0,995138 | 0,995343 | 0,995167 | 0,995077 | 0,994978 | 0,994859 | 0,994715 |
| 11 | 01-УЗВ-07 | 01-УЗВ-08 | 0,7 | 2,3 | 1989 | 2018 | 1 | 0,990487 | 0,989585 | 0,988485 | 0,987137 | 0,976835 | 0,964176 | 0,966189 | 0,984477 | 0,993106 | 0,993868 | 0,994073 | 0,993897 | 0,993807 | 0,993709 | 0,993589 | 0,993445 |
| 12 | 01-УЗВ-08 | 01-ТК-КСЗ-4 | 0,7 | 0,346 | 1990 | 2020 | 1 | 0,990178 | 0,989246 | 0,988109 | 0,986716 | 0,976363 | 0,963642 | 0,965570 | 0,981484 | 0,992804 | 0,993605 | 0,993882 | 0,993707 | 0,993616 | 0,993518 | 0,993399 | 0,993254 |
| 13 | 01-ТК-КСЗ- 4 | 01-УЗВ-09 | 0,7 | 1 | 1990 | 2017 | 1 | 0,989288 | 0,988268 | 0,987024 | 0,985500 | 0,967810 | 0,962795 | 0,964831 | 0,980940 | 0,992253 | 0,993053 | 0,993330 | 0,993155 | 0,993065 | 0,992967 | 0,992847 | 0,992703 |
| 14 | 01-УЗВ-09 | 01-ТК-2 | 0,7 | 0,35 | 1989 | 2020 | 1 | 0,988946 | 0,987888 | 0,986598 | 0,985019 | 0,967269 | 0,962171 | 0,964098 | 0,977923 | 0,991948 | 0,992787 | 0,993137 | 0,992962 | 0,992872 | 0,992774 | 0,992654 | 0,992510 |
| 15 | 01-ИП-01 | 01-ТК-2 | 0,7 | 0,015 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988931 | 0,987871 | 0,986580 | 0,984998 | 0,967246 | 0,962144 | 0,964067 | 0,977886 | 0,991901 | 0,992731 | 0,993068 | 0,992875 | 0,992761 | 0,992630 | 0,992466 | 0,992257 |
| 16 | 01-УЗВ-10 | 01-ИП-01 | 0,5 | 1,3 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987907 | 0,986735 | 0,985307 | 0,983559 | 0,965627 | 0,960280 | 0,961878 | 0,975253 | 0,988694 | 0,988823 | 0,988242 | 0,986829 | 0,985068 | 0,982682 | 0,979381 | 0,974742 |
| 17 | 01-УЗВ-11 | 01-УЗВ-10 | 0,5 | 0,03 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987883 | 0,986709 | 0,985278 | 0,983525 | 0,965590 | 0,960237 | 0,961828 | 0,975192 | 0,988620 | 0,988733 | 0,988131 | 0,986690 | 0,984891 | 0,982454 | 0,979081 | 0,974341 |
| 18 | 01-УЗВ-12 | 01-УЗВ-11 | 0,5 | 0,075 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987824 | 0,986643 | 0,985205 | 0,983442 | 0,965496 | 0,960129 | 0,961702 | 0,975041 | 0,988436 | 0,988508 | 0,987853 | 0,986342 | 0,984450 | 0,981883 | 0,978332 | 0,973340 |
| 19 | 01-УЗВ-13 | 01-УЗВ-12 | 0,5 | 0,035 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987797 | 0,986613 | 0,985170 | 0,983404 | 0,965453 | 0,960079 | 0,961643 | 0,974970 | 0,988349 | 0,988403 | 0,987724 | 0,986180 | 0,984243 | 0,981617 | 0,977982 | 0,972874 |
| 20 | 01-ТК-УТ- 12 | 01-УЗВ-13 | 0,5 | 0,135 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987690 | 0,986495 | 0,985038 | 0,983254 | 0,965285 | 0,959886 | 0,961416 | 0,974697 | 0,988017 | 0,987999 | 0,987224 | 0,985555 | 0,983449 | 0,980590 | 0,976635 | 0,971076 |
| 21 | 01-ТК-УТ- 13 | 01-ТК-УТ-12 | 0,5 | 0,05 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987651 | 0,986451 | 0,984989 | 0,983199 | 0,965223 | 0,959814 | 0,961332 | 0,974596 | 0,987894 | 0,987849 | 0,987039 | 0,985323 | 0,983154 | 0,980210 | 0,976137 | 0,970411 |
| 22 | 01-УЗВ-14 | 01-ТК-УТ-13 | 0,5 | 0,23 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987470 | 0,986250 | 0,984764 | 0,982945 | 0,964937 | 0,959485 | 0,960945 | 0,974131 | 0,987328 | 0,987160 | 0,986189 | 0,984259 | 0,981802 | 0,978465 | 0,973848 | 0,967358 |
| 23 | 01-ТК-5 | 01-УЗВ-14 | 0,5 | 0,16 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987344 | 0,986110 | 0,984608 | 0,982768 | 0,964738 | 0,959256 | 0,960677 | 0,973808 | 0,986934 | 0,986681 | 0,985597 | 0,983520 | 0,980863 | 0,977253 | 0,972258 | 0,965240 |
| 24 | 01-ТК-БН_1 | 01-ТК-5 | 0,4 | 0,255 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987189 | 0,985939 | 0,984415 | 0,982550 | 0,964493 | 0,958974 | 0,960346 | 0,973410 | 0,986450 | 0,986091 | 0,984870 | 0,982610 | 0,979707 | 0,975762 | 0,970305 | 0,962638 |
| 25 | 01-ТК-УТ-4 | 01-ТК-БН_1 | 0,4 | 0,225 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987052 | 0,985787 | 0,984246 | 0,982358 | 0,964277 | 0,958725 | 0,960054 | 0,973060 | 0,986023 | 0,985571 | 0,984229 | 0,981807 | 0,978688 | 0,974449 | 0,968584 | 0,960349 |

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 26 | 01-ТК-УТ-4 | 01-ТК-БН_2 | 0,4 | 0,308 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986865 | 0,985579 | 0,984013 | 0,982095 | 0,963981 | 0,958385 | 0,959655 | 0,972580 | 0,985439 | 0,984860 | 0,983351 | 0,980710 | 0,977296 | 0,972654 | 0,966234 | 0,957223 |
| 27 | 01-ТК-БН_2 | 01-БКВ-06 | 0,4 | 0,03 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986847 | 0,985559 | 0,983990 | 0,982069 | 0,963952 | 0,958352 | 0,959616 | 0,972533 | 0,985382 | 0,984791 | 0,983266 | 0,980603 | 0,977160 | 0,972479 | 0,966005 | 0,956919 |
| 28 | 04-ЦТП-ОТ- №5 | 01-БКВ-06 | 0,4 | 0,0001 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986847 | 0,985559 | 0,983990 | 0,982069 | 0,963952 | 0,958352 | 0,959616 | 0,972533 | 0,985382 | 0,984790 | 0,983266 | 0,980603 | 0,977160 | 0,972479 | 0,966005 | 0,956918 |
| 29 | 04-ЦТП-ОТ- 5 | 04-КВР-ТК- УТ-1 | 0,25 | 0,0125 | 2010 | 2010 | 1 | 0,986844 | 0,985557 | 0,983988 | 0,982067 | 0,963950 | 0,958349 | 0,959613 | 0,972530 | 0,985379 | 0,984788 | 0,983263 | 0,980601 | 0,977157 | 0,972476 | 0,966002 | 0,956915 |
| 30 | 04-КВР-ТК- УТ-1 | 04-КВР-ТК- УТ-2 | 0,25 | 0,0101 | 2010 | 2010 | 1 | 0,986843 | 0,985555 | 0,983986 | 0,982065 | 0,963948 | 0,958348 | 0,959612 | 0,972529 | 0,985377 | 0,984786 | 0,983262 | 0,980599 | 0,977156 | 0,972474 | 0,966001 | 0,956913 |
| 31 | 04-КВР-ТК- УТ-2 | 04-ИП-58 | 0,2 | 0,0125 | 2010 | 2010 | 1 | 0,986841 | 0,985553 | 0,983984 | 0,982063 | 0,963946 | 0,958346 | 0,959610 | 0,972527 | 0,985376 | 0,984784 | 0,983260 | 0,980597 | 0,977154 | 0,972473 | 0,965999 | 0,956911 |
| 32 | 04-ИП-58 | 04-ИП-69 | 0,25 | 0,014 | 2010 | 2010 | 2 | 0,986833 | 0,985545 | 0,983977 | 0,982055 | 0,963939 | 0,958338 | 0,959602 | 0,972519 | 0,985368 | 0,984777 | 0,983252 | 0,980589 | 0,977146 | 0,972465 | 0,965991 | 0,956903 |
| 33 | 04-ИП-69 | 04-ИП-70 | 0,15 | 0,03 | 2010 | 2010 | 2 | 0,986829 | 0,985541 | 0,983972 | 0,982051 | 0,963935 | 0,958334 | 0,959598 | 0,972515 | 0,985364 | 0,984772 | 0,983248 | 0,980585 | 0,977142 | 0,972461 | 0,965987 | 0,956898 |
| 34 | 04-ИП-70 | 04-КВР-ТК- УТ-3 | 0,2 | 0,0083 | 2010 | 2010 | 2 | 0,986826 | 0,985538 | 0,983970 | 0,982049 | 0,963932 | 0,958332 | 0,959596 | 0,972512 | 0,985361 | 0,984770 | 0,983245 | 0,980583 | 0,977139 | 0,972458 | 0,965985 | 0,956895 |
| 35 | 04-КВР-ТК- УТ-3 | 04-КВР-ТК- УТ-4 | 0,15 | 0,0552 | 1990 | 1990 | 1 | 0,986818 | 0,985529 | 0,983960 | 0,982037 | 0,963920 | 0,958317 | 0,959579 | 0,972493 | 0,985337 | 0,984741 | 0,983210 | 0,980540 | 0,977086 | 0,972390 | 0,965897 | 0,956781 |
| 36 | 04-КВР-ТК- УТ-4 | 04-КВР-ТК- УТ-5 | 0,15 | 0,018 | 1990 | 1990 | 1 | 0,986815 | 0,985526 | 0,983956 | 0,982034 | 0,963915 | 0,958313 | 0,959574 | 0,972486 | 0,985329 | 0,984732 | 0,983199 | 0,980526 | 0,977068 | 0,972368 | 0,965869 | 0,956744 |
| 37 | 04-КВР-ТК- УТ-5а | 04-КВР-ТК- УТ-5 | 0,15 | 0,006 | 1990 | 1990 | 1 | 0,986814 | 0,985525 | 0,983955 | 0,982032 | 0,963914 | 0,958311 | 0,959572 | 0,972484 | 0,985327 | 0,984729 | 0,983195 | 0,980521 | 0,977063 | 0,972361 | 0,965859 | 0,956732 |
| 38 | 04-КВР-ТК- 1 | 04-КВР-ТК- УТ-5а | 0,15 | 0,0113 | 1990 | 1990 | 2 | 0,986812 | 0,985522 | 0,983952 | 0,982029 | 0,963910 | 0,958306 | 0,959566 | 0,972478 | 0,985319 | 0,984720 | 0,983184 | 0,980508 | 0,977046 | 0,972340 | 0,965832 | 0,956696 |
| 39 | 04-КВР-ТК- 1 | 04-КВР-ТК-2 | 0,125 | 0,038 | 1990 | 1990 | 2 | 0,986807 | 0,985517 | 0,983946 | 0,982022 | 0,963903 | 0,958298 | 0,959557 | 0,972467 | 0,985306 | 0,984704 | 0,983165 | 0,980484 | 0,977016 | 0,972302 | 0,965784 | 0,956633 |
| 40 | 04-КВР-ТК- 2 | 04-КВР-ТК-3 | 0,125 | 0,0213 | 2008 | 2008 | 2 | 0,986805 | 0,985516 | 0,983945 | 0,982021 | 0,963902 | 0,958297 | 0,959556 | 0,972465 | 0,985305 | 0,984702 | 0,983164 | 0,980482 | 0,977015 | 0,972300 | 0,965782 | 0,956631 |
| 41 | 04-КВР-ТК- 3 | 04-КВР-ТК-4 | 0,125 | 0,0284 | 2008 | 2008 | 2 | 0,986803 | 0,985514 | 0,983943 | 0,982019 | 0,963899 | 0,958295 | 0,959554 | 0,972463 | 0,985302 | 0,984700 | 0,983161 | 0,980480 | 0,977012 | 0,972298 | 0,965779 | 0,956628 |
| 42 | 04-КВР-ТК- 4 | 04-БКВ-40 | 0,125 | 0,0067 | 2008 | 2008 | 2 | 0,986803 | 0,985513 | 0,983942 | 0,982018 | 0,963899 | 0,958294 | 0,959553 | 0,972463 | 0,985302 | 0,984700 | 0,983161 | 0,980480 | 0,977012 | 0,972297 | 0,965779 | 0,956628 |
| 43 | 04-БКВ-40 | 04-ИП-73 | 0,125 | 0,01 | 2008 | 2008 | 2 | 0,986802 | 0,985512 | 0,983941 | 0,982017 | 0,963898 | 0,958294 | 0,959552 | 0,972462 | 0,985301 | 0,984699 | 0,983160 | 0,980479 | 0,977011 | 0,972296 | 0,965778 | 0,956627 |
| 44 | 04-ИП-73 | 04-КВР-ТК-5 | 0,1 | 0,0139 | 2009 | 2009 | 2 | 0,986801 | 0,985512 | 0,983941 | 0,982017 | 0,963898 | 0,958293 | 0,959552 | 0,972461 | 0,985301 | 0,984698 | 0,983160 | 0,980478 | 0,977011 | 0,972296 | 0,965777 | 0,956626 |
| 45 | 04-КВР-ТК- 5 | 04-КВР-ТК-6 | 0,1 | 0,01 | 2009 | 2009 | 2 | 0,986801 | 0,985511 | 0,983940 | 0,982016 | 0,963897 | 0,958293 | 0,959551 | 0,972461 | 0,985300 | 0,984698 | 0,983159 | 0,980478 | 0,977010 | 0,972295 | 0,965777 | 0,956626 |
| 46 | 04-КВР-ТК- 6 | 04-КВР-ТК-7 | 0,1 | 0,04 | 2009 | 2009 | 2 | 0,986799 | 0,985510 | 0,983939 | 0,982015 | 0,963896 | 0,958291 | 0,959550 | 0,972459 | 0,985299 | 0,984696 | 0,983158 | 0,980476 | 0,977009 | 0,972294 | 0,965775 | 0,956624 |
| 47 | 04-КВР-ТК- 7 | 04-КВР-ТК-8 | 0,1 | 0,0202 | 2009 | 2009 | 2 | 0,986798 | 0,985509 | 0,983938 | 0,982014 | 0,963895 | 0,958290 | 0,959549 | 0,972458 | 0,985298 | 0,984696 | 0,983157 | 0,980476 | 0,977008 | 0,972293 | 0,965774 | 0,956623 |
| 48 | 04-КВР-ТК- 8 | 04-КВР-ТК- УТ-6 | 0,08 | 0,0418 | 2009 | 2009 | 1 | 0,986796 | 0,985506 | 0,983936 | 0,982012 | 0,963892 | 0,958288 | 0,959547 | 0,972456 | 0,985295 | 0,984693 | 0,983154 | 0,980473 | 0,977005 | 0,972291 | 0,965771 | 0,956620 |
| 49 | 04-КВР-ТК- УТ-6 | 04-ИП-75 | 0,08 | 0,0543 | 2009 | 2009 | 1 | 0,986793 | 0,985503 | 0,983932 | 0,982008 | 0,963889 | 0,958285 | 0,959544 | 0,972453 | 0,985292 | 0,984690 | 0,983151 | 0,980470 | 0,977002 | 0,972288 | 0,965768 | 0,956616 |
| 50 | 04-ИП-75 | 04-КВР-ТК- УТ-8 | 0,07 | 0,0164 | 2009 | 2009 | 1 | 0,986792 | 0,985502 | 0,983932 | 0,982008 | 0,963889 | 0,958284 | 0,959543 | 0,972452 | 0,985291 | 0,984689 | 0,983150 | 0,980469 | 0,977001 | 0,972287 | 0,965767 | 0,956615 |
| 51 | 04-КВР-ТК- УТ-8 | 04-КВР-ТК-11 | 0,07 | 0,0257 | 2009 | 2009 | 2 | 0,986792 | 0,985502 | 0,983931 | 0,982007 | 0,963888 | 0,958284 | 0,959543 | 0,972452 | 0,985291 | 0,984689 | 0,983150 | 0,980469 | 0,977001 | 0,972286 | 0,965766 | 0,956615 |
| 52 | 04-КВР-ТК- 11 | 04-КВР-ТК-12 | 0,07 | 0,0337 | 2009 | 2009 | 2 | 0,986791 | 0,985502 | 0,983931 | 0,982007 | 0,963888 | 0,958284 | 0,959542 | 0,972452 | 0,985291 | 0,984689 | 0,983150 | 0,980469 | 0,977001 | 0,972286 | 0,965766 | 0,956614 |
| 53 | 04-КВР-ТК- 12 | 04-ТП-ОТ-пер. 2-й Кирова, 6 | 0,07 | 0,0035 | 2009 | 2009 | 2 | 0,986791 | 0,985502 | 0,983931 | 0,982007 | 0,963888 | 0,958283 | 0,959542 | 0,972452 | 0,985291 | 0,984689 | 0,983150 | 0,980469 | 0,977001 | 0,972286 | 0,965766 | 0,956614 |

Таблица 10 – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТП-5 до потребителя «ул. Королёва, д. 14» (расчетный путь 3-3)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 01-ЮК ГРЭС | 01-УЗВ-01 | 0,8 | 0,7 | 1989 | 2018 | 1 | 0,999295 | 0,999217 | 0,999121 | 0,999004 | 0,998860 | 0,993744 | 0,999373 | 0,999454 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 |
| 2 | 01-УЗВ-01 | 01-УЗВ-02 | 0,8 | 1,2 | 1989 | 2017 | 1 | 0,998086 | 0,997875 | 0,997617 | 0,997300 | 0,988172 | 0,992676 | 0,998437 | 0,998776 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 |
| 3 | 01-УЗВ-02 | 01-ТК-КСЗ-1 | 0,8 | 0,326 | 1989 | 2020 | 1 | 0,997758 | 0,997511 | 0,997209 | 0,996838 | 0,987647 | 0,992065 | 0,997718 | 0,995861 | 0,998634 | 0,998672 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 |
| 4 | 01-ТК-КСЗ- 1 | 01-ТК-КСЗ-2 | 0,7 | 2,2 | 2006 | 2006 | 1 | 0,996541 | 0,996293 | 0,995991 | 0,995621 | 0,986442 | 0,990854 | 0,996500 | 0,994645 | 0,997415 | 0,997453 | 0,997523 | 0,997346 | 0,997271 | 0,997178 | 0,997066 | 0,996931 |
| 5 | 01-ТК-КСЗ- 2 | 01-УЗВ-03 | 0,7 | 0,4 | 1989 | 2019 | 1 | 0,996146 | 0,995855 | 0,995501 | 0,995065 | 0,985811 | 0,990121 | 0,992999 | 0,994295 | 0,997109 | 0,997231 | 0,997301 | 0,997125 | 0,997049 | 0,996957 | 0,996845 | 0,996710 |
| 6 | 01-УЗВ-03 | 01-ТК-КСЗ-3 | 0,7 | 2,11 | 1989 | 2019 | 1 | 0,994069 | 0,993549 | 0,992915 | 0,992137 | 0,982490 | 0,986259 | 0,974734 | 0,992451 | 0,995499 | 0,996064 | 0,996134 | 0,995958 | 0,995882 | 0,995790 | 0,995678 | 0,995543 |
| 7 | 01-ТК-КСЗ- 3 | 01-УЗВ-04 | 0,7 | 0,6 | 1989 | 2019 | 1 | 0,993479 | 0,992894 | 0,992181 | 0,991306 | 0,981548 | 0,985164 | 0,969602 | 0,991927 | 0,995042 | 0,995732 | 0,995802 | 0,995626 | 0,995550 | 0,995458 | 0,995346 | 0,995211 |
| 8 | 01-УЗВ-04 | 01-УЗВ-05 | 0,7 | 0,185 | 2007 | 2007 | 1 | 0,993377 | 0,992792 | 0,992079 | 0,991205 | 0,981447 | 0,985062 | 0,969502 | 0,991825 | 0,994940 | 0,995630 | 0,995700 | 0,995524 | 0,995433 | 0,995335 | 0,995215 | 0,995071 |
| 9 | 01-УЗВ-05 | 01-УЗВ-06 | 0,7 | 0,399 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992985 | 0,992357 | 0,991592 | 0,990652 | 0,980821 | 0,984335 | 0,968663 | 0,988350 | 0,994590 | 0,995326 | 0,995479 | 0,995303 | 0,995213 | 0,995114 | 0,994995 | 0,994850 |
| 10 | 01-УЗВ-06 | 01-УЗВ-07 | 0,7 | 0,246 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992743 | 0,992089 | 0,991291 | 0,990312 | 0,980435 | 0,983886 | 0,968146 | 0,986213 | 0,994375 | 0,995138 | 0,995343 | 0,995167 | 0,995077 | 0,994978 | 0,994859 | 0,994715 |
| 11 | 01-УЗВ-07 | 01-УЗВ-08 | 0,7 | 2,3 | 1989 | 2018 | 1 | 0,990487 | 0,989585 | 0,988485 | 0,987137 | 0,976835 | 0,964176 | 0,966189 | 0,984477 | 0,993106 | 0,993868 | 0,994073 | 0,993897 | 0,993807 | 0,993709 | 0,993589 | 0,993445 |
| 12 | 01-УЗВ-08 | 01-ТК-КСЗ-4 | 0,7 | 0,346 | 1990 | 2020 | 1 | 0,990178 | 0,989246 | 0,988109 | 0,986716 | 0,976363 | 0,963642 | 0,965570 | 0,981484 | 0,992804 | 0,993605 | 0,993882 | 0,993707 | 0,993616 | 0,993518 | 0,993399 | 0,993254 |
| 13 | 01-ТК-КСЗ- 4 | 01-УЗВ-09 | 0,7 | 1 | 1990 | 2017 | 1 | 0,989288 | 0,988268 | 0,987024 | 0,985500 | 0,967810 | 0,962795 | 0,964831 | 0,980940 | 0,992253 | 0,993053 | 0,993330 | 0,993155 | 0,993065 | 0,992967 | 0,992847 | 0,992703 |
| 14 | 01-УЗВ-09 | 01-ТК-2 | 0,7 | 0,35 | 1989 | 2020 | 1 | 0,988946 | 0,987888 | 0,986598 | 0,985019 | 0,967269 | 0,962171 | 0,964098 | 0,977923 | 0,991948 | 0,992787 | 0,993137 | 0,992962 | 0,992872 | 0,992774 | 0,992654 | 0,992510 |
| 15 | 01-ИП-01 | 01-ТК-2 | 0,7 | 0,015 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988931 | 0,987871 | 0,986580 | 0,984998 | 0,967246 | 0,962144 | 0,964067 | 0,977886 | 0,991901 | 0,992731 | 0,993068 | 0,992875 | 0,992761 | 0,992630 | 0,992466 | 0,992257 |
| 16 | 01-УЗВ-10 | 01-ИП-01 | 0,5 | 1,3 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987907 | 0,986735 | 0,985307 | 0,983559 | 0,965627 | 0,960280 | 0,961878 | 0,975253 | 0,988694 | 0,988823 | 0,988242 | 0,986829 | 0,985068 | 0,982682 | 0,979381 | 0,974742 |
| 17 | 01-УЗВ-11 | 01-УЗВ-10 | 0,5 | 0,03 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987883 | 0,986709 | 0,985278 | 0,983525 | 0,965590 | 0,960237 | 0,961828 | 0,975192 | 0,988620 | 0,988733 | 0,988131 | 0,986690 | 0,984891 | 0,982454 | 0,979081 | 0,974341 |
| 18 | 01-УЗВ-12 | 01-УЗВ-11 | 0,5 | 0,075 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987824 | 0,986643 | 0,985205 | 0,983442 | 0,965496 | 0,960129 | 0,961702 | 0,975041 | 0,988436 | 0,988508 | 0,987853 | 0,986342 | 0,984450 | 0,981883 | 0,978332 | 0,973340 |
| 19 | 01-УЗВ-13 | 01-УЗВ-12 | 0,5 | 0,035 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987797 | 0,986613 | 0,985170 | 0,983404 | 0,965453 | 0,960079 | 0,961643 | 0,974970 | 0,988349 | 0,988403 | 0,987724 | 0,986180 | 0,984243 | 0,981617 | 0,977982 | 0,972874 |
| 20 | 01-ТК-УТ- 12 | 01-УЗВ-13 | 0,5 | 0,135 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987690 | 0,986495 | 0,985038 | 0,983254 | 0,965285 | 0,959886 | 0,961416 | 0,974697 | 0,988017 | 0,987999 | 0,987224 | 0,985555 | 0,983449 | 0,980590 | 0,976635 | 0,971076 |
| 21 | 01-ТК-УТ- 13 | 01-ТК-УТ-12 | 0,5 | 0,05 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987651 | 0,986451 | 0,984989 | 0,983199 | 0,965223 | 0,959814 | 0,961332 | 0,974596 | 0,987894 | 0,987849 | 0,987039 | 0,985323 | 0,983154 | 0,980210 | 0,976137 | 0,970411 |
| 22 | 01-УЗВ-14 | 01-ТК-УТ-13 | 0,5 | 0,23 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987470 | 0,986250 | 0,984764 | 0,982945 | 0,964937 | 0,959485 | 0,960945 | 0,974131 | 0,987328 | 0,987160 | 0,986189 | 0,984259 | 0,981802 | 0,978465 | 0,973848 | 0,967358 |
| 23 | 01-ТК-5 | 01-УЗВ-14 | 0,5 | 0,16 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987344 | 0,986110 | 0,984608 | 0,982768 | 0,964738 | 0,959256 | 0,960677 | 0,973808 | 0,986934 | 0,986681 | 0,985597 | 0,983520 | 0,980863 | 0,977253 | 0,972258 | 0,965240 |
| 24 | 01-ТК-БН_1 | 01-ТК-5 | 0,4 | 0,255 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987189 | 0,985939 | 0,984415 | 0,982550 | 0,964493 | 0,958974 | 0,960346 | 0,973410 | 0,986450 | 0,986091 | 0,984870 | 0,982610 | 0,979707 | 0,975762 | 0,970305 | 0,962638 |
| 25 | 01-ТК-УТ-4 | 01-ТК-БН_1 | 0,4 | 0,225 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987052 | 0,985787 | 0,984246 | 0,982358 | 0,964277 | 0,958725 | 0,960054 | 0,973060 | 0,986023 | 0,985571 | 0,984229 | 0,981807 | 0,978688 | 0,974449 | 0,968584 | 0,960349 |

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 26 | 01-ТК-УТ-4 | 01-ТК-БН_2 | 0,4 | 0,308 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986865 | 0,985579 | 0,984013 | 0,982095 | 0,963981 | 0,958385 | 0,959655 | 0,972580 | 0,985439 | 0,984860 | 0,983351 | 0,980710 | 0,977296 | 0,972654 | 0,966234 | 0,957223 |
| 27 | 01-ТК-БН_2 | 01-БКВ-06 | 0,4 | 0,03 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986847 | 0,985559 | 0,983990 | 0,982069 | 0,963952 | 0,958352 | 0,959616 | 0,972533 | 0,985382 | 0,984791 | 0,983266 | 0,980603 | 0,977160 | 0,972479 | 0,966005 | 0,956919 |
| 28 | 04-ЦТП-ОТ- №5 | 01-БКВ-06 | 0,4 | 0,0001 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986847 | 0,985559 | 0,983990 | 0,982069 | 0,963952 | 0,958352 | 0,959616 | 0,972533 | 0,985382 | 0,984790 | 0,983266 | 0,980603 | 0,977160 | 0,972479 | 0,966005 | 0,956918 |
| 29 | 04-ЦТП-ОТ- 5 | 04-КВР-ТК- УТ-1 | 0,25 | 0,0125 | 2010 | 2010 | 1 | 0,986844 | 0,985557 | 0,983988 | 0,982067 | 0,963950 | 0,958349 | 0,959613 | 0,972530 | 0,985379 | 0,984788 | 0,983263 | 0,980601 | 0,977157 | 0,972476 | 0,966002 | 0,956915 |
| 30 | 04-КВР-ТК- УТ-1 | 04-КВР-ТК- УТ-15 | 0,2 | 0,0038 | 2011 | 2011 | 1 | 0,986844 | 0,985556 | 0,983987 | 0,982066 | 0,963950 | 0,958349 | 0,959613 | 0,972530 | 0,985379 | 0,984787 | 0,983263 | 0,980600 | 0,977157 | 0,972476 | 0,966002 | 0,956915 |
| 31 | 04-КВР-ТК- УТ-15 | 04-ИП-01 | 0,2 | 0,014 | 2011 | 2011 | 1 | 0,986841 | 0,985554 | 0,983985 | 0,982064 | 0,963947 | 0,958347 | 0,959611 | 0,972528 | 0,985377 | 0,984785 | 0,983261 | 0,980598 | 0,977155 | 0,972474 | 0,966000 | 0,956913 |
| 32 | 04-ИП-01 | 04-ИП-03 | 0,2 | 0,0071 | 2011 | 2011 | 2 | 0,986838 | 0,985552 | 0,983983 | 0,982062 | 0,963945 | 0,958345 | 0,959609 | 0,972526 | 0,985375 | 0,984783 | 0,983259 | 0,980596 | 0,977153 | 0,972472 | 0,965998 | 0,956911 |
| 33 | 04-ИП-03 | 04-КВР-ТК- УТ-16 | 0,2 | 0,0202 | 2011 | 2011 | 1 | 0,986834 | 0,985549 | 0,983980 | 0,982059 | 0,963942 | 0,958342 | 0,959606 | 0,972523 | 0,985372 | 0,984780 | 0,983256 | 0,980593 | 0,977150 | 0,972469 | 0,965995 | 0,956908 |
| 34 | 04-КВР-ТК- УТ-16 | 04-ИП-05 | 0,2 | 0,0146 | 2011 | 2011 | 2 | 0,986828 | 0,985544 | 0,983976 | 0,982055 | 0,963938 | 0,958338 | 0,959602 | 0,972518 | 0,985367 | 0,984776 | 0,983251 | 0,980589 | 0,977145 | 0,972464 | 0,965990 | 0,956904 |
| 35 | 04-ИП-05 | 04-КВР-ТК- УТ-18 | 0,2 | 0,0895 | 2011 | 2011 | 1 | 0,986809 | 0,985531 | 0,983963 | 0,982042 | 0,963925 | 0,958325 | 0,959589 | 0,972506 | 0,985354 | 0,984763 | 0,983238 | 0,980576 | 0,977132 | 0,972451 | 0,965978 | 0,956891 |
| 36 | 04-КВР-ТК- УТ-18 | 04-КВР-ТК- УТ-31 | 0,15 | 0,085 | 2011 | 2011 | 1 | 0,986799 | 0,985523 | 0,983955 | 0,982034 | 0,963918 | 0,958317 | 0,959581 | 0,972498 | 0,985346 | 0,984755 | 0,983230 | 0,980568 | 0,977125 | 0,972444 | 0,965970 | 0,956883 |
| 37 | 04-КВР-ТК- УТ-31 | 04-КВР-ТК- УТ-32 | 0,15 | 0,0333 | 2011 | 2011 | 1 | 0,986794 | 0,985520 | 0,983952 | 0,982031 | 0,963915 | 0,958314 | 0,959578 | 0,972495 | 0,985343 | 0,984752 | 0,983227 | 0,980565 | 0,977121 | 0,972440 | 0,965967 | 0,956880 |
| 38 | 04-КВР-ТК- УТ-32 | 04-КВР-ТК- УТ-17 | 0,15 | 0,0173 | 2011 | 2011 | 1 | 0,986792 | 0,985519 | 0,983950 | 0,982029 | 0,963913 | 0,958313 | 0,959577 | 0,972493 | 0,985341 | 0,984750 | 0,983226 | 0,980563 | 0,977120 | 0,972439 | 0,965965 | 0,956879 |
| 39 | 04-КВР-ТК- УТ-17 | 04-ИП-56 | 0,125 | 0,0124 | 2011 | 2011 | 1 | 0,986791 | 0,985518 | 0,983949 | 0,982028 | 0,963912 | 0,958312 | 0,959576 | 0,972492 | 0,985340 | 0,984749 | 0,983225 | 0,980562 | 0,977119 | 0,972438 | 0,965964 | 0,956878 |
| 40 | 04-ИП-56 | 04-КВР-ТК-31 | 0,125 | 0,01 | 2011 | 2011 | 2 | 0,986790 | 0,985517 | 0,983948 | 0,982027 | 0,963911 | 0,958311 | 0,959575 | 0,972491 | 0,985340 | 0,984749 | 0,983224 | 0,980561 | 0,977118 | 0,972437 | 0,965964 | 0,956877 |
| 41 | 04-КВР-ТК- 31 | 04-КВР-ТК-32 | 0,08 | 0,0549 | 2011 | 2011 | 2 | 0,986789 | 0,985516 | 0,983948 | 0,982027 | 0,963911 | 0,958310 | 0,959574 | 0,972491 | 0,985339 | 0,984748 | 0,983223 | 0,980561 | 0,977118 | 0,972437 | 0,965963 | 0,956876 |
| 42 | 04-КВР-ТК- 32 | 04-КВР-ТК-33 | 0,08 | 0,0203 | 2011 | 2011 | 2 | 0,986789 | 0,985516 | 0,983948 | 0,982027 | 0,963911 | 0,958310 | 0,959574 | 0,972491 | 0,985339 | 0,984748 | 0,983223 | 0,980561 | 0,977117 | 0,972436 | 0,965963 | 0,956876 |
| 43 | 04-КВР-ТК- 33 | 04-КВР-ТК-34 | 0,08 | 0,0075 | 2011 | 2011 | 2 | 0,986789 | 0,985516 | 0,983948 | 0,982026 | 0,963911 | 0,958310 | 0,959574 | 0,972491 | 0,985339 | 0,984748 | 0,983223 | 0,980561 | 0,977117 | 0,972436 | 0,965963 | 0,956876 |
| 44 | 04-КВР-ТК- 34 | 04-КВР-ТК-35 | 0,08 | 0,026 | 2011 | 2011 | 2 | 0,986788 | 0,985516 | 0,983947 | 0,982026 | 0,963910 | 0,958310 | 0,959574 | 0,972490 | 0,985339 | 0,984747 | 0,983223 | 0,980560 | 0,977117 | 0,972436 | 0,965963 | 0,956876 |
| 45 | 04-КВР-ТК- 35 | 04-КВР-ТК-36 | 0,08 | 0,015 | 2011 | 2011 | 2 | 0,986788 | 0,985516 | 0,983947 | 0,982026 | 0,963910 | 0,958310 | 0,959574 | 0,972490 | 0,985338 | 0,984747 | 0,983223 | 0,980560 | 0,977117 | 0,972436 | 0,965962 | 0,956876 |
| 46 | 04-КВР-ТК- 36 | 04-КВР-ТК-37 | 0,05 | 0,0108 | 2011 | 2011 | 2 | 0,986788 | 0,985516 | 0,983947 | 0,982026 | 0,963910 | 0,958310 | 0,959574 | 0,972490 | 0,985338 | 0,984747 | 0,983223 | 0,980560 | 0,977117 | 0,972436 | 0,965962 | 0,956876 |
| 47 | 04-КВР-ТК- 37 | 04-КВР-ТК-38 | 0,05 | 0,0148 | 2011 | 2011 | 2 | 0,986788 | 0,985516 | 0,983947 | 0,982026 | 0,963910 | 0,958310 | 0,959574 | 0,972490 | 0,985338 | 0,984747 | 0,983223 | 0,980560 | 0,977117 | 0,972436 | 0,965962 | 0,956876 |
| 48 | 04-КВР-ТК- 38 | 04-КВР-ТК-39 | 0,05 | 0,0242 | 2011 | 2011 | 2 | 0,986788 | 0,985515 | 0,983947 | 0,982026 | 0,963910 | 0,958309 | 0,959573 | 0,972490 | 0,985338 | 0,984747 | 0,983222 | 0,980560 | 0,977117 | 0,972436 | 0,965962 | 0,956875 |
| 49 | 04-КВР-ТК- 39 | 04-КВР-ТК-40 | 0,05 | 0,0083 | 2011 | 2011 | 2 | 0,986787 | 0,985515 | 0,983947 | 0,982026 | 0,963910 | 0,958309 | 0,959573 | 0,972490 | 0,985338 | 0,984747 | 0,983222 | 0,980560 | 0,977117 | 0,972436 | 0,965962 | 0,956875 |
| 50 | 04-КВР-ТК- 40 | 04-КВР-ТК-41 | 0,05 | 0,0272 | 2011 | 2011 | 2 | 0,986787 | 0,985515 | 0,983947 | 0,982026 | 0,963910 | 0,958309 | 0,959573 | 0,972490 | 0,985338 | 0,984747 | 0,983222 | 0,980560 | 0,977116 | 0,972436 | 0,965962 | 0,956875 |
| 51 | 04-КВР-ТК- 41 | 04-ТП-ОТ-ул. Королева, 14 | 0,032 | 0,0251 | 1999 | 1999 | 2 | 0,986787 | 0,985515 | 0,983947 | 0,982026 | 0,963910 | 0,958309 | 0,959573 | 0,972490 | 0,985338 | 0,984747 | 0,983222 | 0,980560 | 0,977116 | 0,972435 | 0,965962 | 0,956875 |

Таблица 11 – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТП-6 до потребителя «пер. Крупской, д. 3» (расчетный путь 4-1)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 01-ЮК ГРЭС | 01-УЗВ-01 | 0,8 | 0,7 | 1989 | 2018 | 1 | 0,999295 | 0,999217 | 0,999121 | 0,999004 | 0,998860 | 0,993744 | 0,999373 | 0,999454 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 |
| 2 | 01-УЗВ-01 | 01-УЗВ-02 | 0,8 | 1,2 | 1989 | 2017 | 1 | 0,998086 | 0,997875 | 0,997617 | 0,997300 | 0,988172 | 0,992676 | 0,998437 | 0,998776 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 |
| 3 | 01-УЗВ-02 | 01-ТК-КСЗ-1 | 0,8 | 0,326 | 1989 | 2020 | 1 | 0,997758 | 0,997511 | 0,997209 | 0,996838 | 0,987647 | 0,992065 | 0,997718 | 0,995861 | 0,998634 | 0,998672 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 |
| 4 | 01-ТК-КСЗ- 1 | 01-ТК-КСЗ-2 | 0,7 | 2,2 | 2006 | 2006 | 1 | 0,996541 | 0,996293 | 0,995991 | 0,995621 | 0,986442 | 0,990854 | 0,996500 | 0,994645 | 0,997415 | 0,997453 | 0,997523 | 0,997346 | 0,997271 | 0,997178 | 0,997066 | 0,996931 |
| 5 | 01-ТК-КСЗ- 2 | 01-УЗВ-03 | 0,7 | 0,4 | 1989 | 2019 | 1 | 0,996146 | 0,995855 | 0,995501 | 0,995065 | 0,985811 | 0,990121 | 0,992999 | 0,994295 | 0,997109 | 0,997231 | 0,997301 | 0,997125 | 0,997049 | 0,996957 | 0,996845 | 0,996710 |
| 6 | 01-УЗВ-03 | 01-ТК-КСЗ-3 | 0,7 | 2,11 | 1989 | 2019 | 1 | 0,994069 | 0,993549 | 0,992915 | 0,992137 | 0,982490 | 0,986259 | 0,974734 | 0,992451 | 0,995499 | 0,996064 | 0,996134 | 0,995958 | 0,995882 | 0,995790 | 0,995678 | 0,995543 |
| 7 | 01-ТК-КСЗ- 3 | 01-УЗВ-04 | 0,7 | 0,6 | 1989 | 2019 | 1 | 0,993479 | 0,992894 | 0,992181 | 0,991306 | 0,981548 | 0,985164 | 0,969602 | 0,991927 | 0,995042 | 0,995732 | 0,995802 | 0,995626 | 0,995550 | 0,995458 | 0,995346 | 0,995211 |
| 8 | 01-УЗВ-04 | 01-УЗВ-05 | 0,7 | 0,185 | 2007 | 2007 | 1 | 0,993377 | 0,992792 | 0,992079 | 0,991205 | 0,981447 | 0,985062 | 0,969502 | 0,991825 | 0,994940 | 0,995630 | 0,995700 | 0,995524 | 0,995433 | 0,995335 | 0,995215 | 0,995071 |
| 9 | 01-УЗВ-05 | 01-УЗВ-06 | 0,7 | 0,399 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992985 | 0,992357 | 0,991592 | 0,990652 | 0,980821 | 0,984335 | 0,968663 | 0,988350 | 0,994590 | 0,995326 | 0,995479 | 0,995303 | 0,995213 | 0,995114 | 0,994995 | 0,994850 |
| 10 | 01-УЗВ-06 | 01-УЗВ-07 | 0,7 | 0,246 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992743 | 0,992089 | 0,991291 | 0,990312 | 0,980435 | 0,983886 | 0,968146 | 0,986213 | 0,994375 | 0,995138 | 0,995343 | 0,995167 | 0,995077 | 0,994978 | 0,994859 | 0,994715 |
| 11 | 01-УЗВ-07 | 01-УЗВ-08 | 0,7 | 2,3 | 1989 | 2018 | 1 | 0,990487 | 0,989585 | 0,988485 | 0,987137 | 0,976835 | 0,964176 | 0,966189 | 0,984477 | 0,993106 | 0,993868 | 0,994073 | 0,993897 | 0,993807 | 0,993709 | 0,993589 | 0,993445 |
| 12 | 01-УЗВ-08 | 01-ТК-КСЗ-4 | 0,7 | 0,346 | 1990 | 2020 | 1 | 0,990178 | 0,989246 | 0,988109 | 0,986716 | 0,976363 | 0,963642 | 0,965570 | 0,981484 | 0,992804 | 0,993605 | 0,993882 | 0,993707 | 0,993616 | 0,993518 | 0,993399 | 0,993254 |
| 13 | 01-ТК-КСЗ- 4 | 01-УЗВ-09 | 0,7 | 1 | 1990 | 2017 | 1 | 0,989288 | 0,988268 | 0,987024 | 0,985500 | 0,967810 | 0,962795 | 0,964831 | 0,980940 | 0,992253 | 0,993053 | 0,993330 | 0,993155 | 0,993065 | 0,992967 | 0,992847 | 0,992703 |
| 14 | 01-УЗВ-09 | 01-ТК-2 | 0,7 | 0,35 | 1989 | 2020 | 1 | 0,988946 | 0,987888 | 0,986598 | 0,985019 | 0,967269 | 0,962171 | 0,964098 | 0,977923 | 0,991948 | 0,992787 | 0,993137 | 0,992962 | 0,992872 | 0,992774 | 0,992654 | 0,992510 |
| 15 | 01-ИП-01 | 01-ТК-2 | 0,7 | 0,015 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988931 | 0,987871 | 0,986580 | 0,984998 | 0,967246 | 0,962144 | 0,964067 | 0,977886 | 0,991901 | 0,992731 | 0,993068 | 0,992875 | 0,992761 | 0,992630 | 0,992466 | 0,992257 |
| 16 | 01-УЗВ-10 | 01-ИП-01 | 0,5 | 1,3 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987907 | 0,986735 | 0,985307 | 0,983559 | 0,965627 | 0,960280 | 0,961878 | 0,975253 | 0,988694 | 0,988823 | 0,988242 | 0,986829 | 0,985068 | 0,982682 | 0,979381 | 0,974742 |
| 17 | 01-УЗВ-11 | 01-УЗВ-10 | 0,5 | 0,03 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987883 | 0,986709 | 0,985278 | 0,983525 | 0,965590 | 0,960237 | 0,961828 | 0,975192 | 0,988620 | 0,988733 | 0,988131 | 0,986690 | 0,984891 | 0,982454 | 0,979081 | 0,974341 |
| 18 | 01-УЗВ-12 | 01-УЗВ-11 | 0,5 | 0,075 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987824 | 0,986643 | 0,985205 | 0,983442 | 0,965496 | 0,960129 | 0,961702 | 0,975041 | 0,988436 | 0,988508 | 0,987853 | 0,986342 | 0,984450 | 0,981883 | 0,978332 | 0,973340 |
| 19 | 01-УЗВ-13 | 01-УЗВ-12 | 0,5 | 0,035 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987797 | 0,986613 | 0,985170 | 0,983404 | 0,965453 | 0,960079 | 0,961643 | 0,974970 | 0,988349 | 0,988403 | 0,987724 | 0,986180 | 0,984243 | 0,981617 | 0,977982 | 0,972874 |
| 20 | 01-ТК-УТ- 12 | 01-УЗВ-13 | 0,5 | 0,135 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987690 | 0,986495 | 0,985038 | 0,983254 | 0,965285 | 0,959886 | 0,961416 | 0,974697 | 0,988017 | 0,987999 | 0,987224 | 0,985555 | 0,983449 | 0,980590 | 0,976635 | 0,971076 |
| 21 | 01-ТК-УТ- 13 | 01-ТК-УТ-12 | 0,5 | 0,05 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987651 | 0,986451 | 0,984989 | 0,983199 | 0,965223 | 0,959814 | 0,961332 | 0,974596 | 0,987894 | 0,987849 | 0,987039 | 0,985323 | 0,983154 | 0,980210 | 0,976137 | 0,970411 |
| 22 | 01-УЗВ-14 | 01-ТК-УТ-13 | 0,5 | 0,23 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987470 | 0,986250 | 0,984764 | 0,982945 | 0,964937 | 0,959485 | 0,960945 | 0,974131 | 0,987328 | 0,987160 | 0,986189 | 0,984259 | 0,981802 | 0,978465 | 0,973848 | 0,967358 |
| 23 | 01-ТК-5 | 01-УЗВ-14 | 0,5 | 0,16 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987344 | 0,986110 | 0,984608 | 0,982768 | 0,964738 | 0,959256 | 0,960677 | 0,973808 | 0,986934 | 0,986681 | 0,985597 | 0,983520 | 0,980863 | 0,977253 | 0,972258 | 0,965240 |
| 24 | 01-ТК-БН_1 | 01-ТК-5 | 0,4 | 0,255 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987189 | 0,985939 | 0,984415 | 0,982550 | 0,964493 | 0,958974 | 0,960346 | 0,973410 | 0,986450 | 0,986091 | 0,984870 | 0,982610 | 0,979707 | 0,975762 | 0,970305 | 0,962638 |
| 25 | 01-ТК-УТ-4 | 01-ТК-БН_1 | 0,4 | 0,225 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987052 | 0,985787 | 0,984246 | 0,982358 | 0,964277 | 0,958725 | 0,960054 | 0,973060 | 0,986023 | 0,985571 | 0,984229 | 0,981807 | 0,978688 | 0,974449 | 0,968584 | 0,960349 |

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 26 | 01-ТК-УТ-4 | 01-ТК-БН_2 | 0,4 | 0,308 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986865 | 0,985579 | 0,984013 | 0,982095 | 0,963981 | 0,958385 | 0,959655 | 0,972580 | 0,985439 | 0,984860 | 0,983351 | 0,980710 | 0,977296 | 0,972654 | 0,966234 | 0,957223 |
| 27 | 01-ТК-БН_2 | 01-ТК-БН_3 | 0,3 | 0,07 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986836 | 0,985547 | 0,983977 | 0,982054 | 0,963936 | 0,958333 | 0,959593 | 0,972506 | 0,985349 | 0,984751 | 0,983217 | 0,980542 | 0,977082 | 0,972378 | 0,965873 | 0,956743 |
| 28 | 01-ТК-БН_3 | 01-ТК-БН_4 | 0,3 | 0,1 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986795 | 0,985502 | 0,983926 | 0,981997 | 0,963871 | 0,958258 | 0,959506 | 0,972400 | 0,985221 | 0,984594 | 0,983024 | 0,980301 | 0,976776 | 0,971985 | 0,965358 | 0,956059 |
| 29 | 01-ТК-БН_4 | 01-ТК-3_1 | 0,3 | 0,025 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986785 | 0,985490 | 0,983913 | 0,981982 | 0,963855 | 0,958239 | 0,959484 | 0,972374 | 0,985189 | 0,984555 | 0,982976 | 0,980241 | 0,976700 | 0,971886 | 0,965229 | 0,955888 |
| 30 | 01-ТК-3_1 | 01-ТК-3_2 | 0,3 | 0,023 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986775 | 0,985480 | 0,983902 | 0,981969 | 0,963840 | 0,958222 | 0,959464 | 0,972350 | 0,985159 | 0,984520 | 0,982932 | 0,980185 | 0,976630 | 0,971796 | 0,965111 | 0,955730 |
| 31 | 01-ТК-3_2 | 01-ТК-3_3 | 0,3 | 0,23 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986681 | 0,985375 | 0,983784 | 0,981836 | 0,963690 | 0,958050 | 0,959262 | 0,972108 | 0,984864 | 0,984161 | 0,982489 | 0,979632 | 0,975928 | 0,970891 | 0,963928 | 0,954158 |
| 32 | 01-ТК-3_3 | 01-ТК-4а | 0,3 | 0,03 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986668 | 0,985361 | 0,983769 | 0,981819 | 0,963671 | 0,958028 | 0,959236 | 0,972076 | 0,984826 | 0,984114 | 0,982431 | 0,979560 | 0,975836 | 0,970773 | 0,963773 | 0,953953 |
| 33 | 01-ТК-4а | 01-ТК-1а | 0,3 | 0,075 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986638 | 0,985327 | 0,983731 | 0,981776 | 0,963622 | 0,957972 | 0,959170 | 0,971997 | 0,984730 | 0,983997 | 0,982287 | 0,979380 | 0,975607 | 0,970479 | 0,963388 | 0,953441 |
| 34 | 01-ТК-1а | 01-БКВ-07 | 0,3 | 0,0001 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986638 | 0,985327 | 0,983731 | 0,981775 | 0,963622 | 0,957972 | 0,959170 | 0,971997 | 0,984729 | 0,983997 | 0,982287 | 0,979379 | 0,975607 | 0,970478 | 0,963387 | 0,953441 |
| 35 | 01-БКВ-07 | 05-ЦТП-ОТ- №6 | 0,3 | 0,0001 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986638 | 0,985327 | 0,983731 | 0,981775 | 0,963622 | 0,957972 | 0,959170 | 0,971997 | 0,984729 | 0,983997 | 0,982287 | 0,979379 | 0,975607 | 0,970478 | 0,963387 | 0,953440 |
| 36 | 05-ЦТП-ОТ- 6 | 05-КВР-ТК-1 | 0,4 | 0,0001 | 2009 | 2009 | 2 | 0,986637 | 0,985327 | 0,983730 | 0,981775 | 0,963622 | 0,957971 | 0,959170 | 0,971997 | 0,984729 | 0,983996 | 0,982287 | 0,979379 | 0,975607 | 0,970478 | 0,963387 | 0,953440 |
| 37 | 05-КВР-ТК- 1 | 05-КВР-ТК-2 | 0,4 | 0,0639 | 2009 | 2009 | 2 | 0,986543 | 0,985233 | 0,983636 | 0,981681 | 0,963530 | 0,957880 | 0,959078 | 0,971904 | 0,984635 | 0,983902 | 0,982193 | 0,979285 | 0,975513 | 0,970385 | 0,963281 | 0,953330 |
| 38 | 05-КВР-ТК- 2 | 05-КВР-ТК-14 | 0,4 | 0,0229 | 1989 | 1989 | 2 | 0,986483 | 0,985166 | 0,983562 | 0,981597 | 0,963435 | 0,957770 | 0,958949 | 0,971749 | 0,984447 | 0,983674 | 0,981911 | 0,978933 | 0,975066 | 0,969809 | 0,962528 | 0,952329 |
| 39 | 05-КВР-ТК- 14 | 05-КВР-ТК-15 | 0,4 | 0,006 | 1989 | 1989 | 2 | 0,986467 | 0,985148 | 0,983542 | 0,981575 | 0,963410 | 0,957742 | 0,958916 | 0,971709 | 0,984398 | 0,983614 | 0,981837 | 0,978841 | 0,974949 | 0,969658 | 0,962331 | 0,952068 |
| 40 | 05-КВР-ТК- 15 | 05-БКВ-15 | 0,15 | 0,0044 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986466 | 0,985147 | 0,983541 | 0,981574 | 0,963409 | 0,957740 | 0,958914 | 0,971707 | 0,984395 | 0,983611 | 0,981833 | 0,978836 | 0,974944 | 0,969651 | 0,962322 | 0,952055 |
| 41 | 05-БКВ-15 | 05-ИП-19 | 0,2 | 0,035 | 2008 | 2008 | 1 | 0,986461 | 0,985142 | 0,983536 | 0,981568 | 0,963404 | 0,957735 | 0,958909 | 0,971702 | 0,984390 | 0,983606 | 0,981828 | 0,978831 | 0,974939 | 0,969645 | 0,962316 | 0,952049 |
| 42 | 05-ИП-19 | 05-ИП-21 | 0,2 | 0,03 | 2008 | 2008 | 2 | 0,986452 | 0,985133 | 0,983527 | 0,981559 | 0,963395 | 0,957726 | 0,958900 | 0,971693 | 0,984381 | 0,983597 | 0,981819 | 0,978822 | 0,974930 | 0,969635 | 0,962305 | 0,952038 |
| 43 | 05-ИП-21 | 05-КВР-ТК- УТ-20 | 0,2 | 0,005 | 2008 | 2008 | 1 | 0,986451 | 0,985132 | 0,983526 | 0,981559 | 0,963394 | 0,957726 | 0,958900 | 0,971692 | 0,984381 | 0,983596 | 0,981819 | 0,978821 | 0,974929 | 0,969634 | 0,962304 | 0,952037 |
| 44 | 05-КВР-ТК- УТ-20 | 05-КВР-ТК- УТ-21 | 0,2 | 0,0969 | 2008 | 2008 | 1 | 0,986437 | 0,985118 | 0,983512 | 0,981545 | 0,963380 | 0,957712 | 0,958886 | 0,971678 | 0,984366 | 0,983582 | 0,981804 | 0,978807 | 0,974915 | 0,969618 | 0,962287 | 0,952019 |
| 45 | 05-КВР-ТК- УТ-21 | 05-КВР-ТК- УТ-23 | 0,2 | 0,043 | 2008 | 2008 | 1 | 0,986431 | 0,985112 | 0,983506 | 0,981538 | 0,963374 | 0,957706 | 0,958880 | 0,971672 | 0,984360 | 0,983576 | 0,981798 | 0,978801 | 0,974909 | 0,969611 | 0,962280 | 0,952012 |
| 46 | 05-КВР-ТК- УТ-23 | 05-КВР-ТК-25 | 0,2 | 0,0407 | 2008 | 2008 | 1 | 0,986425 | 0,985106 | 0,983500 | 0,981532 | 0,963368 | 0,957700 | 0,958874 | 0,971666 | 0,984354 | 0,983570 | 0,981792 | 0,978795 | 0,974903 | 0,969605 | 0,962273 | 0,952004 |
| 47 | 05-КВР-ТК- 25 | 05-КВР-ТК- УТ-24 | 0,2 | 0,029 | 2008 | 2008 | 1 | 0,986421 | 0,985102 | 0,983496 | 0,981528 | 0,963364 | 0,957696 | 0,958870 | 0,971662 | 0,984350 | 0,983565 | 0,981788 | 0,978791 | 0,974898 | 0,969600 | 0,962268 | 0,951999 |
| 48 | 05-КВР-ТК- УТ-24 | 05-КВР-ТК- УТ-32 | 0,2 | 0,0073 | 2010 | 2010 | 1 | 0,986420 | 0,985101 | 0,983494 | 0,981527 | 0,963363 | 0,957695 | 0,958869 | 0,971661 | 0,984349 | 0,983564 | 0,981787 | 0,978790 | 0,974897 | 0,969599 | 0,962267 | 0,951998 |
| 49 | 05-КВР-ТК- УТ-32 | 05-КВР-ТК- УТ-32а | 0,15 | 0,0039 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986419 | 0,985100 | 0,983494 | 0,981526 | 0,963362 | 0,957694 | 0,958867 | 0,971659 | 0,984347 | 0,983562 | 0,981784 | 0,978786 | 0,974893 | 0,969593 | 0,962259 | 0,951987 |
| 50 | 05-КВР-ТК- УТ-32а | 05-ИП-29 | 0,15 | 0,0122 | 2008 | 2008 | 1 | 0,986418 | 0,985099 | 0,983493 | 0,981525 | 0,963361 | 0,957693 | 0,958866 | 0,971658 | 0,984346 | 0,983561 | 0,981783 | 0,978785 | 0,974892 | 0,969591 | 0,962258 | 0,951986 |
| 51 | 05-ИП-29 | 05-КВР-ТК-32 | 0,15 | 0,0197 | 2008 | 2008 | 2 | 0,986415 | 0,985096 | 0,983490 | 0,981522 | 0,963358 | 0,957690 | 0,958864 | 0,971655 | 0,984343 | 0,983558 | 0,981780 | 0,978782 | 0,974889 | 0,969588 | 0,962254 | 0,951982 |
| 52 | 05-КВР-ТК- 32 | 05-КВР-ТК- УТ-34 | 0,2 | 0,039 | 2008 | 2008 | 2 | 0,986403 | 0,985084 | 0,983478 | 0,981510 | 0,963347 | 0,957678 | 0,958852 | 0,971644 | 0,984331 | 0,983546 | 0,981768 | 0,978770 | 0,974877 | 0,969575 | 0,962240 | 0,951967 |
| 53 | 05-КВР-ТК- УТ-34 | 05-КВР-ТК-36 | 0,2 | 0,0057 | 2008 | 2008 | 2 | 0,986401 | 0,985082 | 0,983476 | 0,981509 | 0,963345 | 0,957677 | 0,958850 | 0,971642 | 0,984329 | 0,983544 | 0,981766 | 0,978769 | 0,974875 | 0,969573 | 0,962238 | 0,951965 |
| 54 | 05-КВР-ТК- 36 | 05-КВР-ТК-37 | 0,2 | 0,0377 | 2008 | 2008 | 2 | 0,986390 | 0,985071 | 0,983465 | 0,981497 | 0,963334 | 0,957665 | 0,958839 | 0,971631 | 0,984318 | 0,983533 | 0,981755 | 0,978757 | 0,974864 | 0,969560 | 0,962225 | 0,951951 |
| 55 | 05-КВР-ТК- 37 | 05-КВР-ТК- УТ-35 | 0,15 | 0,0579 | 2009 | 2009 | 1 | 0,986384 | 0,985066 | 0,983459 | 0,981492 | 0,963328 | 0,957660 | 0,958834 | 0,971625 | 0,984312 | 0,983527 | 0,981750 | 0,978752 | 0,974859 | 0,969554 | 0,962219 | 0,951945 |
| 56 | 05-КВР-ТК- УТ-35 | 05-КВР-ТК- УТ-36 | 0,125 | 0,0493 | 2009 | 2009 | 1 | 0,986381 | 0,985062 | 0,983455 | 0,981488 | 0,963325 | 0,957657 | 0,958830 | 0,971622 | 0,984309 | 0,983524 | 0,981746 | 0,978748 | 0,974855 | 0,969551 | 0,962214 | 0,951940 |

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 57 | 05-КВР-ТК- УТ-36 | 05-КВР-ТК-40 | 0,1 | 0,0407 | 2009 | 2009 | 1 | 0,986378 | 0,985059 | 0,983453 | 0,981485 | 0,963322 | 0,957654 | 0,958828 | 0,971619 | 0,984306 | 0,983521 | 0,981743 | 0,978745 | 0,974852 | 0,969548 | 0,962211 | 0,951937 |
| 58 | 05-КВР-ТК- 40 | 05-ИП-33 | 0,1 | 0,0105 | 2009 | 2009 | 2 | 0,986377 | 0,985059 | 0,983452 | 0,981485 | 0,963322 | 0,957654 | 0,958827 | 0,971618 | 0,984305 | 0,983521 | 0,981743 | 0,978745 | 0,974852 | 0,969548 | 0,962211 | 0,951937 |
| 59 | 05-ИП-33 | 05-КВР-ТК-41 | 0,1 | 0,0194 | 2009 | 2009 | 1 | 0,986376 | 0,985057 | 0,983451 | 0,981484 | 0,963320 | 0,957652 | 0,958826 | 0,971617 | 0,984304 | 0,983519 | 0,981741 | 0,978744 | 0,974850 | 0,969546 | 0,962209 | 0,951935 |
| 60 | 05-КВР-ТК- 41 | 05-КВР-ТК-42 | 0,1 | 0,0424 | 2009 | 2009 | 1 | 0,986373 | 0,985055 | 0,983448 | 0,981481 | 0,963318 | 0,957650 | 0,958823 | 0,971614 | 0,984301 | 0,983516 | 0,981739 | 0,978741 | 0,974848 | 0,969544 | 0,962206 | 0,951932 |
| 61 | 05-КВР-ТК- 42 | 05-ИП-35 | 0,05 | 0,0345 | 2009 | 2009 | 1 | 0,986372 | 0,985053 | 0,983447 | 0,981479 | 0,963316 | 0,957648 | 0,958822 | 0,971613 | 0,984300 | 0,983515 | 0,981737 | 0,978740 | 0,974846 | 0,969542 | 0,962205 | 0,951930 |
| 62 | 05-ИП-35 | 05-КВР-ТК-43 | 0,05 | 0,0596 | 2012 | 2012 | 2 | 0,986371 | 0,985053 | 0,983446 | 0,981479 | 0,963316 | 0,957648 | 0,958821 | 0,971613 | 0,984300 | 0,983515 | 0,981737 | 0,978739 | 0,974846 | 0,969542 | 0,962204 | 0,951930 |
| 63 | 05-КВР-ТК- 43 | 05-КВР-ТК-44 | 0,05 | 0,0031 | 2012 | 2012 | 2 | 0,986371 | 0,985053 | 0,983446 | 0,981479 | 0,963316 | 0,957648 | 0,958821 | 0,971613 | 0,984300 | 0,983515 | 0,981737 | 0,978739 | 0,974846 | 0,969542 | 0,962204 | 0,951930 |
| 64 | 05-КВР-ТК- 44 | 05-ТП-ОТ- Крупской пер., 3, ГУЗ "ОКВД" | 0,05 | 0,0087 | 2012 | 2012 | 2 | 0,986371 | 0,985052 | 0,983446 | 0,981479 | 0,963316 | 0,957648 | 0,958821 | 0,971613 | 0,984300 | 0,983515 | 0,981737 | 0,978739 | 0,974846 | 0,969542 | 0,962204 | 0,951930 |

Таблица 12 – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТП-6 до потребителя «ул. Кирова, д. 72» (расчетный путь 4-2)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 01-ЮК ГРЭС | 01-УЗВ-01 | 0,8 | 0,7 | 1989 | 2018 | 1 | 0,999295 | 0,999217 | 0,999121 | 0,999004 | 0,998860 | 0,993744 | 0,999373 | 0,999454 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 |
| 2 | 01-УЗВ-01 | 01-УЗВ-02 | 0,8 | 1,2 | 1989 | 2017 | 1 | 0,998086 | 0,997875 | 0,997617 | 0,997300 | 0,988172 | 0,992676 | 0,998437 | 0,998776 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 |
| 3 | 01-УЗВ-02 | 01-ТК-КСЗ-1 | 0,8 | 0,326 | 1989 | 2020 | 1 | 0,997758 | 0,997511 | 0,997209 | 0,996838 | 0,987647 | 0,992065 | 0,997718 | 0,995861 | 0,998634 | 0,998672 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 |
| 4 | 01-ТК-КСЗ- 1 | 01-ТК-КСЗ-2 | 0,7 | 2,2 | 2006 | 2006 | 1 | 0,996541 | 0,996293 | 0,995991 | 0,995621 | 0,986442 | 0,990854 | 0,996500 | 0,994645 | 0,997415 | 0,997453 | 0,997523 | 0,997346 | 0,997271 | 0,997178 | 0,997066 | 0,996931 |
| 5 | 01-ТК-КСЗ- 2 | 01-УЗВ-03 | 0,7 | 0,4 | 1989 | 2019 | 1 | 0,996146 | 0,995855 | 0,995501 | 0,995065 | 0,985811 | 0,990121 | 0,992999 | 0,994295 | 0,997109 | 0,997231 | 0,997301 | 0,997125 | 0,997049 | 0,996957 | 0,996845 | 0,996710 |
| 6 | 01-УЗВ-03 | 01-ТК-КСЗ-3 | 0,7 | 2,11 | 1989 | 2019 | 1 | 0,994069 | 0,993549 | 0,992915 | 0,992137 | 0,982490 | 0,986259 | 0,974734 | 0,992451 | 0,995499 | 0,996064 | 0,996134 | 0,995958 | 0,995882 | 0,995790 | 0,995678 | 0,995543 |
| 7 | 01-ТК-КСЗ- 3 | 01-УЗВ-04 | 0,7 | 0,6 | 1989 | 2019 | 1 | 0,993479 | 0,992894 | 0,992181 | 0,991306 | 0,981548 | 0,985164 | 0,969602 | 0,991927 | 0,995042 | 0,995732 | 0,995802 | 0,995626 | 0,995550 | 0,995458 | 0,995346 | 0,995211 |
| 8 | 01-УЗВ-04 | 01-УЗВ-05 | 0,7 | 0,185 | 2007 | 2007 | 1 | 0,993377 | 0,992792 | 0,992079 | 0,991205 | 0,981447 | 0,985062 | 0,969502 | 0,991825 | 0,994940 | 0,995630 | 0,995700 | 0,995524 | 0,995433 | 0,995335 | 0,995215 | 0,995071 |
| 9 | 01-УЗВ-05 | 01-УЗВ-06 | 0,7 | 0,399 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992985 | 0,992357 | 0,991592 | 0,990652 | 0,980821 | 0,984335 | 0,968663 | 0,988350 | 0,994590 | 0,995326 | 0,995479 | 0,995303 | 0,995213 | 0,995114 | 0,994995 | 0,994850 |
| 10 | 01-УЗВ-06 | 01-УЗВ-07 | 0,7 | 0,246 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992743 | 0,992089 | 0,991291 | 0,990312 | 0,980435 | 0,983886 | 0,968146 | 0,986213 | 0,994375 | 0,995138 | 0,995343 | 0,995167 | 0,995077 | 0,994978 | 0,994859 | 0,994715 |
| 11 | 01-УЗВ-07 | 01-УЗВ-08 | 0,7 | 2,3 | 1989 | 2018 | 1 | 0,990487 | 0,989585 | 0,988485 | 0,987137 | 0,976835 | 0,964176 | 0,966189 | 0,984477 | 0,993106 | 0,993868 | 0,994073 | 0,993897 | 0,993807 | 0,993709 | 0,993589 | 0,993445 |
| 12 | 01-УЗВ-08 | 01-ТК-КСЗ-4 | 0,7 | 0,346 | 1990 | 2020 | 1 | 0,990178 | 0,989246 | 0,988109 | 0,986716 | 0,976363 | 0,963642 | 0,965570 | 0,981484 | 0,992804 | 0,993605 | 0,993882 | 0,993707 | 0,993616 | 0,993518 | 0,993399 | 0,993254 |
| 13 | 01-ТК-КСЗ- 4 | 01-УЗВ-09 | 0,7 | 1 | 1990 | 2017 | 1 | 0,989288 | 0,988268 | 0,987024 | 0,985500 | 0,967810 | 0,962795 | 0,964831 | 0,980940 | 0,992253 | 0,993053 | 0,993330 | 0,993155 | 0,993065 | 0,992967 | 0,992847 | 0,992703 |
| 14 | 01-УЗВ-09 | 01-ТК-2 | 0,7 | 0,35 | 1989 | 2020 | 1 | 0,988946 | 0,987888 | 0,986598 | 0,985019 | 0,967269 | 0,962171 | 0,964098 | 0,977923 | 0,991948 | 0,992787 | 0,993137 | 0,992962 | 0,992872 | 0,992774 | 0,992654 | 0,992510 |
| 15 | 01-ИП-01 | 01-ТК-2 | 0,7 | 0,015 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988931 | 0,987871 | 0,986580 | 0,984998 | 0,967246 | 0,962144 | 0,964067 | 0,977886 | 0,991901 | 0,992731 | 0,993068 | 0,992875 | 0,992761 | 0,992630 | 0,992466 | 0,992257 |
| 16 | 01-УЗВ-10 | 01-ИП-01 | 0,5 | 1,3 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987907 | 0,986735 | 0,985307 | 0,983559 | 0,965627 | 0,960280 | 0,961878 | 0,975253 | 0,988694 | 0,988823 | 0,988242 | 0,986829 | 0,985068 | 0,982682 | 0,979381 | 0,974742 |
| 17 | 01-УЗВ-11 | 01-УЗВ-10 | 0,5 | 0,03 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987883 | 0,986709 | 0,985278 | 0,983525 | 0,965590 | 0,960237 | 0,961828 | 0,975192 | 0,988620 | 0,988733 | 0,988131 | 0,986690 | 0,984891 | 0,982454 | 0,979081 | 0,974341 |
| 18 | 01-УЗВ-12 | 01-УЗВ-11 | 0,5 | 0,075 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987824 | 0,986643 | 0,985205 | 0,983442 | 0,965496 | 0,960129 | 0,961702 | 0,975041 | 0,988436 | 0,988508 | 0,987853 | 0,986342 | 0,984450 | 0,981883 | 0,978332 | 0,973340 |
| 19 | 01-УЗВ-13 | 01-УЗВ-12 | 0,5 | 0,035 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987797 | 0,986613 | 0,985170 | 0,983404 | 0,965453 | 0,960079 | 0,961643 | 0,974970 | 0,988349 | 0,988403 | 0,987724 | 0,986180 | 0,984243 | 0,981617 | 0,977982 | 0,972874 |
| 20 | 01-ТК-УТ- 12 | 01-УЗВ-13 | 0,5 | 0,135 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987690 | 0,986495 | 0,985038 | 0,983254 | 0,965285 | 0,959886 | 0,961416 | 0,974697 | 0,988017 | 0,987999 | 0,987224 | 0,985555 | 0,983449 | 0,980590 | 0,976635 | 0,971076 |
| 21 | 01-ТК-УТ- 13 | 01-ТК-УТ-12 | 0,5 | 0,05 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987651 | 0,986451 | 0,984989 | 0,983199 | 0,965223 | 0,959814 | 0,961332 | 0,974596 | 0,987894 | 0,987849 | 0,987039 | 0,985323 | 0,983154 | 0,980210 | 0,976137 | 0,970411 |
| 22 | 01-УЗВ-14 | 01-ТК-УТ-13 | 0,5 | 0,23 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987470 | 0,986250 | 0,984764 | 0,982945 | 0,964937 | 0,959485 | 0,960945 | 0,974131 | 0,987328 | 0,987160 | 0,986189 | 0,984259 | 0,981802 | 0,978465 | 0,973848 | 0,967358 |

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 23 | 01-ТК-5 | 01-УЗВ-14 | 0,5 | 0,16 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987344 | 0,986110 | 0,984608 | 0,982768 | 0,964738 | 0,959256 | 0,960677 | 0,973808 | 0,986934 | 0,986681 | 0,985597 | 0,983520 | 0,980863 | 0,977253 | 0,972258 | 0,965240 |
| 24 | 01-ТК-БН_1 | 01-ТК-5 | 0,4 | 0,255 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987189 | 0,985939 | 0,984415 | 0,982550 | 0,964493 | 0,958974 | 0,960346 | 0,973410 | 0,986450 | 0,986091 | 0,984870 | 0,982610 | 0,979707 | 0,975762 | 0,970305 | 0,962638 |
| 25 | 01-ТК-УТ-4 | 01-ТК-БН_1 | 0,4 | 0,225 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987052 | 0,985787 | 0,984246 | 0,982358 | 0,964277 | 0,958725 | 0,960054 | 0,973060 | 0,986023 | 0,985571 | 0,984229 | 0,981807 | 0,978688 | 0,974449 | 0,968584 | 0,960349 |
| 26 | 01-ТК-УТ-4 | 01-ТК-БН_2 | 0,4 | 0,308 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986865 | 0,985579 | 0,984013 | 0,982095 | 0,963981 | 0,958385 | 0,959655 | 0,972580 | 0,985439 | 0,984860 | 0,983351 | 0,980710 | 0,977296 | 0,972654 | 0,966234 | 0,957223 |
| 27 | 01-ТК-БН_2 | 01-ТК-БН_3 | 0,3 | 0,07 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986836 | 0,985547 | 0,983977 | 0,982054 | 0,963936 | 0,958333 | 0,959593 | 0,972506 | 0,985349 | 0,984751 | 0,983217 | 0,980542 | 0,977082 | 0,972378 | 0,965873 | 0,956743 |
| 28 | 01-ТК-БН_3 | 01-ТК-БН_4 | 0,3 | 0,1 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986795 | 0,985502 | 0,983926 | 0,981997 | 0,963871 | 0,958258 | 0,959506 | 0,972400 | 0,985221 | 0,984594 | 0,983024 | 0,980301 | 0,976776 | 0,971985 | 0,965358 | 0,956059 |
| 29 | 01-ТК-БН_4 | 01-ТК-3_1 | 0,3 | 0,025 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986785 | 0,985490 | 0,983913 | 0,981982 | 0,963855 | 0,958239 | 0,959484 | 0,972374 | 0,985189 | 0,984555 | 0,982976 | 0,980241 | 0,976700 | 0,971886 | 0,965229 | 0,955888 |
| 30 | 01-ТК-3_1 | 01-ТК-3_2 | 0,3 | 0,023 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986775 | 0,985480 | 0,983902 | 0,981969 | 0,963840 | 0,958222 | 0,959464 | 0,972350 | 0,985159 | 0,984520 | 0,982932 | 0,980185 | 0,976630 | 0,971796 | 0,965111 | 0,955730 |
| 31 | 01-ТК-3_2 | 01-ТК-3_3 | 0,3 | 0,23 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986681 | 0,985375 | 0,983784 | 0,981836 | 0,963690 | 0,958050 | 0,959262 | 0,972108 | 0,984864 | 0,984161 | 0,982489 | 0,979632 | 0,975928 | 0,970891 | 0,963928 | 0,954158 |
| 32 | 01-ТК-3_3 | 01-ТК-4а | 0,3 | 0,03 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986668 | 0,985361 | 0,983769 | 0,981819 | 0,963671 | 0,958028 | 0,959236 | 0,972076 | 0,984826 | 0,984114 | 0,982431 | 0,979560 | 0,975836 | 0,970773 | 0,963773 | 0,953953 |
| 33 | 01-ТК-4а | 01-ТК-1а | 0,3 | 0,075 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986638 | 0,985327 | 0,983731 | 0,981776 | 0,963622 | 0,957972 | 0,959170 | 0,971997 | 0,984730 | 0,983997 | 0,982287 | 0,979380 | 0,975607 | 0,970479 | 0,963388 | 0,953441 |
| 34 | 01-ТК-1а | 01-БКВ-07 | 0,3 | 0,0001 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986638 | 0,985327 | 0,983731 | 0,981775 | 0,963622 | 0,957972 | 0,959170 | 0,971997 | 0,984729 | 0,983997 | 0,982287 | 0,979379 | 0,975607 | 0,970478 | 0,963387 | 0,953441 |
| 35 | 01-БКВ-07 | 05-ЦТП-ОТ- №6 | 0,3 | 0,0001 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986638 | 0,985327 | 0,983731 | 0,981775 | 0,963622 | 0,957972 | 0,959170 | 0,971997 | 0,984729 | 0,983997 | 0,982287 | 0,979379 | 0,975607 | 0,970478 | 0,963387 | 0,953440 |
| 36 | 05-ЦТП-ОТ- 6 | 05-КВР-ТК-1 | 0,4 | 0,0001 | 2009 | 2009 | 2 | 0,986637 | 0,985327 | 0,983730 | 0,981775 | 0,963622 | 0,957971 | 0,959170 | 0,971997 | 0,984729 | 0,983996 | 0,982287 | 0,979379 | 0,975607 | 0,970478 | 0,963387 | 0,953440 |
| 37 | 05-КВР-ТК- 1 | 05-КВР-ТК-2 | 0,4 | 0,0639 | 2009 | 2009 | 2 | 0,986543 | 0,985233 | 0,983636 | 0,981681 | 0,963530 | 0,957880 | 0,959078 | 0,971904 | 0,984635 | 0,983902 | 0,982193 | 0,979285 | 0,975513 | 0,970385 | 0,963281 | 0,953330 |
| 38 | 05-КВР-ТК- 2 | 05-КВР-ТК-3 | 0,2 | 0,015 | 1989 | 1989 | 2 | 0,986535 | 0,985224 | 0,983626 | 0,981670 | 0,963517 | 0,957865 | 0,959061 | 0,971883 | 0,984609 | 0,983871 | 0,982154 | 0,979238 | 0,975453 | 0,970307 | 0,963179 | 0,953194 |
| 39 | 05-КВР-ТК- 3 | 05-КВР-ТК-4 | 0,2 | 0,0349 | 1989 | 1989 | 2 | 0,986516 | 0,985202 | 0,983603 | 0,981643 | 0,963487 | 0,957830 | 0,959020 | 0,971834 | 0,984550 | 0,983799 | 0,982066 | 0,979127 | 0,975312 | 0,970125 | 0,962942 | 0,952879 |
| 40 | 05-КВР-ТК- 4 | 05-КВР-ТК-5 | 0,2 | 0,0315 | 1989 | 1989 | 2 | 0,986499 | 0,985183 | 0,983581 | 0,981619 | 0,963460 | 0,957799 | 0,958983 | 0,971790 | 0,984497 | 0,983734 | 0,981985 | 0,979026 | 0,975184 | 0,969961 | 0,962727 | 0,952594 |
| 41 | 05-КВР-ТК- 5 | 05-ИД-4 | 0,2 | 0,0417 | 1989 | 1989 | 2 | 0,986476 | 0,985158 | 0,983553 | 0,981587 | 0,963424 | 0,957758 | 0,958935 | 0,971732 | 0,984426 | 0,983648 | 0,981879 | 0,978893 | 0,975016 | 0,969744 | 0,962444 | 0,952217 |
| 42 | 05-ИД-4 | 05-КВР-ТК-6 | 0,15 | 0,016 | 1989 | 1989 | 2 | 0,986472 | 0,985154 | 0,983548 | 0,981581 | 0,963418 | 0,957751 | 0,958926 | 0,971722 | 0,984413 | 0,983632 | 0,981860 | 0,978869 | 0,974986 | 0,969705 | 0,962393 | 0,952149 |
| 43 | 05-КВР-ТК- 6 | 05-КВР-ТК-7 | 0,15 | 0,056 | 1989 | 1989 | 2 | 0,986458 | 0,985138 | 0,983530 | 0,981561 | 0,963395 | 0,957725 | 0,958896 | 0,971685 | 0,984368 | 0,983578 | 0,981793 | 0,978786 | 0,974879 | 0,969568 | 0,962213 | 0,951911 |
| 44 | 05-КВР-ТК- 7 | 05-КВР-ТК-8 | 0,15 | 0,048 | 1989 | 1989 | 2 | 0,986445 | 0,985124 | 0,983515 | 0,981544 | 0,963376 | 0,957702 | 0,958870 | 0,971653 | 0,984330 | 0,983531 | 0,981735 | 0,978714 | 0,974788 | 0,969451 | 0,962060 | 0,951707 |
| 45 | 05-КВР-ТК- 8 | 05-КВР-ТК-9 | 0,1 | 0,0386 | 1989 | 1989 | 2 | 0,986442 | 0,985121 | 0,983511 | 0,981540 | 0,963371 | 0,957697 | 0,958863 | 0,971646 | 0,984321 | 0,983520 | 0,981722 | 0,978697 | 0,974767 | 0,969423 | 0,962024 | 0,951660 |
| 46 | 05-КВР-ТК- 9 | 05-ТП-ОТ-ул. Кирова, 72 | 0,1 | 0,014 | 1989 | 1989 | 2 | 0,986441 | 0,985120 | 0,983510 | 0,981539 | 0,963369 | 0,957695 | 0,958861 | 0,971643 | 0,984318 | 0,983516 | 0,981717 | 0,978691 | 0,974759 | 0,969413 | 0,962011 | 0,951643 |

Таблица 13 – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТП-6 до потребителя «Магистральный пр-д, д. 1» (расчетный путь 4-3)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 01-ЮК ГРЭС | 01-УЗВ-01 | 0,8 | 0,7 | 1989 | 2018 | 1 | 0,999295 | 0,999217 | 0,999121 | 0,999004 | 0,998860 | 0,993744 | 0,999373 | 0,999454 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 |
| 2 | 01-УЗВ-01 | 01-УЗВ-02 | 0,8 | 1,2 | 1989 | 2017 | 1 | 0,998086 | 0,997875 | 0,997617 | 0,997300 | 0,988172 | 0,992676 | 0,998437 | 0,998776 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 |
| 3 | 01-УЗВ-02 | 01-ТК-КСЗ-1 | 0,8 | 0,326 | 1989 | 2020 | 1 | 0,997758 | 0,997511 | 0,997209 | 0,996838 | 0,987647 | 0,992065 | 0,997718 | 0,995861 | 0,998634 | 0,998672 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 |
| 4 | 01-ТК-КСЗ- 1 | 01-ТК-КСЗ-2 | 0,7 | 2,2 | 2006 | 2006 | 1 | 0,996541 | 0,996293 | 0,995991 | 0,995621 | 0,986442 | 0,990854 | 0,996500 | 0,994645 | 0,997415 | 0,997453 | 0,997523 | 0,997346 | 0,997271 | 0,997178 | 0,997066 | 0,996931 |
| 5 | 01-ТК-КСЗ- 2 | 01-УЗВ-03 | 0,7 | 0,4 | 1989 | 2019 | 1 | 0,996146 | 0,995855 | 0,995501 | 0,995065 | 0,985811 | 0,990121 | 0,992999 | 0,994295 | 0,997109 | 0,997231 | 0,997301 | 0,997125 | 0,997049 | 0,996957 | 0,996845 | 0,996710 |
| 6 | 01-УЗВ-03 | 01-ТК-КСЗ-3 | 0,7 | 2,11 | 1989 | 2019 | 1 | 0,994069 | 0,993549 | 0,992915 | 0,992137 | 0,982490 | 0,986259 | 0,974734 | 0,992451 | 0,995499 | 0,996064 | 0,996134 | 0,995958 | 0,995882 | 0,995790 | 0,995678 | 0,995543 |
| 7 | 01-ТК-КСЗ- 3 | 01-УЗВ-04 | 0,7 | 0,6 | 1989 | 2019 | 1 | 0,993479 | 0,992894 | 0,992181 | 0,991306 | 0,981548 | 0,985164 | 0,969602 | 0,991927 | 0,995042 | 0,995732 | 0,995802 | 0,995626 | 0,995550 | 0,995458 | 0,995346 | 0,995211 |
| 8 | 01-УЗВ-04 | 01-УЗВ-05 | 0,7 | 0,185 | 2007 | 2007 | 1 | 0,993377 | 0,992792 | 0,992079 | 0,991205 | 0,981447 | 0,985062 | 0,969502 | 0,991825 | 0,994940 | 0,995630 | 0,995700 | 0,995524 | 0,995433 | 0,995335 | 0,995215 | 0,995071 |
| 9 | 01-УЗВ-05 | 01-УЗВ-06 | 0,7 | 0,399 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992985 | 0,992357 | 0,991592 | 0,990652 | 0,980821 | 0,984335 | 0,968663 | 0,988350 | 0,994590 | 0,995326 | 0,995479 | 0,995303 | 0,995213 | 0,995114 | 0,994995 | 0,994850 |
| 10 | 01-УЗВ-06 | 01-УЗВ-07 | 0,7 | 0,246 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992743 | 0,992089 | 0,991291 | 0,990312 | 0,980435 | 0,983886 | 0,968146 | 0,986213 | 0,994375 | 0,995138 | 0,995343 | 0,995167 | 0,995077 | 0,994978 | 0,994859 | 0,994715 |
| 11 | 01-УЗВ-07 | 01-УЗВ-08 | 0,7 | 2,3 | 1989 | 2018 | 1 | 0,990487 | 0,989585 | 0,988485 | 0,987137 | 0,976835 | 0,964176 | 0,966189 | 0,984477 | 0,993106 | 0,993868 | 0,994073 | 0,993897 | 0,993807 | 0,993709 | 0,993589 | 0,993445 |
| 12 | 01-УЗВ-08 | 01-ТК-КСЗ-4 | 0,7 | 0,346 | 1990 | 2020 | 1 | 0,990178 | 0,989246 | 0,988109 | 0,986716 | 0,976363 | 0,963642 | 0,965570 | 0,981484 | 0,992804 | 0,993605 | 0,993882 | 0,993707 | 0,993616 | 0,993518 | 0,993399 | 0,993254 |
| 13 | 01-ТК-КСЗ- 4 | 01-УЗВ-09 | 0,7 | 1 | 1990 | 2017 | 1 | 0,989288 | 0,988268 | 0,987024 | 0,985500 | 0,967810 | 0,962795 | 0,964831 | 0,980940 | 0,992253 | 0,993053 | 0,993330 | 0,993155 | 0,993065 | 0,992967 | 0,992847 | 0,992703 |
| 14 | 01-УЗВ-09 | 01-ТК-2 | 0,7 | 0,35 | 1989 | 2020 | 1 | 0,988946 | 0,987888 | 0,986598 | 0,985019 | 0,967269 | 0,962171 | 0,964098 | 0,977923 | 0,991948 | 0,992787 | 0,993137 | 0,992962 | 0,992872 | 0,992774 | 0,992654 | 0,992510 |
| 15 | 01-ИП-01 | 01-ТК-2 | 0,7 | 0,015 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988931 | 0,987871 | 0,986580 | 0,984998 | 0,967246 | 0,962144 | 0,964067 | 0,977886 | 0,991901 | 0,992731 | 0,993068 | 0,992875 | 0,992761 | 0,992630 | 0,992466 | 0,992257 |
| 16 | 01-УЗВ-10 | 01-ИП-01 | 0,5 | 1,3 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987907 | 0,986735 | 0,985307 | 0,983559 | 0,965627 | 0,960280 | 0,961878 | 0,975253 | 0,988694 | 0,988823 | 0,988242 | 0,986829 | 0,985068 | 0,982682 | 0,979381 | 0,974742 |
| 17 | 01-УЗВ-11 | 01-УЗВ-10 | 0,5 | 0,03 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987883 | 0,986709 | 0,985278 | 0,983525 | 0,965590 | 0,960237 | 0,961828 | 0,975192 | 0,988620 | 0,988733 | 0,988131 | 0,986690 | 0,984891 | 0,982454 | 0,979081 | 0,974341 |
| 18 | 01-УЗВ-12 | 01-УЗВ-11 | 0,5 | 0,075 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987824 | 0,986643 | 0,985205 | 0,983442 | 0,965496 | 0,960129 | 0,961702 | 0,975041 | 0,988436 | 0,988508 | 0,987853 | 0,986342 | 0,984450 | 0,981883 | 0,978332 | 0,973340 |
| 19 | 01-УЗВ-13 | 01-УЗВ-12 | 0,5 | 0,035 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987797 | 0,986613 | 0,985170 | 0,983404 | 0,965453 | 0,960079 | 0,961643 | 0,974970 | 0,988349 | 0,988403 | 0,987724 | 0,986180 | 0,984243 | 0,981617 | 0,977982 | 0,972874 |
| 20 | 01-ТК-УТ- 12 | 01-УЗВ-13 | 0,5 | 0,135 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987690 | 0,986495 | 0,985038 | 0,983254 | 0,965285 | 0,959886 | 0,961416 | 0,974697 | 0,988017 | 0,987999 | 0,987224 | 0,985555 | 0,983449 | 0,980590 | 0,976635 | 0,971076 |
| 21 | 01-ТК-УТ- 13 | 01-ТК-УТ-12 | 0,5 | 0,05 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987651 | 0,986451 | 0,984989 | 0,983199 | 0,965223 | 0,959814 | 0,961332 | 0,974596 | 0,987894 | 0,987849 | 0,987039 | 0,985323 | 0,983154 | 0,980210 | 0,976137 | 0,970411 |
| 22 | 01-УЗВ-14 | 01-ТК-УТ-13 | 0,5 | 0,23 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987470 | 0,986250 | 0,984764 | 0,982945 | 0,964937 | 0,959485 | 0,960945 | 0,974131 | 0,987328 | 0,987160 | 0,986189 | 0,984259 | 0,981802 | 0,978465 | 0,973848 | 0,967358 |
| 23 | 01-ТК-5 | 01-УЗВ-14 | 0,5 | 0,16 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987344 | 0,986110 | 0,984608 | 0,982768 | 0,964738 | 0,959256 | 0,960677 | 0,973808 | 0,986934 | 0,986681 | 0,985597 | 0,983520 | 0,980863 | 0,977253 | 0,972258 | 0,965240 |
| 24 | 01-ТК- БН_1 | 01-ТК-5 | 0,4 | 0,255 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987189 | 0,985939 | 0,984415 | 0,982550 | 0,964493 | 0,958974 | 0,960346 | 0,973410 | 0,986450 | 0,986091 | 0,984870 | 0,982610 | 0,979707 | 0,975762 | 0,970305 | 0,962638 |
| 25 | 01-ТК-УТ-4 | 01-ТК-БН_1 | 0,4 | 0,225 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987052 | 0,985787 | 0,984246 | 0,982358 | 0,964277 | 0,958725 | 0,960054 | 0,973060 | 0,986023 | 0,985571 | 0,984229 | 0,981807 | 0,978688 | 0,974449 | 0,968584 | 0,960349 |

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 26 | 01-ТК-УТ-4 | 01-ТК-БН_2 | 0,4 | 0,308 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986865 | 0,985579 | 0,984013 | 0,982095 | 0,963981 | 0,958385 | 0,959655 | 0,972580 | 0,985439 | 0,984860 | 0,983351 | 0,980710 | 0,977296 | 0,972654 | 0,966234 | 0,957223 |
| 27 | 01-ТК- БН_2 | 01-ТК-БН_3 | 0,3 | 0,07 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986836 | 0,985547 | 0,983977 | 0,982054 | 0,963936 | 0,958333 | 0,959593 | 0,972506 | 0,985349 | 0,984751 | 0,983217 | 0,980542 | 0,977082 | 0,972378 | 0,965873 | 0,956743 |
| 28 | 01-ТК- БН_3 | 01-ТК-БН_4 | 0,3 | 0,1 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986795 | 0,985502 | 0,983926 | 0,981997 | 0,963871 | 0,958258 | 0,959506 | 0,972400 | 0,985221 | 0,984594 | 0,983024 | 0,980301 | 0,976776 | 0,971985 | 0,965358 | 0,956059 |
| 29 | 01-ТК- БН_4 | 01-ТК-3_1 | 0,3 | 0,025 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986785 | 0,985490 | 0,983913 | 0,981982 | 0,963855 | 0,958239 | 0,959484 | 0,972374 | 0,985189 | 0,984555 | 0,982976 | 0,980241 | 0,976700 | 0,971886 | 0,965229 | 0,955888 |
| 30 | 01-ТК-3_1 | 01-ТК-3_2 | 0,3 | 0,023 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986775 | 0,985480 | 0,983902 | 0,981969 | 0,963840 | 0,958222 | 0,959464 | 0,972350 | 0,985159 | 0,984520 | 0,982932 | 0,980185 | 0,976630 | 0,971796 | 0,965111 | 0,955730 |
| 31 | 01-ТК-3_2 | 01-ТК-3_3 | 0,3 | 0,23 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986681 | 0,985375 | 0,983784 | 0,981836 | 0,963690 | 0,958050 | 0,959262 | 0,972108 | 0,984864 | 0,984161 | 0,982489 | 0,979632 | 0,975928 | 0,970891 | 0,963928 | 0,954158 |
| 32 | 01-ТК-3_3 | 01-ТК-4а | 0,3 | 0,03 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986668 | 0,985361 | 0,983769 | 0,981819 | 0,963671 | 0,958028 | 0,959236 | 0,972076 | 0,984826 | 0,984114 | 0,982431 | 0,979560 | 0,975836 | 0,970773 | 0,963773 | 0,953953 |
| 33 | 01-ТК-4а | 01-ТК-1а | 0,3 | 0,075 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986638 | 0,985327 | 0,983731 | 0,981776 | 0,963622 | 0,957972 | 0,959170 | 0,971997 | 0,984730 | 0,983997 | 0,982287 | 0,979380 | 0,975607 | 0,970479 | 0,963388 | 0,953441 |
| 34 | 01-ТК-1а | 01-БКВ-07 | 0,3 | 0,0001 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986638 | 0,985327 | 0,983731 | 0,981775 | 0,963622 | 0,957972 | 0,959170 | 0,971997 | 0,984729 | 0,983997 | 0,982287 | 0,979379 | 0,975607 | 0,970478 | 0,963387 | 0,953441 |
| 35 | 01-БКВ-07 | 05-ЦТП-ОТ-№6 | 0,3 | 0,0001 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986638 | 0,985327 | 0,983731 | 0,981775 | 0,963622 | 0,957972 | 0,959170 | 0,971997 | 0,984729 | 0,983997 | 0,982287 | 0,979379 | 0,975607 | 0,970478 | 0,963387 | 0,953440 |
| 36 | 05-ЦТП- ОТ-6 | 05-КВР-ТК-1 | 0,4 | 0,0001 | 2009 | 2009 | 2 | 0,986637 | 0,985327 | 0,983730 | 0,981775 | 0,963622 | 0,957971 | 0,959170 | 0,971997 | 0,984729 | 0,983996 | 0,982287 | 0,979379 | 0,975607 | 0,970478 | 0,963387 | 0,953440 |
| 37 | 05-КВР-ТК- 1 | 05-КВР-ТК-2 | 0,4 | 0,0639 | 2009 | 2009 | 2 | 0,986543 | 0,985233 | 0,983636 | 0,981681 | 0,963530 | 0,957880 | 0,959078 | 0,971904 | 0,984635 | 0,983902 | 0,982193 | 0,979285 | 0,975513 | 0,970385 | 0,963281 | 0,953330 |
| 38 | 05-КВР-ТК- 2 | 05-КВР-ТК-3 | 0,2 | 0,015 | 1989 | 1989 | 2 | 0,986535 | 0,985224 | 0,983626 | 0,981670 | 0,963517 | 0,957865 | 0,959061 | 0,971883 | 0,984609 | 0,983871 | 0,982154 | 0,979238 | 0,975453 | 0,970307 | 0,963179 | 0,953194 |
| 39 | 05-КВР-ТК- 3 | 05-КВР-ТК-4 | 0,2 | 0,0349 | 1989 | 1989 | 2 | 0,986516 | 0,985202 | 0,983603 | 0,981643 | 0,963487 | 0,957830 | 0,959020 | 0,971834 | 0,984550 | 0,983799 | 0,982066 | 0,979127 | 0,975312 | 0,970125 | 0,962942 | 0,952879 |
| 40 | 05-КВР-ТК- 4 | 05-ИП-1 | 0,15 | 0,057 | 1989 | 1989 | 2 | 0,986501 | 0,985186 | 0,983585 | 0,981623 | 0,963464 | 0,957804 | 0,958989 | 0,971797 | 0,984505 | 0,983744 | 0,981997 | 0,979041 | 0,975203 | 0,969986 | 0,962759 | 0,952636 |
| 41 | 05-ИП-1 | 05-КВР-ТК-УТ- 1 | 0,15 | 0,025 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986497 | 0,985182 | 0,983579 | 0,981617 | 0,963457 | 0,957796 | 0,958980 | 0,971786 | 0,984492 | 0,983728 | 0,981978 | 0,979017 | 0,975173 | 0,969946 | 0,962707 | 0,952567 |
| 42 | 05-КВР-ТК- УТ-1 | 05-КВР-ТК-УТ- 2 | 0,15 | 0,0309 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986492 | 0,985176 | 0,983573 | 0,981610 | 0,963449 | 0,957787 | 0,958969 | 0,971773 | 0,984476 | 0,983709 | 0,981954 | 0,978987 | 0,975134 | 0,969897 | 0,962643 | 0,952482 |
| 43 | 05-КВР-ТК- УТ-2 | 05-КВР-ТК-УТ- 12 | 0,1 | 0,0535 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986486 | 0,985169 | 0,983565 | 0,981601 | 0,963439 | 0,957776 | 0,958956 | 0,971757 | 0,984456 | 0,983684 | 0,981924 | 0,978950 | 0,975087 | 0,969836 | 0,962564 | 0,952377 |
| 44 | 05-КВР-ТК- УТ-12 | 05-КВР-ТК-УТ- 13 | 0,1 | 0,0892 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986475 | 0,985157 | 0,983552 | 0,981586 | 0,963423 | 0,957756 | 0,958933 | 0,971729 | 0,984423 | 0,983644 | 0,981875 | 0,978888 | 0,975009 | 0,969735 | 0,962432 | 0,952201 |
| 45 | 05-КВР-ТК- УТ-13 | 05-ИП-3 | 0,1 | 0,059 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986468 | 0,985149 | 0,983543 | 0,981576 | 0,963412 | 0,957744 | 0,958918 | 0,971712 | 0,984401 | 0,983618 | 0,981842 | 0,978847 | 0,974957 | 0,969668 | 0,962344 | 0,952085 |
| 46 | 05-ИП-3 | 05-ИП-5 | 0,1 | 0,0131 | 1989 | 1989 | 2 | 0,986467 | 0,985148 | 0,983542 | 0,981575 | 0,963410 | 0,957742 | 0,958916 | 0,971709 | 0,984398 | 0,983614 | 0,981837 | 0,978841 | 0,974950 | 0,969659 | 0,962332 | 0,952069 |
| 47 | 05-ИП-5 | 05-ИП-7 | 0,1 | 0,0188 | 1989 | 1989 | 1 | 0,986465 | 0,985146 | 0,983539 | 0,981572 | 0,963406 | 0,957738 | 0,958911 | 0,971703 | 0,984391 | 0,983605 | 0,981827 | 0,978828 | 0,974933 | 0,969638 | 0,962304 | 0,952032 |
| 48 | 05-ИП-7 | 05-КВР-ТК-12 | 0,1 | 0,0335 | 1989 | 1989 | 2 | 0,986462 | 0,985143 | 0,983536 | 0,981568 | 0,963403 | 0,957733 | 0,958906 | 0,971697 | 0,984383 | 0,983596 | 0,981815 | 0,978813 | 0,974915 | 0,969614 | 0,962273 | 0,951991 |

Таблица 14 – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТП-7 до потребителя «Магистральный пр-д, д. 11» (расчетный путь 5-1)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 01-ЮК ГРЭС | 01-УЗВ-01 | 0,8 | 0,7 | 1989 | 2018 | 1 | 0,999295 | 0,999217 | 0,999121 | 0,999004 | 0,998860 | 0,993744 | 0,999373 | 0,999454 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 |
| 2 | 01-УЗВ-01 | 01-УЗВ-02 | 0,8 | 1,2 | 1989 | 2017 | 1 | 0,998086 | 0,997875 | 0,997617 | 0,997300 | 0,988172 | 0,992676 | 0,998437 | 0,998776 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 |
| 3 | 01-УЗВ-02 | 01-ТК-КСЗ-1 | 0,8 | 0,326 | 1989 | 2020 | 1 | 0,997758 | 0,997511 | 0,997209 | 0,996838 | 0,987647 | 0,992065 | 0,997718 | 0,995861 | 0,998634 | 0,998672 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 |
| 4 | 01-ТК-КСЗ- 1 | 01-ТК-КСЗ-2 | 0,7 | 2,2 | 2006 | 2006 | 1 | 0,996541 | 0,996293 | 0,995991 | 0,995621 | 0,986442 | 0,990854 | 0,996500 | 0,994645 | 0,997415 | 0,997453 | 0,997523 | 0,997346 | 0,997271 | 0,997178 | 0,997066 | 0,996931 |
| 5 | 01-ТК-КСЗ- 2 | 01-УЗВ-03 | 0,7 | 0,4 | 1989 | 2019 | 1 | 0,996146 | 0,995855 | 0,995501 | 0,995065 | 0,985811 | 0,990121 | 0,992999 | 0,994295 | 0,997109 | 0,997231 | 0,997301 | 0,997125 | 0,997049 | 0,996957 | 0,996845 | 0,996710 |
| 6 | 01-УЗВ-03 | 01-ТК-КСЗ-3 | 0,7 | 2,11 | 1989 | 2019 | 1 | 0,994069 | 0,993549 | 0,992915 | 0,992137 | 0,982490 | 0,986259 | 0,974734 | 0,992451 | 0,995499 | 0,996064 | 0,996134 | 0,995958 | 0,995882 | 0,995790 | 0,995678 | 0,995543 |
| 7 | 01-ТК-КСЗ- 3 | 01-УЗВ-04 | 0,7 | 0,6 | 1989 | 2019 | 1 | 0,993479 | 0,992894 | 0,992181 | 0,991306 | 0,981548 | 0,985164 | 0,969602 | 0,991927 | 0,995042 | 0,995732 | 0,995802 | 0,995626 | 0,995550 | 0,995458 | 0,995346 | 0,995211 |
| 8 | 01-УЗВ-04 | 01-УЗВ-05 | 0,7 | 0,185 | 2007 | 2007 | 1 | 0,993377 | 0,992792 | 0,992079 | 0,991205 | 0,981447 | 0,985062 | 0,969502 | 0,991825 | 0,994940 | 0,995630 | 0,995700 | 0,995524 | 0,995433 | 0,995335 | 0,995215 | 0,995071 |
| 9 | 01-УЗВ-05 | 01-УЗВ-06 | 0,7 | 0,399 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992985 | 0,992357 | 0,991592 | 0,990652 | 0,980821 | 0,984335 | 0,968663 | 0,988350 | 0,994590 | 0,995326 | 0,995479 | 0,995303 | 0,995213 | 0,995114 | 0,994995 | 0,994850 |
| 10 | 01-УЗВ-06 | 01-УЗВ-07 | 0,7 | 0,246 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992743 | 0,992089 | 0,991291 | 0,990312 | 0,980435 | 0,983886 | 0,968146 | 0,986213 | 0,994375 | 0,995138 | 0,995343 | 0,995167 | 0,995077 | 0,994978 | 0,994859 | 0,994715 |
| 11 | 01-УЗВ-07 | 01-УЗВ-08 | 0,7 | 2,3 | 1989 | 2018 | 1 | 0,990487 | 0,989585 | 0,988485 | 0,987137 | 0,976835 | 0,964176 | 0,966189 | 0,984477 | 0,993106 | 0,993868 | 0,994073 | 0,993897 | 0,993807 | 0,993709 | 0,993589 | 0,993445 |
| 12 | 01-УЗВ-08 | 01-ТК-КСЗ-4 | 0,7 | 0,346 | 1990 | 2020 | 1 | 0,990178 | 0,989246 | 0,988109 | 0,986716 | 0,976363 | 0,963642 | 0,965570 | 0,981484 | 0,992804 | 0,993605 | 0,993882 | 0,993707 | 0,993616 | 0,993518 | 0,993399 | 0,993254 |
| 13 | 01-ТК-КСЗ- 4 | 01-УЗВ-09 | 0,7 | 1 | 1990 | 2017 | 1 | 0,989288 | 0,988268 | 0,987024 | 0,985500 | 0,967810 | 0,962795 | 0,964831 | 0,980940 | 0,992253 | 0,993053 | 0,993330 | 0,993155 | 0,993065 | 0,992967 | 0,992847 | 0,992703 |
| 14 | 01-УЗВ-09 | 01-ТК-2 | 0,7 | 0,35 | 1989 | 2020 | 1 | 0,988946 | 0,987888 | 0,986598 | 0,985019 | 0,967269 | 0,962171 | 0,964098 | 0,977923 | 0,991948 | 0,992787 | 0,993137 | 0,992962 | 0,992872 | 0,992774 | 0,992654 | 0,992510 |
| 15 | 01-ТК-2 | 01-ИП-01 | 0,5 | 0,15 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988828 | 0,987756 | 0,986451 | 0,984853 | 0,967082 | 0,961956 | 0,963845 | 0,977619 | 0,991577 | 0,992336 | 0,992579 | 0,992262 | 0,991981 | 0,991620 | 0,991135 | 0,990473 |
| 16 | 01-ИП-01 | 01-УЗВ-10 | 0,5 | 0,0001 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988828 | 0,987756 | 0,986451 | 0,984853 | 0,967082 | 0,961956 | 0,963845 | 0,977619 | 0,991577 | 0,992335 | 0,992579 | 0,992262 | 0,991981 | 0,991620 | 0,991134 | 0,990471 |
| 17 | 01-УЗВ-10 | 01-УЗВ-11 | 0,5 | 0,06 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988780 | 0,987704 | 0,986392 | 0,984786 | 0,967007 | 0,961869 | 0,963744 | 0,977497 | 0,991428 | 0,992155 | 0,992356 | 0,991982 | 0,991624 | 0,991159 | 0,990528 | 0,989658 |
| 18 | 01-УЗВ-11 | 01-УЗВ-12 | 0,5 | 0,04 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988749 | 0,987669 | 0,986353 | 0,984742 | 0,966957 | 0,961812 | 0,963677 | 0,977416 | 0,991330 | 0,992034 | 0,992207 | 0,991796 | 0,991387 | 0,990852 | 0,990123 | 0,989115 |
| 19 | 01-УЗВ-12 | 01-УЗВ-13 | 0,5 | 0,65 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988237 | 0,987101 | 0,985717 | 0,984022 | 0,966148 | 0,960880 | 0,962582 | 0,976100 | 0,989726 | 0,990080 | 0,989793 | 0,988772 | 0,987538 | 0,985874 | 0,983575 | 0,980347 |
| 20 | 01-УЗВ-13 | 01-ТК-УТ-12 | 0,4 | 0,18 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988127 | 0,986979 | 0,985581 | 0,983868 | 0,965975 | 0,960680 | 0,962348 | 0,975818 | 0,989383 | 0,989662 | 0,989277 | 0,988126 | 0,986717 | 0,984812 | 0,982179 | 0,978480 |
| 21 | 01-ТК-УТ- 12 | 01-ТК-УТ-13 | 0,4 | 0,085 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988075 | 0,986922 | 0,985517 | 0,983795 | 0,965893 | 0,960586 | 0,962238 | 0,975686 | 0,989221 | 0,989465 | 0,989034 | 0,987821 | 0,986329 | 0,984311 | 0,981521 | 0,977601 |
| 22 | 01-ТК-УТ- 13 | 01-УЗВ-14 | 0,3 | 0,045 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988057 | 0,986901 | 0,985494 | 0,983769 | 0,965864 | 0,960552 | 0,962198 | 0,975638 | 0,989163 | 0,989394 | 0,988947 | 0,987712 | 0,986191 | 0,984132 | 0,981285 | 0,977286 |
| 23 | 01-УЗВ-14 | 01-ТК-5 | 0,3 | 0,082 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988023 | 0,986864 | 0,985452 | 0,983722 | 0,965810 | 0,960491 | 0,962126 | 0,975551 | 0,989057 | 0,989266 | 0,988788 | 0,987513 | 0,985938 | 0,983805 | 0,980856 | 0,976712 |
| 24 | 01-ТК-5 | 01-ТК-БН_1 | 0,3 | 0,067 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987995 | 0,986833 | 0,985417 | 0,983683 | 0,965767 | 0,960441 | 0,962067 | 0,975480 | 0,988971 | 0,989161 | 0,988658 | 0,987351 | 0,985731 | 0,983538 | 0,980506 | 0,976244 |
| 25 | 01-ТК- БН_1 | 01-ТК-УТ-4 | 0,3 | 0,166 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987927 | 0,986757 | 0,985332 | 0,983587 | 0,965659 | 0,960317 | 0,961921 | 0,975305 | 0,988757 | 0,988900 | 0,988337 | 0,986948 | 0,985220 | 0,982878 | 0,979638 | 0,975085 |

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 26 | 01-ТК-УТ-4 | 01-ТК-БН_2 | 0,2 | 0,025 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987921 | 0,986750 | 0,985324 | 0,983578 | 0,965648 | 0,960305 | 0,961907 | 0,975288 | 0,988737 | 0,988876 | 0,988306 | 0,986910 | 0,985171 | 0,982814 | 0,979555 | 0,974974 |
| 27 | 01-ТК- БН_2 | 01-ТК-БН_3 | 0,3 | 0,039 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987905 | 0,986732 | 0,985304 | 0,983555 | 0,965623 | 0,960276 | 0,961873 | 0,975247 | 0,988687 | 0,988814 | 0,988231 | 0,986815 | 0,985051 | 0,982659 | 0,979351 | 0,974702 |
| 28 | 01-ТК- БН_3 | 01-ТК-БН_4 | 0,3 | 0,022 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987895 | 0,986722 | 0,985293 | 0,983543 | 0,965609 | 0,960259 | 0,961854 | 0,975224 | 0,988658 | 0,988780 | 0,988188 | 0,986762 | 0,984983 | 0,982572 | 0,979236 | 0,974548 |
| 29 | 01-ТК- БН_4 | 01-ТК-3_1 | 0,3 | 0,114 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987849 | 0,986670 | 0,985235 | 0,983477 | 0,965535 | 0,960174 | 0,961754 | 0,975103 | 0,988512 | 0,988601 | 0,987968 | 0,986486 | 0,984632 | 0,982118 | 0,978641 | 0,973753 |
| 30 | 01-ТК-3_1 | 01-ТК-УТ-3 | 0,3 | 0,024 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987839 | 0,986659 | 0,985223 | 0,983463 | 0,965519 | 0,960156 | 0,961733 | 0,975078 | 0,988481 | 0,988564 | 0,987921 | 0,986428 | 0,984558 | 0,982023 | 0,978516 | 0,973586 |
| 31 | 01-ТК-УТ-3 | 06-КВР-ТК-2 | 0,25 | 0,07 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987816 | 0,986634 | 0,985194 | 0,983431 | 0,965483 | 0,960114 | 0,961684 | 0,975020 | 0,988410 | 0,988477 | 0,987814 | 0,986294 | 0,984388 | 0,981803 | 0,978227 | 0,973200 |
| 32 | 06-КВР-ТК- 2 | 01-ТК-1 | 0,25 | 0,028 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987807 | 0,986624 | 0,985183 | 0,983418 | 0,965469 | 0,960098 | 0,961665 | 0,974996 | 0,988381 | 0,988442 | 0,987771 | 0,986240 | 0,984320 | 0,981715 | 0,978111 | 0,973046 |
| 33 | 01-ТК-1 | 01-БКВ-08 | 0,2 | 0,038 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987797 | 0,986613 | 0,985171 | 0,983404 | 0,965453 | 0,960080 | 0,961643 | 0,974971 | 0,988350 | 0,988404 | 0,987725 | 0,986182 | 0,984245 | 0,981619 | 0,977985 | 0,972878 |
| 34 | 01-БКВ-08 | 06-ЦТП-ГВС- №7_2 | 0,2 | 0,028 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987790 | 0,986605 | 0,985162 | 0,983394 | 0,965442 | 0,960066 | 0,961628 | 0,974952 | 0,988327 | 0,988377 | 0,987690 | 0,986139 | 0,984191 | 0,981548 | 0,977893 | 0,972754 |
| 35 | 06-ЦТП- ОТ-7_2 | 06-КВР-ТК-1а | 0,15 | 0,0001 | 2007 | 2007 | 2 | 0,987790 | 0,986605 | 0,985162 | 0,983394 | 0,965441 | 0,960066 | 0,961628 | 0,974952 | 0,988327 | 0,988377 | 0,987690 | 0,986139 | 0,984191 | 0,981548 | 0,977893 | 0,972754 |
| 36 | 06-КВР-ТК- 1а | 06-КВР-ТК-УТ- 29 | 0,15 | 0,0239 | 2007 | 2007 | 1 | 0,987787 | 0,986603 | 0,985159 | 0,983392 | 0,965439 | 0,960064 | 0,961626 | 0,974950 | 0,988325 | 0,988374 | 0,987688 | 0,986136 | 0,984188 | 0,981546 | 0,977890 | 0,972751 |
| 37 | 06-КВР-ТК- УТ-29 | 06-КВР-ТК-УТ- 30 | 0,15 | 0,1293 | 2007 | 2007 | 1 | 0,987775 | 0,986591 | 0,985147 | 0,983379 | 0,965428 | 0,960052 | 0,961614 | 0,974938 | 0,988313 | 0,988362 | 0,987676 | 0,986124 | 0,984174 | 0,981531 | 0,977875 | 0,972735 |
| 38 | 06-КВР-ТК- УТ-30 | 06-КВР-ТК-УТ- 31 | 0,15 | 0,031 | 2007 | 2007 | 1 | 0,987772 | 0,986588 | 0,985144 | 0,983377 | 0,965425 | 0,960050 | 0,961611 | 0,974935 | 0,988310 | 0,988359 | 0,987673 | 0,986122 | 0,984171 | 0,981528 | 0,977871 | 0,972731 |
| 39 | 06-КВР-ТК- УТ-31 | 06-КВР-ТК-УТ- 32 | 0,15 | 0,0407 | 2007 | 2007 | 1 | 0,987769 | 0,986584 | 0,985141 | 0,983373 | 0,965421 | 0,960046 | 0,961607 | 0,974931 | 0,988306 | 0,988356 | 0,987669 | 0,986118 | 0,984167 | 0,981523 | 0,977866 | 0,972726 |
| 40 | 06-КВР-ТК- УТ-32 | 06-КВР-ТК-УТ- 33 | 0,15 | 0,0426 | 2007 | 2007 | 1 | 0,987765 | 0,986580 | 0,985137 | 0,983369 | 0,965417 | 0,960042 | 0,961603 | 0,974927 | 0,988302 | 0,988352 | 0,987665 | 0,986114 | 0,984162 | 0,981518 | 0,977861 | 0,972721 |
| 41 | 06-КВР-ТК- УТ-33 | 06-КВР-ТК-УТ- 34 | 0,15 | 0,009 | 2007 | 2007 | 1 | 0,987764 | 0,986579 | 0,985136 | 0,983368 | 0,965416 | 0,960041 | 0,961603 | 0,974926 | 0,988301 | 0,988351 | 0,987665 | 0,986113 | 0,984161 | 0,981517 | 0,977860 | 0,972719 |
| 42 | 06-КВР-ТК- УТ-34 | 06-КВР-ТК-УТ- 35 | 0,15 | 0,0272 | 2007 | 2007 | 2 | 0,987760 | 0,986575 | 0,985132 | 0,983364 | 0,965412 | 0,960037 | 0,961599 | 0,974923 | 0,988298 | 0,988347 | 0,987661 | 0,986109 | 0,984157 | 0,981513 | 0,977855 | 0,972714 |
| 43 | 06-КВР-ТК- УТ-35 | 06-КВР-ТК-УТ- 36 | 0,07 | 0,0755 | 2007 | 2007 | 1 | 0,987756 | 0,986571 | 0,985128 | 0,983360 | 0,965409 | 0,960034 | 0,961595 | 0,974919 | 0,988293 | 0,988343 | 0,987657 | 0,986105 | 0,984152 | 0,981508 | 0,977850 | 0,972709 |
| 44 | 06-КВР-ТК- УТ-36 | 06-ИП-04_ОТ | 0,07 | 0,03 | 2007 | 2007 | 1 | 0,987754 | 0,986569 | 0,985126 | 0,983359 | 0,965407 | 0,960032 | 0,961593 | 0,974917 | 0,988292 | 0,988341 | 0,987655 | 0,986103 | 0,984150 | 0,981506 | 0,977848 | 0,972707 |
| 45 | 06-ИП- 04_ОТ | 06-ИП-05_ОТ | 0,07 | 0,0241 | 2007 | 2007 | 2 | 0,987754 | 0,986569 | 0,985126 | 0,983358 | 0,965407 | 0,960032 | 0,961593 | 0,974917 | 0,988292 | 0,988341 | 0,987655 | 0,986103 | 0,984150 | 0,981506 | 0,977848 | 0,972706 |
| 46 | 06-ИП- 05_ОТ | 06-КВР-ТК-УТ- 37 | 0,07 | 0,005 | 2007 | 2007 | 1 | 0,987754 | 0,986569 | 0,985126 | 0,983358 | 0,965407 | 0,960032 | 0,961593 | 0,974917 | 0,988291 | 0,988341 | 0,987655 | 0,986103 | 0,984150 | 0,981505 | 0,977847 | 0,972706 |
| 47 | 06-КВР-ТК- УТ-37 | 06-КВР-ТК-УТ- 38 | 0,07 | 0,0173 | 2007 | 2007 | 1 | 0,987753 | 0,986568 | 0,985125 | 0,983357 | 0,965406 | 0,960031 | 0,961592 | 0,974916 | 0,988290 | 0,988340 | 0,987654 | 0,986102 | 0,984149 | 0,981504 | 0,977846 | 0,972705 |
| 48 | 06-КВР-ТК- УТ-38 | 06-КВР-ТК-УТ- 39 | 0,07 | 0,0108 | 2007 | 2007 | 1 | 0,987752 | 0,986568 | 0,985124 | 0,983357 | 0,965405 | 0,960030 | 0,961591 | 0,974915 | 0,988290 | 0,988339 | 0,987653 | 0,986101 | 0,984148 | 0,981504 | 0,977845 | 0,972704 |
| 49 | 06-КВР-ТК- УТ-39 | 06-КВР-ТК-УТ- 40 | 0,07 | 0,0495 | 2007 | 2007 | 1 | 0,987750 | 0,986565 | 0,985122 | 0,983354 | 0,965402 | 0,960028 | 0,961589 | 0,974912 | 0,988287 | 0,988337 | 0,987650 | 0,986099 | 0,984145 | 0,981500 | 0,977842 | 0,972700 |
| 50 | 06-КВР-ТК- УТ-40 | 06-ТП-ОТ- Магистральный пр, 11, ГАИ | 0,125 | 0,0205 | 2007 | 2007 | 2 | 0,987748 | 0,986563 | 0,985120 | 0,983352 | 0,965401 | 0,960026 | 0,961587 | 0,974911 | 0,988286 | 0,988335 | 0,987649 | 0,986097 | 0,984143 | 0,981499 | 0,977840 | 0,972698 |

Таблица 15  – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТП-7 до потребителя «пер. 1-й Кирова, д. 3» (расчетный путь 5-2)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 01-ЮК ГРЭС | 01-УЗВ-01 | 0,8 | 0,7 | 1989 | 2018 | 1 | 0,999295 | 0,999217 | 0,999121 | 0,999004 | 0,998860 | 0,993744 | 0,999373 | 0,999454 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 |
| 2 | 01-УЗВ-01 | 01-УЗВ-02 | 0,8 | 1,2 | 1989 | 2017 | 1 | 0,998086 | 0,997875 | 0,997617 | 0,997300 | 0,988172 | 0,992676 | 0,998437 | 0,998776 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 |
| 3 | 01-УЗВ-02 | 01-ТК-КСЗ-1 | 0,8 | 0,326 | 1989 | 2020 | 1 | 0,997758 | 0,997511 | 0,997209 | 0,996838 | 0,987647 | 0,992065 | 0,997718 | 0,995861 | 0,998634 | 0,998672 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 |
| 4 | 01-ТК-КСЗ- 1 | 01-ТК-КСЗ-2 | 0,7 | 2,2 | 2006 | 2006 | 1 | 0,996541 | 0,996293 | 0,995991 | 0,995621 | 0,986442 | 0,990854 | 0,996500 | 0,994645 | 0,997415 | 0,997453 | 0,997523 | 0,997346 | 0,997271 | 0,997178 | 0,997066 | 0,996931 |
| 5 | 01-ТК-КСЗ- 2 | 01-УЗВ-03 | 0,7 | 0,4 | 1989 | 2019 | 1 | 0,996146 | 0,995855 | 0,995501 | 0,995065 | 0,985811 | 0,990121 | 0,992999 | 0,994295 | 0,997109 | 0,997231 | 0,997301 | 0,997125 | 0,997049 | 0,996957 | 0,996845 | 0,996710 |
| 6 | 01-УЗВ-03 | 01-ТК-КСЗ-3 | 0,7 | 2,11 | 1989 | 2019 | 1 | 0,994069 | 0,993549 | 0,992915 | 0,992137 | 0,982490 | 0,986259 | 0,974734 | 0,992451 | 0,995499 | 0,996064 | 0,996134 | 0,995958 | 0,995882 | 0,995790 | 0,995678 | 0,995543 |
| 7 | 01-ТК-КСЗ- 3 | 01-УЗВ-04 | 0,7 | 0,6 | 1989 | 2019 | 1 | 0,993479 | 0,992894 | 0,992181 | 0,991306 | 0,981548 | 0,985164 | 0,969602 | 0,991927 | 0,995042 | 0,995732 | 0,995802 | 0,995626 | 0,995550 | 0,995458 | 0,995346 | 0,995211 |
| 8 | 01-УЗВ-04 | 01-УЗВ-05 | 0,7 | 0,185 | 2007 | 2007 | 1 | 0,993377 | 0,992792 | 0,992079 | 0,991205 | 0,981447 | 0,985062 | 0,969502 | 0,991825 | 0,994940 | 0,995630 | 0,995700 | 0,995524 | 0,995433 | 0,995335 | 0,995215 | 0,995071 |
| 9 | 01-УЗВ-05 | 01-УЗВ-06 | 0,7 | 0,399 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992985 | 0,992357 | 0,991592 | 0,990652 | 0,980821 | 0,984335 | 0,968663 | 0,988350 | 0,994590 | 0,995326 | 0,995479 | 0,995303 | 0,995213 | 0,995114 | 0,994995 | 0,994850 |
| 10 | 01-УЗВ-06 | 01-УЗВ-07 | 0,7 | 0,246 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992743 | 0,992089 | 0,991291 | 0,990312 | 0,980435 | 0,983886 | 0,968146 | 0,986213 | 0,994375 | 0,995138 | 0,995343 | 0,995167 | 0,995077 | 0,994978 | 0,994859 | 0,994715 |
| 11 | 01-УЗВ-07 | 01-УЗВ-08 | 0,7 | 2,3 | 1989 | 2018 | 1 | 0,990487 | 0,989585 | 0,988485 | 0,987137 | 0,976835 | 0,964176 | 0,966189 | 0,984477 | 0,993106 | 0,993868 | 0,994073 | 0,993897 | 0,993807 | 0,993709 | 0,993589 | 0,993445 |
| 12 | 01-УЗВ-08 | 01-ТК-КСЗ-4 | 0,7 | 0,346 | 1990 | 2020 | 1 | 0,990178 | 0,989246 | 0,988109 | 0,986716 | 0,976363 | 0,963642 | 0,965570 | 0,981484 | 0,992804 | 0,993605 | 0,993882 | 0,993707 | 0,993616 | 0,993518 | 0,993399 | 0,993254 |
| 13 | 01-ТК-КСЗ- 4 | 01-УЗВ-09 | 0,7 | 1 | 1990 | 2017 | 1 | 0,989288 | 0,988268 | 0,987024 | 0,985500 | 0,967810 | 0,962795 | 0,964831 | 0,980940 | 0,992253 | 0,993053 | 0,993330 | 0,993155 | 0,993065 | 0,992967 | 0,992847 | 0,992703 |
| 14 | 01-УЗВ-09 | 01-ТК-2 | 0,7 | 0,35 | 1989 | 2020 | 1 | 0,988946 | 0,987888 | 0,986598 | 0,985019 | 0,967269 | 0,962171 | 0,964098 | 0,977923 | 0,991948 | 0,992787 | 0,993137 | 0,992962 | 0,992872 | 0,992774 | 0,992654 | 0,992510 |
| 15 | 01-ТК-2 | 01-ИП-01 | 0,5 | 0,15 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988828 | 0,987756 | 0,986451 | 0,984853 | 0,967082 | 0,961956 | 0,963845 | 0,977619 | 0,991577 | 0,992336 | 0,992579 | 0,992262 | 0,991981 | 0,991620 | 0,991135 | 0,990473 |
| 16 | 01-ИП-01 | 01-УЗВ-10 | 0,5 | 0,0001 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988828 | 0,987756 | 0,986451 | 0,984853 | 0,967082 | 0,961956 | 0,963845 | 0,977619 | 0,991577 | 0,992335 | 0,992579 | 0,992262 | 0,991981 | 0,991620 | 0,991134 | 0,990471 |
| 17 | 01-УЗВ-10 | 01-УЗВ-11 | 0,5 | 0,06 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988780 | 0,987704 | 0,986392 | 0,984786 | 0,967007 | 0,961869 | 0,963744 | 0,977497 | 0,991428 | 0,992155 | 0,992356 | 0,991982 | 0,991624 | 0,991159 | 0,990528 | 0,989658 |
| 18 | 01-УЗВ-11 | 01-УЗВ-12 | 0,5 | 0,04 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988749 | 0,987669 | 0,986353 | 0,984742 | 0,966957 | 0,961812 | 0,963677 | 0,977416 | 0,991330 | 0,992034 | 0,992207 | 0,991796 | 0,991387 | 0,990852 | 0,990123 | 0,989115 |
| 19 | 01-УЗВ-12 | 01-УЗВ-13 | 0,5 | 0,65 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988237 | 0,987101 | 0,985717 | 0,984022 | 0,966148 | 0,960880 | 0,962582 | 0,976100 | 0,989726 | 0,990080 | 0,989793 | 0,988772 | 0,987538 | 0,985874 | 0,983575 | 0,980347 |
| 20 | 01-УЗВ-13 | 01-ТК-УТ-12 | 0,4 | 0,18 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988127 | 0,986979 | 0,985581 | 0,983868 | 0,965975 | 0,960680 | 0,962348 | 0,975818 | 0,989383 | 0,989662 | 0,989277 | 0,988126 | 0,986717 | 0,984812 | 0,982179 | 0,978480 |
| 21 | 01-ТК-УТ- 12 | 01-ТК-УТ-13 | 0,4 | 0,085 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988075 | 0,986922 | 0,985517 | 0,983795 | 0,965893 | 0,960586 | 0,962238 | 0,975686 | 0,989221 | 0,989465 | 0,989034 | 0,987821 | 0,986329 | 0,984311 | 0,981521 | 0,977601 |
| 22 | 01-ТК-УТ- 13 | 01-УЗВ-14 | 0,3 | 0,045 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988057 | 0,986901 | 0,985494 | 0,983769 | 0,965864 | 0,960552 | 0,962198 | 0,975638 | 0,989163 | 0,989394 | 0,988947 | 0,987712 | 0,986191 | 0,984132 | 0,981285 | 0,977286 |
| 23 | 01-УЗВ-14 | 01-ТК-5 | 0,3 | 0,082 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988023 | 0,986864 | 0,985452 | 0,983722 | 0,965810 | 0,960491 | 0,962126 | 0,975551 | 0,989057 | 0,989266 | 0,988788 | 0,987513 | 0,985938 | 0,983805 | 0,980856 | 0,976712 |
| 24 | 01-ТК-5 | 01-ТК-БН_1 | 0,3 | 0,067 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987995 | 0,986833 | 0,985417 | 0,983683 | 0,965767 | 0,960441 | 0,962067 | 0,975480 | 0,988971 | 0,989161 | 0,988658 | 0,987351 | 0,985731 | 0,983538 | 0,980506 | 0,976244 |
| 25 | 01-ТК- БН_1 | 01-ТК-УТ-4 | 0,3 | 0,166 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987927 | 0,986757 | 0,985332 | 0,983587 | 0,965659 | 0,960317 | 0,961921 | 0,975305 | 0,988757 | 0,988900 | 0,988337 | 0,986948 | 0,985220 | 0,982878 | 0,979638 | 0,975085 |

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 26 | 01-ТК-УТ-4 | 01-ТК-БН_2 | 0,2 | 0,025 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987921 | 0,986750 | 0,985324 | 0,983578 | 0,965648 | 0,960305 | 0,961907 | 0,975288 | 0,988737 | 0,988876 | 0,988306 | 0,986910 | 0,985171 | 0,982814 | 0,979555 | 0,974974 |
| 27 | 01-ТК- БН_2 | 01-ТК-БН_3 | 0,3 | 0,039 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987905 | 0,986732 | 0,985304 | 0,983555 | 0,965623 | 0,960276 | 0,961873 | 0,975247 | 0,988687 | 0,988814 | 0,988231 | 0,986815 | 0,985051 | 0,982659 | 0,979351 | 0,974702 |
| 28 | 01-ТК- БН_3 | 01-ТК-БН_4 | 0,3 | 0,022 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987895 | 0,986722 | 0,985293 | 0,983543 | 0,965609 | 0,960259 | 0,961854 | 0,975224 | 0,988658 | 0,988780 | 0,988188 | 0,986762 | 0,984983 | 0,982572 | 0,979236 | 0,974548 |
| 29 | 01-ТК- БН_4 | 01-ТК-3_1 | 0,3 | 0,114 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987849 | 0,986670 | 0,985235 | 0,983477 | 0,965535 | 0,960174 | 0,961754 | 0,975103 | 0,988512 | 0,988601 | 0,987968 | 0,986486 | 0,984632 | 0,982118 | 0,978641 | 0,973753 |
| 30 | 01-ТК-3_1 | 01-ТК-УТ-3 | 0,3 | 0,024 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987839 | 0,986659 | 0,985223 | 0,983463 | 0,965519 | 0,960156 | 0,961733 | 0,975078 | 0,988481 | 0,988564 | 0,987921 | 0,986428 | 0,984558 | 0,982023 | 0,978516 | 0,973586 |
| 31 | 01-ТК-УТ-3 | 06-КВР-ТК-2 | 0,25 | 0,07 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987816 | 0,986634 | 0,985194 | 0,983431 | 0,965483 | 0,960114 | 0,961684 | 0,975020 | 0,988410 | 0,988477 | 0,987814 | 0,986294 | 0,984388 | 0,981803 | 0,978227 | 0,973200 |
| 32 | 06-КВР-ТК- 2 | 01-ТК-1 | 0,25 | 0,028 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987807 | 0,986624 | 0,985183 | 0,983418 | 0,965469 | 0,960098 | 0,961665 | 0,974996 | 0,988381 | 0,988442 | 0,987771 | 0,986240 | 0,984320 | 0,981715 | 0,978111 | 0,973046 |
| 33 | 01-ТК-1 | 01-БКВ-08 | 0,2 | 0,038 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987797 | 0,986613 | 0,985171 | 0,983404 | 0,965453 | 0,960080 | 0,961643 | 0,974971 | 0,988350 | 0,988404 | 0,987725 | 0,986182 | 0,984245 | 0,981619 | 0,977985 | 0,972878 |
| 34 | 01-БКВ-08 | 06-ЦТП-ГВС- №7_2 | 0,2 | 0,028 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987790 | 0,986605 | 0,985162 | 0,983394 | 0,965442 | 0,960066 | 0,961628 | 0,974952 | 0,988327 | 0,988377 | 0,987690 | 0,986139 | 0,984191 | 0,981548 | 0,977893 | 0,972754 |
| 35 | 06-ЦТП- ОТ-7_1 | 06-КВР-ТК-2 | 0,3 | 0,051 | 2003 | 2003 | 2 | 0,987745 | 0,986560 | 0,985117 | 0,983350 | 0,965398 | 0,960023 | 0,961585 | 0,974908 | 0,988276 | 0,988323 | 0,987633 | 0,986078 | 0,984125 | 0,981477 | 0,977814 | 0,972668 |
| 36 | 06-КВР-ТК- 2 | 06-ИП-08_ОТ | 0,125 | 0,0756 | 2007 | 2007 | 1 | 0,987739 | 0,986555 | 0,985112 | 0,983344 | 0,965392 | 0,960018 | 0,961579 | 0,974902 | 0,988271 | 0,988317 | 0,987628 | 0,986072 | 0,984118 | 0,981470 | 0,977807 | 0,972660 |
| 37 | 06-ИП- 08_ОТ | 06-ИП-09_ОТ | 0,125 | 0,0116 | 2007 | 2007 | 2 | 0,987739 | 0,986554 | 0,985111 | 0,983343 | 0,965392 | 0,960017 | 0,961578 | 0,974902 | 0,988270 | 0,988316 | 0,987627 | 0,986071 | 0,984117 | 0,981469 | 0,977806 | 0,972659 |
| 38 | 06-ИП- 09_ОТ | 06-КВР-ТК-УТ- 1 | 0,125 | 0,0731 | 2007 | 2007 | 1 | 0,987733 | 0,986548 | 0,985105 | 0,983337 | 0,965386 | 0,960011 | 0,961573 | 0,974896 | 0,988264 | 0,988311 | 0,987621 | 0,986066 | 0,984111 | 0,981462 | 0,977799 | 0,972651 |
| 39 | 06-КВР-ТК- УТ-1 | 06-КВР-ТК-УТ- 2 | 0,125 | 0,0238 | 2008 | 2008 | 1 | 0,987731 | 0,986546 | 0,985103 | 0,983336 | 0,965384 | 0,960010 | 0,961571 | 0,974894 | 0,988262 | 0,988309 | 0,987619 | 0,986064 | 0,984109 | 0,981460 | 0,977797 | 0,972649 |
| 40 | 06-КВР-ТК- УТ-2 | 06-ИП-12_ОТ | 0,125 | 0,036 | 2008 | 2008 | 1 | 0,987728 | 0,986544 | 0,985101 | 0,983333 | 0,965382 | 0,960007 | 0,961568 | 0,974892 | 0,988260 | 0,988306 | 0,987617 | 0,986061 | 0,984106 | 0,981457 | 0,977793 | 0,972646 |
| 41 | 06-ИП- 12_ОТ | 06-КВР-ТК-УТ- 5 | 0,125 | 0,0261 | 2008 | 2008 | 2 | 0,987726 | 0,986542 | 0,985099 | 0,983331 | 0,965380 | 0,960005 | 0,961566 | 0,974890 | 0,988258 | 0,988304 | 0,987615 | 0,986059 | 0,984104 | 0,981455 | 0,977791 | 0,972643 |
| 42 | 06-КВР-ТК- УТ-5 | 06-КВР-ТК-УТ- 7 | 0,15 | 0,0177 | 2008 | 2008 | 2 | 0,987724 | 0,986539 | 0,985096 | 0,983328 | 0,965377 | 0,960003 | 0,961564 | 0,974887 | 0,988255 | 0,988302 | 0,987612 | 0,986057 | 0,984102 | 0,981452 | 0,977788 | 0,972640 |
| 43 | 06-КВР-ТК- УТ-7 | 06-КВР-ТК-8 | 0,15 | 0,0091 | 2008 | 2008 | 2 | 0,987723 | 0,986538 | 0,985095 | 0,983327 | 0,965376 | 0,960001 | 0,961563 | 0,974886 | 0,988254 | 0,988300 | 0,987611 | 0,986055 | 0,984101 | 0,981450 | 0,977787 | 0,972638 |
| 44 | 06-КВР-ТК- 8 | 06-КВР-ТК-9 | 0,05 | 0,0398 | 2008 | 2008 | 2 | 0,987722 | 0,986538 | 0,985095 | 0,983327 | 0,965376 | 0,960001 | 0,961562 | 0,974886 | 0,988254 | 0,988300 | 0,987611 | 0,986055 | 0,984100 | 0,981450 | 0,977786 | 0,972638 |
| 45 | 06-КВР-ТК- 9 | 06-КВР-ТК-10 | 0,05 | 0,0489 | 2008 | 2008 | 2 | 0,987722 | 0,986537 | 0,985094 | 0,983327 | 0,965376 | 0,960001 | 0,961562 | 0,974885 | 0,988253 | 0,988300 | 0,987610 | 0,986055 | 0,984100 | 0,981450 | 0,977786 | 0,972638 |
| 46 | 06-КВР-ТК- 10 | 06-ТП-ОТ-пер. 1-й Кирова, 3 | 0,05 | 0,0167 | 2008 | 2008 | 2 | 0,987722 | 0,986537 | 0,985094 | 0,983326 | 0,965375 | 0,960001 | 0,961562 | 0,974885 | 0,988253 | 0,988300 | 0,987610 | 0,986055 | 0,984100 | 0,981450 | 0,977786 | 0,972637 |

Таблица 16 – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТП-7 до потребителя «ул. Ленина, д. 41» (расчетный путь 5-3

| Номер участка пути | Начальная камера участка |  | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 01-ЮК ГРЭС |  | 01-УЗВ-01 | 0,8 | 0,7 | 1989 | 2018 | 1 | 0,999295 | 0,999217 | 0,999121 | 0,999004 | 0,998860 | 0,993744 | 0,999373 | 0,999454 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 | 0,999604 |
| 2 | 01-УЗВ-01 |  | 01-УЗВ-02 | 0,8 | 1,2 | 1989 | 2017 | 1 | 0,998086 | 0,997875 | 0,997617 | 0,997300 | 0,988172 | 0,992676 | 0,998437 | 0,998776 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 | 0,998926 |
| 3 | 01-УЗВ-02 |  | 01-ТК-КСЗ-1 | 0,8 | 0,326 | 1989 | 2020 | 1 | 0,997758 | 0,997511 | 0,997209 | 0,996838 | 0,987647 | 0,992065 | 0,997718 | 0,995861 | 0,998634 | 0,998672 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 | 0,998742 |
| 4 | 01-ТК-КСЗ- 1 |  | 01-ТК-КСЗ-2 | 0,7 | 2,2 | 2006 | 2006 | 1 | 0,996541 | 0,996293 | 0,995991 | 0,995621 | 0,986442 | 0,990854 | 0,996500 | 0,994645 | 0,997415 | 0,997453 | 0,997523 | 0,997346 | 0,997271 | 0,997178 | 0,997066 | 0,996931 |
| 5 | 01-ТК-КСЗ- 2 |  | 01-УЗВ-03 | 0,7 | 0,4 | 1989 | 2019 | 1 | 0,996146 | 0,995855 | 0,995501 | 0,995065 | 0,985811 | 0,990121 | 0,992999 | 0,994295 | 0,997109 | 0,997231 | 0,997301 | 0,997125 | 0,997049 | 0,996957 | 0,996845 | 0,996710 |
| 6 | 01-УЗВ-03 |  | 01-ТК-КСЗ-3 | 0,7 | 2,11 | 1989 | 2019 | 1 | 0,994069 | 0,993549 | 0,992915 | 0,992137 | 0,982490 | 0,986259 | 0,974734 | 0,992451 | 0,995499 | 0,996064 | 0,996134 | 0,995958 | 0,995882 | 0,995790 | 0,995678 | 0,995543 |
| 7 | 01-ТК-КСЗ- 3 |  | 01-УЗВ-04 | 0,7 | 0,6 | 1989 | 2019 | 1 | 0,993479 | 0,992894 | 0,992181 | 0,991306 | 0,981548 | 0,985164 | 0,969602 | 0,991927 | 0,995042 | 0,995732 | 0,995802 | 0,995626 | 0,995550 | 0,995458 | 0,995346 | 0,995211 |
| 8 | 01-УЗВ-04 |  | 01-УЗВ-05 | 0,7 | 0,185 | 2007 | 2007 | 1 | 0,993377 | 0,992792 | 0,992079 | 0,991205 | 0,981447 | 0,985062 | 0,969502 | 0,991825 | 0,994940 | 0,995630 | 0,995700 | 0,995524 | 0,995433 | 0,995335 | 0,995215 | 0,995071 |
| 9 | 01-УЗВ-05 |  | 01-УЗВ-06 | 0,7 | 0,399 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992985 | 0,992357 | 0,991592 | 0,990652 | 0,980821 | 0,984335 | 0,968663 | 0,988350 | 0,994590 | 0,995326 | 0,995479 | 0,995303 | 0,995213 | 0,995114 | 0,994995 | 0,994850 |
| 10 | 01-УЗВ-06 |  | 01-УЗВ-07 | 0,7 | 0,246 | 1989 | 2020 | 1 | 0,992743 | 0,992089 | 0,991291 | 0,990312 | 0,980435 | 0,983886 | 0,968146 | 0,986213 | 0,994375 | 0,995138 | 0,995343 | 0,995167 | 0,995077 | 0,994978 | 0,994859 | 0,994715 |
| 11 | 01-УЗВ-07 |  | 01-УЗВ-08 | 0,7 | 2,3 | 1989 | 2018 | 1 | 0,990487 | 0,989585 | 0,988485 | 0,987137 | 0,976835 | 0,964176 | 0,966189 | 0,984477 | 0,993106 | 0,993868 | 0,994073 | 0,993897 | 0,993807 | 0,993709 | 0,993589 | 0,993445 |
| 12 | 01-УЗВ-08 |  | 01-ТК-КСЗ-4 | 0,7 | 0,346 | 1990 | 2020 | 1 | 0,990178 | 0,989246 | 0,988109 | 0,986716 | 0,976363 | 0,963642 | 0,965570 | 0,981484 | 0,992804 | 0,993605 | 0,993882 | 0,993707 | 0,993616 | 0,993518 | 0,993399 | 0,993254 |
| 13 | 01-ТК-КСЗ- 4 |  | 01-УЗВ-09 | 0,7 | 1 | 1990 | 2017 | 1 | 0,989288 | 0,988268 | 0,987024 | 0,985500 | 0,967810 | 0,962795 | 0,964831 | 0,980940 | 0,992253 | 0,993053 | 0,993330 | 0,993155 | 0,993065 | 0,992967 | 0,992847 | 0,992703 |
| 14 | 01-УЗВ-09 |  | 01-ТК-2 | 0,7 | 0,35 | 1989 | 2020 | 1 | 0,988946 | 0,987888 | 0,986598 | 0,985019 | 0,967269 | 0,962171 | 0,964098 | 0,977923 | 0,991948 | 0,992787 | 0,993137 | 0,992962 | 0,992872 | 0,992774 | 0,992654 | 0,992510 |
| 15 | 01-ТК-2 |  | 01-ИП-01 | 0,5 | 0,15 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988828 | 0,987756 | 0,986451 | 0,984853 | 0,967082 | 0,961956 | 0,963845 | 0,977619 | 0,991577 | 0,992336 | 0,992579 | 0,992262 | 0,991981 | 0,991620 | 0,991135 | 0,990473 |
| 16 | 01-ИП-01 |  | 01-УЗВ-10 | 0,5 | 0,0001 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988828 | 0,987756 | 0,986451 | 0,984853 | 0,967082 | 0,961956 | 0,963845 | 0,977619 | 0,991577 | 0,992335 | 0,992579 | 0,992262 | 0,991981 | 0,991620 | 0,991134 | 0,990471 |
| 17 | 01-УЗВ-10 |  | 01-УЗВ-11 | 0,5 | 0,06 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988780 | 0,987704 | 0,986392 | 0,984786 | 0,967007 | 0,961869 | 0,963744 | 0,977497 | 0,991428 | 0,992155 | 0,992356 | 0,991982 | 0,991624 | 0,991159 | 0,990528 | 0,989658 |
| 18 | 01-УЗВ-11 |  | 01-УЗВ-12 | 0,5 | 0,04 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988749 | 0,987669 | 0,986353 | 0,984742 | 0,966957 | 0,961812 | 0,963677 | 0,977416 | 0,991330 | 0,992034 | 0,992207 | 0,991796 | 0,991387 | 0,990852 | 0,990123 | 0,989115 |
| 19 | 01-УЗВ-12 |  | 01-УЗВ-13 | 0,5 | 0,65 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988237 | 0,987101 | 0,985717 | 0,984022 | 0,966148 | 0,960880 | 0,962582 | 0,976100 | 0,989726 | 0,990080 | 0,989793 | 0,988772 | 0,987538 | 0,985874 | 0,983575 | 0,980347 |
| 20 | 01-УЗВ-13 |  | 01-ТК-УТ-12 | 0,4 | 0,18 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988127 | 0,986979 | 0,985581 | 0,983868 | 0,965975 | 0,960680 | 0,962348 | 0,975818 | 0,989383 | 0,989662 | 0,989277 | 0,988126 | 0,986717 | 0,984812 | 0,982179 | 0,978480 |
| 21 | 01-ТК-УТ- 12 |  | 01-ТК-УТ-13 | 0,4 | 0,085 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988075 | 0,986922 | 0,985517 | 0,983795 | 0,965893 | 0,960586 | 0,962238 | 0,975686 | 0,989221 | 0,989465 | 0,989034 | 0,987821 | 0,986329 | 0,984311 | 0,981521 | 0,977601 |
| 22 | 01-ТК-УТ- 13 |  | 01-УЗВ-14 | 0,3 | 0,045 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988057 | 0,986901 | 0,985494 | 0,983769 | 0,965864 | 0,960552 | 0,962198 | 0,975638 | 0,989163 | 0,989394 | 0,988947 | 0,987712 | 0,986191 | 0,984132 | 0,981285 | 0,977286 |
| 23 | 01-УЗВ-14 |  | 01-ТК-5 | 0,3 | 0,082 | 1989 | 1989 | 1 | 0,988023 | 0,986864 | 0,985452 | 0,983722 | 0,965810 | 0,960491 | 0,962126 | 0,975551 | 0,989057 | 0,989266 | 0,988788 | 0,987513 | 0,985938 | 0,983805 | 0,980856 | 0,976712 |
| 24 | 01-ТК-5 |  | 01-ТК-БН_1 | 0,3 | 0,067 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987995 | 0,986833 | 0,985417 | 0,983683 | 0,965767 | 0,960441 | 0,962067 | 0,975480 | 0,988971 | 0,989161 | 0,988658 | 0,987351 | 0,985731 | 0,983538 | 0,980506 | 0,976244 |
| 25 | 01-ТК- БН_1 |  | 01-ТК-УТ-4 | 0,3 | 0,166 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987927 | 0,986757 | 0,985332 | 0,983587 | 0,965659 | 0,960317 | 0,961921 | 0,975305 | 0,988757 | 0,988900 | 0,988337 | 0,986948 | 0,985220 | 0,982878 | 0,979638 | 0,975085 |

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 26 | 01-ТК-УТ-4 | 01-ТК-БН_2 | 0,2 | 0,025 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987921 | 0,986750 | 0,985324 | 0,983578 | 0,965648 | 0,960305 | 0,961907 | 0,975288 | 0,988737 | 0,988876 | 0,988306 | 0,986910 | 0,985171 | 0,982814 | 0,979555 | 0,974974 |
| 27 | 01-ТК- БН_2 | 01-ТК-БН_3 | 0,3 | 0,039 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987905 | 0,986732 | 0,985304 | 0,983555 | 0,965623 | 0,960276 | 0,961873 | 0,975247 | 0,988687 | 0,988814 | 0,988231 | 0,986815 | 0,985051 | 0,982659 | 0,979351 | 0,974702 |
| 28 | 01-ТК- БН_3 | 01-ТК-БН_4 | 0,3 | 0,022 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987895 | 0,986722 | 0,985293 | 0,983543 | 0,965609 | 0,960259 | 0,961854 | 0,975224 | 0,988658 | 0,988780 | 0,988188 | 0,986762 | 0,984983 | 0,982572 | 0,979236 | 0,974548 |
| 29 | 01-ТК- БН_4 | 01-ТК-3_1 | 0,3 | 0,114 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987849 | 0,986670 | 0,985235 | 0,983477 | 0,965535 | 0,960174 | 0,961754 | 0,975103 | 0,988512 | 0,988601 | 0,987968 | 0,986486 | 0,984632 | 0,982118 | 0,978641 | 0,973753 |
| 30 | 01-ТК-3_1 | 01-ТК-УТ-3 | 0,3 | 0,024 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987839 | 0,986659 | 0,985223 | 0,983463 | 0,965519 | 0,960156 | 0,961733 | 0,975078 | 0,988481 | 0,988564 | 0,987921 | 0,986428 | 0,984558 | 0,982023 | 0,978516 | 0,973586 |
| 31 | 01-ТК-УТ-3 | 06-КВР-ТК-2 | 0,25 | 0,07 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987816 | 0,986634 | 0,985194 | 0,983431 | 0,965483 | 0,960114 | 0,961684 | 0,975020 | 0,988410 | 0,988477 | 0,987814 | 0,986294 | 0,984388 | 0,981803 | 0,978227 | 0,973200 |
| 32 | 06-КВР-ТК- 2 | 01-ТК-1 | 0,25 | 0,028 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987807 | 0,986624 | 0,985183 | 0,983418 | 0,965469 | 0,960098 | 0,961665 | 0,974996 | 0,988381 | 0,988442 | 0,987771 | 0,986240 | 0,984320 | 0,981715 | 0,978111 | 0,973046 |
| 33 | 01-ТК-1 | 01-БКВ-08 | 0,2 | 0,038 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987797 | 0,986613 | 0,985171 | 0,983404 | 0,965453 | 0,960080 | 0,961643 | 0,974971 | 0,988350 | 0,988404 | 0,987725 | 0,986182 | 0,984245 | 0,981619 | 0,977985 | 0,972878 |
| 34 | 01-БКВ-08 | 06-ЦТП-ГВС- №7_2 | 0,2 | 0,028 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987790 | 0,986605 | 0,985162 | 0,983394 | 0,965442 | 0,960066 | 0,961628 | 0,974952 | 0,988327 | 0,988377 | 0,987690 | 0,986139 | 0,984191 | 0,981548 | 0,977893 | 0,972754 |
| 35 | 06-ЦТП- ОТ-7_1 | 06-КВР-ТК-2 | 0,3 | 0,051 | 2003 | 2003 | 2 | 0,987745 | 0,986560 | 0,985117 | 0,983350 | 0,965398 | 0,960023 | 0,961585 | 0,974908 | 0,988276 | 0,988323 | 0,987633 | 0,986078 | 0,984125 | 0,981477 | 0,977814 | 0,972668 |
| 36 | 06-КВР-ТК- 2 | 06-КВР-ТК-03 | 0,3 | 0,092 | 1989 | 1989 | 2 | 0,987602 | 0,986402 | 0,984940 | 0,983149 | 0,965173 | 0,959763 | 0,961280 | 0,974541 | 0,987830 | 0,987779 | 0,986962 | 0,985238 | 0,983057 | 0,980099 | 0,976006 | 0,970254 |
| 37 | 06-КВР-ТК- 03 | 06-КВР-ТК-УТ- 12 | 0,25 | 0,214 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987533 | 0,986325 | 0,984853 | 0,983051 | 0,965063 | 0,959637 | 0,961131 | 0,974363 | 0,987612 | 0,987514 | 0,986635 | 0,984829 | 0,982537 | 0,979427 | 0,975125 | 0,969079 |
| 38 | 06-КВР-ТК- УТ-12 | 06-КВР-ТК-УТ- 14 | 0,25 | 0,0462 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987518 | 0,986308 | 0,984835 | 0,983030 | 0,965039 | 0,959609 | 0,961099 | 0,974324 | 0,987565 | 0,987457 | 0,986565 | 0,984740 | 0,982425 | 0,979282 | 0,974935 | 0,968826 |
| 39 | 06-КВР-ТК- УТ-14 | 06-КВР-ТК-УТ- 15 | 0,25 | 0,0168 | 2010 | 2010 | 1 | 0,987515 | 0,986305 | 0,984832 | 0,983027 | 0,965036 | 0,959607 | 0,961096 | 0,974321 | 0,987562 | 0,987454 | 0,986562 | 0,984737 | 0,982422 | 0,979279 | 0,974932 | 0,968823 |
| 40 | 06-КВР-ТК- УТ-15 | 06-КВР-ТК-УТ- 16 | 0,25 | 0,1576 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987463 | 0,986248 | 0,984768 | 0,982955 | 0,964955 | 0,959513 | 0,960987 | 0,974190 | 0,987402 | 0,987259 | 0,986321 | 0,984436 | 0,982039 | 0,978785 | 0,974284 | 0,967959 |
| 41 | 06-КВР-ТК- УТ-16 | 06-ИП-23_ОТ | 0,25 | 0,0308 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987453 | 0,986237 | 0,984756 | 0,982941 | 0,964939 | 0,959495 | 0,960965 | 0,974164 | 0,987371 | 0,987221 | 0,986274 | 0,984377 | 0,981965 | 0,978689 | 0,974157 | 0,967790 |
| 42 | 06-ИП- 23_ОТ | 06-ИП-24_ОТ | 0,25 | 0,0542 | 1989 | 1989 | 2 | 0,987400 | 0,986178 | 0,984689 | 0,982866 | 0,964855 | 0,959398 | 0,960852 | 0,974027 | 0,987204 | 0,987018 | 0,986024 | 0,984064 | 0,981567 | 0,978176 | 0,973484 | 0,966893 |
| 43 | 06-ИП- 24_ОТ | 06-КВР-ТК-УТ- 17 | 0,25 | 0,0505 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987384 | 0,986160 | 0,984669 | 0,982843 | 0,964829 | 0,959368 | 0,960816 | 0,973985 | 0,987153 | 0,986956 | 0,985947 | 0,983968 | 0,981444 | 0,978018 | 0,973277 | 0,966616 |
| 44 | 06-КВР-ТК- УТ-17 | 06-КВР-ТК-УТ- 20 | 0,25 | 0,0869 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987355 | 0,986128 | 0,984634 | 0,982803 | 0,964784 | 0,959317 | 0,960756 | 0,973913 | 0,987065 | 0,986848 | 0,985814 | 0,983802 | 0,981233 | 0,977746 | 0,972920 | 0,966141 |
| 45 | 06-КВР-ТК- УТ-20 | 06-ИП-31_ОТ | 0,25 | 0,0179 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987350 | 0,986122 | 0,984627 | 0,982795 | 0,964775 | 0,959306 | 0,960744 | 0,973898 | 0,987046 | 0,986826 | 0,985787 | 0,983767 | 0,981190 | 0,977690 | 0,972847 | 0,966043 |
| 46 | 06-ИП- 31_ОТ | 06-ИП-32_ОТ | 0,25 | 0,049 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987334 | 0,986104 | 0,984607 | 0,982773 | 0,964750 | 0,959277 | 0,960710 | 0,973857 | 0,986997 | 0,986765 | 0,985712 | 0,983674 | 0,981071 | 0,977536 | 0,972646 | 0,965775 |
| 47 | 06-ИП- 32_ОТ | 06-КВР-ТК-УТ- 21 | 0,25 | 0,0938 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987303 | 0,986070 | 0,984569 | 0,982730 | 0,964702 | 0,959222 | 0,960645 | 0,973778 | 0,986901 | 0,986649 | 0,985569 | 0,983495 | 0,980844 | 0,977243 | 0,972261 | 0,965262 |
| 48 | 06-КВР-ТК- УТ-21 | 06-КВР-ТК-УТ- 22 | 0,2 | 0,056 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987289 | 0,986054 | 0,984551 | 0,982709 | 0,964679 | 0,959195 | 0,960613 | 0,973741 | 0,986856 | 0,986594 | 0,985500 | 0,983409 | 0,980735 | 0,977102 | 0,972077 | 0,965017 |
| 49 | 06-КВР-ТК- УТ-22 | 06-КВР-ТК-УТ- 23 | 0,15 | 0,0366 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987282 | 0,986048 | 0,984543 | 0,982701 | 0,964669 | 0,959184 | 0,960600 | 0,973725 | 0,986837 | 0,986571 | 0,985472 | 0,983373 | 0,980689 | 0,977044 | 0,972000 | 0,964915 |
| 50 | 06-КВР-ТК- УТ-23 | 06-ИП-43_ОТ | 0,15 | 0,0247 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987278 | 0,986043 | 0,984538 | 0,982695 | 0,964663 | 0,959177 | 0,960592 | 0,973715 | 0,986824 | 0,986555 | 0,985452 | 0,983349 | 0,980659 | 0,977004 | 0,971948 | 0,964846 |
| 51 | 06-ИП- 43_ОТ | 06-КВР-ТК-УТ- 24 | 0,15 | 0,02 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987275 | 0,986039 | 0,984534 | 0,982690 | 0,964657 | 0,959171 | 0,960585 | 0,973706 | 0,986814 | 0,986542 | 0,985437 | 0,983330 | 0,980634 | 0,976972 | 0,971906 | 0,964790 |
| 52 | 06-КВР-ТК- УТ-24 | 06-КВР-ТК-УТ- 25 | 0,15 | 0,0553 | 1989 | 1989 | 1 | 0,987266 | 0,986029 | 0,984523 | 0,982677 | 0,964643 | 0,959154 | 0,960565 | 0,973683 | 0,986785 | 0,986507 | 0,985394 | 0,983276 | 0,980565 | 0,976884 | 0,971791 | 0,964636 |
| 53 | 06-КВР-ТК- УТ-25 | 06-ИП-39_ОТ | 0,15 | 0,0198 | 2008 | 2008 | 1 | 0,987264 | 0,986027 | 0,984521 | 0,982675 | 0,964641 | 0,959152 | 0,960563 | 0,973681 | 0,986783 | 0,986506 | 0,985392 | 0,983274 | 0,980564 | 0,976882 | 0,971788 | 0,964633 |
| 54 | 06-ИП- 39_ОТ | 06-КВР-ТК-УТ- 26 | 0,15 | 0,0359 | 2008 | 2008 | 2 | 0,987259 | 0,986022 | 0,984516 | 0,982670 | 0,964636 | 0,959147 | 0,960558 | 0,973676 | 0,986778 | 0,986500 | 0,985387 | 0,983269 | 0,980558 | 0,976876 | 0,971782 | 0,964627 |
| 55 | 06-КВР-ТК- УТ-26 | 06-ИП-40_ОТ | 0,1 | 0,025 | 2008 | 2008 | 2 | 0,987258 | 0,986021 | 0,984515 | 0,982669 | 0,964635 | 0,959146 | 0,960557 | 0,973675 | 0,986777 | 0,986499 | 0,985386 | 0,983268 | 0,980557 | 0,976875 | 0,971781 | 0,964626 |
| 56 | 06-ИП- 40_ОТ | 06-ИП-41_ОТ | 0,1 | 0,0415 | 2008 | 2008 | 1 | 0,987255 | 0,986018 | 0,984512 | 0,982667 | 0,964632 | 0,959143 | 0,960554 | 0,973672 | 0,986774 | 0,986497 | 0,985383 | 0,983265 | 0,980555 | 0,976871 | 0,971778 | 0,964622 |

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 57 | 06-ИП- 41_ОТ | 06-БКВ-27_ОТ | 0,1 | 0,0263 | 2008 | 2008 | 2 | 0,987254 | 0,986017 | 0,984511 | 0,982665 | 0,964631 | 0,959142 | 0,960553 | 0,973671 | 0,986773 | 0,986495 | 0,985382 | 0,983264 | 0,980554 | 0,976870 | 0,971776 | 0,964621 |
| 58 | 06-БКВ- 27_ОТ | 06-ИП-42_ОТ | 0,1 | 0,057 | 2012 | 2012 | 2 | 0,987250 | 0,986014 | 0,984508 | 0,982663 | 0,964629 | 0,959140 | 0,960551 | 0,973669 | 0,986771 | 0,986493 | 0,985379 | 0,983261 | 0,980551 | 0,976868 | 0,971774 | 0,964618 |
| 59 | 06-ИП- 42_ОТ | 06-ТП-ОТ-ул. Ленина, 41 | 0,1 | 0,0147 | 2012 | 2012 | 2 | 0,987249 | 0,986013 | 0,984508 | 0,982662 | 0,964628 | 0,959139 | 0,960550 | 0,973668 | 0,986770 | 0,986492 | 0,985379 | 0,983261 | 0,980551 | 0,976867 | 0,971773 | 0,964618 |

Таблица 17 – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Котельной «Ж/д №1» до потребителя «ул. Вокзальная, д. 10» (расчетный путь 6-1)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 07- Котельная ж/д №1_ОТ | 07-БКВ-01 | 0,125 | 0,002 | 2007 | 2007 | 1 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 |
| 2 | 07-БКВ-01 | 07-БКВ-03 | 0,1 | 0,01 | 2007 | 2007 | 1 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 |
| 3 | 07-БКВ-03 | 07-КВР-ТК-3 | 0,1 | 0,036 | 2007 | 2007 | 1 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999996 | 0,999996 | 0,999996 | 0,999996 |
| 4 | 07-КВР-ТК- 3 | 07-КВР-ТК-4 | 0,07 | 0,008 | 2007 | 2007 | 2 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999996 | 0,999996 | 0,999996 | 0,999995 |
| 5 | 07-КВР-ТК- 4 | 07-КВР-ТК-5 | 0,05 | 0,076 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999996 | 0,999996 | 0,999996 | 0,999996 | 0,999995 | 0,999995 | 0,999995 | 0,999995 | 0,999994 | 0,999994 | 0,999993 | 0,999992 | 0,999990 | 0,999988 | 0,999986 | 0,999982 |
| 6 | 07-КВР-ТК- 5 | 07-ТП-ОТ-ул. Вокзальная, 10 | 0,05 | 0,338 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999992 | 0,999992 | 0,999991 | 0,999991 | 0,999990 | 0,999989 | 0,999987 | 0,999986 | 0,999983 | 0,999980 | 0,999977 | 0,999972 | 0,999964 | 0,999955 | 0,999941 | 0,999922 |

Таблица 18 – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Котельной «Ж/д №2» до потребителя «ул. Станционная, д. 1А» (расчетный путь 7-1)

| Номер участка пути | Начальная камера участка |  | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 08- Котельная ж/д №2_ОТ |  | 08-КВР-ТК-1 | 0,07 | 0,073 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999998 | 0,999998 | 0,999998 | 0,999998 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999996 | 0,999995 | 0,999993 | 0,999992 | 0,999989 | 0,999986 | 0,999981 |
| 2 | 08-КВР-ТК- 1 |  | 08-БКВ-05 | 0,07 | 0,014 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999998 | 0,999998 | 0,999998 | 0,999998 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999996 | 0,999995 | 0,999994 | 0,999992 | 0,999990 | 0,999987 | 0,999983 | 0,999977 |
| 3 | 08-БКВ-05 |  | 08-КВР-ТК-2 | 0,07 | 0,015 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999998 | 0,999998 | 0,999998 | 0,999998 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999996 | 0,999995 | 0,999994 | 0,999993 | 0,999991 | 0,999988 | 0,999985 | 0,999980 | 0,999973 |
| 4 | 08-КВР-ТК- 2 |  | 08-ТП-ОТ-ул. Станционная, 1а | 0,04 | 0,15 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999996 | 0,999996 | 0,999995 | 0,999994 | 0,999993 | 0,999992 | 0,999990 | 0,999987 | 0,999984 | 0,999980 | 0,999974 | 0,999966 | 0,999954 |

Таблица 19 – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Котельной №2 до потребителя «ул. Куйбышева, д. 5» (расчетный путь 8-1)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 09- Котельная №2_ОТ | 09-БКВ-01 | 0,25 | 0,0075 | 1990 | 1990 | 1 | 0,999998 | 0,999998 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999996 | 0,999995 | 0,999995 | 0,999994 | 0,999992 | 0,999991 | 0,999988 | 0,999985 | 0,999981 | 0,999976 | 0,999968 |
| 2 | 09-БКВ-01 | 09-ИП-5 | 0,25 | 0,015 | 1990 | 1990 | 1 | 0,999993 | 0,999993 | 0,999992 | 0,999991 | 0,999990 | 0,999988 | 0,999986 | 0,999984 | 0,999981 | 0,999977 | 0,999972 | 0,999965 | 0,999956 | 0,999944 | 0,999928 | 0,999905 |
| 3 | 09-ИП-5 | 09-ИП-6 | 0,25 | 0,23 | 1990 | 1990 | 2 | 0,999785 | 0,999764 | 0,999738 | 0,999706 | 0,999666 | 0,999618 | 0,999558 | 0,999482 | 0,999385 | 0,999262 | 0,999101 | 0,998889 | 0,998608 | 0,998227 | 0,997705 | 0,996978 |
| 4 | 09-ИП-6 | 09-ИП-7 | 0,25 | 0,03 | 1990 | 1990 | 1 | 0,999776 | 0,999754 | 0,999727 | 0,999693 | 0,999653 | 0,999602 | 0,999539 | 0,999460 | 0,999360 | 0,999231 | 0,999063 | 0,998843 | 0,998550 | 0,998153 | 0,997609 | 0,996851 |
| 5 | 09-ИП-7 | 09-КВР-ТК-1 | 0,25 | 0,114 | 1990 | 1990 | 2 | 0,999673 | 0,999640 | 0,999601 | 0,999552 | 0,999492 | 0,999419 | 0,999327 | 0,999211 | 0,999065 | 0,998876 | 0,998632 | 0,998310 | 0,997882 | 0,997303 | 0,996510 | 0,995404 |
| 6 | 09-БКВ-11 | 09-КВР-ТК-1 | 0,2 | 0,045 | 1990 | 1990 | 2 | 0,999651 | 0,999616 | 0,999573 | 0,999521 | 0,999457 | 0,999379 | 0,999280 | 0,999157 | 0,999000 | 0,998799 | 0,998537 | 0,998194 | 0,997736 | 0,997117 | 0,996269 | 0,995087 |
| 7 | 09-ИП-8 | 09-БКВ-11 | 0,2 | 0,12 | 1990 | 1990 | 2 | 0,999590 | 0,999549 | 0,999499 | 0,999439 | 0,999364 | 0,999272 | 0,999157 | 0,999012 | 0,998828 | 0,998592 | 0,998286 | 0,997883 | 0,997347 | 0,996622 | 0,995628 | 0,994244 |
| 8 | 09-КВР-ТК- 4 | 09-ИП-8 | 0,15 | 0,05 | 1990 | 1990 | 1 | 0,999583 | 0,999541 | 0,999490 | 0,999428 | 0,999352 | 0,999258 | 0,999141 | 0,998993 | 0,998806 | 0,998566 | 0,998254 | 0,997844 | 0,997297 | 0,996559 | 0,995547 | 0,994137 |
| 9 | 09-КВР-ТК- 4а | 09-КВР-ТК-4 | 0,15 | 0,03 | 1990 | 1990 | 2 | 0,999576 | 0,999533 | 0,999481 | 0,999418 | 0,999341 | 0,999245 | 0,999126 | 0,998976 | 0,998786 | 0,998542 | 0,998224 | 0,997807 | 0,997251 | 0,996501 | 0,995471 | 0,994037 |
| 10 | 09-КВР-ТК- 4а | 09-ИП-10 | 0,125 | 0,032 | 1990 | 1990 | 2 | 0,999572 | 0,999529 | 0,999477 | 0,999413 | 0,999335 | 0,999238 | 0,999118 | 0,998967 | 0,998775 | 0,998528 | 0,998208 | 0,997787 | 0,997226 | 0,996468 | 0,995429 | 0,993982 |
| 11 | 09-ИП-10 | 09-ИП-12 | 0,125 | 0,075 | 1990 | 1990 | 1 | 0,999562 | 0,999519 | 0,999465 | 0,999400 | 0,999320 | 0,999222 | 0,999099 | 0,998944 | 0,998748 | 0,998496 | 0,998169 | 0,997738 | 0,997165 | 0,996391 | 0,995330 | 0,993851 |
| 12 | 09-КВР-ТК- 5 | 09-ИП-12 | 0,125 | 0,085 | 1990 | 1990 | 2 | 0,999552 | 0,999507 | 0,999452 | 0,999386 | 0,999304 | 0,999203 | 0,999077 | 0,998919 | 0,998718 | 0,998460 | 0,998125 | 0,997685 | 0,997098 | 0,996305 | 0,995219 | 0,993705 |
| 13 | 09-КВР-ТК- 6 | 09-КВР-ТК-5 | 0,125 | 0,041 | 1990 | 1990 | 2 | 0,999547 | 0,999501 | 0,999446 | 0,999379 | 0,999296 | 0,999194 | 0,999067 | 0,998907 | 0,998704 | 0,998443 | 0,998104 | 0,997659 | 0,997065 | 0,996264 | 0,995165 | 0,993634 |
| 14 | 09-КВР-ТК- 6 | 09-БКВ-16 | 0,125 | 0,133 | 1990 | 1990 | 1 | 0,999530 | 0,999483 | 0,999426 | 0,999356 | 0,999271 | 0,999165 | 0,999033 | 0,998867 | 0,998656 | 0,998386 | 0,998035 | 0,997573 | 0,996958 | 0,996127 | 0,994988 | 0,993402 |
| 15 | 09-БКВ-16 | 09-БКВ-18 | 0,1 | 0,045 | 1990 | 1990 | 2 | 0,999527 | 0,999480 | 0,999422 | 0,999352 | 0,999266 | 0,999159 | 0,999027 | 0,998860 | 0,998647 | 0,998375 | 0,998022 | 0,997557 | 0,996938 | 0,996102 | 0,994955 | 0,993359 |
| 16 | 09-БКВ-18 | 09-БКВ-20 | 0,07 | 0,015 | 1990 | 1990 | 2 | 0,999527 | 0,999480 | 0,999422 | 0,999352 | 0,999266 | 0,999159 | 0,999026 | 0,998859 | 0,998647 | 0,998374 | 0,998021 | 0,997556 | 0,996937 | 0,996100 | 0,994953 | 0,993356 |

Таблица 20 – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Котельной №3 до потребителя «ул. Куйбышева, д. 4» (расчетный путь 9-1)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 10- Котельная №3_ОТ | 10-БКВ-1 | 0,25 | 0,231 | 2010 | 2010 | 1 | 0,999957 | 0,999957 | 0,999957 | 0,999957 | 0,999957 | 0,999957 | 0,999957 | 0,999957 | 0,999957 | 0,999957 | 0,999957 | 0,999957 | 0,999957 | 0,999957 | 0,999957 | 0,999951 |
| 2 | 10-БКВ-1 | 10-КВР-ТК-1а | 0,25 | 0,086 | 2010 | 2010 | 1 | 0,999941 | 0,999941 | 0,999941 | 0,999941 | 0,999941 | 0,999941 | 0,999941 | 0,999941 | 0,999941 | 0,999941 | 0,999941 | 0,999941 | 0,999941 | 0,999941 | 0,999941 | 0,999933 |
| 3 | 10-КВР-ТК- 1а | 10-КВР-ТК-1 | 0,25 | 0,024 | 2010 | 2010 | 2 | 0,999928 | 0,999928 | 0,999928 | 0,999928 | 0,999928 | 0,999928 | 0,999928 | 0,999928 | 0,999928 | 0,999928 | 0,999928 | 0,999928 | 0,999928 | 0,999928 | 0,999928 | 0,999918 |
| 4 | 10-КВР-ТК- 1 | 10-КВР-ТК-24 | 0,3 | 0,15 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999692 | 0,999666 | 0,999634 | 0,999595 | 0,999547 | 0,999487 | 0,999411 | 0,999315 | 0,999192 | 0,999031 | 0,998821 | 0,998540 | 0,998160 | 0,997640 | 0,996914 | 0,995875 |
| 5 | 10-КВР-ТК- 24 | 10-КВР-ТК-23 | 0,2 | 0,03 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999676 | 0,999648 | 0,999614 | 0,999572 | 0,999520 | 0,999456 | 0,999375 | 0,999272 | 0,999140 | 0,998968 | 0,998743 | 0,998442 | 0,998036 | 0,997479 | 0,996703 | 0,995592 |
| 6 | 10-КВР-ТК- 23 | 10-КВР-ТК-22 | 0,2 | 0,127 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999606 | 0,999570 | 0,999527 | 0,999473 | 0,999407 | 0,999325 | 0,999221 | 0,999090 | 0,998921 | 0,998702 | 0,998414 | 0,998030 | 0,997511 | 0,996800 | 0,995809 | 0,994394 |
| 7 | 10-КВР-ТК- 22 | 10-КВР-ТК-21 | 0,2 | 0,03 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999589 | 0,999552 | 0,999506 | 0,999450 | 0,999380 | 0,999294 | 0,999185 | 0,999047 | 0,998869 | 0,998639 | 0,998336 | 0,997933 | 0,997387 | 0,996640 | 0,995598 | 0,994111 |
| 8 | 10-КВР-ТК- 21 | 10-КВР-ТК-15 | 0,2 | 0,125 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999520 | 0,999475 | 0,999420 | 0,999353 | 0,999269 | 0,999165 | 0,999034 | 0,998868 | 0,998654 | 0,998377 | 0,998013 | 0,997527 | 0,996871 | 0,995972 | 0,994719 | 0,992933 |
| 9 | 10-КВР-ТК- 15 | 10-КВР-ТК-16 | 0,15 | 0,03 | 2008 | 2008 | 1 | 0,999517 | 0,999472 | 0,999417 | 0,999350 | 0,999266 | 0,999162 | 0,999031 | 0,998865 | 0,998651 | 0,998374 | 0,998010 | 0,997524 | 0,996868 | 0,995968 | 0,994715 | 0,992929 |
| 10 | 10-КВР-ТК- 16 | 10-КВР-ТК-17 | 0,15 | 0,005 | 2012 | 2012 | 2 | 0,999516 | 0,999471 | 0,999417 | 0,999349 | 0,999265 | 0,999161 | 0,999030 | 0,998864 | 0,998651 | 0,998373 | 0,998009 | 0,997524 | 0,996868 | 0,995968 | 0,994714 | 0,992929 |
| 11 | 10-КВР-ТК- 17 | 10-КВР-ТК-18 | 0,1 | 0,07 | 2012 | 2012 | 2 | 0,999512 | 0,999467 | 0,999414 | 0,999346 | 0,999263 | 0,999158 | 0,999027 | 0,998861 | 0,998648 | 0,998370 | 0,998006 | 0,997521 | 0,996865 | 0,995965 | 0,994712 | 0,992926 |
| 12 | 10-КВР-ТК- 18 | 10-КВР-ТК-20 | 0,07 | 0,049 | 2012 | 2012 | 2 | 0,999511 | 0,999467 | 0,999413 | 0,999346 | 0,999262 | 0,999158 | 0,999027 | 0,998861 | 0,998647 | 0,998370 | 0,998006 | 0,997520 | 0,996864 | 0,995964 | 0,994711 | 0,992925 |
| 13 | 10-КВР-ТК- 20 | 10-ТП-ОТ-ул. Куйбышева, 4 | 0,07 | 0,008 | 2012 | 2012 | 2 | 0,999511 | 0,999467 | 0,999413 | 0,999346 | 0,999262 | 0,999158 | 0,999027 | 0,998861 | 0,998647 | 0,998370 | 0,998006 | 0,997520 | 0,996864 | 0,995964 | 0,994711 | 0,992925 |

Таблица 21 – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Котельной №3Т пос. Тайжина до потребителя «ул. Коммунистическая, д. 27» (расчетный путь 10-1)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 11- Котельная №3Т_ОТ | 11-ИП-01 | 0,25 | 0,035 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999965 | 0,999961 | 0,999957 | 0,999951 | 0,999944 | 0,999935 | 0,999924 | 0,999909 | 0,999891 | 0,999867 | 0,999836 | 0,999795 | 0,999738 | 0,999661 | 0,999554 | 0,999401 |
| 2 | 11-ИП-01 | 11-БКВ-01 | 0,25 | 0,004 | 2010 | 2010 | 1 | 0,999964 | 0,999961 | 0,999956 | 0,999950 | 0,999943 | 0,999934 | 0,999923 | 0,999909 | 0,999890 | 0,999867 | 0,999835 | 0,999794 | 0,999738 | 0,999661 | 0,999553 | 0,999401 |
| 3 | 11-БКВ-01 | 11-БКВ-02 | 0,25 | 0,0162 | 2010 | 2010 | 1 | 0,999961 | 0,999958 | 0,999953 | 0,999947 | 0,999940 | 0,999931 | 0,999920 | 0,999906 | 0,999887 | 0,999864 | 0,999832 | 0,999791 | 0,999735 | 0,999658 | 0,999550 | 0,999397 |
| 4 | 11-БКВ-02 | 11-БКВ-03 | 0,25 | 0,02 | 2010 | 2010 | 1 | 0,999958 | 0,999954 | 0,999949 | 0,999943 | 0,999936 | 0,999927 | 0,999916 | 0,999902 | 0,999884 | 0,999860 | 0,999829 | 0,999787 | 0,999731 | 0,999654 | 0,999546 | 0,999393 |
| 5 | 11-БКВ-03 | 11-КВР-ТК-1 | 0,25 | 0,062 | 1995 | 1995 | 2 | 0,999918 | 0,999912 | 0,999905 | 0,999896 | 0,999885 | 0,999871 | 0,999854 | 0,999833 | 0,999807 | 0,999773 | 0,999729 | 0,999672 | 0,999596 | 0,999493 | 0,999354 | 0,999158 |
| 6 | 11-КВР-ТК-1 | 11-КВР-ТК-2 | 0,25 | 0,1065 | 2010 | 2010 | 2 | 0,999859 | 0,999853 | 0,999845 | 0,999836 | 0,999825 | 0,999812 | 0,999795 | 0,999774 | 0,999747 | 0,999713 | 0,999670 | 0,999612 | 0,999536 | 0,999434 | 0,999294 | 0,999090 |
| 7 | 11-КВР-ТК-2 | 11-КВР-ТК-2а | 0,25 | 0,04 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999819 | 0,999808 | 0,999796 | 0,999780 | 0,999761 | 0,999737 | 0,999708 | 0,999670 | 0,999623 | 0,999562 | 0,999482 | 0,999378 | 0,999238 | 0,999047 | 0,998785 | 0,998407 |
| 8 | 11-КВР-ТК- 2а | 11-КВР-ТК-5 | 0,25 | 0,055 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999764 | 0,999748 | 0,999728 | 0,999703 | 0,999673 | 0,999635 | 0,999588 | 0,999528 | 0,999452 | 0,999354 | 0,999225 | 0,999055 | 0,998827 | 0,998516 | 0,998085 | 0,997468 |
| 9 | 11-КВР-ТК-5 | 11-КВР-ТК-6 | 0,25 | 0,092 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999673 | 0,999646 | 0,999613 | 0,999574 | 0,999525 | 0,999463 | 0,999387 | 0,999290 | 0,999166 | 0,999005 | 0,998795 | 0,998516 | 0,998141 | 0,997627 | 0,996915 | 0,995899 |
| 10 | 11-КВР-ТК-6 | 11-КВР-ТК-7 | 0,25 | 0,016 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999657 | 0,999628 | 0,999594 | 0,999551 | 0,999499 | 0,999434 | 0,999352 | 0,999249 | 0,999116 | 0,998945 | 0,998720 | 0,998422 | 0,998021 | 0,997473 | 0,996711 | 0,995626 |
| 11 | 11-КВР-ТК-7 | 11-КВР-ТК-15 | 0,15 | 0,063 | 2009 | 2009 | 2 | 0,999647 | 0,999619 | 0,999584 | 0,999542 | 0,999490 | 0,999425 | 0,999343 | 0,999239 | 0,999107 | 0,998936 | 0,998711 | 0,998413 | 0,998012 | 0,997464 | 0,996701 | 0,995615 |
| 12 | 11-КВР-ТК- 15 | 11-КВР-ТК-16 | 0,15 | 0,021 | 2009 | 2009 | 2 | 0,999644 | 0,999616 | 0,999581 | 0,999539 | 0,999487 | 0,999421 | 0,999340 | 0,999236 | 0,999104 | 0,998933 | 0,998708 | 0,998410 | 0,998009 | 0,997461 | 0,996698 | 0,995612 |
| 13 | 11-КВР-ТК- 16 | 11-КВР-ТК-14 | 0,1 | 0,0875 | 2006 | 2006 | 2 | 0,999641 | 0,999612 | 0,999578 | 0,999535 | 0,999483 | 0,999418 | 0,999336 | 0,999233 | 0,999100 | 0,998929 | 0,998704 | 0,998406 | 0,998005 | 0,997456 | 0,996692 | 0,995606 |
| 14 | 11-КВР-ТК- 14 | 11-БКВ-27 | 0,1 | 0,0304 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999638 | 0,999610 | 0,999575 | 0,999532 | 0,999479 | 0,999413 | 0,999331 | 0,999227 | 0,999093 | 0,998920 | 0,998694 | 0,998392 | 0,997987 | 0,997434 | 0,996663 | 0,995567 |
| 15 | 11-БКВ-27 | 11-КВР-ТК-13 | 0,1 | 0,03 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999636 | 0,999607 | 0,999572 | 0,999529 | 0,999476 | 0,999409 | 0,999326 | 0,999221 | 0,999086 | 0,998912 | 0,998683 | 0,998379 | 0,997970 | 0,997412 | 0,996634 | 0,995528 |
| 16 | 11-КВР-ТК- 13 | 11-КВР-ТК-12 | 0,1 | 0,088 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999629 | 0,999600 | 0,999564 | 0,999519 | 0,999465 | 0,999397 | 0,999312 | 0,999204 | 0,999065 | 0,998886 | 0,998652 | 0,998340 | 0,997921 | 0,997348 | 0,996550 | 0,995415 |

Таблица 22 – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Котельной №4Т пос. Тайжина до потребителя «ул. Коммунистическая, д. 28» (расчетный путь 11-1)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 12- Котельная №4Т_ОТ | 12-КВР-ТК-1 | 0,3 | 0,046 | 2010 | 2010 | 1 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999988 |
| 2 | 12-КВР-ТК-1 | 12-КВР-ТК-2 | 0,2 | 0,001 | 2012 | 2012 | 2 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999989 | 0,999987 |
| 3 | 12-КВР-ТК-2 | 12-БКВ-08_ОТ | 0,2 | 0,002 | 2012 | 2012 | 2 | 0,999988 | 0,999988 | 0,999988 | 0,999988 | 0,999988 | 0,999988 | 0,999988 | 0,999988 | 0,999988 | 0,999988 | 0,999988 | 0,999988 | 0,999988 | 0,999988 | 0,999988 | 0,999987 |
| 4 | 12-БКВ- 08_ОТ | 12-БКВ-09_ОТ | 0,2 | 0,024 | 2012 | 2012 | 2 | 0,999976 | 0,999978 | 0,999981 | 0,999981 | 0,999981 | 0,999981 | 0,999981 | 0,999981 | 0,999981 | 0,999981 | 0,999981 | 0,999981 | 0,999981 | 0,999981 | 0,999981 | 0,999979 |
| 5 | 12-БКВ- 09_ОТ | 12-КВР-ТК-10 | 0,2 | 0,09 | 2012 | 2012 | 2 | 0,999932 | 0,999939 | 0,999953 | 0,999953 | 0,999953 | 0,999953 | 0,999953 | 0,999953 | 0,999953 | 0,999953 | 0,999953 | 0,999953 | 0,999953 | 0,999953 | 0,999953 | 0,999951 |
| 6 | 12-КВР-ТК- 10 | 12-КВР-ТК-11 | 0,2 | 0,078 | 2012 | 2012 | 2 | 0,999894 | 0,999906 | 0,999929 | 0,999929 | 0,999929 | 0,999929 | 0,999929 | 0,999929 | 0,999929 | 0,999929 | 0,999929 | 0,999929 | 0,999929 | 0,999929 | 0,999929 | 0,999927 |
| 7 | 12-КВР-ТК- 11 | 12-БКВ-10_ОТ | 0,2 | 0,034 | 2012 | 2012 | 2 | 0,999877 | 0,999891 | 0,999918 | 0,999918 | 0,999918 | 0,999918 | 0,999918 | 0,999918 | 0,999918 | 0,999918 | 0,999918 | 0,999918 | 0,999918 | 0,999918 | 0,999918 | 0,999917 |
| 8 | 12-БКВ- 10_ОТ | 12-БКВ-11_ОТ | 0,2 | 0,03 | 2012 | 2012 | 2 | 0,999862 | 0,999879 | 0,999909 | 0,999909 | 0,999909 | 0,999909 | 0,999909 | 0,999909 | 0,999909 | 0,999909 | 0,999909 | 0,999909 | 0,999909 | 0,999909 | 0,999909 | 0,999908 |
| 9 | 12-БКВ- 11_ОТ | 12-КВР-ТК-12 | 0,15 | 0,035 | 2012 | 2012 | 2 | 0,999854 | 0,999872 | 0,999904 | 0,999904 | 0,999904 | 0,999904 | 0,999904 | 0,999904 | 0,999904 | 0,999904 | 0,999904 | 0,999904 | 0,999904 | 0,999904 | 0,999904 | 0,999902 |
| 10 | 12-КВР-ТК- 12 | 12-КВР-ТК-13 | 0,15 | 0,04 | 2012 | 2012 | 2 | 0,999845 | 0,999864 | 0,999898 | 0,999898 | 0,999898 | 0,999898 | 0,999898 | 0,999898 | 0,999898 | 0,999898 | 0,999898 | 0,999898 | 0,999898 | 0,999898 | 0,999898 | 0,999897 |
| 11 | 12-КВР-ТК- 13 | 12-БКВ-12_ОТ | 0,15 | 0,046 | 2012 | 2012 | 2 | 0,999834 | 0,999854 | 0,999891 | 0,999891 | 0,999891 | 0,999891 | 0,999891 | 0,999891 | 0,999891 | 0,999891 | 0,999891 | 0,999891 | 0,999891 | 0,999891 | 0,999891 | 0,999890 |
| 12 | 12-БКВ- 12_ОТ | 12-БКВ-13_ОТ | 0,15 | 0,036 | 2012 | 2012 | 2 | 0,999826 | 0,999847 | 0,999886 | 0,999886 | 0,999886 | 0,999886 | 0,999886 | 0,999886 | 0,999886 | 0,999886 | 0,999886 | 0,999886 | 0,999886 | 0,999886 | 0,999886 | 0,999885 |
| 13 | 12-БКВ- 13_ОТ | 12-КВР-ТК-14 | 0,15 | 0,04 | 2012 | 2012 | 2 | 0,999817 | 0,999839 | 0,999880 | 0,999880 | 0,999880 | 0,999880 | 0,999880 | 0,999880 | 0,999880 | 0,999880 | 0,999880 | 0,999880 | 0,999880 | 0,999880 | 0,999880 | 0,999879 |
| 14 | 12-КВР-ТК- 14 | 12-ТП-ОТ-ул. Коммунистическая, 28 | 0,1 | 0,003 | 2012 | 2012 | 2 | 0,999816 | 0,999839 | 0,999880 | 0,999880 | 0,999880 | 0,999880 | 0,999880 | 0,999880 | 0,999880 | 0,999880 | 0,999880 | 0,999880 | 0,999880 | 0,999880 | 0,999880 | 0,999879 |

Таблица 23 – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Котельной №5Т пос. Тайжина до потребителя «ул. Дорожная, д. 21» (расчетный путь 12-1)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 13- Котельная №5Т_ОТ | 13-КВР-ТК-1 | 0,25 | 0,0005 | 1989 | 1989 | 2 | 1,000000 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999998 | 0,999998 | 0,999998 | 0,999997 | 0,999996 | 0,999995 | 0,999994 | 0,999991 |
| 2 | 13-КВР-ТК-1 | 13-КВР-ТК-2 | 0,25 | 0,059 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999941 | 0,999934 | 0,999926 | 0,999916 | 0,999904 | 0,999889 | 0,999870 | 0,999846 | 0,999815 | 0,999775 | 0,999722 | 0,999651 | 0,999555 | 0,999424 | 0,999242 | 0,998983 |
| 3 | 13-КВР-ТК-2 | 13-КВР-ТК-3 | 0,25 | 0,041 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999900 | 0,999889 | 0,999875 | 0,999859 | 0,999838 | 0,999813 | 0,999781 | 0,999740 | 0,999687 | 0,999619 | 0,999530 | 0,999411 | 0,999249 | 0,999028 | 0,998720 | 0,998282 |
| 4 | 13-КВР-ТК-3 | 13-КВР-ТК-4 | 0,25 | 0,117 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999784 | 0,999760 | 0,999730 | 0,999694 | 0,999650 | 0,999595 | 0,999525 | 0,999437 | 0,999324 | 0,999176 | 0,998983 | 0,998725 | 0,998376 | 0,997898 | 0,997231 | 0,996286 |
| 5 | 13-КВР-ТК-4 | 13-КВР-ТК-6 | 0,25 | 0,039 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999745 | 0,999716 | 0,999682 | 0,999640 | 0,999587 | 0,999522 | 0,999440 | 0,999336 | 0,999202 | 0,999029 | 0,998800 | 0,998496 | 0,998085 | 0,997521 | 0,996735 | 0,995621 |
| 6 | 13-КВР-ТК-6 | 13-КВР-ТК-7 | 0,2 | 0,089 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999696 | 0,999662 | 0,999621 | 0,999570 | 0,999508 | 0,999430 | 0,999333 | 0,999208 | 0,999049 | 0,998842 | 0,998570 | 0,998207 | 0,997717 | 0,997045 | 0,996109 | 0,994782 |
| 7 | 13-КВР-ТК-7 | 13-КВР-ТК-8 | 0,2 | 0,118 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999631 | 0,999590 | 0,999540 | 0,999479 | 0,999403 | 0,999309 | 0,999190 | 0,999039 | 0,998846 | 0,998594 | 0,998264 | 0,997824 | 0,997230 | 0,996414 | 0,995278 | 0,993669 |
| 8 | 13-КВР-ТК-8 | 13-КВР-ТК-9 | 0,2 | 0,03 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999614 | 0,999571 | 0,999519 | 0,999455 | 0,999376 | 0,999278 | 0,999154 | 0,998996 | 0,998794 | 0,998532 | 0,998187 | 0,997727 | 0,997106 | 0,996254 | 0,995067 | 0,993386 |
| 9 | 13-КВР-ТК-9 | 13-ИП-02_ОТ | 0,15 | 0,034 | 1995 | 1995 | 2 | 0,999608 | 0,999565 | 0,999513 | 0,999448 | 0,999369 | 0,999270 | 0,999145 | 0,998986 | 0,998783 | 0,998519 | 0,998172 | 0,997710 | 0,997087 | 0,996231 | 0,995040 | 0,993353 |
| 10 | 13-ИП- 02_ОТ | 13-БКВ-08_ОТ | 0,15 | 0,034 | 1995 | 1995 | 1 | 0,999605 | 0,999561 | 0,999509 | 0,999444 | 0,999364 | 0,999264 | 0,999139 | 0,998980 | 0,998776 | 0,998511 | 0,998163 | 0,997700 | 0,997074 | 0,996216 | 0,995022 | 0,993331 |
| 11 | 13-БКВ- 08_ОТ | 13-ИП-03_ОТ | 0,125 | 0,08 | 1995 | 1995 | 1 | 0,999598 | 0,999554 | 0,999501 | 0,999436 | 0,999355 | 0,999254 | 0,999128 | 0,998968 | 0,998762 | 0,998496 | 0,998145 | 0,997679 | 0,997050 | 0,996188 | 0,994988 | 0,993290 |
| 12 | 13-ИП- 03_ОТ | 13-КВР-ТК-12 | 0,07 | 0,047 | 1989 | 1989 | 2 | 0,999597 | 0,999553 | 0,999500 | 0,999434 | 0,999354 | 0,999253 | 0,999126 | 0,998966 | 0,998760 | 0,998493 | 0,998142 | 0,997675 | 0,997045 | 0,996181 | 0,994979 | 0,993278 |
| 13 | 13-КВР-ТК- 12 | 13-БКВ-09_ОТ | 0,1 | 0,0575 | 1989 | 1989 | 1 | 0,999590 | 0,999546 | 0,999491 | 0,999425 | 0,999343 | 0,999240 | 0,999111 | 0,998948 | 0,998738 | 0,998467 | 0,998109 | 0,997634 | 0,996993 | 0,996114 | 0,994891 | 0,993160 |
| 14 | 13-БКВ- 09_ОТ | 13-КВР-ТК-13 | 0,08 | 0,091 | 2007 | 2007 | 1 | 0,999585 | 0,999540 | 0,999486 | 0,999419 | 0,999337 | 0,999235 | 0,999106 | 0,998943 | 0,998733 | 0,998461 | 0,998104 | 0,997629 | 0,996987 | 0,996108 | 0,994884 | 0,993152 |

Таблица 24 – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Котельной школы №7 до потребителя «ул. 9-я Штольня, д. 29» (расчетный путь  13-1)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 14- Котельная школы №7 | 14-КВР-ТК-1 | 0,1 | 0,03 | 2000 | 2000 | 2 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999998 | 0,999998 | 0,999998 | 0,999998 | 0,999998 | 0,999998 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999997 | 0,999996 |

Таблица 25 – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Котельной школы №16 до потребителя «ул. Заречная, д. 15» (расчетный путь 14-1)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 15- Котельная школы №16 | 15-КВР-ТК-1 | 0,1 | 0,064 | 1995 | 1995 | 1 | 0,999995 | 0,999995 | 0,999994 | 0,999994 | 0,999994 | 0,999993 | 0,999992 | 0,999991 | 0,999990 | 0,999989 | 0,999988 | 0,999986 | 0,999983 | 0,999980 | 0,999976 | 0,999971 |
| 2 | 15-КВР-ТК-1 | 15-ТП-ИТП-ул. Заречная, 15 | 0,1 | 0,074 | 1995 | 1995 | 2 | 0,999991 | 0,999991 | 0,999990 | 0,999990 | 0,999989 | 0,999988 | 0,999987 | 0,999985 | 0,999983 | 0,999981 | 0,999979 | 0,999975 | 0,999971 | 0,999965 | 0,999959 | 0,999949 |

Таблица 26  – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Котельной детского сада №8 до потребителя «ул. Ломоносова, д. 8» (расчетный путь 15-1)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 16- Котельная д/с №8_ОТ | 16-ТП-ОТ-ул. Ломоносова, 8 | 0,05 | 0,023 | 2011 | 2011 | 1 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 | 0,999999 |

Таблица 27 – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Котельной БИС до потребителя «ул. Больничный городок, д. 44/2, кардиолог. корпус» (расчетный путь 16-1)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 17- Котельная БИС_ОТ | 17-БКВ-01_ОТ | 0,2 | 0,016 | 1990 | 1990 | 2 | 0,999992 | 0,999991 | 0,999990 | 0,999989 | 0,999988 | 0,999986 | 0,999983 | 0,999981 | 0,999977 | 0,999972 | 0,999966 | 0,999958 | 0,999948 | 0,999934 | 0,999914 | 0,999887 |
| 2 | 17-БКВ- 01_ОТ | 17-КВР-ТК-1 | 0,2 | 0,006 | 1990 | 1990 | 2 | 0,999989 | 0,999988 | 0,999987 | 0,999985 | 0,999983 | 0,999980 | 0,999977 | 0,999973 | 0,999968 | 0,999962 | 0,999954 | 0,999943 | 0,999928 | 0,999909 | 0,999882 | 0,999845 |
| 3 | 17-КВР- ТК-1 | 17-КВР-ТК-1а | 0,2 | 0,095 | 1990 | 1990 | 1 | 0,999966 | 0,999963 | 0,999959 | 0,999954 | 0,999947 | 0,999940 | 0,999930 | 0,999918 | 0,999903 | 0,999884 | 0,999858 | 0,999825 | 0,999780 | 0,999720 | 0,999638 | 0,999523 |
| 4 | 17-КВР- ТК-1а | 17-КВР-ТК-2 | 0,2 | 0,025 | 1990 | 1990 | 1 | 0,999960 | 0,999956 | 0,999951 | 0,999945 | 0,999938 | 0,999929 | 0,999918 | 0,999904 | 0,999886 | 0,999863 | 0,999833 | 0,999794 | 0,999742 | 0,999671 | 0,999574 | 0,999439 |
| 5 | 17-КВР- ТК-2 | 17-ИП-01_ОТ | 0,2 | 0,014 | 1990 | 1990 | 1 | 0,999957 | 0,999952 | 0,999947 | 0,999941 | 0,999933 | 0,999923 | 0,999911 | 0,999896 | 0,999876 | 0,999851 | 0,999819 | 0,999776 | 0,999720 | 0,999643 | 0,999538 | 0,999391 |
| 6 | 17-ИП- 01_ОТ | 17-КВР-ТК-3 | 0,2 | 0,023 | 1990 | 1990 | 2 | 0,999945 | 0,999940 | 0,999933 | 0,999925 | 0,999915 | 0,999903 | 0,999887 | 0,999868 | 0,999843 | 0,999812 | 0,999771 | 0,999717 | 0,999645 | 0,999548 | 0,999415 | 0,999229 |
| 7 | 17-КВР- ТК-3 | 17-ИП-02_ОТ | 0,1 | 0,05 | 1990 | 1990 | 1 | 0,999940 | 0,999934 | 0,999926 | 0,999917 | 0,999906 | 0,999893 | 0,999876 | 0,999855 | 0,999828 | 0,999793 | 0,999748 | 0,999689 | 0,999610 | 0,999503 | 0,999356 | 0,999152 |
| 8 | 17-ИП- 02_ОТ | 17-КВР-ТК-5 | 0,1 | 0,013 | 1990 | 1990 | 2 | 0,999939 | 0,999933 | 0,999925 | 0,999916 | 0,999905 | 0,999891 | 0,999874 | 0,999853 | 0,999825 | 0,999790 | 0,999744 | 0,999684 | 0,999604 | 0,999495 | 0,999347 | 0,999139 |
| 9 | 17-КВР- ТК-5 | 17-ИП-04_ОТ | 0,1 | 0,015 | 1990 | 1990 | 1 | 0,999937 | 0,999931 | 0,999923 | 0,999914 | 0,999903 | 0,999888 | 0,999871 | 0,999849 | 0,999820 | 0,999784 | 0,999737 | 0,999675 | 0,999593 | 0,999482 | 0,999329 | 0,999116 |
| 10 | 17-ИП- 04_ОТ | 17-ИП-05_ОТ | 0,1 | 0,01 | 1990 | 1990 | 2 | 0,999937 | 0,999930 | 0,999922 | 0,999913 | 0,999901 | 0,999887 | 0,999869 | 0,999847 | 0,999818 | 0,999782 | 0,999734 | 0,999672 | 0,999589 | 0,999476 | 0,999322 | 0,999107 |
| 11 | 17-ИП- 05_ОТ | 17-КВР-ТК-6 | 0,1 | 0,01 | 1990 | 1990 | 1 | 0,999935 | 0,999929 | 0,999921 | 0,999912 | 0,999900 | 0,999885 | 0,999867 | 0,999844 | 0,999815 | 0,999778 | 0,999730 | 0,999666 | 0,999582 | 0,999467 | 0,999310 | 0,999091 |
| 12 | 17-КВР- ТК-6 | 17-КВР-ТК-7 | 0,1 | 0,068 | 1990 | 1990 | 1 | 0,999928 | 0,999921 | 0,999912 | 0,999901 | 0,999888 | 0,999872 | 0,999852 | 0,999826 | 0,999794 | 0,999753 | 0,999699 | 0,999628 | 0,999533 | 0,999406 | 0,999231 | 0,998986 |
| 13 | 17-КВР- ТК-7 | 17-КВР-ТК-8 | 0,1 | 0,063 | 1990 | 1990 | 2 | 0,999924 | 0,999916 | 0,999907 | 0,999895 | 0,999882 | 0,999864 | 0,999843 | 0,999816 | 0,999782 | 0,999738 | 0,999681 | 0,999606 | 0,999505 | 0,999370 | 0,999185 | 0,998926 |

Таблица 28 – Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Котельной «Тобольская» до потребителя «ул. Тобольская, д. 26» (расчетный путь 17-1)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопроводов до реконструкции | Год прокладки трубопроводов после реконструкции | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 18-Котельная Тобольская_ОТ | 18-ИП-01 | 0,15 | 0,05 | 2006 | 2006 | 1 | 0,999995 | 0,999995 | 0,999995 | 0,999995 | 0,999995 | 0,999995 | 0,999995 | 0,999995 | 0,999995 | 0,999995 | 0,999995 | 0,999995 | 0,999994 | 0,999994 | 0,999994 | 0,999993 |
| 2 | 18-ИП-01 | 18-КВР-ТК-1 | 0,25 | 0,205 | 1989 | 1989 | 1 | 0,999928 | 0,999920 | 0,999911 | 0,999900 | 0,999886 | 0,999869 | 0,999847 | 0,999820 | 0,999784 | 0,999738 | 0,999678 | 0,999597 | 0,999488 | 0,999338 | 0,999129 | 0,998833 |
| 3 | 18-КВР-ТК-1 | 18-КВР-ТК-2 | 0,2 | 0,1 | 1989 | 1989 | 1 | 0,999901 | 0,999891 | 0,999878 | 0,999863 | 0,999843 | 0,999819 | 0,999789 | 0,999751 | 0,999702 | 0,999638 | 0,999554 | 0,999441 | 0,999289 | 0,999081 | 0,998791 | 0,998380 |
| 4 | 18-КВР-ТК-3 | 18-КВР-ТК-2 | 0,15 | 0,125 | 2012 | 2012 | 2 | 0,999872 | 0,999866 | 0,999860 | 0,999844 | 0,999825 | 0,999801 | 0,999771 | 0,999733 | 0,999683 | 0,999620 | 0,999535 | 0,999423 | 0,999271 | 0,999063 | 0,998773 | 0,998361 |
| 5 | 18-КВР-ТК-3 | 18-КВР-ТК-4 | 0,1 | 0,1068 | 2009 | 2009 | 2 | 0,999868 | 0,999861 | 0,999856 | 0,999840 | 0,999821 | 0,999797 | 0,999767 | 0,999728 | 0,999679 | 0,999615 | 0,999531 | 0,999418 | 0,999267 | 0,999058 | 0,998768 | 0,998356 |
| 6 | 18-КВР-ТК-4 | 18-БКВ-07 | 0,1 | 0,027 | 2009 | 2009 | 2 | 0,999867 | 0,999860 | 0,999854 | 0,999839 | 0,999820 | 0,999796 | 0,999765 | 0,999727 | 0,999678 | 0,999614 | 0,999530 | 0,999417 | 0,999265 | 0,999057 | 0,998766 | 0,998355 |
| 7 | 18-БКВ-07 | 18-КВР-ТК-5 | 0,08 | 0,0356 | 2009 | 2009 | 2 | 0,999866 | 0,999860 | 0,999854 | 0,999838 | 0,999819 | 0,999795 | 0,999765 | 0,999727 | 0,999677 | 0,999614 | 0,999529 | 0,999417 | 0,999265 | 0,999057 | 0,998766 | 0,998354 |
| 8 | 18-КВР-ТК-5 | 18-БКВ-08 | 0,08 | 0,044 | 2009 | 2009 | 2 | 0,999866 | 0,999859 | 0,999854 | 0,999838 | 0,999819 | 0,999795 | 0,999765 | 0,999726 | 0,999677 | 0,999613 | 0,999529 | 0,999416 | 0,999265 | 0,999056 | 0,998765 | 0,998354 |

- 1.9.2 Расчет надежности теплоснабжения резервируемых участков тепловой сети

- В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А наиболее часто применяемым способом расчета систем теплоснабжения с резервированием – приведение реальной системы теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или последовательно-параллельных соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но значительно более простым чем, например, «метод минимальных путей - минимальных сечений».

- Однако, в любом случае, прежде чем решать задачу эквивалентирования схемы необходимо выполнить структурный анализ тепловой сети, который заключается в том, чтобы определить весь набор путей передачи теплоносителя от источника тепловой мощности к потребителю (узлу «сброса» (иногда «стока») тепловой нагрузки). Выявленные пути и их совместное рассмотрение позволяют свести схему к параллельному или последовательно параллельному соединению участков тепловой сети.

- Все эти приемы и методы хорошо известны и широко применяются при структурном анализе сложных схем электрических сетей и неоднократно апробированы при анализе надежности схем теплоснабжения. Алгоритм решения задачи расчета надежности резервированных тепловых сетей сводится к следующим простым шагам и вычислениям.

- Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения.

- Шаг 2. Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя. В некоторых специализированных программных комплексах (например, «Теплограф», «Zulu») эта процедура осуществляется автоматически, что значительно сокращает время на структурный анализ тепловой сети.

- Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. Она будет состоять из параллельно-последовательных или последовательно-параллельных участков тепловой сети (в смысле надежности).

- Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервированных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии с методом, приведенным в разделе 1.2.1. По результатам расчетов определяются:

- - вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного -того пути:

|  | (1.10) |
| --- | --- |

- - вероятность отказа эквивалентного нерезервированного j-того пути:

|  | (1.11) |
| --- | --- |

- - параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного j-того пути:

| , | (1.12) |
| --- | --- |

- - среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного j-того пути:

| , | (1.13) |
| --- | --- |

- - среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного j-того пути:

| , | (1.14) |
| --- | --- |

- при этом

| , | (1.15) |
| --- | --- |

- Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных участков пути:

- - вероятность безотказной работы эквивалентного резервированного k-того пути:

|  | (1.16) |
| --- | --- |

- - вероятность отказа эквивалентного резервированного k-того пути:

|  | (1.17) |
| --- | --- |

- - параметр потока отказов эквивалентного резервированного k-того пути:

| , | (1.18) |
| --- | --- |

- - среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного k-того пути:

|  | (1.19) |
| --- | --- |

- - среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного k-того пути:

| , | (1.20) |
| --- | --- |

    - Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода, легко определить средний (как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу.

Вычислив вероятность безотказной работы теплопровода относительно выбранного потребителя и, соответственно, вероятность отказа теплопровода относительно выбранного потребителя недоотпуск рассчитывается как:

| , Гкал | (1.21) |
| --- | --- |

где

|  | - | среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч; |
| --- | --- | --- |
|  | - | продолжительность отопительного периода, час; |
|  | - | вероятность отказа теплопровода. |

- 1.9.4. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы представлены в таблице 11.2.2.

Таблица  Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении т/с, час |
| --- | --- |
| 50 | 2 |
| 80 | 3 |
| 100 | 4 |
| 150 | 5 |
| 200 | 6 |
| 300 | 7 |
| 400 | 8 |
| 500 | 9 |
| 600 | 8 |
| 700 | 9 |
| 800 | 10 |
| 1000 | 12 |

Существенных отклонений от нормативного времени восстановления

теплоснабжения за 5-летний период не наблюдалось.

- 1.9.5.Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

На территории Осинниковского городского округа за период 2018 -2024г.  г. не было аварийных ситуаций, приводящих к недоотпуску тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии Осинниковского городского округа. В декабре 2023- январе 2024г. были единичные случаи недоотпуска тепловой энергии из-за проблем соборудованием ПАО «ЮК ГРЭС».

Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих магистральных теплопроводов необходима для обеспечения теплоснабжения потребителей с надежностью, характеризующейся нормативными показателями, принятыми при их проектировании. Эксплуатационная надежность тепловых сетей Осинниковского городского округа в целом обеспечивается за счет работы МКП ОГО «Теплоэнерго» по текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

Стратегия реконструкции теплопроводов в Осинниковском городском округе основана на постепенной замене наиболее изношенных участков магистральных теплопроводов, установленных по расчетам фактических значений ВБР и постепенному приведению надежности теплоснабжения потребителей к нормативным значениям.

    - Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, и иные сведения

Описание надежности теплоснабжения в поселениях, городских округах, городах федерального значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, должно содержать информацию, указанную в пункте 45 Требований, включая описание показателей, характеризующих надежность теплоснабжения, в соответствии с приложением N 18 к настоящим Методическим указаниям, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №212 от 05.03.2019г.,

      - Интегральные показатели надежности систем теплоснабжения

К интегральным показателям надежности относятся:

- Показатели повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за год актуализации схемы теплоснабжения;

- Показатели восстановления в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за год актуализации схемы теплоснабжения;

- Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за год актуализации схемы теплоснабжения.

      - Определение показателей надежности теплоснабжения потребителя, присоединенного к тепловой сети системы теплоснабжения

В целях оценки показателей надежности теплоснабжения потребителя должны рассматриваться два уровня теплоснабжения потребителей - расчетный и пониженный (аварийный), характеризующийся подачей потребителям аварийной нормы тепловой энергии во время ликвидации отказов в резервируемой части тепловых сетей.

Отказ функционирования тепловых сетей характеризуется переходом тепловых сетей от более высокого на более низкий уровень функционирования и сопровождается снижением температуры воздуха внутри отапливаемых помещений потребителя ниже нормированного, минимально допустимого, который должен соответствовать расчетной температуре воздуха в здании.

Надежность теплоснабжения должна оцениваться двумя вероятностными и одним детерминированным узловыми показателями, определяемыми за отопительный период для узлов расчетной схемы, к которым подключены потребители тепловой энергии.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения должна оцениваться коэффициентами готовности , определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода в j-й узел будет обеспечена подача расчетного количества тепловой энергии.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей должна оцениваться вероятностями безотказной работы , определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Под детерминированными показателями в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения понимается норма подачи тепловой энергии потребителям при аварийных ситуациях .

Интенсивности отказов i- того участка тепловых сетей должны определяться в соответствии с формулой 1.9.1.

| , 1/км/год (1/км/ч) | (1.9.1) |
| --- | --- |

где:

- номер участка тепловой сети;

- интенсивность отказов i-того участка тепловой сети, 1/км/год;

- интенсивность отказов теплопровода, соответствующая начальному периоду эксплуатации, 1/км/год;

- продолжительность эксплуатации участка, лет;

- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода.

Значение начальной интенсивности отказов теплопровода  должно приниматься равным 5,7х10-6 1/км/ч (0,05 1/км/год). Начальная интенсивность отказов должна соответствовать периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.

Коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода , должен определяться по формуле (1.9.2):

| . | (1.9.2) |
| --- | --- |

Интенсивность отказов запорно-регулирующей арматуры (далее - ЗРА) должна приниматься = 2,28х10-7 1/час на единицу ЗРА.

Параметр потока отказов участка тепловой сети должен определяться по формуле 1.9.3.

| , 1/год | (1.9.3) |
| --- | --- |

где:

- протяженность i-того участка тепловой сети, км.

Значение параметра потока отказов ЗРА следует принимать равным  =  = 2,28х10-7, 1/ч.

Среднее время до восстановления i-того участка теплопровода, содержащего ЗРА должно вычисляться по формуле 1.9.4:

| , ч | (1.9.4) |
| --- | --- |

где:

- расстояние между секционирующими задвижками, км;

- диаметр i-того участка тепловой сети, м.

Значения коэффициентов формулы 1.9.4, указанные в таблице, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров.

Таблица1.39  Значения коэффициентов в формуле 1.9.4.

| Коэффициент | а | b | с |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91 | 20.89 | -1.88 |

Интенсивность восстановления i-того участка теплопровода, содержащего ЗРА должна вычисляться по формуле 1.9.5.

| , 1/ч. | (1.9.5) |
| --- | --- |

Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети, состоящей из N участков, должна вычисляться по формуле 1.9.6.

| . | (1.9.6) |
| --- | --- |

Вероятность состояния тепловой сети, соответствующая отказу f-того участка, должна вычисляться по формуле 1.9.7.

| . | (1.9.7) |
| --- | --- |

Температура воздуха в отапливаемом здании j-того потребителя в конце периода восстановления f-того участка тепловой сети, должна вычисляться по формуле 1.9.8.

| , °С | (1.9.8) |
| --- | --- |

где:

- расчетная температура внутри отапливаемого здания, °С;

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления, °С;

- текущая фактическая температура наружного воздуха, °С;

- время восстановления f-го участка тепловой сети, ч;

- коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го отапливаемого здания, ч;

- относительный часовой расход теплоты для отопления j-го потребителя при отказе f-го участка тепловой сети при температуре наружного воздуха .

Относительный часовой расход тепловой энергии для отопления j-го потребителя при отказе f-го участка тепловой сети при температуре наружного воздуха  должен определяться по формуле 1.9.9.

| , | (1.9.9) |
| --- | --- |

где:

- часовой расход тепловой энергии для отопления j-го потребителя при отказе f-го участка тепловой сети при температуре наружного воздуха , Гкал/ч;

- расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при , Гкал/ч.

Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя должен определяться по формуле 1.9.10:

| , | (1.9.10) |
| --- | --- |

где:

- множество участков тепловой сети, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя или вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры внутри отапливаемого помещения j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения должна определяться по формуле 1.9.11.

| , | (1.9.11) |
| --- | --- |

где:

- повторяемость температуры наружного воздуха  ниже , ч;

- температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го участка  равно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения j-го потребителя до минимально допустимого значения .

С помощью установления значений величин  и  выделяется доля отопительного периода, в течение которого выход в аварию f-го участка тепловой сети влияет на величину  (вероятности безотказного теплоснабжения j-го потребителя).

При  = 0 (j-тый потребитель при аварии на f-том участке тепловой сети не получает тепловую энергию)  следует определять по формуле 1.9.12:

| . | (1.9.12) |
| --- | --- |

При  >0 (j-тый потребитель при аварии на f-том участке тепловой сети получает тепловую энергию)  должна определяться по формуле 1.9.13.

| . | (1.9.13) |
| --- | --- |

Численные значения коэффициентов тепловой аккумуляции зданий различных типов , ч, должны основываться на данных теплоснабжающих организаций.

Численные значения расчетной температуры воздуха внутри отапливаемых помещений жилых, общественных и производственных зданий , °C, должны соответствовать требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10.

Численные значения расчетной температуры воздуха внутри отапливаемых помещений жилых и общественных , °C, должны основываться на данных теплоснабжающих организаций.

Повторяемость температуры наружного воздуха  со значениями ниже  должна определяться следующим образом:

Если  оказывается равной или выше +8°С (начало отопительного периода), это означает, что отказ f-того участка тепловой сети нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-того потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле 1.9.11 величина  должна приниматься равной продолжительности отопительного периода;

Если  оказывается равной , отказ f-того участка тепловой сети влияет на теплоснабжение j-того потребителя только при температурах ниже расчетных и  в формуле 1.9.11 должна приниматься равной  - повторяемости температуры наружного воздуха ниже ;

Если  <  (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-того участка тепловой сети не влияет на теплоснабжение j-того потребителя и в формуле 1.9.11  должна приниматься равной нулю;

Если  < , то  должна определяться по формуле ;

Если  <  <+8°С, то 0 <  < , значение  должно определяться по повторяемости температур наружного воздуха, используемого в графике продолжительности тепловой нагрузки, или по формуле 1.9.14.

| , | (1.9.14) |
| --- | --- |

где:

- повторяемость температуры наружного воздуха ниже расчетной температуры наружного воздуха, ч;

- продолжительность отопительного периода, ч;

- средняя за отопительный период температура наружного воздуха, °С.

Средний суммарный недоотпуск тепловой энергии j-тому потребителю в течение отопительного периода должен определяться по формуле 1.9.15.

| , Гкал | (1.9.15) |
| --- | --- |

где:

- расчетный при  часовой расход теплоносителя у j-того потребителя, т/ч;

- часовой расход теплоносителя у j-того потребителя при отказе f-того участка тепловой сети, т/ч;

- расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной  в подающем теплопроводе тепловой сети, °С;

- расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной  в обратном теплопроводе тепловой сети, °С.

      - Алгоритм расчета показателей надежности теплоснабжения потребителя, присоединенного к тепловой сети системы теплоснабжения

Расчет показателей и оценка надежности теплоснабжения потребителей должен выполняться в следующем порядке.

В первую очередь должны быть определены показатели надежности участков тепловой сети по статистическим данным об отказах элементов.

Если интенсивности отказов участков тепловой сети существенно выше значений, характерных для начального периода эксплуатации , то на данном этапе должны быть разработаны и включены в схему теплоснабжения предложения по замене (капитальному ремонту) таких участков.

Если время восстановления участков теплопроводов  не соответствует нормативным требованиям, то на данном этапе должны быть разработаны и включены в схему теплоснабжения предложения по сокращению времени восстановления теплопроводов.

При отсутствии статистических данных расчет интенсивностей отказов теплопроводов со сроком службы до 25 лет должен производиться в соответствии с формулой 1.9.1.

Участки тепловой сети, выработавшие эксплуатационный ресурс (работающие 25 лет и более), должны выделяться в отдельную группу как потенциально ненадежные. После дополнительного анализа их состояния должны выбираться участки тепловых сетей, рекомендуемые к замене. Для оставшихся участков этой группы (не рекомендованных к замене), интенсивности отказов должны приниматься как для теплопроводов, имеющих срок службы 25 лет.

При отсутствии статистических данных о времени восстановления участков тепловых сетей, значения времени восстановления должны основываться на данных теплоснабжающих организаций по формуле 1.9.5.

В последующих расчетах показатели надежности участков и ЗРА должны приниматься с учетом разработанных предложений в целях недопущения компенсирования предельного технического состояния участков тепловой сети их резервированием. Для участков сети, рекомендованных к замене, интенсивности отказов в дальнейших расчетах должны приниматься как для новых теплопроводов в период их основной эксплуатации (то есть 0,05 (км·год)-1).

По формулам 1.9.3 и 1.9.2 должны определяться параметры потоков отказов участков тепловой сети.

По формуле 1.9.5 должна рассчитываться интенсивность восстановления элементов (участков и задвижек) тепловой сети.

По формулам 1.9.6 и 1.9.7 должны рассчитываться вероятности рабочего состояния тепловой сети  и вероятности состояний тепловой сети с отказом одного из элементов .

По вычисленным значениям вероятностей состояний сети должны рассчитываться показатели надежности теплоснабжения потребителей, сопоставленным с количеством тепловой энергии, подаваемой в соответствующих состояниях каждому потребителю.

В случае, если тепловая сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), то при выходе из строя одного из ее элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом, при этом теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.

В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части должен соответствовать свой уровень подачи тепловой энергии потребителям, для определения которого производится моделирование отказов элементов и расчет соответствующих им послеаварийных гидравлических режимов. На основании результатов таких расчетов должны составляться матрицы относительных (по отношению к расчетному) расходов тепловой энергии в этих режимах у каждого из потребителей.

Моделирование послеаварийных ситуаций должно производиться путем автоматического поочередного исключения элементов из расчетной схемы. Расчеты послеаварийных гидравлических режимов должны выполняться с помощью математических моделей распределения потоков теплоносителя, реализованных в соответствующих электронных моделях системы теплоснабжения для двухлинейной расчетной схемы тепловой сети.

На основании данных, полученных в результате моделирования отказов элементов тепловой сети, по зависимости 1.9.8 должны определяться температуры воздуха в зданиях потребителей в конце периода восстановления теплоснабжения .

По значениям температуры воздуха в зданиях потребителей в конце периода восстановления теплоснабжения  должны определяться участки тепловой сети, отказы которых нарушают расчетный уровень теплоснабжения потребителей, и формироваться множества  для расчета коэффициентов готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения потребителей  с использованием зависимости 1.9.10.

Временной резерв потребителей должен учитываться при определении  через повторяемость  температур наружного воздуха , при которых время восстановления элемента  равно временному резерву потребителя.

Для учета временного резерва потребителей (при определении ) и доли отопительного периода, в течение которой отказ каждого элемента нарушает теплоснабжение каждого потребителя, должны определяться:

температуры равенства времени восстановления элемента и временного резерва потребителя  1.9.12 и 1.9.13;

повторяемость этих температур в течение отопительного периода  по зависимости 1.9.14.

По зависимостям 1.9.10 и 1.9.11 должны рассчитываться коэффициенты готовности тепловой сети к обеспечению расчетного теплоснабжения потребителей  и вероятности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения потребителей .

После расчета показателей надежности  и  должна быть выполнена проверка выполнения требований к надежности теплоснабжения потребителей.

    - Надёжность электроснабжения резервных источников питания.

На предприятии объекты делятся на 3 категории надёжности электроснабжения (I. II. III).

- Категории надёжности электроснабжения относится ЦТП-2 основной источник питания -284,63 кВт, резервный источник питания 284,63 кВт. и третий источник питания ДГУ-275 кВт.

- Категории надёжности электроснабжения относятся следующие объекты; ЦТП-1, ЦТП-4, ЦТП-5, ЦТП-6, ЦТП-7, котельные ЖД1, ЖД1, БИС, №2, №3, школы №16, Тобольская, 4Т, 5Т.  -  основной источник питания -3313,4 кВт, резервный источник питания -3106,7 кВт.

- Категории надёжности электроснабжения относятся следующие объекты; котельная 3Т (360 кВт), котельная архив (20 кВт), бойлерная установка №3 (3 кВт), управление (90 кВт) - основной источник питания -475 кВт, резервный источник питания отсутствует.

    - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Показатели повреждаемости систем теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии представлено в таблице ниже.

Таблица 1.40 Статистика отказов тепловых сетей за 2020-2024гг.

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по Осинниковскому городскому округу | 22 | 24 | 7 | 15 | 5 | 73 |
| 1.1 | Система теплоснабжения от ЮК ГРЭС | 17 | 15 | 6 | 10 | 4 | 52 |
| 1.1.1 | Трасса ЮК ГРЭС - Осинники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | ЦТП-1 | 9 | 12 | 3 | 7 | 2 | 33 |
| 1.1.3 | ЦТП-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.4 | ЦТП-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1.1.5 | ЦТП-5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 1.1.6 | ЦТП-6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.7 | ЦТП-7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1.2 | Котельные МКП ОГО "Теплоэнерго" | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 21 |
| 1.2.1 | котельная № 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1.2.2 | котельная школы № 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | котельная школы № 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | котельная № 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 1.2.5 | котельная Тобольская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | котельная БИС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | котельная ж/д № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8 | котельная ж/д № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | котельная № 3Т | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 1.2.10 | котельная № 4Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.11 | котельная № 5Т | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |

    - Частота отключений потребителей

Повреждения участков тепловых сетей в основном не приводили к отключению потребителей. Время восстановления теплоснабжения потребителей не превышало нормативные значения.

    - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

    - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненадежного теплоснабжения потребителей определены по результатам оценки надежности теплоснабжения потребителей, выполненной в соответствии с Приложением 9 «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», утвержденных совместным приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ № 565/667 от 29.12.2012 г.

Зоны высоконадежного, надежного и ненадежного теплоснабжения определены для каждого крупного источника тепловой энергии (тепловой мощностью 20 Гкал/ч и более) по численным значениям показателей надежности теплоснабжения, результаты расчета которых представлены в главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» обосновывающих материалов к актуализированной схеме теплоснабжения.

    - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Расследование причин аварийных ситуаций федеральным органом исполнительной власти выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике».

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:

а) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

б) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выводу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

в) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

На территории Осинниковского городского округа аварийных ситуаций, приведших к расследованию причин федеральным органом государственного надзора, не выявлено

    - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

На территории Осинниковского городского округа аварийных ситуаций, приведших к расследованию причин федеральным органом государственного надзора, не выявлено

    - Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Параметры надежности изменяются в соответствии с проведёнными мероприятиями по капитальному ремонту либо реконструкции тепловой сети.

Расчет надежности системы теплоснабжения Осинниковского городского округа.

## I. Общие положения

1. Расчет надежности системы теплоснабжения Осинниковского городского округа  определена в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" и Приказа № 310 от 26.07.2013г.  Министерства регионального развития РФ «Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

2. При оценке показателей используется классификация систем теплоснабжения поселений, городских округов в соответствии с пунктом 124 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808:

высоконадежные;

надежные;

малонадежные;

ненадежные.

3. Для оценки надежности системы теплоснабжения используются следующие показатели, установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808:

показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;

показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;

показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;

показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;

показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

## II. Анализ и оценка надежности системы теплоснабжения

4. Надежность системы теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения - источников тепловой энергии.

5. Показатели надежности системы теплоснабжения:

а) показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определен по формуле:

,

где

,  - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

,

где

,  - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

- количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

n - количество источников тепловой энергии

б) показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

,

где

,  - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

,  - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).

в) показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

,

где

,  - значения показателей готовности отдельных источников тепловой энергии;

,  - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 - полная обеспеченность;

Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

,

где

,  - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

,  - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).

д) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования (Кр):

от 90% до 100%              - Кр = 1,0;

от 70% до 90% включительно  - Кр = 0,7;

от 50% до 70% включительно  - Кр = 0,5;

от 30% до 50% включительно  - Кр = 0,3;

менее 30% включительно      - Кр = 0,2.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

,

где

,  - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

,  - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).

е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

,

где

- протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

- протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

ж) показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:

1) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)], где

nотк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

до 0,2 включительно         - Котк тс = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно  - Котк тс = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно   - Котк тс = 0,6;

свыше 1,2                   - Котк тс = 0,5.

2) показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

до 0,2 включительно         - Котк ит = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно  - Котк ит = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно   - Котк ит = 0,6.

з) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

,

где

- недоотпуск тепла;

- фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

до 0,1% включительно           - Кнед = 1,0;

от 0,1% до 0,3% включительно   - Кнед = 0,8;

от 0,3% до 0,5% включительно   - Кнед = 0,6;

от 0,5% до 1,0% включительно   - Кнед = 0,5;

свыше 1,0%                     - Кнед = 0,2.

и) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

к) показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

, (12)

где

,  - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;

n - число показателей, учтенных в числителе.

л) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по формуле (11) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0.

м) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности.

н) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

наличия основных материально-технических ресурсов;

укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 - 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 - 1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

12. Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные   - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

надежные         - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

малонадежные     - при Ки = 0,5 и  при  значении  меньше  1  одного  из

показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные       - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х  и  более

показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные   - более 0,9;

надежные         - 0,75 - 0,89;

малонадежные     - 0,5 - 0,74;

ненадежные       - менее 0,5.

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Расчет  надежности приведен ниже, в табл.

Таблица 1. .Критерии надежности по источникам Осинниковского городского округа

В зависимости от полученных показателей  надежности kэ,  kв, kт и kи, источники тепловой энергии  Осинниковского городского округа оценены как малонадежные, так как  показатели  kэ,  kв, kт меньше 1,0.

Надёжность тепловых сетей оценена как надежные.

Табл.

Оценка надежности системы теплоснабжения  в целом определена как наихудшая из показателей и надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей -  малонадежная.

На территории Осинниковского городского округа за периоды 202021-2024гг.  на источниках тепловой энергии и тепловых сетях  аварий не зафиксировано, эксплуатационная надежность систем теплоснабжения Осинниковского городского округа  в целом обеспечивалась за счет  работы МКП ОГО «Теплоэнерго» по текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и на источниках теплоснабжения и недопущения их развития в аварии.

Актуализированной схемой теплоснабжения Осинниковского городского округа на 2026 год содержатся мероприятия направленные на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе:

- Вывод из эксплуатации котельных: архив (школы №7), школы №16, Тобольская, железнодорожные №№1,2 с установкой блочно-модульных котельных на месте котельных. Период реализации 2029-2034гг., затраты на реализацию 157 125 тыс. руб.;

- Реконструкция котельных №3Т, 5Т пос. Тайжина. Период реализации: котельная № 5Т 2028-2029гг., котельная № 3Т 2033-2034гг., затраты на реализацию 272 218 тыс. руб.;

- Техперевооружение котельной № 4Т. Период реализации 2027-2028гг., затраты на реализацию 15 267 тыс. руб.;

- Вывод из эксплуатации котельных №№ 2,3 с подключением нагрузки к  3-му выводу ЮК ГРЭС (на г. Осинники). Для реализации проекта предусмотрен о выполнение комплекса мероприятий: строительство ПНС на магистрали, участка магистрали от ЦТП-7 до котельной №2, ЦТП в р-не котельной № 2, участка тепловой сети от котельной № 2 до головного участка тепловых сетей котельной № 3. Период реализации 2027-2028г., затраты на реализацию 487 631 тыс. руб.;

- В настоящий момент в г. Осинники отсутствует резервирование смежный районов города между ЦТП. Прямой доступ между ЦТП существует между ЦТП-1 и ЦТП-2 и ЦТП-4, а также между ЦТП-5 и ЦТП-6. Чтобы резервировать эти ЦТП требуется строительство дополнительных участков тепловой сети между районами, также частичная перекладка после ЦТП-1. Строительство участков тепловой сети для резервирования:

- между котельными №№4Т и 5Т. Период реализации 2034г., затраты на реализацию 29 366 тыс. руб.;

-  сети ЦТП – 1,2,4. Период реализации 2031-2034гг., затраты на реализацию 43 909 тыс. руб.;

- Реконструкция и замена тепловых сетей котельных и ЦТП, восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения. Период реализации 2026-2034гг., затраты на реализацию 564 970 тыс. руб.;

- Реконструкция участков магистрали ЮК ГРЭС – Осинники (инвест программа). Период реализации 2025-2034гг., затраты на реализацию 207 000 тыс. руб.;

- Капитальный ремонт участков магистрали ЮК ГРЭС – Осинники. Период реализации 2025-2034гг., затраты на реализацию 240 031 тыс. руб.

В  актуализированной схеме теплоснабжения Осинниковского   городского округа на 2026 год в Обосновывающих материалах в главе 11, выполнен расчёт количественной оценки надёжности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надёжности. Расчёт выполнен в соответствии с Приказом № 310 от 26.07.2013г.  Министерства регионального развития РФ «Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

- Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"

    - Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Информация о фактических показателях хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования размещена на портале:

https://ri.eias.ru/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=2655&razdel=Fact&sphere=TS&year=2022

В связи с утверждением МУ и необходимостью рассмотрения показателей в формате Приложения 19 МУ, в базовой версии данная информация была исключена, т.к. находится в свободном доступе. Ее применение целесообразно при наступлении случая в соответствии с п. 3 МУ:

«…Если в соответствии с запросом, направленным разработчиком схемы теплоснабжения, теплоснабжающими, теплосетевыми организациями информация не представлена, то описание существующего положения системы теплоснабжения должно основываться на информации, раскрываемой теплоснабжающими, теплосетевыми организациями в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. N 570 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 28, ст. 3835; 2016, N 26 (ч. II), ст. 4068; N 36, ст. 5421; 2017, N 37, ст. 5521; 2018, N 15 (ч. V), ст. 2156; N 30, ст. 4726)…».

Таблица 1.42 Показатели финансово-хозяйственной деятельности МКП ОГО "Теплоэнерго"

|  | Вид деятельности |  | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория оказания услуг |  | без дифференциации |
|  | Централизованная система |  | без дифференциации |
| Параметры формы |  |  |  |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 413 268,00 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 789 153,76 |
| 2.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 305 464,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 59 089,52 |
| 2.2.1 | уголь каменный | х | х |
| 2.2.1.1 | объём | тн | 24 676,35 |
| 2.2.1.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 1,73 |
| 2.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 16 315,53 |
| 2.2.1.4 | способ приобретения | х | Торги/аукционы |
|  | Добавить вид топлива |  |  |
| 2.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 73 065,99 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 5,97 |
| 2.3.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 12 228,65 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 10 138,97 |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,2340 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 193 347,28 |
| 2.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 146 848,61 |
| 2.6.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 46 498,67 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 38 183,32 |
| 2.7.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 29 207,99 |
| 2.7.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 8 975,33 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 26 515,55 |
| 2.8.1 | Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 26 5515,55 |
| 2.8.2 | Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 2 223,30 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 22 284,26 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 16 463,75 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 36 853,70 |
| 2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 5 523,59 |
| 2.13.0 |  |  |  |
| 2.13.1 | Налоги, сборы, другие обязательные платежи | тыс. руб. | 4 472,02 |
| 2.13.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 1 051,87 |
|  | Добавить прочие расходы |  |  |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | - 375 885,76 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | - 30 257,13 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | -7 040,00 |
| 5.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет: | тыс. руб. | -7 040,00 |
| 5.1.1 | Изменения стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 20 084,00 |
| 5.1.2 | Изменения стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | -27 124,00 |
| 5.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8d8b7a63-345b-49c6-85e5-03fec4acbb3c |
| 7 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 40,54 |
| 7.0 |  |  |  |
|  | Добавить источник тепловой энергии |  |  |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 131,01 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 53,69 |
| 9.1 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 335,71 |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал | 232,3033 |
| 10.1 | По приборам учёта | тыс. Гкал | 187,229 |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,3432 |
| 10.2 | Расчётным путём | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 10.3 | По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 45,0743 |
| 11 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 116,39 |
| 12 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 151,18 |
| 13 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 44,00 |
| 14 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 257,72 |
| 15.0 |  |  |  |
|  | Добавить источник тепловой энергии |  |  |
| 16 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг усл. топл./Гкал | 256,26 |
| 16.0 |  |  |  |
|  | Добавить источник тепловой энергии |  |  |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,05 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб.м/Гкал | 3,5 |
| 19 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8d8b7a63-345b-49c6-85e5-03fec4acbb3c |
| 19.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8d8b7a63-345b-49c6-85e5-03fec4acbb3c |
| 19.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x | https://bo.nalog.ru/organizations-card/11077147#financialResult |

    - Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения показателей финансово-хозяйственной деятельности связаны с годовыми показателями работы системы теплоснабжения города.

  - Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

    - Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Осинниковского городского округа устанавливаются Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области (https://www.recko.ru/ ).

Сведения об установленных тарифах на тепловую энергию представлены в таблице ниже.

Тарифы на тепловую энергию утверждены Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса №557 от 14 декабря 2023 года.

Тарифы на горячее водоснабжение утверждены Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса №558 от 14 декабря 2023 года.

Таблица 1.43 Долгосрочные тарифы МКП ОГО "Теплоэнерго" на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Осинниковского городского округа.

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода |
| --- | --- | --- | --- |
| МКП ОГО "Теплоэнерго | Для потребителей, с влучае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2024 | 3055,97 |
|  |  | с 01.07.2024 | 3440,88 |
|  |  | с 01.01.2025 | 3300,44 |
|  |  | с 01.07.2025 | 3300,44 |
|  |  | с 01.01.2026 | 3300,44 |
|  |  | с 01.07.2026 | 3754,61 |
|  |  | с 01.01.2027 | 3754,61 |
|  |  | с 01.07.2027 | 3760,14 |
|  |  | с 01.01.2028 | 3760,14 |
|  |  | с 01.07.2028 | 4300,22 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом ГДС) |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2024 | 3667,16 |
|  |  | с 01.07.2024 | 4129,06 |
|  |  | с 01.01.2025 | 3960,53 |
|  |  | с 01.07.2025 | 3960,53 |
|  |  | с 01.01.2026 | 3960,53 |
|  |  | с 01.07.2026 | 4505,53 |
|  |  | с 01.01.2027 | 4505,53 |
|  |  | с 01.07.2027 | 4512,17 |
|  |  | с 01.01.2028 | 4512,17 |
|  |  | с 01.07.2028 | 5160,26 |

    - Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура тарифа МКП ОГО «Теплоэнерго» отсутствует.

    - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В Осинниковского городском округе плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

    - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, в Осинниковского городском округе отсутствует.

    - Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Осинниковский городской округ не входит в ценовую зону. Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) не устанавливаются.

    - Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Осинниковский городской округ не входит в ценовую зону. Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) не устанавливаются.

    - Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Динамика изменения тарифов в Осинниковском городском округе представлена в разделе 1.11.1.

  - Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Осинниковского городского округа выполнено с учётом данных, представленных теплоснабжающими организациями.

Анализ работы существующей системы теплоснабжения Осинниковского городского округа показал, что в городе сложилась малоэффективная система слабой надёжности централизованного теплоснабжения.

    - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

1. В системе централизованного теплоснабжения Осинниковского городского округа регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источниках тепловой энергии и ЦТП. Основным источником тепловой энергии является ЮК ГРЭС. Температурный график отпуска тепловой энергии в сети для теплового вывода на город Осинники является график 150-70 оС со срезкой на 125 оС и спрямлением для нужд ГВС на 80 оС.

Для компенсации отклонений температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зоне срезки и спрямления температурного графика от значений, требуемых для нормального функционирования систем отопления потребителей, центральное качественное регулирование на источнике необходимо дополнить групповым регулированием на ЦТП.

В зоне срезки температурного графика обеспечение подачи требуемого объема тепловой энергии в системы отопления зданий может быть осуществлено только увеличением расхода теплоносителя от источника тепловой энергии. Однако такая возможность не всегда реализуема на практике, так как может потребовать существенного изменения гидравлического режима работы тепловой магистрали. В этих условиях температура воды в подающих трубопроводах систем отопления зданий становится ниже расчетного значения, что приводит к недотопам зданий при низких температурах наружного воздуха.

Очень часто это заставляет потребителей увеличивать расход воды в системах отопления на вводе здания. При этом повышенный расход сохраняется и при более высоких температурах наружного воздуха, что приводит к повышению температуры сетевой воды в обратных трубопроводах, перетопам зданий и увеличению затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя.

На сложившуюся ситуацию оказывает влияние то, что системы централизованного теплоснабжения Осинниковского городского округа имеют развитую сеть трубопроводов. В этих условиях обеспечить расчетную подачу тепловой энергии потребителям можно только дополнив регулирование на источнике тепловой энергии групповым автоматическим регулированием на ЦТП и местным автоматическим регулированием у потребителей.

2. Сети ГВС частично не имеют циркуляционного трубопровода. Это приводит к значительным сливам воды жителями и увеличению затрат на приготовление горячей воды.

3. Котельные, от которых производится теплоснабжение 29% потребителей Осинниковского городского округа, имеют низкую эффективность работы. На котельных в качестве основного топлива используется уголь марок Тр. Подача угля в котлы на 7 из 11 котельных осуществляется вручную. В зависимости от партии угля, поставляемого на угольные склады и используемого в дальнейшем для сжигания в котлах, такие характеристики угля как низшая теплота сгорания, размер кусков, влажность, зольность, выход летучих веществ и т.д. претерпевают значительные изменения. В особенности это касается низшей теплоты сгорания и размера кусков, которые для угля марки Тр могут достигать 20 см (а в реальности и более - в некоторых случаях измельчение крупных кусков угля производится непосредственно на котельных). Необходимо также отметить отсутствие систем автоматизации и учета отпуска тепла. В сложившихся условиях на котельных крайне сложно выдерживать требуемые графики отпуска тепла.

4. На четырех котельных из одиннадцати отсутствует система обработки исходной воды, подаваемой на подпитку котлов и тепловой сети. Использование неподготовленной сырой воды для подпитки котлов и тепловых сетей приводит к интенсивному отложению солей жесткости в элементах котлов, тепловых сетях и теплопотребляющих установках абонентов, а также преждевременной коррозии оборудования котельных и тепловых сетей.

5. На ЮК ГРЭС от бойлерной установки № 3 (с учетом теплофикационной установки турбины № 5) осуществляется теплоснабжение части потребителей Осинниковского городского округа. На бойлерной установке № 3 имеется в наличии резерв тепловой мощности в размере 49 % от ее располагаемой мощности. В дальнейшем подключение существующих и перспективных тепловых нагрузок Осинниковского городского округа к бойлерной установке № 3 (с учетом ТФУ турбины № 5) возможно с точки зрения наличия резерва тепловой мощности и позволит повысить топливную экономичность выработки электроэнергии на ЮК ГРЭС.

Помимо этого, отмечены проблемы на тепловых источниках г. Осинники – на 11 угольных котельных. Перечень приведен в таблице ниже.

Таблица 1.44 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

| Наименование источника | Описание существующих проблем на источнике тепловой энергии |
| --- | --- |
| Котельная № 3: | отсутствует резерв мощности по отоплению, отопительный температурный график не выдерживается при температуре наружного воздуха от -30°С и ниже. Жалобы от населения на выбросы уходящих газов. |
| Котельная шк. № 7: | эксплуатационный срок котельного оборудования выработан. Котлы с ручной топкой, углеподача и шлакозолоудаление ручное. Требуется ремонт здания. Ограждение котельной отсутствует. Отапливается только здание городского архива. Приборы учета тепловой энергии не установлены. |
| Котельная школы № 16 | эксплуатационный срок котельного оборудования выработан. Котлы с ручной топкой, углеподача и шлакозолоудаление ручное. Приборы учета тепловой энергии на котельной не установлены. |
| Котельная № 2 | котельная неавтоматизированная, котлы с ручной топкой. Требуется ремонт здания. Ограждение котельной отсутствует. Отопительный температурный график не выдерживается при температуре наружного воздуха от -30°С и ниже. Система водоподготовки отсутствует. Приборы учета тепловой энергии на котельной не установлены. |
| Котельная Тобольская: | котельная немеханизированная, котлы с ручной топкой. Зданию котельной требуется ремонт. Система водоподготовки отсутствует. Резервирования по водоснабжению нет. Приборы учета тепловой энергии на котельной не установлены. |
| Котельная ж/д № 1: | В котельной установлены котлы с ручными топками, немеханизированная. Резервирования по водоснабжению нет. Приборы учета тепловой энергии не установлены. Требуется ремонт здания. Отопительный температурный график не выдерживается при температуре наружного воздуха от -30°С и ниже. Ограждение котельной отсутствует. |
| Котельная ж/д № 2: | В котельной установлены котлы с ручными топками, немеханизированная. Резервирования по водоснабжению нет. Приборы учета тепловой энергии не установлены. Требуется ремонт здания. Отопительный температурный график не выдерживается при температуре наружного воздуха от -30°С и ниже. Многоквартирные жилые дома располагаются на расстоянии менее 50 м от котельной. |
| Котельная № 3Т: | исходная вода с повышенным содержанием железа и жесткостью. Занос отложениями трубной части котлов и теплообменного оборудования. Требуется частичная замена котельного оборудования. Резервирования по электроснабжению и водоснабжению нет. Требуется ремонт здания, реконструкция системы топливоподачи. Ограждение котельной отсутствует. На расстоянии менее 50 м от котельной находятся дома частного сектора. Отопительный температурный график не выдерживается при температуре наружного воздуха от -30°С и ниже. |
| Котельная № 4Т: | исходная вода с повышенным содержанием железа и жесткостью. Занос отложениями трубной части котлов системы отопления и теплообменного оборудования ГВС. Требуется частичная замена котельного оборудования. Резервирования по водоснабжению нет. Отопительный температурный график не выдерживается при температуре наружного воздуха от -30°С и ниже. |
| Котельная № 5Т: | исходная вода с повышенным содержанием железа и жесткостью. Занос отложениями трубной части котлов и теплообменного оборудования. Требуется частичная замена котельного оборудования. Котлы с ручными топками. Резервирования по водоснабжению нет. Требуется ремонт здания. Ограждение котельной отсутствует. Отопительный температурный график не выдерживается при температуре наружного воздуха от -30°С и ниже. |

    - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основные проблемы организации надежного теплоснабжения:

1	. Износ тепловых сетей составляет 64%, т.е. большинство имеют срок службы более 20 лет.

2	. Большая протяженность тепловых сетей, связанная с удаленным расположением ЮК ГРЭС, и значительная доля изношенных тепловых сетей обуславливает высокие тепловые потери.

    - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Подключение перспективных потребителей при развитии Осинниковского городского округа возможно:

в границах города Осинники:

за счет подключения к существующим котельным и тепловым пунктам;

за счет подключения непосредственно к магистральному трубопроводу от ЮК ГРЭС через тепловые пункты;

за счет строительства новых угольных котельных;

в границах поселка Тайжина:

за счет подключения к существующим котельным.

Строительство новых угольных котельных для покрытия перспективных тепловых нагрузок при наличии резервов тепловой мощности на ЮК ГРЭС и котельных является наименее перспективным вариантом развития систем теплоснабжения, т.к. ведет к увеличению количества распределенных источников малой мощности на территории города с негативным воздействием на окружающую среду, с необходимостью развития транспортной инфраструктуры, доставки топлива, организации золошлакоотвалов и т.д.

Наиболее перспективным вариантом развития систем теплоснабжения является подключение перспективных и существующих потребителей котельных к ЮК ГРЭС с расширением ее зоны действия как источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Подключение перспективных и существующих тепловых нагрузок котельных к ЮК ГРЭС позволит снизить затраты топлива на выработку тепла и электроэнергии на самой ЮК ГРЭС, а также снизить негативное воздействие на окружающую среду от работы энергоисточников в границах Осинниковского городского округа.

    - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Основным и единственным топливом на энергоисточниках, осуществляющих теплоснабжение потребителей Осинниковского городского округа, является каменный уголь. Запасы топлива создаются на угольных складах котельных и разрезах в соответствии с утвержденными нормативами запаса топлива.

В целом же Осинниковский городской округ находится в Кузнецком угольном бассейне, что в совокупности с существующей транспортной системой позволяет удовлетворять потребности энергоисточников в топливе.

В зависимости от партии угля, поставляемого на угольные склады и используемого в дальнейшем для сжигания в котлах, такие характеристики угля как низшая теплота сгорания, размер кусков, влажность, зольность, выход летучих веществ и т.д. претерпевают значительные изменения. В особенности это касается низшей теплоты сгорания и размера кусков, которые для угля марки Тр могут достигать 20 см (а в реальности и более –измельчение крупных кусков угля производится непосредственно на котельных). Характеристики топлива, полученные для отобранной из партии угля пробы, достаточно часто отличаются от характеристик угля для партии в целом. В данной ситуации фактическая низшая теплота сгорания топлива может быть ниже заявленной, что в результате приводит к неконтролируемому увеличению фактического расхода топлива на отпуск тепла. Необходимо также отметить отсутствие систем автоматизации и учета отпуска тепла. В сложившихся условиях на котельных крайне сложно выдерживать требуемые графики отпуска тепла.

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

По информации, представленной теплоснабжающей организацией, предписаний об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения, надзорными органами не выдавалось.

    - Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения Осинниковского городского округа за период актуализации схемы теплоснабжения остались прежними.

- "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Основными потребителями тепловой энергии Осинниковского городского округа являются жилые, общественные и промышленные здания. Суммарная договорная нагрузка в целом по Осинниковскому городскому округу в 2024 году составила 131,044 Гкал/ч. Значения договорной нагрузки в разрезе источников представлены в таблице ниже.

Таблица 2.1 Договорные тепловые нагрузки источников тепловой энергии Осинниковского городского округа на 01.01.2024., Гкал/ч

| № п/п | Расчетные элементы территориального деления | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |
| 1 | город Осинники | 98,771 | 17,942 | 116,714 |
| 1.1 | Система теплоснабжения ЮК ГРЭС - Осинники | 87,131 | 14,212 | 101,344 |
| 1.1.1 | Трасса ЮК ГРЭС - Осинники | 0,470 | 0,040 | 0,510 |
| 1.1.2 | ЦТП-1 | 42,366 | 8,513 | 50,879 |
| 1.1.3 | ЦТП-2 | 15,660 | 2,032 | 17,692 |
| 1.1.4 | ЦТП-4 | 8,461 | 0,956 | 9,416 |
| 1.1.5 | ЦТП-5 | 5,328 | 0,671 | 6,000 |
| 1.1.6 | ЦТП-6 | 8,571 | 1,180 | 9,751 |
| 1.1.7 | ЦТП-7 | 6,276 | 0,821 | 7,096 |
| 1.2 | котельная № 3 | 4,780 | 1,400 | 6,180 |
| 1.3 | котельная школы № 7 | 0,150 | 0,000 | 0,150 |
| 1.4 | котельная школы № 16 | 0,400 | 0,000 | 0,400 |
| 1.5 | котельная № 2 | 2,490 | 0,650 | 3,140 |
| 1.6 | котельная Тобольская | 1,850 | 0,770 | 2,620 |
| 1.7 | котельная БИС | 1,070 | 0,530 | 1,600 |
| 1.8 | котельная ж/д № 1 | 0,460 | 0,130 | 0,590 |
| 1.9 | котельная ж/д № 2 | 0,440 | 0,250 | 0,690 |
| 2 | поселок Тайжина | 10,990 | 3,340 | 14,330 |
| 2.1 | котельная № 3Т | 4,260 | 1,260 | 5,520 |
| 2.2 | котельная № 4Т | 3,710 | 1,090 | 4,800 |
| 2.3 | котельная № 5Т | 3,020 | 0,990 | 4,010 |
| 3 | Всего по Осинниковскому городскому округу | 109,761 | 21,282 | 131,044 |

Значения годового потребления тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии в Осинниковском городском округе представлены в таблицах ниже.

Таблица 2.2 Полезный отпуск тепловой энергии ЮК ГРЭС за 2024 г.

| № п/п | Расчетные элементы территориального деления | Полезный отпуск, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | ЖКХ | Бюджет | Прочие | Всего |
| 1.1 | Система теплоснабжения ЮК ГРЭС - Осинники | 130139,424 | 10416,117 | 24740,338 | 17079,247 | 182375,126 |
| 1.1.2 | ЦТП-1 | 77605,747 | 5312,3057 | 9095,343 | 8559,061 | 100572,457 |
| 1.1.3 | ЦТП-2 | 21438,774 | 1522,031 | 5445,094 | 1706,002 | 30111,901 |
| 1.1.4 | ЦТП-4 | 12746,281 | 239,885 | 2356,088 | 1484,17 | 16826,424 |
| 1.1.5 | ЦТП-5 | 6573,146 | 1718,625 | 820,724 | 1370,328 | 10482,823 |
| 1.1.6 | ЦТП-6 | 5171,015 | 856,7693 | 2971,59 | 2578,477 | 11577,851 |
| 1.1.7 | ЦТП-7 | 6604,461 | 766,501 | 4051,499 | 1381,209 | 12803,67 |

Таблица 2.3 Выработка и отпуск тепловой энергии на котельных Осинниковского городского округа в 2024 году

| Наименование | Выработка, Гкал | СН, Гкал | то же в % | Отпущено в тепловую сеть, Гкал | Потери, Гкал | Реализация, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №3 | 18121,38 | 324,96 | 1,79 | 17796,42 | 7696,69 | 10099,73 |
| котельная школы №7 | 566,94 | 30,17 | 5,32 | 536,77 | 118,37 | 418,403 |
| котельная школы №16 | 1032,01 | 59,01 | 5,72 | 973,00 | 483,34 | 489,663 |
| котельная №2 | 11056,03 | 262,74 | 2,38 | 10793,29 | 6839,66 | 3953,635 |
| котельная БИС | 4362,56 | 174,82 | 4,01 | 4187,74 | 311,12 | 3876,620 |
| котельная ж/д №1 | 2570,35 | 86,39 | 3,36 | 2483,96 | 1370,92 | 1113,042 |
| котельная ж/д №2 | 1870,56 | 83,97 | 4,49 | 1786,59 | 753,14 | 1033,453 |
| котельная Тобольская | 7234,07 | 187,20 | 2,59 | 7046,87 | 3646,38 | 3400,489 |
| Итого по городу Осинники | 46813,90 | 1209,26 | 2,58 | 45604,64 | 21219,61 | 24385,035 |
| котельная №3Т | 13305,22 | 384,36 | 2,88 | 12920,86 | 3153,23 | 9767,626 |
| котельная №4Т | 12684,92 | 307,79 | 2,43 | 12377,13 | 4018,39 | 8358,740 |
| котельная №5Т | 10890,18 | 305,82 | 2,81 | 10584,36 | 3151,82 | 7432,5390 |
| Итого по поселку Тайжина | 36880,32 | 997,97 | 2,71 | 35882,35 | 10323,45 | 25558,905 |
| Всего по Осинниковскому городскому округу | 83694,22 | 2207,23 | 2,64 | 81486,99 | 31543,05 | 49943,940 |

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

    - Развитие Осинниковского городского округа

В рассматриваемый период рост тепловых нагрузок будет происходить, в основном, за счёт строительства объектов жилищного и общественного назначения. Строительство жилых и общественных зданий, в свою очередь, зависит от роста численности населения города и состояния существующего жилищного фонда.

На конец 2024 г. численность населения Осинниковского городского округа составила 43655 чел.

Действующим генеральным планом была намечена динамика убыли численности населения города. Демографическая ситуация характеризуется (как и в целом по стране) сокращением численности населения в силу его естественной убыли и процессом старения населения, а также в виду миграции населения. В городском округе сохраняется высокий уровень смертности населения, хотя в последние годы уровень смертности стабильно сокращается. Несмотря на улучшение базовых демографических показателей, продолжается процесс депопуляции населения: смертность превышает рождаемость.

В настоящее время прирост жилобеспеченности составляет около 0,28 м² на человека в год, т.е. строительство ведется в незначительных объемах. По отчетным данным, объем строительства жилья индивидуальными застройщиками составляет около 45,3% от общей застройки. Фактически, с учетом жилья, не прошедшего техническую инвентаризацию, этот показатель выше приблизительно в 1,5 раза.

Жилая застройка г. Осинники состоит из многоэтажных жилых домов (от 4-х до 9-ти этажных), двух-трехэтажных секционных жилых домов, одно-двухэтажных усадебных жилых домов с приусадебными участками.

Жилищный фонд Муниципального образования заметно ветшает. Согласно Генплану, жилищный фонд, отнесенный к ветхому и аварийному, на конец 2007 года составил 146,2 тыс. м².

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства как на свободной от застройки территории, так и в зоне реконструкции. Строительство жилья преимущественно предусматривается в функциональных зонах ЦТП от ЮК ГРЭС.

На перспективу предполагается размещение нового жилищного фонда в объеме 12081,86 м² общей площади на конец 2030 г.

Мероприятия по реконструкции жилой застройки предусматривают как уплотнение застройки с использованием свободных участков (пустырей), так и размещение нового жилищного строительства (как правило, в многоэтажном исполнении) на территории, высвобождаемой при сносе малоценного изношенного малоэтажного жилищного фонда.

Приросты площадей жилого фонда по проектам планировки территории Осинниковского городского округа на период до 2030 г. в зонах действия источников тепловой энергии. Представлены в таблице 2.4., по годам – в таблице 2.5.

Схемой теплоснабжения на конец 2030 г. определены следующие показатели:

- площадь жилого фонда: 12081,86 м²;

Приросты площадей перспективной застройки Осинниковского городского округа в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 2.4.

Приросты площадей перспективной застройки Осинниковского городского округа по годам приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.4 Приросты площадей перспективной застройки Осинниковского городского округа в зонах действия источников тепловой энергии на период до 2030 г

| Наименование источника | Объект | Год постройки | Площадь, м² | Qот | Qгвс | ∑Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП 5 | Строительство МКД ул.Победы, 10 | 2025 | 2170,44 | 0,1 | 0,1776 | 0,2776 |
| Котельная №2 | Строительство МКД ул.Тельмана, 1/1 | 2025 | 1053,84 | 0,08363 | 0,1376 | 0,2213 |
| Котельная №3 | Строительство МКД ул.Куйбышева, 6 | 2026-2027 | 1850 | 0,167 | 0,117 | 0,284 |
| ЦТП 6 | Строительство МКД ул.Крупская | 2027-2030 | 2666,7 | 0,096 | 0,065 | 0,161 |
| ЦТП 5 | Строительство МКД ул.Победы, 6,8 | 2029 | 4340,88 | 0,2 | 0,3552 | 0,5552 |
| Итого: |  |  | 12081,86 | 0,647 | 0,852 | 1,499 |

Таблица 2.5 Приросты площадей перспективной застройки Осинниковского городского округа по годам

| Объект/год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2025 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Строительство МКД ул.Победы, 10 | 2170,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2170,44 |
| Строительство МКД ул.Тельмана, 1/1 | 1053,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1053,84 |
| Строительство МКД ул.Куйбышева, 6 |  | 1850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850 |
| Строительство МКД ул.Крупская |  |  | 2666,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2666,7 |
| Строительство МКД ул.Победы, 6,8 |  |  |  |  | 4340,88 |  |  |  |  |  |  | 4340,88 |
| Итого: | 3224,28 | 1850 | 2666,7 | 0 | 4340,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12081,86 |

    - Развитие агломерации

Городская агломерация – компактное скопление населенных пунктов, главным образом городских, объединенных интенсивными производственными, транспортными и культурно-бытовыми связями. Кузбасская агломерация относится к полицентрическим (имеющим несколько городов-ядер). Кемеровской области уже в настоящее время свойственны базовые признаки агломерации: высокая интенсивность пригородного сообщения, массовая маятниковая миграция, плотное расселение по транспортным коридорам.

В Кемеровской области сложилась уникальная по степени концентрации населенных пунктов система агломеративного расселения, преимущественно линейной конфигурации. В данную систему входят 15 из 20 городов области и 20 из 44 поселков городского типа. Население агломерации составляет свыше 75% от всего населения области, это самая урбанизированная и густонаселенная территория в Зауралье.

Агломерация характеризуется опережающей концентрацией населения, капитала и производственных мощностей, характеризуется формированием сплошной зоны расселения с единой градостроительной средой. Рост агломераций отражает территориальную концентрацию промышленного производства и трудовых ресурсов.

В современной Кузбасской агломерации можно выделить 5 ГСНМ (групповых систем населенных мест) с наибольшей плотностью населения и максимально интенсивной маятниковой миграцией. Одна из них: Новокузнецкая (городские округа Новокузнецк, Осинники, Калтан и пригородные населенные пункты Новокузнецкого района);

Важно отметить, что в настоящее время идет активный процесс территориального сращивания городов в пределах ГСНМ. Так, на данный момент уже практически срослись города Ленинск-Кузнецкий – Полысаево – Белово, Прокопьевск – Киселевск, Новокузнецк – Осинники – Калтан, Междуреченск – Мыски.

Кроме того, Беловская, Прокопьевская, Новокузнецкая и Междуреченская ГСНМ являются территориально смежными и образуют пояс практически непрерывного расселения в центральной части области.

Размещение населения по территории Муниципального образования крайне неравномерное. В урбанизированной части городского округа проживает 75,2%, в сельской местности проживает 24,8% населения. Основная часть населения проживает в зоне агломерации – 82,6% населения Муниципального образования. Плотность населения Муниципального образования составляет 792 человека на км2.

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

    - Общие сведения

Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из базового уровня энергопотребления жилых зданий с учетом требований энергоэффективности в соответствии с данными таблиц 13 и 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

При определении удельных расходов тепла на 1 м² общей площади учитывались климатические условия для Осинниковского городского округа согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», Актуализированная версия СНиП 23-01-99:

средняя температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 (расчетная для проектирования отопления - tнвр – минус 35 °С;

средняя температура за отопительный период tнвср.от – минус 6,6°С;

продолжительность отопительного периода (zот, nот) составляет 242 суток – 5808 ч.

Расчетная температура воздуха внутри помещения (t рвн) для жилых и общественных зданий составляет плюс 20 °С (Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.07.2012 № 191-ст).

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) для Осинниковского городского округа составляют:

ГСОП=tвнр-tнвср.от∙zот, °С=6872,8 сут/год

Удельные расходы тепла на 1 м2 общей площади намечаемых к строительству жилых и общественных зданий различные из-за отличия необходимых объемов вентилируемого воздуха и потребления горячей воды, и могут быть структурированы по видам потребления:

отопление и вентиляция;

горячее водоснабжение.

    - На нужды отопления и вентиляции

В качестве базового уровня для систем отопления и вентиляции была принята нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в соответствии СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Нормируемые (базовые) удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий представлены в таблице 2.6.

Нормируемые (базовые) удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.6 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, qтр от, Вт/(м3С)

| Площадь здания, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 |  |  |  |
| 100 | 0,517 | 0,558 |  |  |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 |  |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 2.7 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от, (Вт/(м3 ·С)

| № | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,29 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,44 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - | - |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в ккал/ч на 1 м2 выполнен по формуле:

qот.внор=qот.внор∙0,86∙tвнр-tнвр∙с, ккалч∙м2

где: qот.внор  - нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3 ·С);

0,86 – коэффициент перевода «Вт» в «ккал/ч»;

с – высота потолков зданий в м.

Результаты выполненного пересчета нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий приведены в таблице 2.8 жилых многоквартирных и общественных зданий – в таблице 2.9.

Таблица 2.8 Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, qтр от (ккал/ч на1 м2)

| Площадь здания, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 79,17 |  |  |  |
| 100 | 70,69 | 76,30 |  |  |
| 150 | 62,22 | 67,82 | 73,57 |  |
| 250 | 56,61 | 59,35 | 62,22 | 65,09 |
| 600 | 49,09 | 49,09 | 49,09 | 50,87 |
| 1000 и более | 45,94 | 45,94 | 45,94 | 45,94 |

Таблица 2.9 Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от (ккал/ч на 1 м2)

| № | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 62,2 | 56,6 | 50,9 | 49,1 | 45,9 | 43,6 | 41,2 | 39,7 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 66,6 | 60,2 | 57,0 | 50,7 | 49,1 | 46,8 | 44,3 | 42,5 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 53,9 | 52,2 | 50,7 | 49,1 | 47,6 | 45,9 | 44,3 | 42,5 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 71,2 | 71,2 | 71,2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 36,4 | 34,9 | 33,2 | 31,7 | 31,7 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 57,0 | 53,9 | 52,2 | 42,8 | 38,0 | 34,9 | 31,7 | 31,7 |

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», удельная годовая величина расхода энергетических ресурсов в новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного назначения должна уменьшаться не реже, чем 1 раз в 5 лет:

а) для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений:

- с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню;

- с 1 января 2023 г. - не менее чем на 40% по отношению к базовому уровню;

- с 1 января 2028 г. - не менее чем на 50 % по отношению к базовому уровню.

б) для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий (за исключением многоквартирных домов), строений, сооружений:

- с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню.

Таким образом, удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, жилых многоквартирных и общественных зданий с учетом энергосбережения представлены в таблицах 2.10 и 2.11 соответственно.

Таблица 2.10 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий с учетом энергосбережения, qтр от (ккал/ч на 1 м2)

| Площадь здания, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| с 1 января 2018 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |
| 50 | 63,34 |  |  |  |
| 100 | 56,56 | 61,04 |  |  |
| 150 | 49,77 | 54,26 | 58,85 |  |
| 250 | 45,29 | 47,48 | 49,77 | 52,07 |
| 600 | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 40,69 |
| 1000 и более | 36,76 | 36,76 | 36,76 | 36,76 |
| с 1 января 2023 г. (на 40% по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |
| 50 | 47,50 |  |  |  |
| 100 | 42,42 | 45,78 |  |  |
| 150 | 37,33 | 40,69 | 44,14 |  |
| 250 | 33,97 | 35,61 | 37,33 | 39,05 |
| 600 | 29,45 | 29,45 | 29,45 | 30,52 |
| 1000 и более | 27,57 | 27,57 | 27,57 | 27,57 |
| с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |
| 50 | 39,59 |  |  |  |
| 100 | 35,35 | 38,15 |  |  |
| 150 | 31,11 | 33,91 | 36,78 |  |
| 250 | 28,31 | 29,67 | 31,11 | 32,54 |
| 600 | 24,54 | 24,54 | 24,54 | 25,43 |
| 1000 и более | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 |

Таблица 2.11 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий с учетом энергосбережения, qтр от (ккал/ч на 1м2)

| № | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
|  | с 1 января 2018 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 49,8 | 45,3 | 40,7 | 39,3 | 36,8 | 34,9 | 32,9 | 31,7 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 53,3 | 48,1 | 45,6 | 40,6 | 39,3 | 37,4 | 35,4 | 34,0 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 43,1 | 41,8 | 40,6 | 39,3 | 38,1 | 36,8 | 35,4 | 34,0 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 57,0 | 57,0 | 57,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 29,1 | 27,9 | 26,6 | 25,4 | 25,4 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 45,6 | 43,1 | 41,8 | 34,2 | 30,4 | 27,9 | 25,4 | 25,4 |
|  | с 1 января 2023 г. (на 40% по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 37,3 | 34,0 | 30,5 | 29,5 | 27,6 | 26,2 | 24,7 | 23,8 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 40,0 | 36,1 | 34,2 | 30,4 | 29,5 | 28,1 | 26,6 | 25,5 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 32,3 | 31,3 | 30,4 | 29,5 | 28,6 | 27,6 | 26,6 | 25,5 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 42,7 | 42,7 | 42,7 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 21,8 | 20,9 | 19,9 | 19,0 | 19,0 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 34,2 | 32,3 | 31,3 | 25,7 | 22,8 | 20,9 | 19,0 | 19,0 |
|  | с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 31,1 | 28,3 | 25,4 | 24,5 | 23,0 | 21,8 | 20,6 | 19,8 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 33,3 | 30,1 | 28,5 | 25,4 | 24,5 | 23,4 | 22,2 | 21,3 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 26,9 | 26,1 | 25,4 | 24,5 | 23,8 | 23,0 | 22,2 | 21,3 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 35,6 | 35,6 | 35,6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 18,2 | 17,4 | 16,6 | 15,9 | 15,9 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 28,5 | 26,9 | 26,1 | 21,4 | 19,0 | 17,4 | 15,9 | 15,9 |

Удельные тепловые характеристики промышленных зданий на отопление и вентиляцию представлены в таблице 2.12 (В.И. Манюк «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей»).

Таблица 2.12 Удельные тепловые характеристики промышленных зданий на отопление и вентиляцию, qтр от (ккал/(м3 ·ч·С)

| Тип | Наименование зданий | Объем зданий V, тыс.м3 | Удельные тепловые характеристики, ккал/(м3*ч*С) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для отопления | для вентиляции |
| 1 | Чугунолитейные цехи | 10-15 | 0,3-0,25 | 1,1-1,0 |
|  |  | 50-100 | 0,25-0,22 | 1,0-0,9 |
|  |  | 100-150 | 0,22-0,18 | 0,9-0,8 |
| 2 | Меднолитейные цехи | 5-10 | 0,4-0,35 | 2,5-2,0 |
|  |  | 10-20 | 0,35-0,25 | 2,0-1,5 |
|  |  | 20-30 | 0,25-0,2 | 1,5-1,2 |
| 3 | Термические цехи | до 10 | 0,4-0,3 | 1,3-1,2 |
|  |  | 10-30 | 0,3-0,25 | 1,2-1,0 |
|  |  | 30-75 | 0,25-0,2 | 1,0-0,6 |
| 4 | Кузнечные цехи | до 10 | 0,4-0,3 | 0,7-0,6 |
|  |  | 10-50 | 0,3-0,25 | 0,6-0,5 |
|  |  | 50-100 | 0,25-0,15 | 0,5-0,3 |
| 5 | Механосборочные, механические и слесарные отделения инструментальных цехов | 5-10 | 0,55-0,45 | 0,4-0,25 |
|  |  | 10-15 | 0,45-0,4 | 0,25-0,15 |
|  |  | 50-100 | 0,4-0,38 | 0,15-0,12 |
|  |  | 100-200 | 0,38-0,35 | 0,12-0,08 |
| 6 | Деревообделочные цехи | до 5 | 0,6-0,55 | 0,6-0,5 |
|  |  | 5-10 | 0,55-0,45 | 0,5-0,45 |
|  |  | 10-50 | 0,45-0,4 | 0,45-0,4 |
| 7 | Цехи металлических конструкций | 50-100 | 0,38-0,35 | 0,53-0,45 |
|  |  | 100-150 | 0,35-0,3 | 0,45-0,35 |
| 8 | Цехи покрытий (гальванических и др.) | до 2 | 0,66-0,6 | 5-4 |
|  |  | 2-5 | 0,6-0,55 | 4-3 |
|  |  | 5-10 | 0,55-0,45 | 3-2 |
| 9 | Ремонтные цехи | 5-10 | 0,6-0,5 | 0,2-0,5 |
|  |  | 10-20 | 0,5-0,45 | 0,15-0,1 |
| 10 | Паровозное депо | до 5 | 0,7-0,65 | 0,4-0,3 |
|  |  | 5-10 | 0,65-0,6 | 0,3-0,25 |
| 11 | Котельные цехи | 100-250 | 0,25 | 0,6 |
| 12 | Котельные (отопительные и паровые) | 2-5 | 0,1 | 0,3-0,5 |
|  |  | 5-10 | 0,1 | 0,3-0,5 |
|  |  | 10-20 | 0,08 | 0,2-0,4 |
| 13 | Мастерские и цехи ФЗУ | 5-10 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | 10-15 | 0,4 | 0,3 |
|  |  | 15-20 | 0,35 | 0,25 |
|  |  | 20-30 | 0,3 | 0,2 |
| 14 | Насосные | до 0,5 | 1,05 | - |
|  |  | 0,5-1,0 | 1,0 | - |
|  |  | 1-2 | 0,6 | - |
|  |  | 2-3 | 0,5 | - |
| 15 | Компрессорные | до 0,5 | 0,7 | - |
|  |  | 0,5-1 | 0,7-0,6 | - |
|  |  | 1-2 | 0,6-0,45 | - |
|  |  | 2-5 | 0,45-0,4 | - |
|  |  | 5-10 | 0,4-0,35 | - |
| 16 | Газогенераторные | 5-10 | 0,1 | 1,8 |
| 17 | Регенерация масел | 2-3 | 0,75-0,6 | 0,6-0,5 |
| 18 | Склады химикатов, красок и т. п. | до 1 | 0,85-0,75 | - |
|  |  | 1-2 | 0,75-0,65 | - |
|  |  | 2-5 | 0,65-0,58 | 0,6-0,45 |
| 19 | Склады моделей и главные магазины | 1-2 | 0,8-0,7 | - |
|  |  | 2-5 | 0,7-0,6 | - |
|  |  | 5-10 | 0,6-0,45 | - |
| 20 | Бытовые и административно-вспомогательные помещения | 0,5-1 | 0,6-0,45 | - |
|  |  | 1-2 | 0,45-0,4 | - |
|  |  | 2-5 | 0,4-0,33 | 0,14-0,12 |
|  |  | 5-10 | 0,33-0,3 | 0,12-0,11 |
|  |  | 10-20 | 0,3-0,25 | 0,11-0,10 |
| 21 | Проходные | до 0,5 | 1,3-1,2 | - |
|  |  | 0,5-2 | 1,2-0,7 | - |
|  |  | 2-5 | 0,7-0,55 | 0,15-0,1 |
| 22 | Казармы и помещения ВОХР | 5-10 | 0,38-0,33 | - |
|  |  | 10-15 | 0,33-0,31 | - |

    - На нужды горячего водоснабжения

Базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды в жилых домах и общественных зданиях является норматив потребления горячей воды, принятый в соответствии с рекомендациями СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» Приложение Г (таблица 2.13).

Таблица 2.13 Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев

| Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды α, л/сут | Норма общей/полезной площади на 1 измеритель Sв, м2/чел | Удельная величина тепловой энергии qhw, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 22 | 12,2 |
| То же, с заселенностью 20 м²/чел | 1 житель | 105 | 20 | 15,3 |
| 2 То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 |
| 3 Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 17,0 |
| 4 Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 |
| 5 Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 |
| 6 Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 |
| 7 Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,3 |
| 8 Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 |
| 9 Физкультурно-Оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 |
| 10 Предприятия общественного питания для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 |
| 11 Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,1 |
| 12 Магазины промтоварные | То же | 8 | 30 | 0,7 |
| Примечания 1 Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.). 2 Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. |  |  |  |  |

Нормы расхода горячей воды для промышленных зданий приняты в соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» таблица А.3 и представлены в таблице 2.14:

Таблица 2.14 Нормы расхода воды для промышленных зданий

|  | Водопотребители | Ед. измер. | Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общий | в том числе горячей |
| 19 | Производственные цехи: |  |  |  |
|  | обычные | 1 чел. в смену | 25 | 11 |
|  | с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м3/ч | то же | 45 | 24 |
| 20 | Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | 500 | 270 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Проектами планировок предусмотрены следующие приросты тепловой нагрузки (таблица 2.15) в Осинниковском городском округе:

Таблица 2.15 Перспективные тепловые нагрузки, предусмотренные проектами планировок

| Наименование источника | Qот | Qгвс | ∑Q |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | 0,08363 | 0,13767 | 0,2213 |
| Котельная №3 | 0,167 | 0,117 | 0,284 |
| ЦТП №5 | 0,3 | 0,533 | 0,833 |
| ЦТП№6 | 0,096 | 0,065 | 0,161 |
| Итого прирост тепловой нагрузки по источникам: | 0,647 | 0,853 | 1,499 |

Приросты нагрузок по проектам планировки территории Осинниковского городского округа на период до 2029 г. по годам представлены в таблице 2.16.

Таблица 2.16 Приросты нагрузок Осинниковского городского округа по годам

| Нагрузки | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Строительство МКД ул.Победы, 10 | 0,2776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2776 |
| Строительство МКД ул.Тнльмана,1/1 | 0,2213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2213 |
| Строительство МКД ул.Куйбышева, 6 |  | 0,284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,284 |
| Строительство МКД ул.Крупская |  |  | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 |
| Строительство МКД ул.Победы, 6,8 |  |  |  |  | 0,5552 |  |  |  |  |  |  | 0,5552 |
| Итого: | 0,499 | 0,284 | 0,161 | 0 | 0,5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,499 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В соответствии с Генпланом и проектами планировки строительство в зонах индивидуального теплоснабжения не предусмотрено.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В соответствии с Генпланом и проектами планировки строительство производственных объектов не предусмотрено.

  - Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

    - Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Перечень объектов, подключенных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, приведен ниже (Таблица 2.17 - Таблица 2.20).

Таблица 2.17 Многоквартирные дома подключенные к централизованной системе теплоснабжения в 2021-2024 гг.

| № п/п | Адрес | Год подключения к системе теплоснабжения | Год ввода в эксплуатацию | Общий объем, м³ | Площадь, м2 | этажность | Макс. расход т/эн. Гкал/час | Макс. расход на ГВС, Гкал/час | Макс. расход на ГВС, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Ефимова 7 под,1 | 08.11.2022г | 2022 | 957 | 4571,3 | 9 |  |  |  |
| 2 | ул.Ефимова 7 под,2 | 14.10.2022г | 2022 | 10202 |  | 9 |  |  |  |
|  | ЦТП №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Гагарина,20б | 01.01.2021 | 2021 | 11314 | 2347 | 9 |  |  |  |
|  | ЦТП №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Победы, 10 | 16.10.2024г. | 2024 | 10256,94 | 2932,33 | 3 |  |  |  |
|  | ЦТП №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Тельмана, 1/1 | 2024г. | 1948 | 131 | 41,2 | 1 |  |  |  |
|  | котельная № 2 г. Осинники | 12.12.2024г. |  | 0,0053 | 1282,19 | 3 |  |  |  |
| 6 | ул. Дорожная, 7/1 | 14.08.2024 | 2024 | 11374,26 | 2776,5 | 9 |  |  |  |
|  | котельная №5 п. Тайжина |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.18 Индивидуальные жилые дома подключенные к централизованной системе теплоснабжения в 2021-2024 гг.

| № п/п | Улица | вид услуги | Этажность | Год подключения к системе теплоснабжения | Год постройки | Наружный объем жилого здания, куб.м | площадь м2 | Наличие ОДПУ (общедомовых приборов учета) | Показания ОДПУ (Гкал) раздельные по отоплению и ГВС (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Молодежная, 5 | отопление | 2 | 2021г | 1995 | 608,00 | 164,10 |  |  |
|  | ЦТП №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пер. Зеленый, 20 | отопление | 1 | 2023 | 2023 | 231,93 | 85,90 |  |  |
|  | ЦТП №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Гагарина, 24д | отопление | 1 | 2023 | 2021 | 88 | 33,40 |  |  |
|  | ЦТП №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | пер. Крупской, 6 | отопление | 1 | 01.09.2023г | 2014 | 219 | 66,00 | да | да |
|  | ЦТП №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Крупская,11 | отопление | 1 | 2024 | 1948 | 131 | 41,2 |  |  |
|  | ЦТП №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Берегова, 2 | отопление | 1 | 23.09.2024 | 1980 | 124,8 | 41,6 |  |  |
|  | котельная ж/д№1 г. Осинники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.19 Бюджетные объекты подключенные к централизованной системе теплоснабжения в 2021-2024 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Год подключения к системе теплоснабжения | Год ввода в эксплуатацию | Общий объем, м³ | Площадь, м2 | этажность | Макс. расход т/эн. Гкал/час | Макс. нагрузка на ГВС, м3/час | Макс. нагрузка на ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад №1 «ВсеЗнайка» | ул. Ефимова, 5 | 23.01.2024 | 2024 | 3691,6 | 13723,8 | 2 | 0,2915 | 1,0345 | 0,0567 |
|  | ЦТП №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Детский сад №55 «Академия Детства" | ул. 50 лет Рудника, 6 | 01.09.2021 | 2021 | 16331,46 | 3210,3 | 3 | 0,2763 | 0,588 | 0,0322 |
|  | ЦТП №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | гараж Управление ФКСТи МП | ул. Магистральный Проезд, 11а | 01.12.2021 | 1987 | 227,7 | 71,2 | 1 | 0,0083 | - | - |
|  | ЦТП №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Врачебная амбулатория п.Тайжина | ул. Коммунистическая, 29а | 08.10.2024 | 2024 | 3597,32 | 634,35 | 1 | 0,0828 | - | - |
|  | котельная №3 п. Тайжина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.20 Прочие потребители подключенные к централизованной системе теплоснабжения в 2021-2024 гг.

| № | Наименование объекта | Адрес | Год подключения к системе теплоснабжения | Год ввода в эксплуатацию | Общий объем, м³ | Площадь, м2 | этажность | Макс. расход т/эн. Гкал/час | Макс. нагрузка на ГВС, м3/час | Макс. нагрузка на ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | гараж | р-он жил.дома Победы, 29а |  | 1968 | 283,2 | 53,7 | 1 | 0,0104 | - | - |
| 2 | магазин | ул. 50 лет Октября, д. 9а | 27.10.2023 | 1991 | 3955,11 | 1068,2 | 1 | 0,030 | 0,0546 | 0,003 |
| 3 | гараж | ул. Молодежная, 2 | 01.09.2023 | 2000 | 373 | 103 | 1 | 0,0134 | - | - |
|  | ЦТП №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | гараж | ул. 50 лет Октября, д. 3/3 | 01.09.2022 | 2022 | 88 | 21 | 1 | 0,0027 | - | - |
|  | ЦТП №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | магазин (Коралл ООО) | ул. Победы,3/1 | 01.11.2021г | 2021 | 456 | 128,7 | 1 | 0,0098 | 0,078 | 0,0043 |
| 6 | баня | ул. Кирова, 51 | 01.09.2023г | 2020 | 34 | 18,3 | 1 | 0,0006 | - | - |
| 7 | гараж | ул. Королева, 10 | 01.09.2023г | 1960 | 91,4 | 38 | 1 | 0,0033 | - | - |
|  | ЦТП №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | гараж (Коралл ООО) | ул. Подгорная, 16/1/2/3 | 01.10.2021г | 2020 | 810 | 298,7 | 1 | 0,0297 | 0,0276 | 0,0015 |
| 9 | гараж | район автостанции;блок №1 | 20.10.2023г | 1978 | 91 | 30,4 | 1 | 0,0033 | - | - |
|  | ЦТП №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Салон красоты, кафе (Коралл ООО) | ул. Куйбышева, д. 2б | 16.11.2022г | 2022 | 497 | 137,7 | 1 | 0,0127 | - | - |
|  | котельная №2 п. Осинники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | баня | Тайжина п,ул. Лысенко, 2 | 01.09.2023г | 2020 | 37 | 15,3 | 1 | 0,0007 | 0,0142 | 0,0008 |
|  | Котельная №3 п.Тайжина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Прогноз перспективной застройки сформирован на основании нового Генерального плана и указан в разделах 2.2, 2.4.

    - Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Ниже представлены расчетные нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии.

Таблица 2.21 Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии.

| № п/п | Расчетные элементы территориального деления | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | город Осинники | 146,499 | 146,499 | 146,499 | 146,499 | 146,499 | 146,499 | 146,499 | 146,499 | 146,499 | 146,499 | 146,499 | 146,499 |
| 1.1 | Система теплоснабжения ЮК ГРЭС - Осинники | 129,043 | 129,043 | 129,043 | 129,043 | 129,043 | 129,043 | 129,043 | 129,043 | 129,043 | 129,043 | 129,043 | 129,043 |
| 1.2 | котельная № 3 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 |
| 1.3 | котельная школы № 7 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| 1.4 | котельная школы № 16 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 |
| 1.5 | котельная № 2 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 |
| 1.6 | котельная Тобольская | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 | 2,907 |
| 1.7 | котельная БИС | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 |
| 1.8 | котельная ж/д № 1 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 |
| 1.9 | котельная ж/д № 2 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 |
| 2 | поселок Тайжина | 15,536 | 15,536 | 15,536 | 15,536 | 15,536 | 15,536 | 15,536 | 15,536 | 15,536 | 15,536 | 15,536 | 15,536 |
| 2.1 | котельная № 3Т | 6,231 | 6,231 | 6,231 | 6,231 | 6,231 | 6,231 | 6,231 | 6,231 | 6,231 | 6,231 | 6,231 | 6,231 |
| 2.2 | котельная № 4Т | 5,024 | 5,024 | 5,024 | 5,024 | 5,024 | 5,024 | 5,024 | 5,024 | 5,024 | 5,024 | 5,024 | 5,024 |
| 2.3 | котельная № 5Т | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 | 4,281 |
| 3 | Всего по Осинниковскому городскому округу | 162,035 | 162,035 | 162,035 | 162,035 | 162,035 | 162,035 | 162,035 | 162,035 | 162,035 | 162,035 | 162,035 | 162,035 |

    - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды по Осинниковскому городскому округу приведен ниже

Таблица 2.22 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды.

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮК ГРЭС |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 278311,38 | 278311,38 | 278311,38 | 278311,38 | 278311,38 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278311,38 | 278311,38 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278311,38 | 278311,38 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в отопительный период, в том числе: | 192677,11 | 192677,11 | 192677,11 | 192677,11 | 192677,11 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 192677,11 | 192677,11 | 192677,11 | 192677,11 | 192677,11 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в летний период, в том числе: | 85634,27 | 85634,27 | 85634,27 | 85634,27 | 85634,27 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 85634,27 | 85634,27 | 85634,27 | 85634,27 | 85634,27 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельные МКП ОГО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |
| котельная № 3 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1386,45 | 343,98 | 343,98 | 343,98 | 343,98 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 343,98 | 343,98 | 343,98 | 343,98 | 343,98 |
| сверхнормативный расход воды | 1042,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в отопительный период, в том числе: | 959,85 | 238,14 | 238,14 | 238,14 | 238,14 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 238,14 | 238,14 | 238,14 | 238,14 | 238,14 |
| сверхнормативный расход воды | 721,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в летний период, в том числе: | 426,60 | 105,84 | 105,84 | 105,84 | 105,84 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 105,84 | 105,84 | 105,84 | 105,84 | 105,84 |
| сверхнормативный расход воды | 320,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная школы № 7 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в отопительный период, в том числе: | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в летний период, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная школы № 16 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в отопительный период, в том числе: | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в летний период, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная № 2 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 186,03 | 186,03 | 186,03 | 186,03 | 186,03 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 186,03 | 186,03 | 186,03 | 186,03 | 186,03 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в отопительный период, в том числе: | 128,79 | 128,79 | 128,79 | 128,79 | 128,79 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 128,79 | 128,79 | 128,79 | 128,79 | 128,79 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в летний период, в том числе: | 57,24 | 57,24 | 57,24 | 57,24 | 57,24 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 57,24 | 57,24 | 57,24 | 57,24 | 57,24 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная Тобольская |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 515,97 | 143,91 | 143,91 | 143,91 | 143,91 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 143,91 | 143,91 | 143,91 | 143,91 | 143,91 |
| сверхнормативный расход воды | 372,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в отопительный период, в том числе: | 357,21 | 99,63 | 99,63 | 99,63 | 99,63 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 99,63 | 99,63 | 99,63 | 99,63 | 99,63 |
| сверхнормативный расход воды | 257,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в летний период, в том числе: | 158,76 | 44,28 | 44,28 | 44,28 | 44,28 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 44,28 | 44,28 | 44,28 | 44,28 | 44,28 |
| сверхнормативный расход воды | 114,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная БИС |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 87,75 | 87,75 | 87,75 | 87,75 | 87,75 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 87,75 | 87,75 | 87,75 | 87,75 | 87,75 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в отопительный период, в том числе: | 60,75 | 60,75 | 60,75 | 60,75 | 60,75 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 60,75 | 60,75 | 60,75 | 60,75 | 60,75 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в летний период, в том числе: | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная ж/д № 1 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 101,79 | 35,10 | 35,10 | 35,10 | 35,10 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 35,10 | 35,10 | 35,10 | 35,10 | 35,10 |
| сверхнормативный расход воды | 66,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в отопительный период, в том числе: | 70,47 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 |
| сверхнормативный расход воды | 46,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в летний период, в том числе: | 31,32 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| сверхнормативный расход воды | 20,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная ж/д № 2 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 38,61 | 38,61 | 38,61 | 38,61 | 38,61 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 38,61 | 38,61 | 38,61 | 38,61 | 38,61 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в отопительный период, в том числе: | 26,73 | 26,73 | 26,73 | 26,73 | 26,73 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 26,73 | 26,73 | 26,73 | 26,73 | 26,73 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в летний период, в том числе: | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 |
| сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная № 3Т |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |  |  | 315,90 | 315,90 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 315,90 | 315,90 | 315,90 | 315,90 | 315,90 |
| сверхнормативный расход воды | 1088,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в отопительный период, в том числе: | 972,00 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 |
| сверхнормативный расход воды | 753,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в летний период, в том числе: | 432,00 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 |
| сверхнормативный расход воды | 334,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная № 4Т |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |  |  | 273,78 | 273,78 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 273,78 | 273,78 | 273,78 | 273,78 | 273,78 |
| сверхнормативный расход воды | 526,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в отопительный период, в том числе: | 554,04 | 189,54 | 189,54 | 189,54 | 189,54 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 189,54 | 189,54 | 189,54 | 189,54 | 189,54 |
| сверхнормативный расход воды | 364,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в летний период, в том числе: | 246,24 | 84,24 | 84,24 | 84,24 | 84,24 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 84,24 | 84,24 | 84,24 | 84,24 | 84,24 |
| сверхнормативный расход воды | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная № 5Т |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1772,55 | 231,66 | 231,66 | 231,66 | 231,66 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 231,66 | 231,66 | 231,66 | 231,66 | 231,66 |
| сверхнормативный расход воды | 1540,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в отопительный период, в том числе: | 1227,15 | 160,38 | 160,38 | 160,38 | 160,38 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 160,38 | 160,38 | 160,38 | 160,38 | 160,38 |
| сверхнормативный расход воды | 1066,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в летний период, в том числе: | 545,40 | 71,28 | 71,28 | 71,28 | 71,28 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 71,28 | 71,28 | 71,28 | 71,28 | 71,28 |
| сверхнормативный расход воды | 474,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Осинниковскому городскому округу |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 282439,14 | 279417,03 | 279417,03 | 280006,71 | 280006,71 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 1695,33 | 1695,33 | 1695,33 | 280006,71 | 280006,71 |
| сверхнормативный расход воды | 4636,71 | 0,00 | 0,00 | 278311,38 | 278311,38 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в отопительный период, в том числе: | 197072,71 | 193862,68 | 193862,68 | 193862,68 | 193862,68 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 193862,68 | 193862,68 | 193862,68 | 193862,68 | 193862,68 |
| сверхнормативный расход воды | 3210,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпитка тепловой сети в летний период, в том числе: | 87570,71 | 86144,03 | 86144,03 | 86144,03 | 86144,03 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 86144,03 | 86144,03 | 86144,03 | 86144,03 | 86144,03 |
| сверхнормативный расход воды | 1426,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

  - Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения населённого пункта в слоях ЭМ представлены графическим изображением объектов системы теплоснабжения с привязкой к топооснове городского округа и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП).

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения городского округа.

В составе электронной модели (ЭМ) существующей системы теплоснабжения отдельными слоями представлены:

•	топоснова населённого пункта;

•	адресный план населённого пункта;

•	слои, содержащие сетки районирования населённого пункта;

•	отдельные расчётные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения населённого пункта;

•	объединённые информационные слои по тепловым источникам и потребителям городского округа, созданные для выполнения пространственных технологических запросов по системе в рамках принятой при разработке схемы теплоснабжения сетки расчётных единиц деления городского округа или любых других территориальных разрезах в целях решения аналитических задач.

В рамках Электронной модели был выполнен слой с описанием существующих тепловых сетей «Сети существующие» с отображёнными по исходным данным участками: функционирующим и отключённым. С потребителями: функционирующими и отключёнными от сети системы отопления.

В рамках Электронной модели был выполнен слой с описанием перспективных тепловых сетей «Сети перспективные» с отображёнными по исходным данным участками: существующими, отключёнными, перспективными, демонтируемыми. С потребителями: функционирующими, отключёнными, перспективными.

Рисунок 3.1 Графическое отображение электронной модели (представление объектов системы теплоснабжения)

Рисунок 3.2 Графическое отображение электронной модели (теплогидравлический расчёт)

  - Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчёта и решения иных расчётно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети.

В Электронной модели в семантических полях информации по объектам «Потребитель» были внесены исходные данные, собранные за время технического осмотра вводах на абонентах, как технические характеристики регулирующей арматуры (РА), так и замеры температуры на вводе и выводе из абонента до РА, так и после.

Ниже приведён пример окна информации по «Потребителям»

Рисунок 3.3 Окно информации по объекту «Потребитель» ч.1

Рисунок 3.4 Окно информации по объекту «Потребитель» ч.2

Рисунок 3.5 Окно информации по объекту «Потребитель» ч.3

Рисунок 3.6 Окно информации по объекту «Потребитель» ч.4

Далее окно информации по «Участкам»

Рисунок 3.7 Окно информации по объекту «Участок» ч.1

Рисунок 3.8 Окно информации по объекту «Участок» ч.2

Рисунок 3.9 Окно информации по объекту «Участок» ч.3

Далее окно информации по «Узлам»

Рисунок 3.10 Окно информации по объекту «Узел»

Далее окно информации по «Источникам»

Рисунок 3.11 Окно информации по объекту «Источник» ч.1

Рисунок 3.12 Окно информации по объекту «Источник» ч.2

Далее окно информации по «ЦТП»

Рисунок 3.13 Окно информации по объекту «ЦТП» ч.1

Рисунок 3.14 Окно информации по объекту «ЦТП» ч.2

Рисунок 3.15 Окно информации по объекту «ЦТП» ч.3

Рисунок 3.16 Окно информации по объекту «ЦТП» ч.4

  - Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В электронной модели проработаны детали паспортизации территориального деления с разделением визуальной информации на слои:

•	Здания Существующее положение

•	Слой Кадастрового деления

•	Зоны действия ИТС

  - Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Теплогидравлический расчёт ПРК Zulu Thermo 21 включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчёта.

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены. После графического представления объектов и формирования паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения, в электронной модели произведён гидравлический расчёт всех источников тепловой энергии.

Результат гидравлических расчётов системы теплоснабжения городского округа по источникам может быть сформирован в протоколы Excel и показан в виде пьезометрических графиков.

  - Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечёт за собой автоматическое выполнение гидравлического расчёта и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

  - Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчёт балансов тепловой энергии по источникам в Электронной модели организован по принципу: каждый источник или источники, объединённые в единую тепловую сеть, являются одной расчётной единицей. В последствии расчётные данные могу быть конвертированы в базу данных формата Microsoft Excel и поделены на соответствующие территориальные единицы по признакам:

- «Номер источника» (номер назначенные при разработке Электронной модели для каждого присутствующего в схеме Источника Тепловой Энергии) в соответствии с его положением в городе, городском округе;

Ниже приведён пример подобного оформления:

Рисунок 3.17 База «Источники» с приписанным номером для каждого источника тепловой энергии в Электронной модели

Рисунок 3.18 Распределение Источников Тепловой Энергии в окне расчёта Электронной модели

- «Адрес узла ввода», согласно причислению соответствующей улицы/квартала/микрорайона причисленному к соответствующей единицы территориального деления.

Так при наличии соответствующих слоёв в Электронной модели, отображающих существующее территориальное деление города, городского округа, возможны следующие варианты:

- При помощи SQL запросов определить объекты входящие в зоны действия той или иной единицы территориального деления;

  - Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитываются в ГИС Zulu Thermo 8.0/2021. на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325 (ред. от 01.02.2010). Целью данного расчёта является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчёта можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), по различным владельцам (балансодержателям). Расчёт может быть выполнен с учётом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Результаты выполненных расчётов можно экспортировать в Microsoft Excel.

  - Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчёт показателей надёжности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчёта надёжности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов АО «Газпром промгаз».

Цель расчёта - количественная оценка надёжности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надёжности для каждого потребителя, которая позволяет:

•	Рассчитывать надёжность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.

•	Разрабатывать мероприятия, повышающие надёжность работы системы теплоснабжения.

  - Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчётной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатам гидравлического расчёта по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

  - Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Программное обеспечение также позволяет посредством наложения изображения сравнивать пьезометрические графики, имеющие одинаковый путь от начальной до конечной точки пути теплоносителя.

  - Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Программное обеспечение позволяет проводить конструкторский расчёт тепловых сетей по следующим пунктам и параметрам:

- По гидравлическим параметрам в начале участка, напор в обратном трубопроводе и располагаемый напор, м;

- По расходам на потребителя:

1. Указанные расходы теплоносителя т/ч в полях информации «Потребитель» «Конструкторский расчёт»,

2. По нагрузкам открытой схемы горячего водоснабжения, где указываются параметры теплоносителя в Системе Отопления и параметры в Системе Горячего водоснабжения, такие как температура в подающем и обратном трубопроводе, температура горячей и холодной воды, температура в циркуляционном контуре;

- По сортаменту участков из справочных таблиц в программном обеспечении или внесёнными разработчиками. По ним происходит подбор оптимальных диаметров трубопроводов по следующим критериям:

1. По скоростям, оптимальная или максимальная, указанная в информационных полях «Участок» «Конструкторский расчёт»;

2. По удельным линейным потеря, указанным в информационных полях «Участок» «Конструкторский расчёт»;

3. По скоростям и удельным линейным потерям, указанным в информационных полях «Участок» «Конструкторский расчёт»;

4. По расходам из сортамента в справочных таблицах программного обеспечения;

- Ограничения по минимальному диаметру из выбранного сортамента трубопроводов.

Также в дальнейшем последующий конструкторский расчёт будет перезаписывать существующую информацию, и результаты расчётов также будут отображаться в автоматически обновляемых надписях.

- "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Прогноз потребления тепловой энергии напрямую зависит от прогноза ввода жилья, перспективного потребления тепловой энергии крупными промышленными потребителями, а также реализации мероприятий, направленных на повышение энергосбережения и энергетической эффективности как у потребителей, так и на сетях и оборудовании теплоснабжающих организаций.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены в следующем порядке:

1) в существующих системах теплоснабжения (зонах действия источников тепловой энергии) установлены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, указанными в главе 2;

2) составлены балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности «нетто» и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии за каждый год на каждом этапе прогнозируемого периода;

3) определены дефициты (резервы) установленной тепловой мощности нетто на конец прогнозируемого периода;

4) установлены зоны развития территории поселения с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии;

5) на основании откалиброванной электронной модели системы теплоснабжения и существующих зон действия с перспективной тепловой нагрузкой выполнено моделирование присоединения тепловой нагрузки к тепловым сетям;

6) выполнен расчет гидравлического режима передачи тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности, с учетом мероприятий и выбранного сценария развития представлены в Главе 7.

Баланс тепловой мощности приведен ниже.

Таблица 4.1 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки ЮК ГРЭС

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЮК ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 506,000 | 506,000 | 506,000 | 506,000 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 493,900 | 493,900 | 493,900 | 493,900 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | Гкал/ч | 101,598 | 101,598 | 101,598 | 101,598 | 101,598 | 101,598 | 101,598 | 103,001 | 103,001 | 103,001 | 103,001 | 103,001 | 103,001 | 103,001 | 103,001 | 103,001 |
| 5.1 | БУ-1 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 5.2 | БУ-2 ЮК ГРЭС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | БУ-3 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 53,149 | 53,149 | 53,149 | 53,149 | 53,149 | 53,149 | 53,149 | 53,149 | 54,552 | 54,552 | 54,552 | 54,552 | 54,552 | 54,552 | 54,552 | 54,552 |
| 5.4 | Осинники | Гкал/ч | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 |
| 6 | Потери в паропроводах | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 162,054 | 162,054 | 162,054 | 162,176 | 163,604 | 163,604 | 163,604 | 172,924 | 172,924 | 172,924 | 172,924 | 172,924 | 172,924 | 172,924 | 172,924 | 172,924 |
| 8.0.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 143,491 | 143,491 | 143,491 | 143,381 | 144,382 | 144,382 | 144,382 | 151,652 | 151,652 | 151,652 | 151,652 | 151,652 | 151,652 | 151,652 | 151,652 | 151,652 |
| 8.0.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 18,562 | 18,562 | 18,562 | 18,794 | 19,221 | 19,221 | 19,221 | 21,271 | 21,271 | 21,271 | 21,271 | 21,271 | 21,271 | 21,271 | 21,271 | 21,271 |
| 8.1 | Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | БУ-1 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 |
| 8.2.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 |
| 8.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 |
| 8.3 | БУ-2 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 |
| 8.3.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 |
| 8.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 |
| 8.4 | БУ-3 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 18,390 | 18,390 | 18,390 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 |
| 8.4.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 17,320 | 17,320 | 17,320 | 17,210 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 |
| 8.4.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 8.5 | Осинники | Гкал/ч | 101,344 | 101,344 | 101,344 | 101,344 | 102,772 | 102,772 | 102,772 | 112,092 | 112,092 | 112,092 | 112,092 | 112,092 | 112,092 | 112,092 | 112,092 | 112,092 |
| 8.5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 87,131 | 87,131 | 87,131 | 87,131 | 88,132 | 88,132 | 88,132 | 95,402 | 95,402 | 95,402 | 95,402 | 95,402 | 95,402 | 95,402 | 95,402 | 95,402 |
| 8.5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 14,212 | 14,212 | 14,212 | 14,212 | 14,639 | 14,639 | 14,639 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 |
| 9 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности ЮК ГРЭС: | Гкал/ч | 142,857 | 142,857 | 142,857 | 142,979 | 144,407 | 144,407 | 144,407 | 153,727 | 153,727 | 153,727 | 153,727 | 153,727 | 153,727 | 153,727 | 153,727 | 153,727 |
| 9.1 | БУ-1 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 |
| 9.1.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 |
| 9.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 |
| 9.2 | БУ-2 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 |
| 9.2.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 9.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 |
| 9.5 | БУ-3 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 18,614 | 18,614 | 18,614 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 |
| 9.5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 17,531 | 17,531 | 17,531 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 |
| 9.5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 |
| 9.5 | Осинники | Гкал/ч | 82,767 | 82,767 | 82,767 | 82,767 | 84,195 | 84,195 | 84,195 | 93,515 | 93,515 | 93,515 | 93,515 | 93,515 | 93,515 | 93,515 | 93,515 | 93,515 |
| 9.5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 71,160 | 71,160 | 71,160 | 71,160 | 72,161 | 72,161 | 72,161 | 79,431 | 79,431 | 79,431 | 79,431 | 79,431 | 79,431 | 79,431 | 79,431 | 79,431 |
| 9.5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 11,607 | 11,607 | 11,607 | 11,607 | 12,034 | 12,034 | 12,034 | 14,084 | 14,084 | 14,084 | 14,084 | 14,084 | 14,084 | 14,084 | 14,084 | 14,084 |
| 10 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 221,998 | 221,998 | 221,998 | 221,876 | 220,448 | 220,448 | 220,448 | 211,128 | 211,128 | 211,128 | 211,128 | 211,128 | 211,128 | 211,128 | 211,128 | 211,128 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 241,195 | 241,195 | 241,195 | 241,073 | 239,645 | 239,645 | 239,645 | 230,325 | 230,325 | 230,325 | 230,325 | 230,325 | 230,325 | 230,325 | 230,325 | 230,325 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 329,650 | 329,650 | 329,650 | 329,650 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 |
| 15 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 114,286 | 114,286 | 114,286 | 114,383 | 115,526 | 115,526 | 115,526 | 122,982 | 122,982 | 122,982 | 122,982 | 122,982 | 122,982 | 122,982 | 122,982 | 122,982 |

Таблица 4.2 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных МКП ОГО «Теплоэнерго»

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельные МКП ОГО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,202 | 6,202 | 6,202 | 6,202 | 6,202 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,569 | 4,569 | 4,569 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | 4,780 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,569 | 4,569 | 4,569 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | 4,780 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -0,614 | -0,614 | -0,614 | -0,840 | -0,840 | -0,840 | -0,840 | -0,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | -0,614 | -0,614 | -0,614 | -0,840 | -0,840 | -0,840 | -0,840 | -0,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная школы № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
|  | котельная школы № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 0,372 | 0,372 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,372 | 0,372 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,372 | 0,372 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,372 | 0,372 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,391 | 0,391 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,391 | 0,391 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 |
|  | котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,460 | 7,460 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,240 | 5,240 | 4,490 | 4,493 | 4,493 | 4,493 | 4,493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 3,132 | 3,132 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,478 | 2,478 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,654 | 0,654 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 3,132 | 3,132 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,478 | 2,478 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,654 | 0,654 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,487 | 1,487 | 0,729 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,487 | 1,487 | 0,729 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная Тобольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,450 | 3,450 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,110 | 3,110 | 4,290 | 4,286 | 4,286 | 4,286 | 4,286 | 4,286 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 2,578 | 2,578 | 2,616 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,812 | 1,812 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 2,578 | 2,578 | 2,616 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,812 | 1,812 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,216 | 0,216 | 1,358 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,216 | 0,216 | 1,358 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 |
|  | котельная БИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,330 | 2,330 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 1,593 | 1,593 | 1,596 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,062 | 1,062 | 1,065 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 1,593 | 1,593 | 1,596 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,062 | 1,062 | 1,065 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,563 | 0,563 | 0,290 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,563 | 0,563 | 0,290 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
|  | котельная ж/д № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 0,601 | 0,601 | 0,588 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,470 | 0,470 | 0,457 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,601 | 0,601 | 0,588 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,470 | 0,470 | 0,457 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,332 | 0,332 | 0,345 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,332 | 0,332 | 0,345 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 |
|  | котельная ж/д № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 0,720 | 0,720 | 0,693 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,471 | 0,471 | 0,444 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,720 | 0,720 | 0,693 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,471 | 0,471 | 0,444 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,364 | 0,364 | 0,391 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,364 | 0,364 | 0,391 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 |
|  | котельная № 3Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,710 | 8,710 | 8,710 | 8,714 | 8,714 | 8,714 | 8,714 | 8,714 | 8,714 | 8,714 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 5,454 | 5,454 | 5,515 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,197 | 4,197 | 4,258 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 5,454 | 5,454 | 5,515 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,197 | 4,197 | 4,258 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,415 | 2,415 | 2,354 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,415 | 2,415 | 2,354 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 |
|  | котельная № 4Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 4,712 | 4,712 | 4,799 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,619 | 3,619 | 3,706 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 4,712 | 4,712 | 4,799 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,619 | 3,619 | 3,706 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | -0,032 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | -0,032 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 |
|  | котельная № 5Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,890 | 5,890 | 5,970 | 5,965 | 5,965 | 5,965 | 5,965 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 4,003 | 4,003 | 4,002 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,017 | 3,017 | 3,016 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 4,003 | 4,003 | 4,002 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,017 | 3,017 | 3,016 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,550 | 1,550 | 1,631 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,550 | 1,550 | 1,631 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 |

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого источника тепловой энергии с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода проведен в ГИС ZuluThermo 21.

В случае изменения существующей гидравлической системы, возможно провести гидравлические расчеты системы теплоснабжения любой закольцованности в ГИС ZuluThermo 21.

Гидравлические режимы работы систем теплоснабжения города Осинники представлены в пункте 1.3.8.

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На момент актуализации схемы теплоснабжения имеется дефицит тепловой мощности: на котельной №3.

  - Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Прогнозы прироста тепловых нагрузок на источниках тепловой энергии сформированы на основании представленных исходных данных. Таблица балансов тепловой мощности сформирована без учета предполагаемых мероприятий, согласно вариантам развития в Главе 5.

- "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Схема теплоснабжения Осинниковского городского округа была разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития до 2030 года.

Основной задачей схемы теплоснабжения является разработка перспективы развития системы теплоснабжения, обеспечивающей реализацию Генерального плана, определение необходимых мероприятий и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Целями выполнения актуализации схемы теплоснабжения являются:

1 Актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утвержденной схемы.

2 Рассмотрение новых предложений, а также актуализация проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения.

3 Актуализация тарифных последствий.

4 Актуализация границ зон деятельности утвержденных ЕТО.

За отчетный период актуализации утвержденной Схемы теплоснабжения принято состояние 2023 г.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы:

- Схема теплоснабжения Осинниковского городского округа до 2028 года (актуализация на 2021 г.).

- Материалы, предоставленные администрацией Осинниковского городского округа.

- Материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией, осуществляющими производство и/или передачу тепловой энергии (МКП ОГО «Теплоэнерго»);

Мастер-план схемы теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012г.).

Мастер-план схемы теплоснабжения Осинниковского городского округа предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. Каждый вариант должен обеспечивать покрытие перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в городе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления.

Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки вариантов мастер-плана.

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность.

При актуализации схемы теплоснабжения был скорректирован прогноз перспективной застройки и прогноз прироста тепловой нагрузки.

Балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки определены для всех источников теплоснабжения города, участвующих в теплоснабжении на 01.01.2025 года.

    - Сценарии развития системы теплоснабжения Осинниковского городского округа

В схеме теплоснабжения рассмотрены два сценария развития системы теплоснабжения Осинниковского городского округа.

Мероприятия Сценария №1:

- Реконструкция тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс;

- Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей;

- Строительство рециркуляционных трубопроводов ГВС для потребителей, подключенных по тупиковой схеме;

- Вывод из эксплуатации части котельных с последующим строительством на их месте блочно-модульных котельных;

- Реконструкция котельных п. Тайжина;

- Мероприятия по автоматизации ЦТП;

- Вывод из эксплуатации котельных №2, №3 с переключением потребителей на ЮК ГРЭС.

Мероприятия Сценария №1:

- Реконструкция тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс;

- Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей;

- Строительство рециркуляционных трубопроводов ГВС для потребителей, подключенных по тупиковой схеме;

- Вывод из эксплуатации части котельных с последующим строительством на их месте блочно-модульных котельных;

- Реконструкция котельных п. Тайжина;

- Мероприятия по автоматизации ЦТП;

- Вывод из эксплуатации котельных №2, №3 и строительство на их месте новых блочно-модульных котельных.

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В Мастер-плане схемы теплоснабжения Осинниковского городского округа рассматривается 2 сценария развития систем теплоснабжения.

Из мероприятий можно выделить общие для обоих сценариев мероприятия:

- Реконструкция тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс;

- Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей;

- Строительство рециркуляционных трубопроводов ГВС для потребителей, подключенных по тупиковой схеме;

- Вывод из эксплуатации части котельных с последующим строительством на их месте блочно-модульных котельных;

- Реконструкция котельных п. Тайжина;

- Мероприятия по автоматизации ЦТП.

Далее рассматриваются технико-экономические показатели каждой группы мероприятий.

    - Реконструкция тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс

В данной группе мероприятий рассматривается замена тепловых сетей с высоким износом.

Перечень участков тепловой сети, подлежащих реконструкции, приведен в таблице.

Таблица 5.1 Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Года реализации | Капитальные затраты (Без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  | 1 012 001,00 |
| 1.1 | Реконструкция, замена тепловых сетей ж/д 2 (отопл., ГВС) | Бюджетные средства | 2030-2031 | 1 836,00 |
| 1.2 | Реконструкция, замена тепловых сетей ж/д 1 (отпл., ГВС) | Бюджетные средства | 2031-2032 | 2 448,00 |
| 1.3 | Реконструкция, замена тепловых сетей котельной № 5Т (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода) | Бюджетные средства | 2025-2026 | 61 200,00 |
| 1.4 | Реконструкция, замена тепловых сетей котельной № 3Т (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода) | Бюджетные средства | 2026-2028 | 90 050,00 |
| 1.5 | Реконструкция, замена тепловых сетей котельной № 4Т (отопление, гвс) | Бюджетные средства | 2028-2030 | 23 137,00 |
| 1.6 | Реконструкция, замена сетей котельной № 2 (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода) | Бюджетные средства | 2027-2028 | 14 570,00 |
| 1.7 | Реконструкция, замена сетей котельной № 3 | Бюджетные средства | 2028-2031 | 30 000,00 |
| 1.8 | Реконструкция, замена сетей котельной Тобольская (от котельной до ТК-1) | Бюджетные средства | 2026-2027 | 30 000,00 |
| 1.9 | Замена сетей ЦТП-1 (отопл., гвс) | Бюджетные средства | 2026-2032 | 118 474,00 |
| 1.10 | Замена сетей ЦТП-2 (отопл., гвс) | Бюджетные средства | 2030-2031 | 20 800,00 |
| 1.11 | Замена сетей ЦТП-4 (отопл., гвс) | Бюджетные средства | 2028-2031 | 26 498,00 |
| 1.12 | Замена сетей ЦТП-5 (отопл., гвс) | Бюджетные средства | 2026-2030 | 39 972,00 |
| 1.13 | Замена сетей ЦТП-6 (отопл., гвс) | Бюджетные средства | 2026-2032 | 55 288,00 |
| 1.14 | Замена сетей ЦТП-7 (отопл., гвс) | Бюджетные средства | 2026-2030 | 50 697,00 |
| 1.15 | Ремонт участков магистрали ЮК ГРЭС | Инвест. программа | 2025-2034 | 207 000,00 |
| 1.16 | Капитальный ремонт участка теплотрассы ЮК ГРЭС - Осинники | Бюджетные средства | 2025-2034 | 240 031,00 |

    - Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей

К 2030 г. В Осинниковском городском округе планируется подключить ряд потребителей.

Мероприятия по строительству тепловых сетей представлены в таблице ниже.

Таблица 5.2 Мероприятия по строительству тепловых сетей для подключения перспективных потребителей.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Года реализации | Капитальные затраты (Без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Мероприятия по строительству тепловых сетей для подключения перспективных потребителей |  |  | 87959,00 |
| 2.1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «Группа домов р-н ул. Победы» | Бюджетные средства | 2028-2029 | 39519,00 |
| 2.2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «Группа домов по ул. Крупской» | Бюджетные средства | 2027-2030 | 37682,00 |
| 2.3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «Группа домов по ул. Куйбышева, 6» | Бюджетные средства | 2027-2028 | 10758,00 |

    - Строительство рециркуляционных трубопроводов ГВС для потребителей, подключенных по тупиковой схеме

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения Осинниковского городского округа требуется провести мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС.

Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей представлен ниже.

Таблица 5.3 Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Года реализации | Капитальные затраты (Без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС |  |  | 171695,00 |
| 3.1 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-1,2 | Бюджетные средства | 2029-2034 | 43128,00 |
| 3.2 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-4 | Бюджетные средства | 2029-2034 | 22685,00 |
| 3.3 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-5 | Бюджетные средства | 2029-2034 | 36699,00 |
| 3.4 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-6 | Бюджетные средства | 2030-2032 | 17207,00 |
| 3.5 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-7 | Бюджетные средства | 2029-2032 | 28660,00 |
| 3.6 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия котельной ж/д №2 | Бюджетные средства | 2032 | 400,00 |
| 3.7 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия котельной ж/д №1 | Бюджетные средства | 2033 | 200,00 |
| 3.8 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия котельной №2 | Бюджетные средства | 2029-2030 | 7420,00 |
| 3.9 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия котельной №3 | Бюджетные средства | 2025-2027 | 15296,00 |

    - Вывод из эксплуатации части котельных с последующим строительством на их месте блочно-модульных котельных

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения Осинниковского городского округа требуется вывести из эксплуатации 5 котельных (котельная школы №7, котельная школы №16, котельная Тобольская, котельные ж/д №1 и ж/д №2) и установить на их месте блочно-модульных котельных (БМК). Перечень мероприятий приведен ниже.

Таблица 5.4 Мероприятия по строительству новых блочно-модульных котельных взамен существующих.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Года реализации | Капитальные затраты (Без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Мероприятия по строительству новых блочно-модульных котельных взамен существующих |  |  | 258931,00 |
| 4.1 | Вывод из эксплуатации котельной школы №7. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства | 2031-2032 | 6457,00 |
| 4.2 | Вывод из эксплуатации котельной школы №16. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства | 2029-2030 | 14561,00 |
| 4.3 | Вывод из эксплуатации котельной Тобольская. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства | 2032-2033 | 72402,00 |
| 4.4 | Вывод из эксплуатации котельной ж/д №1. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства | 2033-2034 | 25482,00 |
| 4.5 | Вывод из эксплуатации котельной ж/д №2. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства | 2031-2032 | 38223,00 |
| 4.6 | Строительство котельной школы (р-н гор. парка) | Бюджетные средства | 2029-2030 | 101806,00 |

В таблице ниже представлены перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки новых котельных.

Таблица 5.5 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки с учетом мероприятий по строительству новых блочно-модульных котельных.

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельные МКП ОГО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная школы № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
|  | котельная школы № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 0,372 | 0,372 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,372 | 0,372 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,372 | 0,372 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,372 | 0,372 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,391 | 0,391 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,391 | 0,391 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 |
|  | котельная Тобольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,450 | 3,450 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,110 | 3,110 | 4,290 | 4,286 | 4,286 | 4,286 | 4,286 | 4,286 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 2,578 | 2,578 | 2,616 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,812 | 1,812 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 2,578 | 2,578 | 2,616 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,812 | 1,812 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,216 | 0,216 | 1,358 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,216 | 0,216 | 1,358 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 |
|  | котельная ж/д № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 0,601 | 0,601 | 0,588 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,470 | 0,470 | 0,457 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,601 | 0,601 | 0,588 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,470 | 0,470 | 0,457 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,332 | 0,332 | 0,345 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,332 | 0,332 | 0,345 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 |
|  | котельная ж/д № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 0,720 | 0,720 | 0,693 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,471 | 0,471 | 0,444 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,720 | 0,720 | 0,693 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,471 | 0,471 | 0,444 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,364 | 0,364 | 0,391 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,364 | 0,364 | 0,391 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 |

    - Реконструкция котельных п. Тайжина

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения Осинниковского городского округа требуется реконструкция котельных пос. Тайжина. Перечень мероприятий приведен ниже.

Таблица 5.6 Мероприятия по реконструкции котельных п. Тайжина.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Года реализации | Капитальные затраты (Без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Мероприятия по реконструкции котельных п. Тайжина |  |  | 287485,00 |
| 5.1 | Реконструкция котельной №3Т | Бюджетные средства | 2033-2034 | 162770,00 |
| 5.2 | Техперевооружение котельной №4Т | Бюджетные средства | 2027-2028 | 15267,00 |
| 5.3 | Реконструкция котельной №5Т | Бюджетные средства | 2028-2029 | 109448,00 |

В таблице ниже представлены балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных п. Тайжина с учетом мероприятий по реконструкции.

Таблица 5.7 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных п. Тайжина с учетом мероприятий по реконструкции котельных.

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельные МКП ОГО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная № 3Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,710 | 8,710 | 8,710 | 8,714 | 8,714 | 8,714 | 8,714 | 8,714 | 8,714 | 8,714 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 5,454 | 5,454 | 5,515 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,197 | 4,197 | 4,258 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 5,454 | 5,454 | 5,515 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,197 | 4,197 | 4,258 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,415 | 2,415 | 2,354 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,415 | 2,415 | 2,354 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 |
|  | котельная № 4Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 4,712 | 4,712 | 4,799 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,619 | 3,619 | 3,706 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 4,712 | 4,712 | 4,799 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,619 | 3,619 | 3,706 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | -0,032 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | -0,032 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 |
|  | котельная № 5Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,890 | 5,890 | 5,970 | 5,965 | 5,965 | 5,965 | 5,965 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 4,003 | 4,003 | 4,002 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,017 | 3,017 | 3,016 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 4,003 | 4,003 | 4,002 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,017 | 3,017 | 3,016 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,550 | 1,550 | 1,631 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,550 | 1,550 | 1,631 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 |

    - Мероприятия по автоматизации ЦТП

Для повышения качества теплоснабжения и автоматизации ЦТП схемой теплоснабжения предусматривается установка приборов учета на следующих тепловых пунктах: ЦТП-2, ЦТП-5, ЦТП-6 и ЦТП-7.

Перечень мероприятий по автоматизации ЦТП представлен в таблице ниже.

Таблица 5.8 Мероприятия по автоматизации ЦТП.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Года реализации | Капитальные затраты (Без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Мероприятия по автоматизации ЦТП |  |  | 210405,00 |
| 6.1 | Замена вертикального цилиндрического бака-аккумулятора на ЦТП-1, взамен исчерпавшего эксплуатационный ресурс | Бюджетные средства | 2027 | 21000,00 |
| 6.4 | Установка приборов учета на ЦТП-4 | Бюджетные средства | 2027 | 4725,00 |
| 6.5 | Установка приборов учета на ЦТП-5 | Бюджетные средства | 2027 | 4368,00 |
| 6.6 | Установка приборов учета на ЦТП-6 | Бюджетные средства | 2026 | 4368,00 |
| 6.7 | Установка приборов учета на ЦТП-7 | Бюджетные средства | 2026 | 4368,00 |
| 6.8 | Реконструкция центрального теплового пункта ЦТП-5 | Бюджетные средства | 2027-2028 | 74424,00 |
|  | Строительство центрального теплового пункта ЦТП-8 | Бюджетные средства | 2027 | 97152,00 |

    - Вывод из эксплуатации котельных №2, №3 с дальнейшим переключением потребителей по сценариям

Вывод котельных №2 и №3 предлагается по двум сценариям:

Сценарий №1.

Включает в себя мероприятия по выводу из эксплуатации котельных и переключению потребителей на ЮК ГРЭС.

Сценарий №1 включает следующие мероприятия:

- Строительство участка магистрали от ЦТП-7 до стр. ЦТП-8;

- Строительство квартальной тепловой сети от котельных № 2, 3 для подключения к новому ЦТП;

- Строительство центрального теплового пункта ЦТП-8;

- Строительство повысительной насосной станции (ПНС).

Сценарий №2

Включает в себя мероприятия по строительству новых блочно-модульных котельных взамен существующих.

Сценарий №2 включает в себя следующие мероприятия:

- Вывод из эксплуатации котельной №3. Установка БМК на месте котельной;

- Вывод из эксплуатации котельной №2. Установка БМК на месте котельной.

Капитальные затраты на каждый сценарий представлены в таблицах ниже.

Таблица 5.9 Мероприятия по выводу из эксплуатации котельных №2, №3 (Сценарий №1)

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Года реализации | Капитальные затраты (Без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Сценарий №1. Вывод из эксплуатации котельных №2, №3 и переключение потребителей на ЮК ГРЭС |  |  | 467374,594 |
| 7.1 | Строительство участка магистрали от ЦТП-7 до стр. ЦТП-8 | Бюджетные средства | 2027 | 172059,00 |
| 7.2 | Строительство квартальной тепловой сети от котельных № 2, 3 для подключения к новому ЦТП | Бюджетные средства | 2028 | 156163,00 |
| 7.3 | Строительство центрального теплового пункта ЦТП-8 | Бюджетные средства | 2026 | 97152,00 |
| 7.4 | Строительство повысительной насосной станции (ПНС) | Бюджетные средства | 2027 | 62257,00 |

Таблица 5.10 Мероприятия по выводу из эксплуатации котельных №2, №3 (Сценарий №2)

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Года реализации | Капитальные затраты (Без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Сценарий №2. Вывод из эксплуатации котельных №2, №3 и строительство новых блочно-модульных котельных |  |  | 170784,778 |
| 8.1 | Вывод из эксплуатации котельной №3. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства | 2027 | 98080,251 |
| 8.2 | Вывод из эксплуатации котельной №2. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства | 2027 | 72704,527 |

В Таблицах ниже представлены балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки ЮК ГРЭС и котельных по различным сценариям.

Таблица 5.11 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки ЮК ГРЭС (Сценарий №1)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЮК ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 506,000 | 506,000 | 506,000 | 506,000 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 493,900 | 493,900 | 493,900 | 493,900 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | Гкал/ч | 101,598 | 101,598 | 101,598 | 101,598 | 101,598 | 101,598 | 101,598 | 103,001 | 103,001 | 103,001 | 103,001 | 103,001 | 103,001 | 103,001 | 103,001 | 103,001 |
| 5.1 | БУ-1 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 5.2 | БУ-2 ЮК ГРЭС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | БУ-3 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 53,149 | 53,149 | 53,149 | 53,149 | 53,149 | 53,149 | 53,149 | 53,149 | 54,552 | 54,552 | 54,552 | 54,552 | 54,552 | 54,552 | 54,552 | 54,552 |
| 5.4 | Осинники | Гкал/ч | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 |
| 6 | Потери в паропроводах | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 162,054 | 162,054 | 162,054 | 162,176 | 163,604 | 163,604 | 163,604 | 172,924 | 172,924 | 172,924 | 172,924 | 172,924 | 172,924 | 172,924 | 172,924 | 172,924 |
| 8.0.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 143,491 | 143,491 | 143,491 | 143,381 | 144,382 | 144,382 | 144,382 | 151,652 | 151,652 | 151,652 | 151,652 | 151,652 | 151,652 | 151,652 | 151,652 | 151,652 |
| 8.0.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 18,562 | 18,562 | 18,562 | 18,794 | 19,221 | 19,221 | 19,221 | 21,271 | 21,271 | 21,271 | 21,271 | 21,271 | 21,271 | 21,271 | 21,271 | 21,271 |
| 8.1 | Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | БУ-1 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 |
| 8.2.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 |
| 8.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 |
| 8.3 | БУ-2 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 |
| 8.3.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 |
| 8.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 |
| 8.4 | БУ-3 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 18,390 | 18,390 | 18,390 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 |
| 8.4.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 17,320 | 17,320 | 17,320 | 17,210 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 |
| 8.4.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 8.5 | Осинники | Гкал/ч | 101,344 | 101,344 | 101,344 | 101,344 | 102,772 | 102,772 | 102,772 | 112,092 | 112,092 | 112,092 | 112,092 | 112,092 | 112,092 | 112,092 | 112,092 | 112,092 |
| 8.5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 87,131 | 87,131 | 87,131 | 87,131 | 88,132 | 88,132 | 88,132 | 95,402 | 95,402 | 95,402 | 95,402 | 95,402 | 95,402 | 95,402 | 95,402 | 95,402 |
| 8.5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 14,212 | 14,212 | 14,212 | 14,212 | 14,639 | 14,639 | 14,639 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 |
| 9 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности ЮК ГРЭС: | Гкал/ч | 142,857 | 142,857 | 142,857 | 142,979 | 144,407 | 144,407 | 144,407 | 153,727 | 153,727 | 153,727 | 153,727 | 153,727 | 153,727 | 153,727 | 153,727 | 153,727 |
| 9.1 | БУ-1 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 |
| 9.1.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 |
| 9.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 |
| 9.2 | БУ-2 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 |
| 9.2.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 9.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 |
| 9.5 | БУ-3 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 18,614 | 18,614 | 18,614 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 |
| 9.5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 17,531 | 17,531 | 17,531 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 |
| 9.5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 |
| 9.5 | Осинники | Гкал/ч | 82,767 | 82,767 | 82,767 | 82,767 | 84,195 | 84,195 | 84,195 | 93,515 | 93,515 | 93,515 | 93,515 | 93,515 | 93,515 | 93,515 | 93,515 | 93,515 |
| 9.5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 71,160 | 71,160 | 71,160 | 71,160 | 72,161 | 72,161 | 72,161 | 79,431 | 79,431 | 79,431 | 79,431 | 79,431 | 79,431 | 79,431 | 79,431 | 79,431 |
| 9.5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 11,607 | 11,607 | 11,607 | 11,607 | 12,034 | 12,034 | 12,034 | 14,084 | 14,084 | 14,084 | 14,084 | 14,084 | 14,084 | 14,084 | 14,084 | 14,084 |
| 10 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 221,998 | 221,998 | 221,998 | 221,876 | 220,448 | 220,448 | 220,448 | 211,128 | 211,128 | 211,128 | 211,128 | 211,128 | 211,128 | 211,128 | 211,128 | 211,128 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 241,195 | 241,195 | 241,195 | 241,073 | 239,645 | 239,645 | 239,645 | 230,325 | 230,325 | 230,325 | 230,325 | 230,325 | 230,325 | 230,325 | 230,325 | 230,325 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 329,650 | 329,650 | 329,650 | 329,650 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 |
| 15 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 114,286 | 114,286 | 114,286 | 114,383 | 115,526 | 115,526 | 115,526 | 122,982 | 122,982 | 122,982 | 122,982 | 122,982 | 122,982 | 122,982 | 122,982 | 122,982 |

Таблица 5.12 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных №2, №3 (Сценарий №1)

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельные МКП ОГО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,202 | 6,202 | 6,202 | 6,202 | 6,202 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,569 | 4,569 | 4,569 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | 4,780 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,569 | 4,569 | 4,569 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | 4,780 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -0,614 | -0,614 | -0,614 | -0,840 | -0,840 | -0,840 | -0,840 | -0,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | -0,614 | -0,614 | -0,614 | -0,840 | -0,840 | -0,840 | -0,840 | -0,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,460 | 7,460 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,240 | 5,240 | 4,490 | 4,493 | 4,493 | 4,493 | 4,493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 3,132 | 3,132 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,478 | 2,478 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,654 | 0,654 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 3,132 | 3,132 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,478 | 2,478 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,654 | 0,654 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,487 | 1,487 | 0,729 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,487 | 1,487 | 0,729 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.13 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки ЮК ГРЭС (Сценарий №2)

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельные МКП ОГО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,202 | 6,202 | 6,202 | 6,202 | 6,202 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,569 | 4,569 | 4,569 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | 4,780 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,569 | 4,569 | 4,569 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | 4,780 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -0,614 | -0,614 | -0,614 | -0,840 | -0,840 | -0,840 | -0,840 | -0,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | -0,614 | -0,614 | -0,614 | -0,840 | -0,840 | -0,840 | -0,840 | -0,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная школы № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
|  | котельная школы № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 0,372 | 0,372 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,372 | 0,372 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,372 | 0,372 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,372 | 0,372 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,391 | 0,391 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,391 | 0,391 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 |
|  | котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,460 | 7,460 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,240 | 5,240 | 4,490 | 4,493 | 4,493 | 4,493 | 4,493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 3,132 | 3,132 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,478 | 2,478 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,654 | 0,654 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 3,132 | 3,132 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,478 | 2,478 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,654 | 0,654 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,487 | 1,487 | 0,729 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,487 | 1,487 | 0,729 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная Тобольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,450 | 3,450 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,110 | 3,110 | 4,290 | 4,286 | 4,286 | 4,286 | 4,286 | 4,286 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 2,578 | 2,578 | 2,616 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,812 | 1,812 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 2,578 | 2,578 | 2,616 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,812 | 1,812 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,216 | 0,216 | 1,358 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,216 | 0,216 | 1,358 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 |
|  | котельная БИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,330 | 2,330 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 1,593 | 1,593 | 1,596 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,062 | 1,062 | 1,065 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 1,593 | 1,593 | 1,596 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,062 | 1,062 | 1,065 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,563 | 0,563 | 0,290 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,563 | 0,563 | 0,290 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
|  | котельная ж/д № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 0,601 | 0,601 | 0,588 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,470 | 0,470 | 0,457 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,601 | 0,601 | 0,588 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,470 | 0,470 | 0,457 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,332 | 0,332 | 0,345 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,332 | 0,332 | 0,345 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 |
|  | котельная ж/д № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 0,720 | 0,720 | 0,693 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,471 | 0,471 | 0,444 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,720 | 0,720 | 0,693 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,471 | 0,471 | 0,444 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,364 | 0,364 | 0,391 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,364 | 0,364 | 0,391 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 |
|  | котельная № 3Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,710 | 8,710 | 8,710 | 8,714 | 8,714 | 8,714 | 8,714 | 8,714 | 8,714 | 8,714 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 5,454 | 5,454 | 5,515 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,197 | 4,197 | 4,258 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 5,454 | 5,454 | 5,515 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,197 | 4,197 | 4,258 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,415 | 2,415 | 2,354 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,415 | 2,415 | 2,354 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 |
|  | котельная № 4Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 4,712 | 4,712 | 4,799 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,619 | 3,619 | 3,706 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 4,712 | 4,712 | 4,799 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,619 | 3,619 | 3,706 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | -0,032 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | -0,032 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 |
|  | котельная № 5Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,890 | 5,890 | 5,970 | 5,965 | 5,965 | 5,965 | 5,965 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 4,003 | 4,003 | 4,002 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,017 | 3,017 | 3,016 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 4,003 | 4,003 | 4,002 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,017 | 3,017 | 3,016 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,550 | 1,550 | 1,631 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,550 | 1,550 | 1,631 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 |
|  | Итого по котельным МКП ОГО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 51,243 | 51,243 | 50,983 | 50,980 | 50,980 | 50,980 | 50,980 | 36,420 | 36,420 | 36,420 | 36,420 | 36,420 | 36,420 | 36,420 | 36,420 | 36,420 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 40,180 | 40,180 | 40,420 | 40,414 | 40,414 | 40,414 | 40,654 | 32,044 | 33,558 | 33,558 | 35,864 | 35,980 | 35,980 | 35,980 | 35,980 | 35,980 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 3,292 | 3,292 | 3,292 | 3,292 | 3,292 | 3,292 | 3,292 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 29,277 | 29,277 | 29,461 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 20,380 | 20,380 | 20,380 | 20,380 | 20,380 | 20,380 | 20,380 | 20,380 | 20,380 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 22,217 | 22,217 | 22,405 | 22,630 | 22,630 | 22,630 | 22,630 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 7,060 | 7,060 | 7,056 | 7,070 | 7,070 | 7,070 | 7,070 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 29,277 | 29,277 | 29,461 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 20,380 | 20,380 | 20,380 | 20,380 | 20,380 | 20,380 | 20,380 | 20,380 | 20,380 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 22,217 | 22,217 | 22,405 | 22,630 | 22,630 | 22,630 | 22,630 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 7,060 | 7,060 | 7,056 | 7,070 | 7,070 | 7,070 | 7,070 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 7,180 | 7,180 | 7,236 | 6,991 | 6,991 | 6,991 | 7,231 | 9,424 | 10,938 | 10,938 | 13,244 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 7,180 | 7,180 | 7,236 | 6,991 | 6,991 | 6,991 | 7,231 | 9,424 | 10,938 | 10,938 | 13,244 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 |

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Выбор варианта развития системы теплоснабжения должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения:

1. Ценовые (тарифные) последствия по единой теплоснабжающей организации;

2. Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 6 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения»);

3. Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Ниже представлены краткие пояснения по представленным критериям.

1. Ценовые (тарифные) последствия по единой теплоснабжающей организации

Ценовые последствия рассматриваются в обязательном порядке, т.к. потребители зачастую анализируют утвержденный тариф, который может быть установлен единым на несколько систем теплоснабжения. В таком случае тариф усредняет прогнозные затраты по более и менее эффективным системам теплоснабжения.

Необходимо отметить, что расчет ценовых (тарифных) последствий имеет прогнозную направленность и подлежит уточнению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

2. Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 6 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения»)

В городе имеются достаточно эффективные ТЭЦ как по электрической, так и по тепловой энергии, загрузка которых является приоритетным направлением для энергоэффективности и энергобезопасности города.

3. Величина капитальных затрат определяется по каждому варианту отдельно, являясь следствием индивидуального расчета. Капиталовложения могут расходоваться на:

- строительство и реконструкцию источников тепловой энергии;

- строительство и реконструкцию тепловых сетей, насосных станций и ЦТП.

    - Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий

Затраты по Сценариям развития систем теплоснабжения Осинниковского городского округа представлены в таблицах ниже.

Таблица 5.14 Капитальные затраты на реализацию мероприятий Сценария №1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Года реализации | Капитальные затраты (Без НДС), тыс. руб. | Капитальные затраты (с НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по схеме теплоснабжения |  |  | 2 418 955,00 | 2 888 270,49 |
| 1 | Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  | 1 012 001,00 | 1 214 401,20 |
| 1.1 | Реконструкция, замена тепловых сетей ж/д 2 (отопл., ГВС) | Бюджетные средства | 2030-2031 | 1836 | 2203,2 |
| 1.2 | Реконструкция, замена тепловых сетей ж/д 1 (отпл., ГВС) | Бюджетные средства | 2031-2032 | 2448 | 2937,6 |
| 1.3 | Реконструкция, замена тепловых сетей котельной № 5Т (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода) | Бюджетные средства | 2025-2026 | 61200 | 73440 |
| 1.4 | Реконструкция, замена тепловых сетей котельной № 3Т (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода) | Бюджетные средства | 2026-2028 | 90050 | 108060 |
| 1.5 | Реконструкция, замена тепловых сетей котельной № 4Т (отопление, гвс) | Бюджетные средства | 2028-2030 | 23137 | 27764,4 |
| 1.6 | Реконструкция, замена сетей котельной № 2 (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода) | Бюджетные средства | 2027-2028 | 14570 | 17484 |
| 1.7 | Реконструкция, замена сетей котельной № 3 | Бюджетные средства | 2028-2031 | 30000 | 36000 |
| 1.8 | Реконструкция, замена сетей котельной Тобольская (от котельной до ТК-1) | Бюджетные средства | 2026-2027 | 30000 | 36000 |
| 1.9 | Замена сетей ЦТП-1 (отопл., гвс) | Бюджетные средства | 2026-2032 | 118474 | 142168,8 |
| 1.10 | Замена сетей ЦТП-2 (отопл., гвс) | Бюджетные средства | 2030-2031 | 20800 | 24960 |
| 1.11 | Замена сетей ЦТП-4 (отопл., гвс) | Бюджетные средства | 2028-2031 | 26498 | 31797,6 |
| 1.12 | Замена сетей ЦТП-5 (отопл., гвс) | Бюджетные средства | 2026-2030 | 39972 | 47966,4 |
| 1.13 | Замена сетей ЦТП-6 (отопл., гвс) | Бюджетные средства | 2026-2032 | 55288 | 66345,6 |
| 1.14 | Замена сетей ЦТП-7 (отопл., гвс) | Бюджетные средства | 2026-2030 | 50697 | 60836,4 |
| 1.15 | Ремонт участков магистрали ЮК ГРЭС | Инвест. программа | 2025-2034 | 207000 | 248400 |
| 1.16 | Капитальный ремонт участков теплотрассы ЮК ГРЭС - Осинники | Бюджетные средства | 2025-2034 | 240031 | 288037,2 |
| 2 | Мероприятия по строительству тепловых сетей для подключения перспективных потребителей |  |  | 87959 | 105550,8 |
| 2.1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «Группа домов р-н ул. Победы» | Бюджетные средства | 2028-2029 | 39519 | 47422,8 |
| 2.2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «Группа домов по ул. Крупской» | Бюджетные средства | 2027-2030 | 37682 | 45218,4 |
| 2.3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «Группа домов р-н Комсомольского парка» | Бюджетные средства | 2027-2028 | 10758 | 12909,6 |
| 3 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС |  |  | 171695 | 206034 |
| 3.1 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-1,2 | Бюджетные средства | 2029-2034 | 43128 | 51753,6 |
| 3.2 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-4 | Бюджетные средства | 2029-2034 | 22685 | 27222 |
| 3.3 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-5 | Бюджетные средства | 2029-2034 | 36699 | 44038,8 |
| 3.4 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-6 | Бюджетные средства | 2030-2032 | 17207 | 20648,4 |
| 3.5 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-7 | Бюджетные средства | 2029-2032 | 28660 | 34392 |
| 3.6 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия котельной ж/д №2 | Бюджетные средства | 2032 | 400 | 480 |
| 3.7 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия котельной ж/д №1 | Бюджетные средства | 2033 | 200 | 240 |
| 3.8 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия котельной №2 | Бюджетные средства | 2029-2030 | 7420 | 8904 |
| 3.9 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия котельной №3 | Бюджетные средства | 2025-2027 | 15296 | 18355,2 |
| 4 | Мероприятия по строительству новых блочно-модульных котельных взамен существующих |  |  | 258931 | 310717,2 |
| 4.1 | Вывод из эксплуатации котельной школы №7. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства | 2031-2032 | 6457 | 7748,4 |
| 4.2 | Вывод из эксплуатации котельной школы №16. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства | 2029-2030 | 14561 | 17473,2 |
| 4.3 | Вывод из эксплуатации котельной Тобольская. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства | 2032-2033 | 72402 | 86882,4 |
| 4.4 | Вывод из эксплуатации котельной ж/д №1. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства | 2033-2034 | 25482 | 30578,4 |
| 4.5 | Вывод из эксплуатации котельной ж/д №2. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства | 2031-2032 | 38223 | 45867,6 |
| 4.6 | Строительство котельной школы (р-н гор. парка) | Бюджетные средства | 2029-2030 | 101806 | 122167,2 |
| 5 | Мероприятия по реконструкции котельных п. Тайжина |  |  | 287485 | 344982 |
| 5.1 | Реконструкция котельной №3Т | Бюджетные средства | 2033-2034 | 162770 | 195324 |
| 5.2 | Техперевооружение котельной №4Т | Бюджетные средства | 2027-2028 | 15267 | 18320,4 |
| 5.3 | Реконструкция котельной №5Т | Бюджетные средства | 2028-2029 | 109448 | 131337,6 |
| 6 | Мероприятия по автоматизации ЦТП |  |  | 113253 | 135903,6 |
| 6.1 | Замена вертикального цилиндрического бака-аккумулятора на ЦТП-1, взамен исчерпавшего эксплуатационный ресурс | Бюджетные средства | 2027 | 21000 | 25200 |
| 6.2 | Установка приборов учета на ЦТП-4 | Бюджетные средства | 2027 | 4725 | 5670 |
| 6.3 | Установка приборов учета на ЦТП-5 | Бюджетные средства | 2027 | 4368 | 5241,6 |
| 6.4 | Установка приборов учета на ЦТП-6 | Бюджетные средства | 2026 | 4368 | 5241,6 |
| 6.5 | Установка приборов учета на ЦТП-7 | Бюджетные средства | 2026 | 4368 | 5241,6 |
| 6.6 | Реконструкция центрального теплового пункта ЦТП-5 | Бюджетные средства | 2027-2028 | 74424 | 89308,8 |
| 7 | Сценарий №1. Вывод из эксплуатации котельных №2, №3 и переключение потребителей на ЮК ГРЭС |  |  | 487631 | 570681,689 |
| 7.1 | Строительство участка магистрали от ЦТП-7 до стр. ЦТП-8 | Бюджетные средства | 2027 | 172059 | 206470,8 |
| 7.2 | Строительство квартальной тепловой сети от котельных № 2, 3 для подключения к новому ЦТП | Бюджетные средства | 2028 | 156163 | 178471,788 |
| 7.3 | Строительство центрального теплового пункта ЦТП-8 | Бюджетные средства | 2027 | 97152 | 111030,826 |
| 7.4 | Строительство повысительной насосной станции (ПНС) | Бюджетные средства | 2027 | 62257 | 74708,275 |

Таблица 5.15 Капитальные затраты на реализацию мероприятий Сценария №2.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Года реализации | Капитальные затраты (Без НДС), тыс. руб. | Капитальные затраты (с НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по схеме теплоснабжения |  |  | 2 102 108,78 | 2 522 530,53 |
| 1 | Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  | 1 012 001,00 | 1 214 401,20 |
| 1.1 | Реконструкция, замена тепловых сетей ж/д 2 (отопл., ГВС) | Бюджетные средства | 2030-2031 | 1836 | 2203,2 |
| 1.2 | Реконструкция, замена тепловых сетей ж/д 1 (отпл., ГВС) | Бюджетные средства | 2031-2032 | 2448 | 2937,6 |
| 1.3 | Реконструкция, замена тепловых сетей котельной № 5Т (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода) | Бюджетные средства | 2025-2026 | 61200 | 73440 |
| 1.4 | Реконструкция, замена тепловых сетей котельной № 3Т (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода) | Бюджетные средства | 2026-2028 | 90050 | 108060 |
| 1.5 | Реконструкция, замена тепловых сетей котельной № 4Т (отопление, гвс) | Бюджетные средства | 2028-2030 | 23137 | 27764,4 |
| 1.6 | Реконструкция, замена сетей котельной № 2 (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода) | Бюджетные средства | 2027-2028 | 14570 | 17484 |
| 1.7 | Реконструкция, замена сетей котельной № 3 | Бюджетные средства | 2028-2031 | 30000 | 36000 |
| 1.8 | Реконструкция, замена сетей котельной Тобольская (от котельной до ТК-1) | Бюджетные средства | 2026-2027 | 30000 | 36000 |
| 1.9 | Замена сетей ЦТП-1 (отопл., гвс) | Бюджетные средства | 2026-2032 | 118474 | 142168,8 |
| 1.10 | Замена сетей ЦТП-2 (отопл., гвс) | Бюджетные средства | 2030-2031 | 20800 | 24960 |
| 1.11 | Замена сетей ЦТП-4 (отопл., гвс) | Бюджетные средства | 2028-2031 | 26498 | 31797,6 |
| 1.12 | Замена сетей ЦТП-5 (отопл., гвс) | Бюджетные средства | 2026-2030 | 39972 | 47966,4 |
| 1.13 | Замена сетей ЦТП-6 (отопл., гвс) | Бюджетные средства | 2026-2032 | 55288 | 66345,6 |
| 1.14 | Замена сетей ЦТП-7 (отопл., гвс) | Бюджетные средства | 2026-2030 | 50697 | 60836,4 |
| 1.15 | Ремонт участков магистрали ЮК ГРЭС | Инвест. программа | 2025-2034 | 207000 | 248400 |
| 1.16 | Капитальный ремонт участков теплотрассы ЮК ГРЭС - Осинники | Бюджетные средства | 2025-2034 | 240031 | 288037,2 |
| 2 | Мероприятия по строительству тепловых сетей для подключения перспективных потребителей |  |  | 87959 | 105550,8 |
| 2.1 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «Группа домов р-н ул. Победы» | Бюджетные средства | 2028-2029 | 39519 | 47422,8 |
| 2.2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «Группа домов по ул. Крупской» | Бюджетные средства | 2027-2030 | 37682 | 45218,4 |
| 2.3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «Группа домов р-н Комсомольского парка» | Бюджетные средства | 2027-2028 | 10758 | 12909,6 |
| 3 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС |  |  | 171695 | 206034 |
| 3.1 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-1,2 | Бюджетные средства | 2029-2034 | 43128 | 51753,6 |
| 3.2 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-4 | Бюджетные средства | 2029-2034 | 22685 | 27222 |
| 3.3 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-5 | Бюджетные средства | 2029-2034 | 36699 | 44038,8 |
| 3.4 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-6 | Бюджетные средства | 2030-2032 | 17207 | 20648,4 |
| 3.5 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-7 | Бюджетные средства | 2029-2032 | 28660 | 34392 |
| 3.6 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия котельной ж/д №2 | Бюджетные средства | 2032 | 400 | 480 |
| 3.7 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия котельной ж/д №1 | Бюджетные средства | 2033 | 200 | 240 |
| 3.8 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия котельной №2 | Бюджетные средства | 2029-2030 | 7420 | 8904 |
| 3.9 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия котельной №3 | Бюджетные средства | 2025-2027 | 15296 | 18355,2 |
| 4 | Мероприятия по строительству новых блочно-модульных котельных взамен существующих |  |  | 258931 | 310717,2 |
| 4.1 | Вывод из эксплуатации котельной школы №7. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства | 2031-2032 | 6457 | 7748,4 |
| 4.2 | Вывод из эксплуатации котельной школы №16. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства | 2029-2030 | 14561 | 17473,2 |
| 4.3 | Вывод из эксплуатации котельной Тобольская. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства | 2032-2033 | 72402 | 86882,4 |
| 4.4 | Вывод из эксплуатации котельной ж/д №1. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства | 2033-2034 | 25482 | 30578,4 |
| 4.5 | Вывод из эксплуатации котельной ж/д №2. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства | 2031-2032 | 38223 | 45867,6 |
| 4.6 | Строительство котельной школы (р-н гор. парка) | Бюджетные средства | 2029-2030 | 101806 | 122167,2 |
| 5 | Мероприятия по реконструкции котельных п. Тайжина |  |  | 287485 | 344982 |
| 5.1 | Реконструкция котельной №3Т | Бюджетные средства | 2033-2034 | 162770 | 195324 |
| 5.2 | Техперевооружение котельной №4Т | Бюджетные средства | 2027-2028 | 15267 | 18320,4 |
| 5.3 | Реконструкция котельной №5Т | Бюджетные средства | 2028-2029 | 109448 | 131337,6 |
| 6 | Мероприятия по автоматизации ЦТП |  |  | 113253 | 135903,6 |
| 6.1 | Замена вертикального цилиндрического бака-аккумулятора на ЦТП-1, взамен исчерпавшего эксплуатационный ресурс | Бюджетные средства | 2027 | 21000 | 25200 |
| 6.2 | Установка приборов учета на ЦТП-4 | Бюджетные средства | 2027 | 4725 | 5670 |
| 6.3 | Установка приборов учета на ЦТП-5 | Бюджетные средства | 2027 | 4368 | 5241,6 |
| 6.4 | Установка приборов учета на ЦТП-6 | Бюджетные средства | 2026 | 4368 | 5241,6 |
| 6.5 | Установка приборов учета на ЦТП-7 | Бюджетные средства | 2026 | 4368 | 5241,6 |
| 6.6 | Реконструкция центрального теплового пункта ЦТП-5 | Бюджетные средства | 2027-2028 | 74424 | 89308,8 |
| 8 | Сценарий №2. Вывод из эксплуатации котельных №2, №3 и строительство новых блочно-модульных котельных |  |  | 170784,778 | 204941,7336 |
| 8.1 | Вывод из эксплуатации котельной №3. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства | 2027 | 98080,251 | 117696,3012 |
| 8.2 | Вывод из эксплуатации котельной №2. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства | 2027 | 72704,527 | 87245,4324 |

Капитальные затраты Сценария №1 составляют 2 888 270,49   тыс. руб. с НДС.

Капитальные затраты Сценария №2 составляют 2 522 530,53   тыс. руб. с НДС.

Как видно затраты на реализацию Сценария №1 выше затрат по Сценарию №2.

    - Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

При реализации Сценария №1 потребители будут переключены на источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ЮК ГРЭС.

    - Ценовые (тарифные) последствия по единой теплоснабжающей организации

В таблицах ниже представлены тарифно-балансные модели МКП ОГО «Теплоэнерго» при реализации Сценариев развития систем теплоснабжения Осинниковского городского округа.

Таблица 5.16 Тарифно-балансная модель МКП ОГО "Теплоэнерго" (Сценарий №1)

| № п/п | Наименование | ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прогнозные индексы цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) |  | 1,059 | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 1.2 | Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения) |  | 1,054 | 1,106 | 1,048 | 1,026 | 1,025 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 1.3 | Индекс роста цены на уголь |  | 0,782 | 1,049 | 1,038 | 1,030 | 1,023 | 1,042 | 1,041 | 1,040 | 1,039 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| 1.4 | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения) |  | 1,118 | 1,060 | 1,057 | 1,040 | 1,040 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 1.5 | Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения |  | 1,097 | 1,067 | 1,073 | 1,039 | 1,039 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 1.6 | Индекс роста цены на услуги теплоснабжения |  | 1,077 | 1,088 | 1,053 | 1,032 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 |
| 2 | Балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 81834,92 | 83694,22 | 82746,69 | 82746,69 | 54996,55 | 54996,55 | 54996,55 | 54996,55 | 54996,55 | 54996,55 | 54996,55 | 54996,55 |
| 2.2 | Собственные нужды источника | Гкал | 2045,78 | 2207,23 | 2207,29 | 2207,29 | 1619,59 | 1619,59 | 1619,59 | 1619,59 | 1619,59 | 1619,59 | 1619,59 | 1619,59 |
| 2.3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 392604,94 | 414984,99 | 427311,00 | 414452,00 | 427310,40 | 427310,40 | 427310,40 | 427310,40 | 427310,40 | 427310,40 | 427310,40 | 427310,40 |
| 2.3.1 | Отпуск тепловой энергии в сеть от котельных | Гкал | 79789,14 | 79276,99 | 80540,00 | 80540,00 | 53376,96 | 53376,96 | 53376,96 | 53376,96 | 53376,96 | 53376,96 | 53376,96 | 53376,96 |
| 2.3.2 | Покупка тепловой энергии у ПАО "ЮК ГРЭС" | Гкал | 312815,80 | 335708,00 | 346771,00 | 333912,00 | 373933,44 | 373933,44 | 373933,44 | 373933,44 | 373933,44 | 373933,44 | 373933,44 | 373933,44 |
| 2.4 | Потери в тепловой сети | Гкал | 136410,39 | 182720,05 | 185240,00 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 |
| 2.4.1 | Потери в тепловой сети г. Осинники | Гкал | 108706,00 | 151177,00 | 158545,00 | 158545,00 | 169005,13 | 169005,13 | 169005,13 | 169005,13 | 169005,13 | 169005,13 | 169005,13 | 169005,13 |
| 2.4.2 | Потери в тепловой сети от котельных | Гкал | 27704,39 | 31543,05 | 26695,00 | 26694,84 | 16234,71 | 16234,71 | 16234,71 | 16234,71 | 16234,71 | 16234,71 | 16234,71 | 16234,71 |
| 2.5 | Полезный отпуск | Гкал | 242198,98 | 232371,94 | 232490,00 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 |
| 2.5.1 | Полезный отпуск от ЮК ГРЭС г. Осинники | Гкал | 190114,23 | 182378,00 | 178645,00 | 178645,00 | 195347,31 | 195347,31 | 195347,31 | 195347,31 | 195347,31 | 195347,31 | 195347,31 | 195347,31 |
| 2.5.2 | Полезный отпуск от котельных | Гкал | 52084,75 | 49993,94 | 53845,00 | 53844,56 | 37142,25 | 37142,25 | 37142,25 | 37142,25 | 37142,25 | 37142,25 | 37142,25 | 37142,25 |
| 2.6 | УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг.у.т./Гкал | 252,96 | 256,26 | 243,07 | 241,00 | 227,18 | 215,41 | 215,41 | 215,41 | 214,75 | 214,75 | 214,75 | 214,75 |
| 2.7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 259,44 | 264,75 | 249,73 | 247,61 | 234,07 | 221,94 | 221,94 | 221,94 | 221,26 | 221,26 | 221,26 | 221,26 |
| 2.8 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 20700,57 | 21450,52 | 20113,24 | 19941,98 | 12493,85 | 11846,74 | 11846,74 | 11846,74 | 11810,29 | 11810,29 | 11810,29 | 11810,29 |
| 2.9 | Затраты натурального топлива | тонн | 23799,35 | 24678,55 | 23442,00 | 23242,40 | 14561,60 | 13807,39 | 13807,39 | 13807,39 | 13764,91 | 13764,91 | 13764,91 | 13764,91 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 477193,67 | 503699,17 | 540955,05 | 561570,84 | 563003,52 | 582882,15 | 605286,73 | 628522,17 | 652504,02 | 677485,94 | 703432,92 | 730382,53 |
| 3.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 273758,03 | 297848,74 | 347678,81 | 358804,53 | 398903,75 | 411269,76 | 424019,12 | 437163,72 | 450715,79 | 464687,98 | 479093,31 | 493945,20 |
| 3.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 50759,50 | 49513,47 | 54495,14 | 55684,17 | 37129,07 | 36892,73 | 38405,33 | 39941,55 | 41385,49 | 42958,14 | 44590,55 | 46284,99 |
| 3.2.1 | уголь каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | объем | тонны | 23799,35 | 22012,43 | 23442,00 | 23242,40 | 14561,60 | 13807,39 | 13807,39 | 13807,39 | 13764,91 | 13764,91 | 13764,91 | 13764,91 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 1,99 | 2,09 | 2,17 | 2,23 | 2,29 | 2,38 | 2,48 | 2,58 | 2,68 | 2,78 | 2,89 | 3,00 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 3360,43 | 3525,09 | 3659,04 | 3768,82 | 3855,50 | 4017,43 | 4182,14 | 4349,43 | 4519,06 | 4690,78 | 4869,03 | 5054,05 |
| 3.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 69751,60 | 73936,70 | 85059,48 | 88461,86 | 92000,33 | 94760,34 | 97603,15 | 100531,25 | 103547,19 | 106653,60 | 109853,21 | 113148,81 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 5,72 | 6,06 | 6,40 | 6,66 | 6,93 | 7,13 | 7,35 | 7,57 | 7,80 | 8,03 | 8,27 | 8,52 |
| 3.3.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 12203,09 | 12203,09 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 25383,81 | 27084,53 | 31630,69 | 32864,29 | 34145,99 | 35511,83 | 36932,31 | 38409,60 | 39945,98 | 41543,82 | 43205,57 | 44933,80 |
| 3.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 524,79 | 559,43 | 592,24 | 615,93 | 425,75 | 442,78 | 460,49 | 478,91 | 498,07 | 517,99 | 538,71 | 560,26 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 160023,95 | 170585,53 | 178603,05 | 185747,17 | 193177,06 | 200904,14 | 208940,31 | 217297,92 | 225989,84 | 235029,43 | 244430,61 | 254207,83 |
| 3.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 121300,99 | 129306,86 | 135384,28 | 140799,65 | 146431,63 | 152288,90 | 158380,46 | 164715,67 | 171304,30 | 178156,47 | 185282,73 | 192694,04 |
| 3.6.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 38722,96 | 41278,68 | 43218,77 | 44947,52 | 46745,42 | 48615,24 | 50559,85 | 52582,25 | 54685,54 | 56872,96 | 59147,88 | 61513,79 |
| 3.7 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 32166,13 | 34289,09 | 35900,68 | 37336,71 | 38830,18 | 40383,38 | 41998,72 | 43678,67 | 45425,82 | 47242,85 | 49132,56 | 51097,86 |
| 3.7.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 24760,90 | 26395,12 | 27635,69 | 28741,12 | 29890,76 | 31086,39 | 32329,85 | 33623,04 | 34967,96 | 36366,68 | 37821,35 | 39334,20 |
| 3.7.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 7405,23 | 7893,98 | 8264,99 | 8595,59 | 8939,42 | 9296,99 | 9668,87 | 10055,63 | 10457,85 | 10876,17 | 11311,21 | 11763,66 |
| 3.8 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 30672,06 | 32696,42 | 34233,15 | 35602,47 | 37026,57 | 38507,64 | 40047,94 | 41649,86 | 43315,85 | 45048,49 | 46850,43 | 48724,44 |
| 3.8.1 | Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 30672,06 | 32696,42 | 34233,15 | 35602,47 | 37026,57 | 38507,64 | 40047,94 | 41649,86 | 43315,85 | 45048,49 | 46850,43 | 48724,44 |
| 3.8.2 | Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 2604,23 | 2776,11 | 2906,59 | 3022,85 | 3143,76 | 3269,51 | 3400,29 | 3536,31 | 3677,76 | 3824,87 | 3977,86 | 4136,98 |
| 3.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 19575,41 | 20867,39 | 21848,15 | 22722,08 | 23630,96 | 24576,20 | 25559,25 | 26581,62 | 27644,89 | 28750,68 | 29900,71 | 31096,74 |
| 3.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 12610,00 | 13442,26 | 14074,05 | 14637,01 | 15222,49 | 15831,39 | 16464,64 | 17123,23 | 17808,16 | 18520,48 | 19261,30 | 20031,76 |
| 3.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 66646,51 | 71045,18 | 74384,30 | 77359,68 | 80454,06 | 83672,22 | 87019,11 | 90499,88 | 94119,87 | 97884,67 | 101800,06 | 105872,06 |
| 3.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 6475,68 | 6903,07 | 7227,52 | 7516,62 | 7817,28 | 8129,98 | 8455,18 | 8793,38 | 9145,12 | 9510,92 | 9891,36 | 10287,01 |
| 3.13.1 | Налоги, сборы, другие обязательные платежи | тыс. руб. | 4969,86 | 5297,87 | 5546,87 | 5768,75 | 5999,50 | 6239,48 | 6489,05 | 6748,62 | 7018,56 | 7299,30 | 7591,28 | 7894,93 |
| 3.13.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 1505,82 | 1605,20 | 1680,65 | 1747,87 | 1817,79 | 1890,50 | 1966,12 | 2044,77 | 2126,56 | 2211,62 | 2300,08 | 2392,09 |
| 10 | Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс.руб. | 750951,70 | 801547,91 | 888633,86 | 920375,37 | 961907,26 | 994151,92 | 1029305,85 | 1065685,88 | 1103219,81 | 1142173,92 | 1182526,23 | 1224327,73 |
| 11 | Тариф на тепловую энергию (среднегодовой) | руб./ Гкал без НДС | 3100,56 | 3309,46 | 3822,25 | 3958,78 | 4137,42 | 4276,11 | 4427,32 | 4583,80 | 4745,24 | 4912,80 | 5086,36 | 5266,16 |
| 11.1 | Индекс роста тарифа |  |  | 1,067 | 1,155 | 1,036 | 1,045 | 1,034 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |

Таблица 5.17 Тарифно-балансная модель МКП ОГО "Теплоэнерго" (Сценарий №2)

| № п/п | Наименование | ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прогнозные индексы цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) |  | 1,059 | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 1.2 | Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения) |  | 1,054 | 1,106 | 1,048 | 1,026 | 1,025 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 1.3 | Индекс роста цены на уголь |  | 0,782 | 1,049 | 1,038 | 1,030 | 1,023 | 1,042 | 1,041 | 1,040 | 1,039 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| 1.4 | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения) |  | 1,118 | 1,060 | 1,057 | 1,040 | 1,040 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 1.5 | Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения |  | 1,097 | 1,067 | 1,073 | 1,039 | 1,039 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 1.6 | Индекс роста цены на услуги теплоснабжения |  | 1,077 | 1,088 | 1,053 | 1,032 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 |
| 2 | Балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 81834,92 | 83694,22 | 82746,69 | 82746,69 | 54996,55 | 54996,55 | 54996,55 | 54996,55 | 54996,55 | 54996,55 | 54996,55 | 54996,55 |
| 2.2 | Собственные нужды источника | Гкал | 2045,78 | 2207,23 | 2207,29 | 2207,29 | 1619,59 | 1619,59 | 1619,59 | 1619,59 | 1619,59 | 1619,59 | 1619,59 | 1619,59 |
| 2.3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 392604,94 | 414984,99 | 427311,00 | 414452,00 | 427310,40 | 427310,40 | 427310,40 | 427310,40 | 427310,40 | 427310,40 | 427310,40 | 427310,40 |
| 2.3.1 | Отпуск тепловой энергии в сеть от котельных | Гкал | 79789,14 | 79276,99 | 80540,00 | 80540,00 | 53376,96 | 53376,96 | 53376,96 | 53376,96 | 53376,96 | 53376,96 | 53376,96 | 53376,96 |
| 2.3.2 | Покупка тепловой энергии у ПАО "ЮК ГРЭС" | Гкал | 312815,80 | 335708,00 | 346771,00 | 333912,00 | 373933,44 | 373933,44 | 373933,44 | 373933,44 | 373933,44 | 373933,44 | 373933,44 | 373933,44 |
| 2.4 | Потери в тепловой сети | Гкал | 136410,39 | 182720,05 | 185240,00 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 |
| 2.4.1 | Потери в тепловой сети г. Осинники | Гкал | 108706,00 | 151177,00 | 158545,00 | 158545,00 | 169005,13 | 169005,13 | 169005,13 | 169005,13 | 169005,13 | 169005,13 | 169005,13 | 169005,13 |
| 2.4.2 | Потери в тепловой сети от котельных | Гкал | 27704,39 | 31543,05 | 26695,00 | 26694,84 | 16234,71 | 16234,71 | 16234,71 | 16234,71 | 16234,71 | 16234,71 | 16234,71 | 16234,71 |
| 2.5 | Полезный отпуск | Гкал | 242198,98 | 232371,94 | 232490,00 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 |
| 2.5.1 | Полезный отпуск от ЮК ГРЭС г. Осинники | Гкал | 190114,23 | 182378,00 | 178645,00 | 178645,00 | 195347,31 | 195347,31 | 195347,31 | 195347,31 | 195347,31 | 195347,31 | 195347,31 | 195347,31 |
| 2.5.2 | Полезный отпуск от котельных | Гкал | 52084,75 | 49993,94 | 53845,00 | 53844,56 | 37142,25 | 37142,25 | 37142,25 | 37142,25 | 37142,25 | 37142,25 | 37142,25 | 37142,25 |
| 2.6 | УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг.у.т./Гкал | 252,96 | 256,26 | 243,07 | 241,00 | 227,18 | 215,41 | 215,41 | 215,41 | 214,75 | 214,75 | 214,75 | 214,75 |
| 2.7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 259,44 | 264,75 | 249,73 | 247,61 | 234,07 | 221,94 | 221,94 | 221,94 | 221,26 | 221,26 | 221,26 | 221,26 |
| 2.8 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 20700,57 | 21450,52 | 20113,24 | 19941,98 | 12493,85 | 11846,74 | 11846,74 | 11846,74 | 11810,29 | 11810,29 | 11810,29 | 11810,29 |
| 2.9 | Затраты натурального топлива | тонн | 23799,35 | 24678,55 | 23442,00 | 23242,40 | 14561,60 | 13807,39 | 13807,39 | 13807,39 | 13764,91 | 13764,91 | 13764,91 | 13764,91 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 477193,67 | 503699,17 | 540955,05 | 561570,84 | 563003,52 | 582882,15 | 605286,73 | 628522,17 | 652504,02 | 677485,94 | 703432,92 | 730382,53 |
| 3.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 273758,03 | 297848,74 | 347678,81 | 358804,53 | 398903,75 | 411269,76 | 424019,12 | 437163,72 | 450715,79 | 464687,98 | 479093,31 | 493945,20 |
| 3.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 50759,50 | 49513,47 | 54495,14 | 55684,17 | 37129,07 | 36892,73 | 38405,33 | 39941,55 | 41385,49 | 42958,14 | 44590,55 | 46284,99 |
| 3.2.1 | уголь каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | объем | тонны | 23799,35 | 22012,43 | 23442,00 | 23242,40 | 14561,60 | 13807,39 | 13807,39 | 13807,39 | 13764,91 | 13764,91 | 13764,91 | 13764,91 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 1,99 | 2,09 | 2,17 | 2,23 | 2,29 | 2,38 | 2,48 | 2,58 | 2,68 | 2,78 | 2,89 | 3,00 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 3360,43 | 3525,09 | 3659,04 | 3768,82 | 3855,50 | 4017,43 | 4182,14 | 4349,43 | 4519,06 | 4690,78 | 4869,03 | 5054,05 |
| 3.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 69751,60 | 73936,70 | 85059,48 | 88461,86 | 92000,33 | 94760,34 | 97603,15 | 100531,25 | 103547,19 | 106653,60 | 109853,21 | 113148,81 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 5,72 | 6,06 | 6,40 | 6,66 | 6,93 | 7,13 | 7,35 | 7,57 | 7,80 | 8,03 | 8,27 | 8,52 |
| 3.3.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 12203,09 | 12203,09 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 25383,81 | 27084,53 | 31630,69 | 32864,29 | 34145,99 | 35511,83 | 36932,31 | 38409,60 | 39945,98 | 41543,82 | 43205,57 | 44933,80 |
| 3.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 524,79 | 559,43 | 592,24 | 615,93 | 425,75 | 442,78 | 460,49 | 478,91 | 498,07 | 517,99 | 538,71 | 560,26 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 160023,95 | 170585,53 | 178603,05 | 185747,17 | 193177,06 | 200904,14 | 208940,31 | 217297,92 | 225989,84 | 235029,43 | 244430,61 | 254207,83 |
| 3.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 121300,99 | 129306,86 | 135384,28 | 140799,65 | 146431,63 | 152288,90 | 158380,46 | 164715,67 | 171304,30 | 178156,47 | 185282,73 | 192694,04 |
| 3.6.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 38722,96 | 41278,68 | 43218,77 | 44947,52 | 46745,42 | 48615,24 | 50559,85 | 52582,25 | 54685,54 | 56872,96 | 59147,88 | 61513,79 |
| 3.7 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 32166,13 | 34289,09 | 35900,68 | 37336,71 | 38830,18 | 40383,38 | 41998,72 | 43678,67 | 45425,82 | 47242,85 | 49132,56 | 51097,86 |
| 3.7.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 24760,90 | 26395,12 | 27635,69 | 28741,12 | 29890,76 | 31086,39 | 32329,85 | 33623,04 | 34967,96 | 36366,68 | 37821,35 | 39334,20 |
| 3.7.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 7405,23 | 7893,98 | 8264,99 | 8595,59 | 8939,42 | 9296,99 | 9668,87 | 10055,63 | 10457,85 | 10876,17 | 11311,21 | 11763,66 |
| 3.8 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 30672,06 | 32696,42 | 34233,15 | 35602,47 | 37026,57 | 38507,64 | 40047,94 | 41649,86 | 43315,85 | 45048,49 | 46850,43 | 48724,44 |
| 3.8.1 | Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 30672,06 | 32696,42 | 34233,15 | 35602,47 | 37026,57 | 38507,64 | 40047,94 | 41649,86 | 43315,85 | 45048,49 | 46850,43 | 48724,44 |
| 3.8.2 | Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 2604,23 | 2776,11 | 2906,59 | 3022,85 | 3143,76 | 3269,51 | 3400,29 | 3536,31 | 3677,76 | 3824,87 | 3977,86 | 4136,98 |
| 3.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 19575,41 | 20867,39 | 21848,15 | 22722,08 | 23630,96 | 24576,20 | 25559,25 | 26581,62 | 27644,89 | 28750,68 | 29900,71 | 31096,74 |
| 3.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 12610,00 | 13442,26 | 14074,05 | 14637,01 | 15222,49 | 15831,39 | 16464,64 | 17123,23 | 17808,16 | 18520,48 | 19261,30 | 20031,76 |
| 3.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 66646,51 | 71045,18 | 74384,30 | 77359,68 | 80454,06 | 83672,22 | 87019,11 | 90499,88 | 94119,87 | 97884,67 | 101800,06 | 105872,06 |
| 3.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 6475,68 | 6903,07 | 7227,52 | 7516,62 | 7817,28 | 8129,98 | 8455,18 | 8793,38 | 9145,12 | 9510,92 | 9891,36 | 10287,01 |
| 3.13.1 | Налоги, сборы, другие обязательные платежи | тыс. руб. | 4969,86 | 5297,87 | 5546,87 | 5768,75 | 5999,50 | 6239,48 | 6489,05 | 6748,62 | 7018,56 | 7299,30 | 7591,28 | 7894,93 |
| 3.13.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 1505,82 | 1605,20 | 1680,65 | 1747,87 | 1817,79 | 1890,50 | 1966,12 | 2044,77 | 2126,56 | 2211,62 | 2300,08 | 2392,09 |
| 10 | Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс.руб. | 750951,70 | 801547,91 | 888633,86 | 920375,37 | 961907,26 | 994151,92 | 1029305,85 | 1065685,88 | 1103219,81 | 1142173,92 | 1182526,23 | 1224327,73 |
| 11 | Тариф на тепловую энергию (среднегодовой) | руб./ Гкал без НДС | 3100,56 | 3309,46 | 3822,25 | 3958,78 | 4137,42 | 4276,11 | 4427,32 | 4583,80 | 4745,24 | 4912,80 | 5086,36 | 5266,16 |
| 11.1 | Индекс роста тарифа |  |  | 1,067 | 1,155 | 1,036 | 1,045 | 1,034 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |

Рисунок 5.1 Сравнение тарифных последствий для каждого Сценария развития систем теплоснабжения.

    - Выводы по сценариям развития систем теплоснабжения

Сравнение Сценариев развития систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 5.18 Сравнение сценариев развития систем теплоснабжения.

| Номер критерия | Наименование | Сценарий №1 | Сценарий №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ценовые (тарифные) последствия по единой теплоснабжающей организации | + | + |
| 2 | Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | + | - |
| 3 | Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий | +/- | + |

Вывод: По результатам сравнения Сценариев развития систем теплоснабжения Осинниковского городского округа наиболее эффективным является Сценарий №1. Далее в схеме теплоснабжения рассматривается Сценарий №1 как основной.

  - Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В Мастер-плане были скорректированы мероприятия и стоимости по ним, а также добавлено обоснование выбора варианта.

- "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"

  - Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии приведена ниже.

Таблица 6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях на 2024 год, м3

| № пп | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участок от ПАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" | 258536,01 |
| 2 | ЦТП-1 | 42115,28 |
| 3 | ЦТП-2 | 2142,53 |
| 4 | ЦТП-4 | 1373,82 |
| 5 | ЦТП-5 | 97,89 |
| 6 | ЦТП-6 | 78,03 |
| 7 | ЦТП-7 | 3513,8 |
| 8 | Котельная № 3 | 2459,35 |
| 9 | Котельная № 2 | 2048,14 |
| 10 | Котельная Тобольская | 807 |
| 11 | котельная ж/д №1 | 226,67 |
| 12 | котельная ж/д №2 | 5,8 |
| 13 | котельная ж/д № 3Т | 2657,41 |
| 14 | котельная ж/д № 4Т | 889,2 |
| 15 | котельная ж/д № 5Т | 825,13 |
| 16 | котельная ж/д № 7 | 12,97 |
| 17 | котельная ж/д № 16 | 40,48 |
| 18 | котельная БИС | 451,4 |
|  | Всего по Осинниковскому городскому округу | 318280,91 |

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Осинниковского городского округа Горячее водоснабжение по открытой схеме не осуществляется.

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о баках-аккумуляторах приведены в пункте 6.5.

  - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды допускается в соответствии со СП «Тепловые сети» производить подпитку «сырой» водой.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

  - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабженияё

Таблица 6.2 Перспективные балансы производительности ВПУ

| № п/п | Наименование параметра | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЮК ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 2 | Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 75,125 | 75,125 | 75,125 | 75,125 | 76,197 | 76,197 | 76,197 | 76,197 | 76,197 | 76,197 | 76,197 | 76,197 | 76,197 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 95,700 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 11,962 | 11,962 | 11,962 | 11,962 | 12,319 | 12,319 | 12,319 | 12,319 | 12,319 | 12,319 | 12,319 | 12,319 | 12,319 |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | 83,738 | 83,738 | 83,738 | 83,738 | 83,381 | 83,381 | 83,381 | 83,381 | 83,381 | 83,381 | 83,381 | 83,381 | 83,381 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 95,693 | 95,693 | 95,693 | 95,693 | 98,553 | 98,553 | 98,553 | 98,553 | 98,553 | 98,553 | 98,553 | 98,553 | 98,553 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 171,600 | 171,600 | 171,600 | 171,600 | 171,600 | 171,600 | 171,600 | 171,600 | 171,600 | 171,600 | 171,600 | 171,600 | 171,600 |
| 9.1 | Доля резерва, % | 57,20% | 57,20% | 57,20% | 57,20% | 57,20% | 57,20% | 57,20% | 57,20% | 57,20% | 57,20% | 57,20% | 57,20% | 57,20% |
|  | Котельные МКП ОГО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,980 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Доля резерва, % | 45,56% | 45,56% | 45,56% | 45,56% | 45,56% | 45,56% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная школы № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,040 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Доля резерва, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная школы № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 17,460 | 17,460 | 17,460 | 17,460 | 17,460 | 17,460 | 17,460 | 17,460 | 17,460 | 17,460 | 17,460 | 17,460 | 17,460 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,070 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Доля резерва, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,530 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Доля резерва, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная Тобольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,410 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч |  | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| 9.1 | Доля резерва, % |  | 59,00% | 59,00% | 59,00% | 59,00% | 59,00% | 59,00% | 59,00% | 59,00% | 59,00% | 59,00% | 59,00% | 59,00% |
|  | котельная БИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 2 | Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,250 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 |
| 9.1 | Доля резерва, % | 96,43% | 96,43% | 96,43% | 96,43% | 96,43% | 96,43% | 96,43% | 96,43% | 96,43% | 96,43% | 96,43% | 96,43% | 96,43% |
|  | котельная ж/д № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 2 | Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,100 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч |  | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 9.1 | Доля резерва, % |  | 87,50% | 87,50% | 87,50% | 87,50% | 87,50% | 87,50% | 87,50% | 87,50% | 87,50% | 87,50% | 87,50% | 87,50% |
|  | котельная ж/д № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 2 | Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,110 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч |  | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 9.1 | Доля резерва, % |  | 86,25% | 86,25% | 86,25% | 86,25% | 86,25% | 86,25% | 86,25% | 86,25% | 86,25% | 86,25% | 86,25% | 86,25% |
|  | котельная № 3Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
| 2 | Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,900 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,676 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| 9.1 | Доля резерва, % | 86,36% | 86,36% | 86,36% | 86,36% | 86,36% | 86,36% | 86,36% | 86,36% | 86,36% | 86,36% | 86,36% | 86,36% | 86,36% |
|  | котельная № 4Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 2 | Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,780 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 |
| 9.1 | Доля резерва, % | 88,86% | 88,86% | 88,86% | 88,86% | 88,86% | 88,86% | 88,86% | 88,86% | 88,86% | 88,86% | 88,86% | 88,86% | 88,86% |
|  | котельная № 5Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 2 | Срок службы, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | 0,660 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 | 0,739 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч | 11,340 | 11,340 | 11,340 | 11,340 | 11,340 | 11,340 | 11,340 | 11,340 | 11,340 | 11,340 | 11,340 | 11,340 | 11,340 |
| 9.1 | Доля резерва, % | 94,50% | 94,50% | 94,50% | 94,50% | 94,50% | 94,50% | 94,50% | 94,50% | 94,50% | 94,50% | 94,50% | 94,50% | 94,50% |

  - Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в существующих балансах производительности ВПУ отсутствуют.

  - Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Данные о фактических потерях теплоносителя в тепловых сетях отсутствуют.

- "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

    - Определение условий организации централизованного теплоснабжения

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенной схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключение к системе теплоснабжения осуществляется в порядке установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения с учетом особенностей предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденным Правительством РФ от 05.07.2018 № 787.

Подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации.

Основанием для заключения договора на подключение является подача заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения, в случаях, оговоренных в постановлении № 787.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в пределах действия эффективного радиуса теплоснабжения, не допускается.

Техническая возможность подключения существует:

- при наличии 	резерва пропускной 	способности 	тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя;

- при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения заявителя, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения объекта  к системе теплоснабжения, отказ в заключении договора о подключении не допускается.

В случае если на момент обращения заявителя отсутствует техническая возможность подключения объекта к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения, и при этом в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации отсутствуют мероприятия по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения объекта к системе теплоснабжения, теплоснабжающая  организация или теплосетевая организация в течение 30 дней обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на подключение.

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений.

В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, заявитель вправе потребовать возмещение убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в течение 30 дней с даты внесения изменений обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу и в течение 30 дней с даты внесения изменений в инвестиционную программу направляет заявителю проект договора о подключении.

В случае отказа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органа местного самоуправления, утвердившего схему теплоснабжения, во внесении изменений в схему теплоснабжения указанные органы обязаны обосновать отказ и предоставить заявителю информацию об иных возможностях теплоснабжения подключаемого объекта.

Подключение новых и реконструируемых потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам.

При определении в городе ЕТО, определяющей в границах своей деятельности техническую политику и соблюдение законов в части эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы и нормативов.

    - Определение условий индивидуального теплоснабжения

Согласно СП 60.133330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», индивидуальная система теплоснабжения - система теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, складских, производственных помещений и помещений общественного назначения сельских и городских поселений с расчетной тепловой нагрузкой не более 360 кВт.

В соответствии с пунктами СП 60.133330.2012:

- п.6.6.1 Систему индивидуального теплоснабжения допускается предусматривать в жилых, общественных и производственных зданиях высотой до трех этажей включительно.

- п.6.6.2 Для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы (автоматизированные котлы в соответствии с 6.5.2 и оборудованные автоматикой безопасности согласно 12.23) полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт, с параметрами теплоносителя (температура, давление) не более 95 °С и 0,6 МПа соответственно.

- п.6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3. Теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельном помещении (теплогенераторной) на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Ввиду отсутствия в Осинниковском городском округе централизованного газоснабжения, для индивидуальных нужд теплоснабжения применяются в основном: электроотопление (бойлерная система) и печное отопление (уголь, дрова) и комбинированное отопление.

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667) п.93. Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/ч.

Данное определение обосновано тем, что при плотности теплоснабжения менее 0,01 Гкал/ч, соотношение потерь тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения становится несоразмерным отпуску тепловой энергии в сеть, это приводит к тому, что нецелесообразно рассматривать централизованное теплоснабжение в зонах неплотной малоэтажной застройки. В этих районах необходимо проектировать системы децентрализованного теплоснабжения от индивидуальных домовых или поквартирных источников теплоснабжения.

Выбор между общедомовым или поквартирным источником теплоты в зданиях должен определяться заданием на проектирование и на основании технико-экономического обоснования исходя из условия обеспечения качества, надежности и экономичности теплоснабжения.

Согласно п. 12.27 СП.42.133330.204 «Градостроительная планировка городских и сельских поселений» теплоснабжение поселений следует предусматривать в соответствии с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных источников теплоснабжения, в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно- двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований.

    - Определение условий поквартирного отопления

Согласно СП 60.133330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», поквартирное теплоснабжение - обеспечение теплом систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения квартиры в жилом многоквартирном здании. Система состоит из индивидуального источника теплоты - теплогенератора, трубопроводов горячего водоснабжения с водоразборной арматурой, трубопроводов отопления с отопительными приборами и теплообменников систем вентиляции.

В соответствии с пунктами СП 60.133330.2012:

- п. 6.5.1 Системы поквартирного теплоснабжения применяются для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения квартир в многоквартирных жилых зданиях высотой до 28 м, а также в помещениях общественного назначения, встроенных в эти здания. Для жилых зданий высотой более 28 м применение поквартирного теплоснабжения допускается по заданию на проектирование и в соответствии со статьей 6 п.8 [4].

- п. 6.5.2 В качестве источника теплоты для систем поквартирного теплоснабжения следует применять индивидуальные теплогенераторы (автоматизированные котлы, оборудованные автоматикой безопасности согласно 12.23) полной заводской готовности на газообразном топливе, с параметрами теплоносителя (температура, давление) не более 95°С и 0,3 МПа соответственно.

Ввиду отсутствия в Осинниковском городском округе централизованного газоснабжения, для нужд индивидуального отопления применяются электро-теплогенераторы.

Выбор основного и резервного топлива для источника теплоты зданий должен определяться техническим заданием на проектировании исходя из условий доступности топлива, обеспечения доставки в зимний и летний период, экономичности работы источника.

Информации о застройке жилых комплексов с индивидуальным отоплением нет.

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Перечень генерирующего оборудования, отнесенного к объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного электроснабжения и теплоснабжения потребителей, определен Распоряжением Правительства РФ от 31 июля 2017 г. № 1646-р (приложение № 1 к распоряжению Правительства РФ от 31 июля 2017 г. № 1646). Источники тепловой энергии Осинниковского городского округа в этом списке отсутствуют.

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Источники тепловой энергии Осинниковского городского округа отсутствуют в перечне генерирующего оборудования, отнесенного к объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного электроснабжения и теплоснабжения потребителей.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения тепловых нагрузок при актуализации «Схемы теплоснабжения…» не предусмотрено.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Осинниковского городского округа не предполагается.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории Осинниковского городского округа на окончание расчетного периода не предполагается реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии, однако для надежного теплоснабжения от источников тепловой энергии Осинниковского городского округа необходимо провести ряд мероприятий на котельных. Перечень мероприятий приведен в таблице.

Таблица 7.1 Мероприятия по реконструкции действующих котельных.

| № п/п | Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Источник финансирования | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  | 272218,00 |
| 001.01.02.001 | Реконструкция котельной №3Т | Реконструкция котельной для повышения эффективности работы системы теплоснабжения | Котельная №3Т | Бюджетные средства | 2033 | 2034 | 162770,00 |
| 001.01.02.002 | Реконструкция котельной №5Т | Реконструкция котельной для повышения эффективности работы системы теплоснабжения | Котельная №5Т | Бюджетные средства | 2028 | 2029 | 109448,00 |
| 001.01.03.000 | Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  | 15267,00 |
| 001.01.03.001 | Техперевооружение котельной №4Т | Техническое перевооружение котельной для повышения эффективности работы системы теплоснабжения | Котельная №4Т | Бюджетные средства | 2027 | 2028 | 15267,00 |

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Осинниковского городского округа на окончание расчетного периода не предполагается перевод котельных в пиковый режим.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Выбранный сценарий развития системы теплоснабжения предполагает переключение нагрузки котельных №2 и №3 на источник комбинированной выработки – ЮК ГРЭС.

Для этого предполагается завершить строительство ЦТП вблизи котельной №2, построить участок магистрали от существующего ЦТП-7 до нового ЦТП, участок тепловой сети, соединяющий сети котельных №№2, 3. Данное мероприятие подробно описано в Главе 8.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Выбранный сценарий развития системы теплоснабжения предполагает переключение нагрузки котельных №2 и №3 на источник комбинированной выработки – ЮК ГРЭС.

Для этого предполагается завершить строительство ЦТП вблизи котельной №2, построить участок магистрали от существующего ЦТП-7 до нового ЦТП, участок тепловой сети, соединяющий сети котельных №№2, 3. Данное мероприятие подробно описано в Главе 8.

Также схемой теплоснабжения предлагается вывод из эксплуатации части котельных с переключением потребителей на новые блочно-модульные котельные. Перечень мероприятий по строительству новых блочно-модульных котельных представлен в таблице ниже.

Таблица 7.2 Мероприятия по строительству новых блочно-модульных котельных и выводу из эксплуатации существующих.

| № п/п | Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Источник финансирования | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.01.01.000 | Подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  | 258931,00 |
| 001.01.01.001 | Вывод из эксплуатации котельной школы №7. Установка БМК на месте котельной | Строительство блочно-модульной котельной взамен существующей для повышения эффективности работы системы теплоснабжения | Котельная школы №7 | Бюджетные средства | 2031 | 2032 | 6457,00 |
| 001.01.01.002 | Вывод из эксплуатации котельной школы №16. Установка БМК на месте котельной | Строительство блочно-модульной котельной взамен существующей для повышения эффективности работы системы теплоснабжения | Котельная школы №16 | Бюджетные средства | 2029 | 2030 | 14561,00 |
| 001.01.01.003 | Вывод из эксплуатации котельной Тобольская. Установка БМК на месте котельной | Строительство блочно-модульной котельной взамен существующей для повышения эффективности работы системы теплоснабжения | Котельная Тобольская | Бюджетные средства | 2032 | 2033 | 72402,00 |
| 001.01.01.004 | Вывод из эксплуатации котельной ж/д №1. Установка БМК на месте котельной | Строительство блочно-модульной котельной взамен существующей для повышения эффективности работы системы теплоснабжения | Котельная ж/д №1 | Бюджетные средства | 2033 | 2034 | 25482,00 |
| 001.01.01.005 | Вывод из эксплуатации котельной ж/д №2. Установка БМК на месте котельной | Строительство блочно-модульной котельной взамен существующей для повышения эффективности работы системы теплоснабжения | Котельная ж/д №2 | Бюджетные средства | 2031 | 2032 | 38223,00 |
| 001.01.01.006 | Строительство котельной школы (р-н гор. парка) | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией |  | Бюджетные средства | 2029 | 2030 | 101806,00 |

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

В соответствии с Генеральным планом города, на территории Осинниковского городского округа имеются зоны застройки малоэтажными зданиями с низкой плотностью тепловой нагрузки, но информация о нагрузках отсутствует.

Основными факторами, определяющими целесообразность применения тех или иных систем теплоснабжения, являются:

1)	Плотность населения и застройки конкретного населенного пункта и площадь его селитебной застройки.

2)	В населенных пунктах плотностью населения от 0,8 до 0,16 тыс./м2, что соответствует 1-3 этажной застройке экономически целесообразно применение индивидуального теплоснабжения, но необходимо определять индивидуально на основании ТОЭ.

3)	Удаленность населенных пунктов от централизованных источников теплоснабжения и радиуса эффективного теплоснабжения.

4)	При больших плотностях населения, начиная с этажности застройки 3 и выше, экономически целесообразно применение систем централизованного теплоснабжения.

5)	В случае расположения населенного пункта с малоэтажной и индивидуальной застройкой в зоне действия эффективного радиуса теплоснабжения, необходимо проводить сравнительный анализ технико-экономических показателей по выбору типа теплоснабжения, исходя из условий соблюдения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, экономической целесообразности. Преимущества применения индивидуальных источников теплоснабжения:

- Возможность проведения поквартирного учета расхода тепловой энергии по показаниям приборов учета.

- Лучшая адаптация системы теплоснабжения к условиям теплопотребления конкретного обслуживаемого объекта, высокая регулируемость и автоматизация в соответствии с потребностями потребителя.

- Существенное снижение потребления энергоресурсов в силу прямой заинтересованности потребителя в рациональном использовании топлива.

- «Индивидуализация» систем отопления в многоквартирных домах сопровождается радикальным сокращением количества стояков, повышения качества теплоснабжения и сокращением объемов теплоносителя.

- Отсутствие внешних распределительных систем, вследствие исключения потерь тепловой энергии при транспорте тепловой энергии.

- Снижение капиталовложений при строительстве ввиду отсутствия строительства тепловых сетей.

- Возможность реконструкции старых объектов в городских районах старой и плотной застройки при отсутствии свободных мощностей.

- Удобство технического обслуживания сервисными службами.

Недостатки применения индивидуальных источников теплоснабжения:

1)	Эксплуатация источника теплоты и всего вспомогательного оборудования, квартирной системы теплоснабжения требует привлечения специализированной организации.

2)	Повышенная опасность использования отдельных видов систем отопления: пожаровзрывоопасность (газ, печное отопление, электроэнергия).

3)	Необходимость сооружения систем дымоудаления (газ, печное отопление).

4)	Необходимость самостоятельно заниматься организацией доставки, безопасностью хранения топлива.

5)	Необходимость самостоятельного проведение капитального ремонта системы теплоснабжения.

Окончательное решение о выборе метода индивидуального или централизованного теплоснабжения необходимо принимать на основании технико-экономического обоснования и сопоставления совокупных затрат на реализацию мероприятий по подключению и ежегодных затрат на нужды теплоснабжения.

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников определены согласно принятому варианту развития системы теплоснабжения на основании перспективных планов подключения потребителей.

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с учетом мероприятий представлены ниже

Таблица 7.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки ЮК ГРЭС.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЮК ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 506,000 | 506,000 | 506,000 | 506,000 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | Гкал/ч | 493,900 | 493,900 | 493,900 | 493,900 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 | 493,9 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | Гкал/ч | 101,598 | 101,598 | 101,598 | 101,598 | 101,598 | 101,598 | 101,598 | 101,598 | 103,001 | 103,001 | 103,001 | 103,001 | 103,001 | 103,001 | 103,001 | 103,001 |
| 5.1 | БУ-1 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 5.2 | БУ-2 ЮК ГРЭС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | БУ-3 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 53,149 | 53,149 | 53,149 | 53,149 | 53,149 | 53,149 | 53,149 | 53,149 | 54,552 | 54,552 | 54,552 | 54,552 | 54,552 | 54,552 | 54,552 | 54,552 |
| 5.4 | Осинники | Гкал/ч | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 | 44,849 |
| 6 | Потери в паропроводах | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 162,054 | 162,054 | 162,054 | 162,176 | 163,604 | 163,604 | 163,604 | 172,924 | 172,924 | 172,924 | 172,924 | 172,924 | 172,924 | 172,924 | 172,924 | 172,924 |
| 8.0.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 143,491 | 143,491 | 143,491 | 143,381 | 144,382 | 144,382 | 144,382 | 151,652 | 151,652 | 151,652 | 151,652 | 151,652 | 151,652 | 151,652 | 151,652 | 151,652 |
| 8.0.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 18,562 | 18,562 | 18,562 | 18,794 | 19,221 | 19,221 | 19,221 | 21,271 | 21,271 | 21,271 | 21,271 | 21,271 | 21,271 | 21,271 | 21,271 | 21,271 |
| 8.1 | Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | БУ-1 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 | 26,282 |
| 8.2.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 |
| 8.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 |
| 8.3 | БУ-2 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 | 16,038 |
| 8.3.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 | 14,795 |
| 8.3.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 | 1,243 |
| 8.4 | БУ-3 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 18,390 | 18,390 | 18,390 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 |
| 8.4.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 17,320 | 17,320 | 17,320 | 17,210 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 |
| 8.4.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 8.5 | Осинники | Гкал/ч | 101,344 | 101,344 | 101,344 | 101,344 | 102,772 | 102,772 | 102,772 | 112,092 | 112,092 | 112,092 | 112,092 | 112,092 | 112,092 | 112,092 | 112,092 | 112,092 |
| 8.5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 87,131 | 87,131 | 87,131 | 87,131 | 88,132 | 88,132 | 88,132 | 95,402 | 95,402 | 95,402 | 95,402 | 95,402 | 95,402 | 95,402 | 95,402 | 95,402 |
| 8.5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 14,212 | 14,212 | 14,212 | 14,212 | 14,639 | 14,639 | 14,639 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 |
| 9 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности ЮК ГРЭС: | Гкал/ч | 142,857 | 142,857 | 142,857 | 142,979 | 144,407 | 144,407 | 144,407 | 153,727 | 153,727 | 153,727 | 153,727 | 153,727 | 153,727 | 153,727 | 153,727 | 153,727 |
| 9.1 | БУ-1 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 | 25,758 |
| 9.1.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 | 23,762 |
| 9.1.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 |
| 9.2 | БУ-2 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 | 15,718 |
| 9.2.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 9.2.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 | 1,218 |
| 9.5 | БУ-3 ЮК ГРЭС | Гкал/ч | 18,614 | 18,614 | 18,614 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 | 18,736 |
| 9.5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 17,531 | 17,531 | 17,531 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 | 17,421 |
| 9.5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 |
| 9.5 | Осинники | Гкал/ч | 82,767 | 82,767 | 82,767 | 82,767 | 84,195 | 84,195 | 84,195 | 93,515 | 93,515 | 93,515 | 93,515 | 93,515 | 93,515 | 93,515 | 93,515 | 93,515 |
| 9.5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 71,160 | 71,160 | 71,160 | 71,160 | 72,161 | 72,161 | 72,161 | 79,431 | 79,431 | 79,431 | 79,431 | 79,431 | 79,431 | 79,431 | 79,431 | 79,431 |
| 9.5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 11,607 | 11,607 | 11,607 | 11,607 | 12,034 | 12,034 | 12,034 | 14,084 | 14,084 | 14,084 | 14,084 | 14,084 | 14,084 | 14,084 | 14,084 | 14,084 |
| 10 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 221,998 | 221,998 | 221,998 | 221,876 | 220,448 | 220,448 | 220,448 | 211,128 | 211,128 | 211,128 | 211,128 | 211,128 | 211,128 | 211,128 | 211,128 | 211,128 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 241,195 | 241,195 | 241,195 | 241,073 | 239,645 | 239,645 | 239,645 | 230,325 | 230,325 | 230,325 | 230,325 | 230,325 | 230,325 | 230,325 | 230,325 | 230,325 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 329,650 | 329,650 | 329,650 | 329,650 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 | 329,65 |
| 15 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 114,286 | 114,286 | 114,286 | 114,383 | 115,526 | 115,526 | 115,526 | 122,982 | 122,982 | 122,982 | 122,982 | 122,982 | 122,982 | 122,982 | 122,982 | 122,982 |

Таблица 7.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных МКП ОГО "Теплоэнерго"

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельные МКП ОГО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,202 | 6,202 | 6,202 | 6,202 | 6,202 | 6,202 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,569 | 4,569 | 4,569 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | 4,780 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,569 | 4,569 | 4,569 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | 4,780 | 4,780 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,393 | 1,393 | 1,393 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -0,614 | -0,614 | -0,614 | -0,840 | -0,840 | -0,840 | -0,840 | -0,840 | -0,840 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | -0,614 | -0,614 | -0,614 | -0,840 | -0,840 | -0,840 | -0,840 | -0,840 | -0,840 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная школы № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
|  | котельная школы № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 0,372 | 0,372 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,372 | 0,372 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,372 | 0,372 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,372 | 0,372 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,391 | 0,391 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,391 | 0,391 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 |
|  | котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,460 | 7,460 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 7,460 | 7,460 | 5,960 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,240 | 5,240 | 4,490 | 4,493 | 4,493 | 4,493 | 4,493 | 5,240 | 5,240 | 4,490 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 3,132 | 3,132 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,132 | 3,132 | 3,140 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,478 | 2,478 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,478 | 2,478 | 2,490 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,654 | 0,654 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,654 | 0,654 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 3,132 | 3,132 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,132 | 3,132 | 3,140 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,478 | 2,478 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,478 | 2,478 | 2,490 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,654 | 0,654 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,654 | 0,654 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,487 | 1,487 | 0,729 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 1,487 | 1,487 | 0,729 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,487 | 1,487 | 0,729 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 1,487 | 1,487 | 0,729 |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная Тобольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,450 | 3,450 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,110 | 3,110 | 4,290 | 4,286 | 4,286 | 4,286 | 4,286 | 4,286 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 2,578 | 2,578 | 2,616 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,812 | 1,812 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 2,578 | 2,578 | 2,616 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,812 | 1,812 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,216 | 0,216 | 1,358 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,216 | 0,216 | 1,358 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 | 1,754 |
|  | котельная БИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,330 | 2,330 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 1,593 | 1,593 | 1,596 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,062 | 1,062 | 1,065 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 1,593 | 1,593 | 1,596 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,062 | 1,062 | 1,065 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,563 | 0,563 | 0,290 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,563 | 0,563 | 0,290 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
|  | котельная ж/д № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,091 | 1,091 | 1,091 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 0,601 | 0,601 | 0,588 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,470 | 0,470 | 0,457 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,601 | 0,601 | 0,588 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,470 | 0,470 | 0,457 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,332 | 0,332 | 0,345 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,332 | 0,332 | 0,345 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 |
|  | котельная ж/д № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,149 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 0,720 | 0,720 | 0,693 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,471 | 0,471 | 0,444 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,720 | 0,720 | 0,693 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,471 | 0,471 | 0,444 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,364 | 0,364 | 0,391 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,364 | 0,364 | 0,391 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,654 |
|  | котельная № 3Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,710 | 8,710 | 8,710 | 8,714 | 8,714 | 8,714 | 8,714 | 8,714 | 8,714 | 8,714 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 5,454 | 5,454 | 5,515 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,197 | 4,197 | 4,258 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 5,454 | 5,454 | 5,515 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,197 | 4,197 | 4,258 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,415 | 2,415 | 2,354 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 2,415 | 2,415 | 2,354 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 | 4,659 |
|  | котельная № 4Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 4,712 | 4,712 | 4,799 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,619 | 3,619 | 3,706 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 4,712 | 4,712 | 4,799 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,619 | 3,619 | 3,706 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | -0,032 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | -0,032 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 |
|  | котельная № 5Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,890 | 5,890 | 5,970 | 5,965 | 5,965 | 5,965 | 5,965 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 4,003 | 4,003 | 4,002 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,017 | 3,017 | 3,016 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 4,003 | 4,003 | 4,002 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,017 | 3,017 | 3,016 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,550 | 1,550 | 1,631 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 1,550 | 1,550 | 1,631 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 1,618 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 |
|  | Итого по котельным МКП ОГО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 51,243 | 51,243 | 50,983 | 50,980 | 50,980 | 50,980 | 50,980 | 36,420 | 36,420 | 36,420 | 36,420 | 36,420 | 36,420 | 36,420 | 36,420 | 36,420 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 40,180 | 40,180 | 40,420 | 40,414 | 40,414 | 40,414 | 40,654 | 32,044 | 33,558 | 33,558 | 35,864 | 35,980 | 35,980 | 35,980 | 35,980 | 35,980 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 |
| 4 | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 3,292 | 3,292 | 3,292 | 3,292 | 3,292 | 3,292 | 3,292 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 |
| 5 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде | Гкал/ч | 29,277 | 29,277 | 29,461 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 20,380 | 20,380 | 20,380 | 20,380 | 20,380 | 20,380 | 20,380 | 20,380 | 20,380 |
| 5.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 22,217 | 22,217 | 22,405 | 22,630 | 22,630 | 22,630 | 22,630 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 |
| 5.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 7,060 | 7,060 | 7,056 | 7,070 | 7,070 | 7,070 | 7,070 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 |
| 6 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 29,277 | 29,277 | 29,461 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 20,380 | 20,380 | 20,380 | 20,380 | 20,380 | 20,380 | 20,380 | 20,380 | 20,380 |
| 6.1 | отопление и вентиляция | Гкал/ч | 22,217 | 22,217 | 22,405 | 22,630 | 22,630 | 22,630 | 22,630 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 |
| 6.2 | горячее водоснабжение | Гкал/ч | 7,060 | 7,060 | 7,056 | 7,070 | 7,070 | 7,070 | 7,070 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 |
| 7 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 7,180 | 7,180 | 7,236 | 6,991 | 6,991 | 6,991 | 7,231 | 9,424 | 10,938 | 10,938 | 13,244 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 7,180 | 7,180 | 7,236 | 6,991 | 6,991 | 6,991 | 7,231 | 9,424 | 10,938 | 10,938 | 13,244 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,360 |

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В Осинниковском городском округе в рассматриваемом периоде 2024 – 2030 гг. ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

На источниках тепловой энергии Осинниковского городского округа используется местный вид топлива – уголь. Котельное оборудование рассчитано на сжигание Кузнецкого угля Шушталепского месторождения. В настоящее время используются угли АО «Сибирская углепромышленная компания».

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

В структуре Осинниковского городского округа развиты угольная, легкая, пищевая отрасли промышленности, а также машиностроение – промышленные зоны, находящиеся в границах городского округа.

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Следовательно, радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения – это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии.

Радиус теплоснабжения в зоне действия системы теплоснабжения с выделенными зонами действия источников теплоснабжения – это расстояние от самого удаленного присоединения потребителя до источника теплоснабжения в выделенной зоне действия этого источника (при этом условие «принадлежности» должно соблюдаться: потребитель должен быть расположен (должен принадлежать) в выделенной зоне действия источника). Таким образом, в системе теплоснабжения с выделенными зонами действия существуют несколько радиусов теплоснабжения, которые могут быть изменены переключением секционирующих задвижек тепловых сетей.

И наконец, радиус теплоснабжения в системе теплоснабжения с динамическими зонами действия источников тепловой энергии – это расстояние от наиболее удаленного потребителя до источника тепловой энергии в зоне действия этого источника, которая определена гидравлическим режимом циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения в целом. Так как границы зоны действия источника могут изменяться в зависимости от режимов циркуляции теплоносителя, которые в свою очередь зависят от рабочих точек на всех насосных группах (всех насосных станций и подстанций, действующих в системе теплоснабжения), то, соответственно, и радиус теплоснабжения может иметь различное значение в зависимости от управления точками водораздела в системах теплоснабжения. Следом за названием таких зон – радиусы теплоснабжения источников будут динамическими (изменяющимися) в течение одного отопительного периода.

При этом существуют некоторые нюансы единственности этих определений. Так как определённый радиус теплоснабжения, всего лишь измеритель, а целевая функция, по которой определяется возможность (целесообразность, эффективность) его изменения, есть изменения совокупных расходов в системе теплоснабжения в целом, то строго говоря, такое определение применимо только для изолированных систем теплоснабжения. Для систем теплоснабжения с другой конфигурацией зон действия источников совокупные затраты в системе теплоснабжения будут зависеть от нескольких радиусов теплоснабжения.

Определение эффективного радиуса теплоснабжения эффективно позволяет решать различные задачи (сокращение-увеличение зон теплоснабжения от источников, и пр.) направленные на повышение эффективности теплоснабжения.

В соответствии с федеральным законом «О теплоснабжении» радиусом эффективного теплоснабжения (далее РЭТ) называется максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. В связи с этим требуется внести некоторые пояснения об использовании нормативного определения «радиус эффективного теплоснабжения» в схемах теплоснабжения.

Вопросы с использованием понятия «радиус эффективного теплоснабжения» в схемах теплоснабжения наиболее часто возникают в трех случаях:

При определении фактического (сложившегося) радиуса теплоснабжения в зоне действия источника тепловой мощности и сравнении его с РЭТ.

При определении возможности расширения зоны действия источника тепловой мощности, с целью обеспечении новых потребителей, планируемых к строительству вне существующей зоны действия источника.

При оценке эффектов, возникающих при принятии решения о перераспределении тепловой нагрузки между источниками, с пресекающимися (или вложенными) зонами действия.

Задачи первого класса решаются с целью выбора дальнейшей стратегии о возможной трансформации зоны действия существующего источника тепловой мощности (ее сокращении или расширении в зависимости от «совокупных затрат в системе теплоснабжения» или, по-другому, «ценовых последствий для потребителей»).

Задачи второго класса утилитарно устанавливают прямое решение задачи о возможности расширения зоны действия источника тепловой мощности и ограничений этих действия путем сравнения с РЭТ и также «ценовых последствий для потребителей».

Задачи третьего класса обеспечивают наличие информационной базы, необходимой для принятия решения о возможном перераспределении тепловой нагрузки с целью снижения совокупных затрат в системе теплоснабжения.

    - Расчет РЭТ для котельных Осинниковского городского округа

Расчетные значения радиусов эффективного теплоснабжения котельных Осинниковского городского округа приведены ниже. Все потребители находятся в пределах радиуса эффективного теплоснабжения.

Таблица 7.5 Радиус эффективного теплоснабжения

| Наименование котельной | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| Котельная №3 | 0,7 |
| Котельная школы №7 | 0,1 |
| Котельная школы №16 | 0,1 |
| Котельная №2 | 1,0 |
| Котельная Тобольская | 0,5 |
| Котельная БИС | 0,2 |
| Котельная ж/д №1 | 0,3 |
| Котельная ж/д №2 | 0,2 |
| Котельная №3Т | 0,3 |
| Котельная №4Т | 0,4 |
| Котельная №5Т | 0,6 |

    - Методика определения предельной протяженности теплопровода от нового потребителя до точки подключения на существующей тепловой сети

Расчет предельной протяженности теплопровода от точки подключения к существующей ТС до нового потребителя проводился согласно предложенной в п. 6 методике. Актуализацию полученных значений рекомендуется проводить ежегодно при изменении РЭТ, которое возможно при значительном изменении присоединенной тепловой нагрузки источника и суммарной протяженности ТС. Изменение стоимостных показателей, а именно удельных капиталовложений, обусловленное инфляцией, не приводит к изменению полученных результатов, т.к. влечет за собой рост себестоимости тепловой энергии как по системе теплоснабжения в целом, так и на отдельных ее участках.

В таблице ниже приведены результаты расчета максимальной протяженности теплопровода от точки подключения на существующей тепловой сети до нового потребителя.

Таблица 7.6 Предельная протяженность теплопровода от точки подключения к системе теплоснабжения ЮК-ГРЭС до новой теплопотребляющей установки (температурный график 150-70)

| Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Предельная протяженность теплопровода по kэф, м |
| --- | --- |
| 0,01 | 2 |
| 0,02 | 4 |
| 0,03 | 5 |
| 0,04 | 7 |
| 0,05 | 9 |
| 0,06 | 11 |
| 0,07 | 13 |
| 0,08 | 14 |
| 0,09 | 16 |
| 0,1 | 18 |
| 0,2 | 36 |
| 0,3 | 54 |
| 0,4 | 72 |
| 0,5 | 90 |
| 1 | 181 |
| 1,5 | 271 |
| 2 | 361 |
| 2,5 | 452 |
| 3 | 542 |
| 3,5 | 632 |
| 4 | 723 |
| 4,5 | 813 |
| 5 | 903 |
| 5,5 | 994 |
| 6 | 1084 |
| 10 | 1806 |
| 15 | 2710 |
| 20 | 3613 |
| 30 | 5419 |

Проведенный анализ показал, что коэффициент эффективности присоединения нагрузки дает наиболее адекватную оценку целесообразности нового подключения в зоне РЭТ, т.к. он учитывает, как капитальные затраты, так и эксплуатационные. В связи с этим, рекомендуется использовать коэффициент эффективности присоединения нагрузки при принятии решения относительно новых заявителей.

    - Выводы:

1)	Радиус эффективного теплоснабжения не просто измеритель, а экономическая категория, которая может быть использована при рассмотрении задач о расширении и объединении зон действия источников тепловой энергии.

2)	Радиусы эффективного теплоснабжения целесообразно вычислять только при возникновении задачи реконструкции или нового строительства в зоне действия конкретного источника тепловой энергии.

3)	Радиус эффективного теплоснабжения, прежде всего, зависит от прогнозируемой конфигурации тепловой нагрузки относительно места расположения источника тепловой энергии и плотности тепловой нагрузки.

4)	На значение эффективного радиуса самое существенное влияние оказывает наличие или отсутствие резервов пропускной способности существующих тепловых сетей и резервов тепловой мощности на источнике.

5)	Одним из главных параметров, от которого зависит значение эффективного радиуса, является величина подключаемой новой нагрузки. Характер этого влияния не однозначный. Увеличение новой нагрузки может привести как к возрастанию эффективного радиуса, так и к его уменьшению.

6)	Значительное влияние на величину эффективного радиуса оказывает способ прокладки тепловых сетей. При подземном способе прокладки увеличение затрат на перекладку и новое строительство приводит к снижению эффективного радиуса.

7)	Значение эффективного радиуса существенным образом зависит от места подключения новой нагрузки к существующей тепловой сети и может быть различным для каждого направления вывода тепловой мощности.

8)	Методика определения эффективного радиуса теплоснабжения не отражает реального влияния на совокупные затраты на подключение мелких потребителей, расположенных на значительном удалении от существующих тепловых сетей. Мелкие потребители (индивидуальные жилые дома), находящиеся на расстоянии не более 20 м от сетей теплоснабжения могут быть подключены трубопроводами с DN32. Потребители с такой же нагрузкой, но удалённые на значительное расстояние от сетей теплоснабжения, должны подключаться трубопроводами с большим диаметром для обеспечения расчётного гидравлического режима. Это приводит к значительному росту нормативных технологических тепловых потерь. В данном случае реальные критерии радиуса эффективного теплоснабжения должны подтверждаться гидравлическими и тепловыми расчётами с учётом рельефа местности и величины подключаемых тепловых нагрузок.

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии скорректированы по исходным данным, также была скорректирована стоимость мероприятий.

- "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"

  - Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Мероприятия по реконструкции и модернизации и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируются.

В перспективе планируется закрытие котельных №2, №3 и переключение потребителей на ЮК ГРЭС. Данные мероприятия представлены в Разделе 8.4.

  - Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Предложения по строительству тепловых сетей для подключения перспективных потребителей представлены ниже. Затраты указаны в ценах 2024 года.

Таблица 8.1 Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией.

| № п/п | Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Источник финансирования | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.02.01.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  | 87960,00 |
| 001.02.01.001 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «Группа домов р-н ул. Победы» | Обеспечения подключения перспективных потребителей |  | Бюджетные средства | 2028 | 2029 | 39519,00 |
| 001.02.01.002 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «Группа домов по ул. Крупской» | Обеспечения подключения перспективных потребителей |  | Бюджетные средства | 2027 | 2030 | 37682,00 |
| 001.02.01.003 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «МКД ул. Куйбышева, 6» | Обеспечения подключения перспективных потребителей |  | Бюджетные средства | 2027 | 2028 | 10758,00 |

  - Обоснование предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Схемой теплоснабжения предлагается несколько вариантов организации совместной работы источников тепловой энергии.

    - Организация совместной работы Котельных №2 и №3.

В настоящий момент в городском округе Осинники два источника, работающих на единую сеть - Котельная №2 и Котельная №3 на единую сеть в районе ул. Ленина и Осинниковским ремонтно-механическим заводом. Системы изолированы друг от друга в районе ул. Базарная перемычкой 2Ду159 со стороны Котельной №2 и 2Ду133 со стороны Котельной №3. Чтобы установить возможность взаимного резервирования по пропускной способности сети, требуется дополнительно повысить соответствующий параметр: требуется перекладка части сети по ул. Базарная и строительства дополнительного участка сети по ул. Белякова.

Рисунок 8.1 Трассировка рекомендуемой перемычки между источниками Котельной №2 и Котельной №3

Тонкой зелёной полосой выделены участки строительства перемычки по ул. Белякова, жирной зелёной полосой выделены участки, рекомендуемые к перекладке, ниже приведены параметры перспективных участков:

Таблица 8.2 Рекомендуемые к перекладке участки для перемычки между источниками Котельной №2 и Котельной №3

| Sys | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода до реконструкции, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода до реконструкции, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 3,20 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 10 | 234,30 | 0,26 | 0,26 | 0,16 | 0,16 |
| 8 | 166,81 | 0,26 | 0,26 | 0,16 | 0,16 |
| 6 | 36,95 | 0,26 | 0,26 | 0,16 | 0,16 |

Таблица 8.3 Рекомендуемые к строительству участки для перемычки между источниками Котельной №2 и Котельной №3

| Sys | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 312,00 | 0,26 | 0,26 |

Таблица 8.4 Мероприятия по Резервированию котельных №2 и №3.

| № п/п | Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Источник финансирования | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.02.03.027 | Резервирование котельных №2 и №3: - строительство перемычки между котельными №2 и №3 - реконструкция тепловых сетей для обеспечения пропускной способности | Повышение надежности системы. Обеспечение резервирования тепловой нагрузки | Бюджетные средства | 2026 | 2027 | 9546,433 |

    - Организация совместной работы Котельных 4Т и 5Т.

Котельные 4Т и 5Т физически близко расположены друг к другу, имеют примой доступ для строительства перемычки по системе отопления и горячего водоснабжения. Ниже приведены трассировка и обоюдной резервирующей перемычки между Котельными 4Т и 5Т:

Рисунок 8.2 Трассировка рекомендуемой перемычки между источниками Котельной 4Т и Котельной 5Т

Зелёным выделены участки строительства перемычки по Системе Отопления, фиолетовым – по Системе Горячего Водоснабжения.

Таблица 8.5 Рекомендуемые к строительству участки для перемычки между источниками Котельной 4Т и Котельной 5Т

| Sys | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Назначение теплопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 635,48 | 0,31 | 0,31 | Отопление |
| 2 | 635,00 | 0,27 | 0,27 | ГВС |

Таблица 8.6 Мероприятия по Резервированию котельных 4Т и 5Т.

| № п/п | Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Источник финансирования | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.02.03.028 | Резервирование котельных 4Т и 5Т: - строительство перемычки между котельными 4Т и 5Т - реконструкция тепловых сетей для обеспечения пропускной способности | Повышение надежности системы. Обеспечение резервирования тепловой нагрузки | Бюджетные средства | 2029 | 2030 | 19819,00 |

  - Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В перспективе планируются мероприятия по выводу котельных:

- Мероприятия по выводу из эксплуатации котельных и переключение потребителей на новые блочно-модульные котельные;

- Мероприятия по выводу из эксплуатации котельных №2, №3 и переключение потребителей на ЮК ГРЭС.

Для первой группы мероприятий строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей не запланирована. Новые блочно-модульные котельные будут на месте существующих.

Для второй группы необходимы мероприятия по строительству тепловых сетей.

Таблица 8.7 Мероприятия по строительству тепловых сетей для переключения котельных №2, №3 на ЮК ГРЭС.

| № п/п | Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Источник финансирования | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.02.02.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  | 328222,00 |
| 001.02.02.001 | Строительство участка магистрали от ЦТП-7 до стр. ЦТП-8 | Переключение потребителей котельной №2 и №3 на ЮК ГРЭС |  | Бюджетные средства | 2027 | 2027 | 172059,00 |
| 001.02.02.002 | Строительство квартальной тепловой сети от котельных № 2, 3 для подключения к новому ЦТП | Переключение потребителей котельной №2 и №3 на ЮК ГРЭС |  | Бюджетные средства | 2028 | 2028 | 156163,00 |

Также схемой теплоснабжения предлагаются мероприятия по повышению. эффективности работы системы теплоснабжения:

- Строительство рециркуляционных трубопроводов ГВС для потребителей, подключенных по тупиковой схеме

Затраты на данные мероприятия представлены в таблице ниже.

Таблица 8.8 Мероприятия по строительству рециркуляционных трубопроводов ГВС для потребителей, подключенных по тупиковой схеме.

| № п/п | Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Источник финансирования | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.02.03.001 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-1,2 | Повышение качества и эффективности ГВС | ЦТП-1, ЦТП-2 | Бюджетные средства | 2029 | 2034 | 43128,00 |
| 001.02.03.002 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-4 | Повышение качества и эффективности ГВС | ЦТП-4 | Бюджетные средства | 2029 | 2034 | 22685,00 |
| 001.02.03.003 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-5 | Повышение качества и эффективности ГВС | ЦТП-5 | Бюджетные средства | 2029 | 2034 | 36699,00 |
| 001.02.03.004 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-6 | Повышение качества и эффективности ГВС | ЦТП-6 | Бюджетные средства | 2030 | 2032 | 17207,00 |
| 001.02.03.005 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-7 | Повышение качества и эффективности ГВС | ЦТП-7 | Бюджетные средства | 2029 | 2032 | 28660,00 |
| 001.02.03.006 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия котельной ж/д №2 | Повышение качества и эффективности ГВС | Котельная ж/д №2 | Бюджетные средства | 2032 | 2032 | 400,00 |
| 001.02.03.007 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия котельной ж/д №1 | Повышение качества и эффективности ГВС | Котельная ж/д №1 | Бюджетные средства | 2033 | 2033 | 200,00 |
| 001.02.03.008 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия котельной №2 | Повышение качества и эффективности ГВС | Котельная №2 | Бюджетные средства | 2029 | 2030 | 7420,00 |
| 001.02.03.009 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия котельной №3 | Повышение качества и эффективности ГВС | Котельная №3 | Бюджетные средства | 2025 | 2027 | 15296,00 |

  - Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В схеме теплоснабжения рассмотрены различные варианты повышения надежности системы теплоснабжения.

Мероприятия, представленные в Разделе 8.7, также обеспечивают повышение надежности работы системы теплоснабжения Осинниковского городского округа.

Мероприятия по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии для повышения надежности представлены в Разделе 8.3.

В настоящий момент в г. Осинники отсутствует резервирование смежный районов города между ЦТП. Прямой доступ между ЦТП существует между ЦТП-1 и ЦТП-2 и ЦТП-4, а также между ЦТП-5 и ЦТП-6. Чтобы резервировать эти ЦТП требуется строительство дополнительных участков тепловой сети между районами, также частичная перекладка после ЦТП-1. Ниже представлены рекомендуемые трассировки перемычке между ЦТП и их параметры:

Рисунок 8.3 Трассировка рекомендуемой перемычки между ЦТП-1 и ЦТП-2, ЦТП-4

Рисунок 8.4 Трассировка рекомендуемой перемычки между ЦТП-5 и ЦТП-6

Таблица 8.9 Рекомендуемые к перекладке участки для перемычки между ЦТП

| Sys | Длина участка, м | Внутренний диаметp подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Внутpенний диаметp подающего трубопровода до реконструкции, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода до реконструкции, м | Назначение теплопровода | Перемычка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 18,05 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,04 | ГВС | Двухсторонняя перемычка ЦТП-5 - ЦТП-6 |
| 48 | 68,26 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,04 | ГВС |  |
| 46 | 75,65 | 0,16 | 0,16 | 0,09 | 0,06 | ГВС |  |
| 52 | 9,95 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,04 | ГВС |  |
| 32 | 76,44 | 0,33 | 0,33 | 0,16 | 0,16 | Отопление |  |
| 31 | 70,40 | 0,33 | 0,33 | 0,22 | 0,22 | Отопление |  |
| 29 | 13,05 | 0,33 | 0,33 | 0,27 | 0,27 | Отопление |  |
| 25 | 5,01 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | Отопление |  |
| 27 | 14,10 | 0,33 | 0,33 | 0,27 | 0,27 | Отопление |  |
| 39 | 104,20 | 0,33 | 0,33 | 0,22 | 0,00 | ГВС | Перемычка ЦТП-1 - ЦТП-4 - ЦТП-2 |
| 37 | 68,72 | 0,31 | 0,31 | 0,22 | 0,00 | ГВС |  |
| 19 | 103,31 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | Отопление |  |
| 17 | 74,81 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | Отопление |  |

Таблица 8.10 Рекомендуемые к строительству участки для перемычки между ЦТП

| Sys | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Назначение теплопровода | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 304,90 | 0,33 | 0,33 | Отопление | Двухсторонняя перемычка ЦТП-5 - ЦТП-6 |
| 40 | 312,59 | 0,16 | 0,16 | ГВС |  |
| 65 | 440,72 | 0,31 | 0,31 | Отопление | Перемычка ЦТП-1 - ЦТП-2 |
| 58 | 444,89 | 0,26 | 0,26 | ГВС |  |
| 55 | 184,16 | 0,27 | 0,27 | Отопление | Перемычка ЦТП-1 - ЦТП-4 |
| 67 | 179,68 | 0,27 | 0,27 | ГВС |  |
| 14 | 580,84 | 0,27 | 0,27 | Отопление | Перемычка ЦТП-1 - ЦТП-4 - ЦТП-2 |
| 35 | 579,37 | 0,33 | 0,33 | ГВС |  |

Таблица 8.11 Мероприятия по Резервированию ЦТП.

| № п/п | Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Источник финансирования | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.02.03.029 | Резервирование ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-4: - строительство перемычки между ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-4 - реконструкция тепловых сетей для обеспечения пропускной способности | Повышение надежности системы. Обеспечение резервирования тепловой нагрузки | Бюджетные средства | 2032 | 2034 | 31671,00 |
| 001.02.03.030 | Резервирование ЦТП-6 и ЦТП-7: - строительство перемычки между ЦТП-6 и ЦТП-7 - реконструкция тепловых сетей для обеспечения пропускной способности | Повышение надежности системы. Обеспечение резервирования тепловой нагрузки | Бюджетные средства | 2030 | 2031 | 12237,990 |

  - Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В перспективе мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра для обеспечения перспективной тепловой нагрузки не требуются.

  - Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

Таблица 8.12 Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых сетей подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

| № п/п | Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Источник финансирования | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.02.03.010 | Реконструкция, замена тепловых сетей ж/д 2 (отопл., ГВС) | Снижение износа тепловых сетей | Котельная ж/д №2 | Бюджетные средства | 2030 | 2031 | 1 836,00 |
| 001.02.03.011 | Реконструкция, замена тепловых сетей ж/д 1 (отпл., ГВС) | Снижение износа тепловых сетей | Котельная ж/д №1 | Бюджетные средства | 2031 | 2032 | 2 448,00 |
| 001.02.03.012 | Реконструкция, замена тепловых сетей котельной № 5Т (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода) | Снижение износа тепловых сетей | Котельная №5Т | Бюджетные средства | 2025 | 2026 | 61 200,00 |
| 001.02.03.013 | Реконструкция, замена тепловых сетей котельной № 3Т (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода) | Снижение износа тепловых сетей | Котельная №3Т | Бюджетные средства | 2026 | 2028 | 90 050,00 |
| 001.02.03.014 | Реконструкция, замена тепловых сетей котельной № 4Т (отопление, гвс) | Снижение износа тепловых сетей | Котельная №4Т | Бюджетные средства | 2028 | 2030 | 23 137,00 |
| 001.02.03.015 | Реконструкция, замена сетей котельной № 2 (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода) | Снижение износа тепловых сетей | Котельная №2 | Бюджетные средства | 2027 | 2028 | 14 570,00 |
| 001.02.03.016 | Реконструкция, замена сетей котельной № 3 | Снижение износа тепловых сетей | Котельная №3 | Бюджетные средства | 2028 | 2031 | 30 000,00 |
| 001.02.03.017 | Реконструкция, замена сетей котельной Тобольская (от котельной до ТК-1) | Снижение износа тепловых сетей | Котельная Тобольская | Бюджетные средства | 2026 | 2027 | 30 000,00 |
| 001.02.03.019 | Замена сетей ЦТП-1 (отопл., гвс) | Снижение износа тепловых сетей | ЦТП-1 | Бюджетные средства | 2026 | 2032 | 118 474,00 |
| 001.02.03.020 | Замена сетей ЦТП-2 (отопл., гвс) | Снижение износа тепловых сетей | ЦТП-2 | Бюджетные средства | 2030 | 2031 | 20 800,00 |
| 001.02.03.021 | Замена сетей ЦТП-4 (отопл., гвс) | Снижение износа тепловых сетей | ЦТП-4 | Бюджетные средства | 2028 | 2031 | 26 498,00 |
| 001.02.03.022 | Замена сетей ЦТП-5 (отопл., гвс) | Снижение износа тепловых сетей | ЦТП-5 | Бюджетные средства | 2026 | 2030 | 39 972,00 |
| 001.02.03.023 | Замена сетей ЦТП-6 (отопл., гвс) | Снижение износа тепловых сетей | ЦТП-6 | Бюджетные средства | 2026 | 2032 | 55 288,00 |
| 001.02.03.024 | Замена сетей ЦТП-7 (отопл., гвс) | Снижение износа тепловых сетей | ЦТП-7 | Бюджетные средства | 2026 | 2030 | 50 697,00 |
| 001.02.03.025 | Реконструкция участков магистрали ЮК ГРЭС | Снижение износа тепловых сетей | Тепломагистраль ЮК ГРЭС - Осинники | Инвест. программа | 2025 | 2034 | 207 000,00 |
| 001.02.03.026 | Капитальный ремонт участка теплотрассы ЮК ГРЭС - Осинники | Повышение надежности системы, снижение тепловых потерь | Тепломагистраль ЮК ГРЭС - Осинники | Бюджетные средства | 2025 | 2034 | 240 031,00 |

  - Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации насосных станций и ЦТП представлены в таблице ниже.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации насосных станций и ЦТП

Таблица 8.13 Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации насосных станций и ЦТП.

| № п/п | Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Источник финансирования | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.02.06.000 | Подгруппа проектов строительства новых насосных станций |  |  |  |  |  | 62257,00 |
| 001.02.06.001 | Строительство повысительной насосной станции (ПНС) | Переключение потребителей котельной №2 и №3 на ЮК ГРЭС |  | Бюджетные средства | 2027 | 2027 | 62257,00 |
| 001.02.07.000 | Подгруппа проектов реконструкции насосных станций |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 001.02.08.000 | Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  |  |  |  | 210405,00 |
| 001.02.08.001 | Замена вертикального цилиндрического бака-аккумулятора на ЦТП-1, взамен исчерпавшего эксплуатационный ресурс | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | ЦТП-1 | Бюджетные средства | 2027 | 2027 | 21000,00 |
| 001.02.08.003 | Установка приборов учета на ЦТП-4 | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | ЦТП-4 | Бюджетные средства | 2027 | 2027 | 4725,00 |
| 001.02.08.004 | Установка приборов учета на ЦТП-5 | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | ЦТП-5 | Бюджетные средства | 2027 | 2027 | 4368,00 |
| 001.02.08.005 | Установка приборов учета на ЦТП-6 | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | ЦТП-6 | Бюджетные средства | 2026 | 2026 | 4368,00 |
| 001.02.08.006 | Установка приборов учета на ЦТП-7 | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | ЦТП-7 | Бюджетные средства | 2026 | 2026 | 4368,00 |
| 001.02.08.007 | Реконструкция центрального теплового пункта ЦТП-5 | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | ЦТП-5 | Бюджетные средства | 2027 | 2028 | 74424,00 |
| 001.02.08.008 | Строительство центрального теплового пункта ЦТП-8 | Переключение потребителей котельной №2 и №3 на ЮК ГРЭС |  | Бюджетные средства | 2027 | 2027 | 97152,00 |

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей и сооружений на них были скорректированы по исходным данным. Также были скорректированы стоимости мероприятий в цены 2024 года.

- "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения"

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Необходимость повышения надежности и снижения энергозатрат системами теплоснабжения предопределила закрепление в нормативных документах обязательность перехода на закрытые схемы присоединения систем отопления и горячего водоснабжения к тепловым сетям.

В соответствии с требованиями ФЗ от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятым ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и вступившими в силу поправками к ФЗ «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 07.12.2011:

- с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Актуальность Закона применительно к новому строительству очевидна. В этом случае закрытая система теплоснабжения позволяет избежать следующих недостатков открытой схемы:

- повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;

- высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энергии;

- повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

- повышенные затраты на химводоподготовку;

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Перевод открытых систем ГВС на закрытые системы должен проводиться в три этапа:

1)	проектирование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);

2)	приобретение оборудования;

3)	строительство.

Присоединение абонентских вводов потребителей к тепловым сетям при переходе на закрытую систему ГВС происходит с использованием теплообменного и насосного оборудования по одно- или двухступенчатой схеме

Рисунок 9.1 Присоединение ГВС по одноступенчатой схеме при зависимой схеме подключения системы отопления

Рисунок 9.2 Присоединение ГВС по двухступенчатой схеме при зависимой схеме подключения системы отопления

При проектировании ИТП при закрытой системе для определения необходимых затрат в первую очередь определяются схемы присоединения водоводяных подогревателей горячего водоснабжения в зависимости от соотношения максимального расхода потока теплоты на ГВС (Qh max) и максимального потока на отопление (Qо max):

0,2≥Qh maxQ0 max≥1 одноступенчатая схема

0,2<Qh maxQ0 max<1 двухступенчатая схема

На территории Осинниковского городского округа нет потребителей, подключенных по открытой схеме.

  - Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с преобладающим зависимым типом присоединения теплопотребляющих установок выбран качественный график центрального регулирования по отопительной нагрузке.

Проектом актуализированной Схемы теплоснабжения не предусматривается пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения).

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

На территории Осинниковского городского округа нет потребителей, подключенных по открытой схеме, поэтому реконструкция тепловых сетей не требуется.

Применительно к новому строительству, проектирование тепловых сетей и сетей водоснабжения должно учитывать условия независимых и закрытых схем.

  - Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Осинниковского городского округа нет потребителей, подключенных по открытой схеме, поэтому не требуется вложения инвестиций по переводу на закрытую схему горячего теплоснабжения.

  - Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Осинниковского городского округа нет потребителей, подключенных по открытой схеме, оценка экономической эффективности мероприятий не требуется.

  - Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Осинниковского городского округа нет потребителей, подключенных по открытой схеме, расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей не требуется.

  - Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

Изменения в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения отсутствуют.

- "Перспективные топливные балансы"

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Результаты расчетов расхода топлива источниками тепловой энергии на территории Осинниковского городского округа представлены в таблицах ниже.

Затраты топлива по источнику ЮК ГРЭС в схеме теплоснабжения не учитываются, так как данный источник находится в другом городском поселении.

Таблица 10.1 Прогнозные показатели работы котельных МКП ОГО «Теплоэнерго»

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельные МКП ОГО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 17010,000 | 17769,000 | 17870,000 | 17304,030 | 18121,38 | 17110,811 | 17110,811 | 17110,811 | 17110,811 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 700,000 | 700,000 | 380,000 | 383,200 | 324,96 | 324,960 | 324,960 | 324,960 | 324,960 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 16310,000 | 17069,000 | 17490,000 | 16920,830 | 17796,42 | 16785,851 | 16785,851 | 16785,851 | 16785,851 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 4390,000 | 4879,000 | 6460,000 | 5542,131 | 7696,69 | 5346,410 | 5346,410 | 5346,410 | 5346,410 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 11920,000 | 12190,000 | 11030,000 | 11378,699 | 10099,73 | 11439,441 | 11439,441 | 11439,441 | 11439,441 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Население | Гкал |  |  |  | 10468,516 | 9251,10 | 10524,399 | 10524,399 | 10524,399 | 10524,399 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | ЖКХ | Гкал |  |  |  | 120,996 | 86,34 | 121,642 | 121,642 | 121,642 | 121,642 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бюджет | Гкал |  |  |  | 583,940 | 550,584 | 587,057 | 587,057 | 587,057 | 587,057 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Прочие | Гкал |  |  |  | 205,247 | 212,04 | 206,343 | 206,343 | 206,343 | 206,343 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 3824,150 | 4390,400 | 4636,710 | 4317,801 | 4575,02 | 4749,030 | 4749,030 | 4749,030 | 4749,030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива (уголь) | тонн | 4120,800 | 5296,000 | 5387,050 | 4961,000 | 5265,00 | 5535,000 | 5535,000 | 5535,000 | 5535,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 224,818 | 247,082 | 259,469 | 249,526 | 252,46 | 277,546 | 277,546 | 277,546 | 277,546 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 234,467 | 257,215 | 265,106 | 255,177 | 257,85 | 282,919 | 282,919 | 282,919 | 282,919 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 6496 | 5803 | 6025 | 6092 | 6083 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная школы № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 536,000 | 487,000 | 568,000 | 614,660 | 566,94 | 482,141 | 482,141 | 482,141 | 482,141 | 482,141 | 482,141 | 482,141 | 482,141 | 482,141 | 482,141 | 482,141 |
| 2 | Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,900 | 30,17 | 30,210 | 30,210 | 30,210 | 30,210 | 30,210 | 30,210 | 30,210 | 30,210 | 30,210 | 30,210 | 30,210 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 516,000 | 467,000 | 548,000 | 593,760 | 536,77 | 451,931 | 451,931 | 451,931 | 451,931 | 451,931 | 451,931 | 451,931 | 451,931 | 451,931 | 451,931 | 451,931 |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 113,000 | 27,000 | 115,000 | 160,684 | 118,37 | 49,220 | 49,220 | 49,220 | 49,220 | 49,220 | 49,220 | 49,220 | 49,220 | 49,220 | 49,220 | 49,220 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 403,000 | 440,000 | 433,000 | 433,076 | 418,403 | 402,711 | 402,711 | 402,711 | 402,711 | 402,711 | 402,711 | 402,711 | 402,711 | 402,711 | 402,711 | 402,711 |
| 5.1 | Население | Гкал |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2 | ЖКХ | Гкал |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3 | Бюджет | Гкал |  |  |  | 433,076 | 418,103 | 402,711 | 402,711 | 402,711 | 402,711 | 402,711 | 402,711 | 402,711 | 402,711 | 402,711 | 402,711 | 402,711 |
| 5.4 | Прочие | Гкал |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 140,480 | 134,300 | 173,600 | 174,882 | 160,35 | 117,546 | 117,546 | 117,546 | 117,546 | 117,546 | 117,546 | 81,096 | 81,096 | 81,096 | 81,096 | 81,096 |
| 7 | Затраты натурального топлива (уголь) | тонн | 151,500 | 162,000 | 202,000 | 200,750 | 184,05 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 94,518 | 94,518 | 94,518 | 94,518 | 94,518 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 262,090 | 275,770 | 305,634 | 284,519 | 282,85 | 243,800 | 243,800 | 243,800 | 243,800 | 243,800 | 243,800 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 272,248 | 287,580 | 316,788 | 294,534 | 296,04 | 260,097 | 260,097 | 260,097 | 260,097 | 260,097 | 260,097 | 179,444 | 179,444 | 179,444 | 179,444 | 179,444 |
| 10 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 6491 | 5803 | 6016 | 6098 | 6099 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 |
|  | котельная школы № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 957,000 | 1042,000 | 1035,000 | 950,390 | 1032,01 | 1057,410 | 1057,410 | 1057,410 | 1057,410 | 1057,410 | 1057,410 | 1057,410 | 1057,410 | 1057,410 | 1057,410 | 1057,410 |
| 2 | Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 30,000 | 30,000 | 33,000 | 33,070 | 59,01 | 59,010 | 59,010 | 59,010 | 59,010 | 59,010 | 59,010 | 59,010 | 59,010 | 59,010 | 59,010 | 59,010 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 927,000 | 1012,000 | 1002,000 | 917,320 | 973,00 | 998,400 | 998,400 | 998,400 | 998,400 | 998,400 | 998,400 | 998,400 | 998,400 | 998,400 | 998,400 | 998,400 |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 139,000 | 192,000 | 401,000 | 397,727 | 483,34 | 210,270 | 210,270 | 210,270 | 210,270 | 210,270 | 210,270 | 210,270 | 210,270 | 210,270 | 210,270 | 210,270 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 788,000 | 820,000 | 601,000 | 519,593 | 489,663 | 788,130 | 788,130 | 788,130 | 788,130 | 788,130 | 788,130 | 788,130 | 788,130 | 788,130 | 788,130 | 788,130 |
| 5.1 | Население | Гкал |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2 | ЖКХ | Гкал |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3 | Бюджет | Гкал |  |  |  | 519,593 | 489,663 | 788,130 | 788,130 | 788,130 | 788,130 | 788,130 | 788,130 | 788,130 | 788,130 | 788,130 | 788,130 | 788,130 |
| 5.4 | Прочие | Гкал |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 258,040 | 302,600 | 292,700 | 259,558 | 281,56 | 252,252 | 252,252 | 177,856 | 177,856 | 177,856 | 177,856 | 177,856 | 177,856 | 177,856 | 177,856 | 177,856 |
| 7 | Затраты натурального топлива (уголь) | тонн | 279,800 | 365,000 | 340,300 | 298,100 | 323,00 | 294,000 | 294,000 | 207,292 | 207,292 | 207,292 | 207,292 | 207,292 | 207,292 | 207,292 | 207,292 | 207,292 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 269,634 | 290,403 | 282,802 | 273,107 | 252,46 | 238,557 | 238,557 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 278,360 | 299,012 | 292,116 | 282,953 | 289,34 | 252,656 | 252,656 | 178,141 | 178,141 | 178,141 | 178,141 | 178,141 | 178,141 | 178,141 | 178,141 | 178,141 |
| 10 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 6456 | 5803 | 6021 | 6095 | 6102 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 |
|  | котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 10086,000 | 10260,000 | 11090,000 | 10900,660 | 11056,03 | 10639,324 | 10639,324 | 10639,324 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 140,000 | 140,000 | 153,000 | 152,770 | 262,74 | 262,740 | 262,740 | 262,740 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 9946,000 | 10120,000 | 10937,000 | 10747,890 | 10793,29 | 10376,584 | 10376,584 | 10376,584 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 4630,000 | 4670,000 | 6047,000 | 6151,665 | 6839,66 | 5113,720 | 5113,720 | 5113,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 5316,000 | 5450,000 | 4890,000 | 4596,225 | 3953,635 | 5262,864 | 5262,864 | 5262,864 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Население | Гкал |  |  |  | 3456,660 | 2794,965 | 3958,016 | 3958,016 | 3958,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | ЖКХ | Гкал |  |  |  | 30,438 | 0,262 | 34,853 | 34,853 | 34,853 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бюджет | Гкал |  |  |  | 440,391 | 435,467 | 504,265 | 504,265 | 504,265 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Прочие | Гкал |  |  |  | 668,736 | 722,941 | 765,730 | 765,730 | 765,730 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 2368,790 | 2658,600 | 2940,300 | 2847,786 | 2948,89 | 2502,786 | 2502,786 | 2502,786 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива (уголь) | тонн | 2559,850 | 3207,000 | 2321,000 | 3270,650 | 3392,30 | 2917,000 | 2917,000 | 2917,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 234,859 | 259,123 | 265,131 | 261,249 | 266,72 | 235,239 | 235,239 | 235,239 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 238,165 | 262,708 | 268,840 | 264,962 | 277,14 | 241,196 | 241,196 | 241,196 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 6478 | 5803 | 8868 | 6095 | 6085 | 6006 | 6006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная Тобольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 6400,000 | 7010,000 | 7460,000 | 6782,850 | 7234.07 | 6803,774 | 6803,774 | 6803,774 | 6803,774 | 6803,774 | 6803,774 | 6803,774 | 6803,774 | 6803,774 | 6803,774 | 6803,774 |
| 2 | Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 220,000 | 220,000 | 140,000 | 144,840 | 187, 20 | 187,200 | 187,200 | 187,200 | 187,200 | 187,200 | 187,200 | 187,200 | 187,200 | 187,200 | 187,200 | 187,200 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 6180,000 | 6790,000 | 7320,000 | 6638,010 | 7046,87 | 6616,574 | 6616,574 | 6616,574 | 6616,574 | 6616,574 | 6616,574 | 6616,574 | 6616,574 | 6616,574 | 6616,574 | 6616,574 |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 2140,000 | 2760,000 | 3120,000 | 2790,937 | 3646,38 | 3147,900 | 3147,900 | 3147,900 | 3147,900 | 3147,900 | 3147,900 | 3147,900 | 3147,900 | 3147,900 | 3147,900 | 3147,900 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 4040,000 | 4030,000 | 4200,000 | 3847,073 | 3400,489 | 3468,674 | 3468,674 | 3468,674 | 3468,674 | 3468,674 | 3468,674 | 3468,674 | 3468,674 | 3468,674 | 3468,674 | 3468,674 |
| 5.1 | Население | Гкал |  |  |  | 2773,099 | 2449,97 | 2500,335 | 2500,335 | 2500,335 | 2500,335 | 2500,335 | 2500,335 | 2500,335 | 2500,335 | 2500,335 | 2500,335 | 2500,335 |
| 5.2 | ЖКХ | Гкал |  |  |  | 1002,026 | 865,174 | 903,466 | 903,466 | 903,466 | 903,466 | 903,466 | 903,466 | 903,466 | 903,466 | 903,466 | 903,466 | 903,466 |
| 5.3 | Бюджет | Гкал |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | Прочие | Гкал |  |  |  | 71,949 | 85,349 | 64,872 | 64,872 | 64,872 | 64,872 | 64,872 | 64,872 | 64,872 | 64,872 | 64,872 | 64,872 | 64,872 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 1564,330 | 1776,500 | 1994,000 | 1790,818 | 1911,12 | 1791,504 | 1791,504 | 1791,504 | 1144,395 | 1144,395 | 1144,395 | 1144,395 | 1144,395 | 1144,395 | 1144,395 | 1144,395 |
| 7 | Затраты натурального топлива (уголь) | тонн | 1683,650 | 2143,000 | 2321,000 | 2056,900 | 2197,95 | 2088,000 | 2088,000 | 2088,000 | 1333,793 | 1333,793 | 1333,793 | 1333,793 | 1333,793 | 1333,793 | 1333,793 | 1333,793 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 244,427 | 253,424 | 267,292 | 264,022 | 264,17 | 263,310 | 263,310 | 263,310 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 253,128 | 261,635 | 272,404 | 269,782 | 272,18 | 270,760 | 270,760 | 270,760 | 172,959 | 172,959 | 172,959 | 172,959 | 172,959 | 172,959 | 172,959 | 172,959 |
| 10 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 6504 | 5803 | 6014 | 6094 | 6086 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 |
|  | котельная БИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4040,000 | 4160,000 | 4357,000 | 4371,530 | 4362,56 | 4615,884 | 4615,884 | 4615,884 | 4615,884 | 4615,884 | 4615,884 | 4615,884 | 4615,884 | 4615,884 | 4615,884 | 4615,884 |
| 2 | Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 110,000 | 110,000 | 120,000 | 120,500 | 174,82 | 174,820 | 174,820 | 174,820 | 174,820 | 174,820 | 174,820 | 174,820 | 174,820 | 174,820 | 174,820 | 174,820 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3930,000 | 4050,000 | 4237,000 | 4251,030 | 4187,74 | 4441,064 | 4441,064 | 4441,064 | 4441,064 | 4441,064 | 4441,064 | 4441,064 | 4441,064 | 4441,064 | 4441,064 | 4441,064 |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 0,000 | 480,000 | 337,000 | 423,802 | 311,12 | 505,958 | 505,958 | 505,958 | 505,958 | 505,958 | 505,958 | 505,958 | 505,958 | 505,958 | 505,958 | 505,958 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 3930,000 | 3570,000 | 3900,000 | 3827,228 | 3876,62 | 3935,106 | 3935,106 | 3935,106 | 3935,106 | 3935,106 | 3935,106 | 3935,106 | 3935,106 | 3935,106 | 3935,106 | 3935,106 |
| 5.1 | Население | Гкал |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2 | ЖКХ | Гкал |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3 | Бюджет | Гкал |  |  |  | 3827,228 | 3876,62 | 3935,106 | 3935,106 | 3935,106 | 3935,106 | 3935,106 | 3935,106 | 3935,106 | 3935,106 | 3935,106 | 3935,106 | 3935,106 |
| 5.4 | Прочие | Гкал |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 881,360 | 1043,700 | 1064,500 | 1033,462 | 1051,60 | 1056,198 | 1056,198 | 1056,198 | 1056,198 | 1056,198 | 1056,198 | 1056,198 | 1056,198 | 1056,198 | 1056,198 | 1056,198 |
| 7 | Затраты натурального топлива (уголь) | тонн | 951,250 | 1259,000 | 1238,000 | 1187,300 | 1210,05 | 1231,000 | 1231,000 | 1231,000 | 1231,000 | 1231,000 | 1231,000 | 1231,000 | 1231,000 | 1231,000 | 1231,000 | 1231,000 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 218,158 | 250,889 | 244,319 | 236,407 | 241,04 | 228,818 | 228,818 | 228,818 | 228,818 | 228,818 | 228,818 | 228,818 | 228,818 | 228,818 | 228,818 | 228,818 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 224,265 | 257,704 | 251,239 | 243,109 | 258,123 | 237,825 | 237,825 | 237,825 | 237,825 | 237,825 | 237,825 | 237,825 | 237,825 | 237,825 | 237,825 | 237,825 |
| 10 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 6486 | 5803 | 6019 | 6093 | 6083 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 |
|  | котельная ж/д № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2610,000 | 2390,000 | 2600,000 | 2396,190 | 2570,35 | 2435,269 | 2435,269 | 2435,269 | 2435,269 | 2435,269 | 2435,269 | 2435,269 | 2435,269 | 2435,269 | 2435,269 | 2435,269 |
| 2 | Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 59,830 | 86,39 | 86,390 | 86,390 | 86,390 | 86,390 | 86,390 | 86,390 | 86,390 | 86,390 | 86,390 | 86,390 | 86,390 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2560,000 | 2340,000 | 2540,000 | 2336,360 | 22483,96 | 2348,879 | 2348,879 | 2348,879 | 2348,879 | 2348,879 | 2348,879 | 2348,879 | 2348,879 | 2348,879 | 2348,879 | 2348,879 |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 1380,000 | 1030,000 | 1340,000 | 1183,671 | 1370,92 | 1125,370 | 1125,370 | 1125,370 | 1125,370 | 1125,370 | 1125,370 | 1125,370 | 1125,370 | 1125,370 | 1125,370 | 1125,370 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1180,000 | 1310,000 | 1200,000 | 1152,689 | 1113,042 | 1223,509 | 1223,509 | 1223,509 | 1223,509 | 1223,509 | 1223,509 | 1223,509 | 1223,509 | 1223,509 | 1223,509 | 1223,509 |
| 5.1 | Население | Гкал |  |  |  | 535,579 | 505,019 | 568,484 | 568,484 | 568,484 | 568,484 | 568,484 | 568,484 | 568,484 | 568,484 | 568,484 | 568,484 | 568,484 |
| 5.2 | ЖКХ | Гкал |  |  |  | 3,623 | 0,07 | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 |
| 5.3 | Бюджет | Гкал |  |  |  | 221,834 | 223,923 | 235,463 | 235,463 | 235,463 | 235,463 | 235,463 | 235,463 | 235,463 | 235,463 | 235,463 | 235,463 | 235,463 |
| 5.4 | Прочие | Гкал |  |  |  | 391,653 | 384,03 | 415,716 | 415,716 | 415,716 | 415,716 | 415,716 | 415,716 | 415,716 | 415,716 | 415,716 | 415,716 | 415,716 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 685,650 | 648,300 | 732,000 | 662,885 | 700,05 | 580,866 | 409,612 | 409,612 | 409,612 | 409,612 | 409,612 | 409,612 | 409,612 | 409,612 | 409,612 | 409,612 |
| 7 | Затраты натурального топлива (уголь) | тонн | 737,700 | 782,000 | 852,000 | 761,400 | 804,85 | 677,000 | 477,403 | 477,403 | 477,403 | 477,403 | 477,403 | 477,403 | 477,403 | 477,403 | 477,403 | 477,403 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 262,701 | 271,255 | 281,538 | 276,641 | 272,34 | 238,522 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 267,832 | 277,051 | 288,189 | 283,726 | 284,89 | 247,295 | 174,386 | 174,386 | 174,386 | 174,386 | 174,386 | 174,386 | 174,386 | 174,386 | 174,386 | 174,386 |
| 10 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 6506 | 5803 | 6014 | 6094 | 6088 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 |
|  | котельная ж/д № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1670,000 | 1950,000 | 1997,000 | 1789,130 | 1870,56 | 1764,472 | 1764,472 | 1764,472 | 1764,472 | 1764,472 | 1764,472 | 1764,472 | 1764,472 | 1764,472 | 1764,472 | 1764,472 |
| 2 | Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 58,320 | 83,97 | 83,990 | 83,990 | 83,990 | 83,990 | 83,990 | 83,990 | 83,990 | 83,990 | 83,990 | 83,990 | 83,990 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1610,000 | 1890,000 | 1937,000 | 1730,810 | 1786,59 | 1680,482 | 1680,482 | 1680,482 | 1680,482 | 1680,482 | 1680,482 | 1680,482 | 1680,482 | 1680,482 | 1680,482 | 1680,482 |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 360,000 | 540,000 | 847,000 | 480,079 | 753,14 | 626,540 | 626,540 | 626,540 | 626,540 | 626,540 | 626,540 | 626,540 | 626,540 | 626,540 | 626,540 | 626,540 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1250,000 | 1350,000 | 1090,000 | 1250,731 | 1033,453 | 1053,942 | 1053,942 | 1053,942 | 1053,942 | 1053,942 | 1053,942 | 1053,942 | 1053,942 | 1053,942 | 1053,942 | 1053,942 |
| 5.1 | Население | Гкал |  |  |  | 1239,223 | 983,942 | 1044,244 | 1044,244 | 1044,244 | 1044,244 | 1044,244 | 1044,244 | 1044,244 | 1044,244 | 1044,244 | 1044,244 | 1044,244 |
| 5.2 | ЖКХ | Гкал |  |  |  | 11,508 | 49,511 | 9,697 | 9,697 | 9,697 | 9,697 | 9,697 | 9,697 | 9,697 | 9,697 | 9,697 | 9,697 | 9,697 |
| 5.3 | Бюджет | Гкал |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | Прочие | Гкал |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 374,490 | 504,900 | 524,200 | 448,067 | 473,99 | 418,704 | 418,704 | 296,784 | 296,784 | 296,784 | 296,784 | 296,784 | 296,784 | 296,784 | 296,784 | 296,784 |
| 7 | Затраты натурального топлива (уголь) | тонн | 404,200 | 609,000 | 608,300 | 514,650 | 545,75 | 488,000 | 488,000 | 345,902 | 345,902 | 345,902 | 345,902 | 345,902 | 345,902 | 345,902 | 345,902 | 345,902 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 224,246 | 258,923 | 262,494 | 250,438 | 253,38 | 237,297 | 237,297 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 | 168,200 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 232,602 | 267,143 | 270,625 | 258,877 | 268,85 | 249,157 | 249,157 | 176,607 | 176,607 | 176,607 | 176,607 | 176,607 | 176,607 | 176,607 | 176,607 | 176,607 |
| 10 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 6485 | 5803 | 6032 | 6094 | 6079 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 |
|  | котельная № 3Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 14730,000 | 15614,000 | 11850,000 | 13836,040 | 13305,22 | 14786,019 | 14786,019 | 14786,019 | 14786,019 | 14786,019 | 14786,019 | 14786,019 | 14786,019 | 14786,019 | 14786,019 | 14786,019 |
| 2 | Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 490,000 | 490,000 | 430,000 | 429,670 | 384,36 | 384,360 | 384,360 | 384,360 | 384,360 | 384,360 | 384,360 | 384,360 | 384,360 | 384,360 | 384,360 | 384,360 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 14240,000 | 15124,000 | 11420,000 | 13406,370 | 12920,86 | 14401,659 | 14401,659 | 14401,659 | 14401,659 | 14401,659 | 14401,659 | 14401,659 | 14401,659 | 14401,659 | 14401,659 | 14401,659 |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 4100,000 | 4874,000 | 690,000 | 2968,917 | 3153,23 | 4060,310 | 4060,310 | 4060,310 | 4060,310 | 4060,310 | 4060,310 | 4060,310 | 4060,310 | 4060,310 | 4060,310 | 4060,310 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 10140,000 | 10250,000 | 10730,000 | 10437,453 | 9767,626 | 10341,349 | 10341,349 | 10341,349 | 10341,349 | 10341,349 | 10341,349 | 10341,349 | 10341,349 | 10341,349 | 10341,349 | 10341,349 |
| 5.1 | Население | Гкал |  |  |  | 7816,429 | 7853,766 | 7744,458 | 7744,458 | 7744,458 | 7744,458 | 7744,458 | 7744,458 | 7744,458 | 7744,458 | 7744,458 | 7744,458 | 7744,458 |
| 5.2 | ЖКХ | Гкал |  |  |  | 1303,189 | 703,049 | 1291,190 | 1291,190 | 1291,190 | 1291,190 | 1291,190 | 1291,190 | 1291,190 | 1291,190 | 1291,190 | 1291,190 | 1291,190 |
| 5.3 | Бюджет | Гкал |  |  |  | 835,997 | 796,052 | 828,300 | 828,300 | 828,300 | 828,300 | 828,300 | 828,300 | 828,300 | 828,300 | 828,300 | 828,300 | 828,300 |
| 5.4 | Прочие | Гкал |  |  |  | 481,838 | 409,804 | 477,401 | 477,401 | 477,401 | 477,401 | 477,401 | 477,401 | 477,401 | 477,401 | 477,401 | 477,401 | 477,401 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 3500,330 | 3945,200 | 3666,000 | 3547,820 | 3548,15 | 3399,396 | 3399,396 | 3399,396 | 3399,396 | 3399,396 | 3399,396 | 3399,396 | 3399,396 | 3399,396 | 3399,396 | 3399,396 |
| 7 | Затраты натурального топлива (уголь) | тонн | 4085,500 | 4759,000 | 4290,000 | 4085,500 | 4085,50 | 3962,000 | 3962,000 | 3962,000 | 3962,000 | 3962,000 | 3962,000 | 3962,000 | 3962,000 | 3962,000 | 3962,000 | 3962,000 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 237,633 | 252,671 | 309,367 | 256,419 | 266,58 | 229,906 | 229,906 | 229,906 | 229,906 | 229,906 | 229,906 | 229,906 | 229,906 | 229,906 | 229,906 | 229,906 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 245,810 | 260,857 | 321,016 | 264,637 | 271,61 | 236,042 | 236,042 | 236,042 | 236,042 | 236,042 | 236,042 | 236,042 | 236,042 | 236,042 | 236,042 | 236,042 |
| 10 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 5997 | 5803 | 5982 | 6079 | 6077 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 |
|  | котельная № 4Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 12320,000 | 12850,000 | 13010,000 | 12083,000 | 12684,92 | 11883,267 | 11883,267 | 11883,267 | 11883,267 | 11883,267 | 11883,267 | 11883,267 | 11883,267 | 11883,267 | 11883,267 | 11883,267 |
| 2 | Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 230,000 | 230,000 | 300,000 | 299,560 | 307,79 | 307,790 | 307,790 | 307,790 | 307,790 | 307,790 | 307,790 | 307,790 | 307,790 | 307,790 | 307,790 | 307,790 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 12090,000 | 12620,000 | 12710,000 | 11783,440 | 12377,13 | 11575,477 | 11575,477 | 11575,477 | 11575,477 | 11575,477 | 11575,477 | 11575,477 | 11575,477 | 11575,477 | 11575,477 | 11575,477 |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 5480,000 | 1980,000 | 3700,000 | 3811,958 | 4018,39 | 2993,400 | 2993,400 | 2993,400 | 2993,400 | 2993,400 | 2993,400 | 2993,400 | 2993,400 | 2993,400 | 2993,400 | 2993,400 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 6610,000 | 10640,000 | 9010,000 | 7971,482 | 8358,74 | 8582,077 | 8582,077 | 8582,077 | 8582,077 | 8582,077 | 8582,077 | 8582,077 | 8582,077 | 8582,077 | 8582,077 | 8582,077 |
| 5.1 | Население | Гкал |  |  |  | 6716,106 | 7421,025 | 7230,543 | 7230,543 | 7230,543 | 7230,543 | 7230,543 | 7230,543 | 7230,543 | 7230,543 | 7230,543 | 7230,543 | 7230,543 |
| 5.2 | ЖКХ | Гкал |  |  |  | 620,206 | 286,668 | 667,712 | 667,712 | 667,712 | 667,712 | 667,712 | 667,712 | 667,712 | 667,712 | 667,712 | 667,712 | 667,712 |
| 5.3 | Бюджет | Гкал |  |  |  | 442,321 | 446,746 | 476,201 | 476,201 | 476,201 | 476,201 | 476,201 | 476,201 | 476,201 | 476,201 | 476,201 | 476,201 | 476,201 |
| 5.4 | Прочие | Гкал |  |  |  | 192,850 | 204,301 | 207,622 | 207,622 | 207,622 | 207,622 | 207,622 | 207,622 | 207,622 | 207,622 | 207,622 | 207,622 | 207,622 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 2802,480 | 3224,800 | 3121,000 | 2928,432 | 3077,12 | 2689,830 | 2689,830 | 2689,830 | 2689,830 | 2689,830 | 2689,830 | 2689,830 | 2689,830 | 2689,830 | 2689,830 | 2689,830 |
| 7 | Затраты натурального топлива (уголь) | тонн | 3273,500 | 3890,000 | 3648,000 | 3369,600 | 3538,20 | 3135,000 | 3135,000 | 3135,000 | 3135,000 | 3135,000 | 3135,000 | 3135,000 | 3135,000 | 3135,000 | 3135,000 | 3135,000 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 227,474 | 250,957 | 239,892 | 242,360 | 242,47 | 226,354 | 226,354 | 226,354 | 226,354 | 226,354 | 226,354 | 226,354 | 226,354 | 226,354 | 226,354 | 226,354 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 231,801 | 255,531 | 245,555 | 248,521 | 249,22 | 232,373 | 232,373 | 232,373 | 232,373 | 232,373 | 232,373 | 232,373 | 232,373 | 232,373 | 232,373 | 232,373 |
| 10 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 5993 | 5803 | 5989 | 6084 | 6085 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 |
|  | котельная № 5Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 11010,000 | 11390,000 | 11680,000 | 10806,440 | 10890,18 | 11168,315 | 11168,315 | 11168,315 | 11168,315 | 11168,315 | 11168,315 | 11168,315 | 11168,315 | 11168,315 | 11168,315 | 11168,315 |
| 2 | Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 290,000 | 290,000 | 340,000 | 343,120 | 305,82 | 305,820 | 305,820 | 305,820 | 305,820 | 305,820 | 305,820 | 305,820 | 305,820 | 305,820 | 305,820 | 305,820 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 10720,000 | 11100,000 | 11340,000 | 10463,320 | 10584,36 | 10862,495 | 10862,495 | 10862,495 | 10862,495 | 10862,495 | 10862,495 | 10862,495 | 10862,495 | 10862,495 | 10862,495 | 10862,495 |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 3280,000 | 3540,000 | 3540,000 | 3792,821 | 3151,82 | 3515,740 | 3515,740 | 3515,740 | 3515,740 | 3515,740 | 3515,740 | 3515,740 | 3515,740 | 3515,740 | 3515,740 | 3515,740 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 7440,000 | 7560,000 | 7800,000 | 6670,499 | 7432,539 | 7346,755 | 7346,755 | 7346,755 | 7346,755 | 7346,755 | 7346,755 | 7346,755 | 7346,755 | 7346,755 | 7346,755 | 7346,755 |
| 5.1 | Население | Гкал |  |  |  | 5430,603 | 6208,875 | 5981,158 | 5981,158 | 5981,158 | 5981,158 | 5981,158 | 5981,158 | 5981,158 | 5981,158 | 5981,158 | 5981,158 | 5981,158 |
| 5.2 | ЖКХ | Гкал |  |  |  | 11,546 | 13,587 | 12,717 | 12,717 | 12,717 | 12,717 | 12,717 | 12,717 | 12,717 | 12,717 | 12,717 | 12,717 | 12,717 |
| 5.3 | Бюджет | Гкал |  |  |  | 1092,487 | 1053,317 | 1203,243 | 1203,243 | 1203,243 | 1203,243 | 1203,243 | 1203,243 | 1203,243 | 1203,243 | 1203,243 | 1203,243 | 1203,243 |
| 5.4 | Прочие | Гкал |  |  |  | 135,863 | 145,949 | 149,637 | 149,637 | 149,637 | 149,637 | 149,637 | 149,637 | 149,637 | 149,637 | 149,637 | 149,637 | 149,637 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 2577,720 | 2929,700 | 2914,000 | 2689,059 | 2723,93 | 2555,124 | 2555,124 | 2555,124 | 2555,124 | 2555,124 | 2555,124 | 2555,124 | 2555,124 | 2555,124 | 2555,124 | 2555,124 |
| 7 | Затраты натурального топлива (уголь) | тонн | 3457,895 | 3930,060 | 3908,989 | 3093,500 | 3131,90 | 2978,000 | 2978,000 | 2978,000 | 2978,000 | 2978,000 | 2978,000 | 2978,000 | 2978,000 | 2978,000 | 2978,000 | 2978,000 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 234,125 | 257,217 | 249,486 | 248,839 | 250,00 | 228,783 | 228,783 | 228,783 | 228,783 | 228,783 | 228,783 | 228,783 | 228,783 | 228,783 | 228,783 | 228,783 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 240,459 | 263,937 | 256,966 | 256,999 | 258,62 | 235,224 | 235,224 | 235,224 | 235,224 | 235,224 | 235,224 | 235,224 | 235,224 | 235,224 | 235,224 | 235,224 |
| 10 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 5218 | 5218 | 5218 | 6085 | 6085 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 |
|  | Итого по котельным МКП ОГО «Теплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 81369,000 | 84922,000 | 83517,000 | 81834,920 | 83694,22 | 82746,685 | 82746,685 | 54996,550 | 54996,550 | 54996,550 | 54996,550 | 54996,550 | 54996,550 | 54996,550 | 54996,550 | 54996,550 |
| 2 | Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 2340,000 | 2340,000 | 2036,000 | 2045,780 | 20207,23 | 2207,290 | 2207,290 | 1619,590 | 1619,590 | 1619,590 | 1619,590 | 1619,590 | 1619,590 | 1619,590 | 1619,590 | 1619,590 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 79029,000 | 82582,000 | 81481,000 | 79789,140 | 81486,99 | 80539,395 | 80539,395 | 53376,960 | 53376,960 | 53376,960 | 53376,960 | 53376,960 | 53376,960 | 53376,960 | 53376,960 | 53376,960 |
| 4 | Потери тепловой энергии | Гкал | 26012,000 | 24972,000 | 26597,000 | 27704,392 | 31543,05 | 26694,838 | 26694,838 | 16234,708 | 16234,708 | 16234,708 | 16234,708 | 16234,708 | 16234,708 | 16234,708 | 16234,708 | 16234,708 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 53017,000 | 57610,000 | 54884,000 | 52084,748 | 49943,94 | 53844,557 | 53844,557 | 37142,252 | 37142,252 | 37142,252 | 37142,252 | 37142,252 | 37142,252 | 37142,252 | 37142,252 | 37142,252 |
| 5.1 | Население | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38436,214 | 37468,659 | 39551,638 | 39551,638 | 25069,223 | 25069,223 | 25069,223 | 25069,223 | 25069,223 | 25069,223 | 25069,223 | 25069,223 | 25069,223 |
| 5.2 | ЖКХ | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3103,531 | 2004,355 | 3045,122 | 3045,122 | 2888,627 | 2888,627 | 2888,627 | 2888,627 | 2888,627 | 2888,627 | 2888,627 | 2888,627 | 2888,627 |
| 5.3 | Бюджет | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8396,867 | 8290,776 | 8960,477 | 8960,477 | 7869,155 | 7869,155 | 7869,155 | 7869,155 | 7869,155 | 7869,155 | 7869,155 | 7869,155 | 7869,155 |
| 5.4 | Прочие | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2148,135 | 2164,388 | 2287,320 | 2287,320 | 1315,247 | 1315,247 | 1315,247 | 1315,247 | 1315,247 | 1315,247 | 1315,247 | 1315,247 | 1315,247 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 18977,820 | 21559,000 | 22059,010 | 20700,572 | 21450,52 | 20113,236 | 19941,982 | 12493,851 | 11846,741 | 11846,741 | 11846,741 | 11810,291 | 11810,291 | 11810,291 | 11810,291 | 11810,291 |
| 7 | Затраты натурального топлива (уголь) | тонн | 21705,645 | 26402,060 | 25116,639 | 23799,350 | 24678,55 | 23442,000 | 23242,403 | 14561,597 | 13807,391 | 13807,391 | 13807,391 | 13764,908 | 13764,908 | 13764,908 | 13764,908 | 13764,908 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 233,232 | 253,868 | 264,126 | 252,955 | 256,26 | 243,070 | 241,000 | 227,175 | 215,409 | 215,409 | 215,409 | 214,746 | 214,746 | 214,746 | 214,746 | 214,746 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 240,137 | 261,062 | 270,726 | 259,441 | 264,75 | 249,732 | 247,605 | 234,068 | 221,945 | 221,945 | 221,945 | 221,262 | 221,262 | 221,262 | 221,262 | 221,262 |
| 10 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 6120 | 5716 | 6148 | 6089 | 6083 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 |

Таблица 10.2 Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МКП ОГО «Теплоэнерго»  (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива.

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | котельная №3 | уголь | 1,653 | 2,034 | 2,057 | 2,019 | 2,166 | 2,278 | 2,278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | котельная школы №7 | уголь | 0,045 | 0,053 | 0,057 | 0,052 | 0,042 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 3 | котельная школы №16 | уголь | 0,125 | 0,150 | 0,150 | 0,143 | 0,121 | 0,127 | 0,127 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 4 | котельная №2 | уголь | 0,953 | 1,173 | 0,787 | 1,128 | 0,966 | 1,031 | 1,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | котельная Тобольская | уголь | 0,761 | 0,885 | 0,912 | 0,890 | 0,864 | 0,901 | 0,901 | 0,901 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 |
| 6 | котельная БИС | уголь | 0,416 | 0,535 | 0,503 | 0,482 | 0,455 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 |
| 7 | котельная ж/д №1 | уголь | 0,214 | 0,248 | 0,244 | 0,237 | 0,194 | 0,208 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| 8 | котельная ж/д №2 | уголь | 0,190 | 0,245 | 0,231 | 0,217 | 0,197 | 0,209 | 0,209 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| 9 | котельная №3Т | уголь | 1,746 | 1,919 | 2,301 | 1,878 | 1,595 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 |
| 10 | котельная №4Т | уголь | 1,327 | 1,512 | 1,425 | 1,418 | 1,293 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 1,341 |
| 11 | котельная №5Т | уголь | 1,363 | 1,497 | 1,452 | 1,244 | 1,098 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 |
| Всего уголь |  |  | 8,794 | 10,251 | 10,120 | 9,710 | 8,990 | 9,477 | 9,416 | 6,008 | 5,683 | 5,683 | 5,683 | 5,669 | 5,669 | 5,669 | 5,669 | 5,669 |  |
| Итого |  |  | 8,794 | 10,251 | 10,120 | 9,710 | 8,990 | 9,477 | 9,416 | 6,008 | 5,683 | 5,683 | 5,683 | 5,669 | 5,669 | 5,669 | 5,669 | 5,669 |  |

Таблица 10.3 Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МКП ОГО «Теплоэнерго» (летний период), тыс.м3/т натурального топлива.

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | котельная №3 | уголь | 0,337 | 0,415 | 0,420 | 0,401 | 0,431 | 0,453 | 0,453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | котельная школы №7 | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | котельная школы №16 | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | котельная №2 | уголь | 0,166 | 0,204 | 0,136 | 0,195 | 0,167 | 0,178 | 0,178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | котельная Тобольская | уголь | 0,202 | 0,234 | 0,238 | 0,234 | 0,227 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| 6 | котельная БИС | уголь | 0,125 | 0,161 | 0,151 | 0,144 | 0,136 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| 7 | котельная ж/д №1 | уголь | 0,037 | 0,043 | 0,043 | 0,041 | 0,034 | 0,036 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 8 | котельная ж/д №2 | уголь | 0,060 | 0,078 | 0,076 | 0,072 | 0,065 | 0,069 | 0,069 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 9 | котельная №3Т | уголь | 0,349 | 0,383 | 0,455 | 0,372 | 0,316 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |
| 10 | котельная №4Т | уголь | 0,290 | 0,331 | 0,306 | 0,304 | 0,277 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| 11 | котельная №5Т | уголь | 0,310 | 0,340 | 0,330 | 0,283 | 0,250 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| Всего уголь |  |  | 1,876 | 2,189 | 2,155 | 2,046 | 1,902 | 2,003 | 1,993 | 1,341 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 |  |
| Итого |  |  | 1,876 | 2,189 | 2,155 | 2,046 | 1,902 | 2,003 | 1,993 | 1,341 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 |  |

  - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Результаты расчетов нормативных запасов топлива для МКП ОГО «Теплоэнерго» приведены ниже

Таблица 10.4 Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МКП ОГО «Теплоэнерго».

| Вид топлива |  |
| --- | --- |
|  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| ННЗТ уголь, тонн натурального топлива | 787 |  | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 |
| НЭЗТ уголь, тонн натурального топлива | 4859 |  | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 |
| ОНЗТ уголь, тонн натурального топлива | 5646 |  | 5647 | 5647 | 5647 | 5647 | 5647 | 5647 | 5647 | 5647 | 5647 | 5647 | 5647 |

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для источников теплоснабжения Осинниковского городского округа является уголь.

Использование возобновляемых источников тепловой энергии и местных видов топлива на территории Осинниковского городского округа не осуществляется.

Затраты топлива на перспективу по котельным МКП ОГО «Теплоэнерго» представлены в разделе 10.1.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для источников теплоснабжения Осинниковского городского округа является уголь, а именно: уголь каменный марки Тр (АО «Сибирская углепромышленная компания»).

Характеристика углей представлена в таблице ниже.

Таблица 10.5 Характеристика углей АО «Кузнецка инвестиционно-строительная компания»

| Показатель | Данные | Единица |
| --- | --- | --- |
| Влажность | 8.6 | % |
| Зольность | 16.4 | % |
| Выход летучих | 11.2 | % |
| Калорийность | 6208 | ккал/кг |

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Основным видом топлива является уголь

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса является уголь.

  - Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

- "Оценка надежности теплоснабжения"

  - Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Методом расчёта является количественная оценка надёжности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надёжности.

В результате расчёт определяется готовность сети теплоснабжения к отопительному сезону. Расчёт выполняется в соответствии с 18.2 «Определение показателей надёжности потребителя, присоединённого к тепловой сети системы теплоснабжения» Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» в ПРК Zulu Thermo 2021.

Информация об интенсивности отказов участков тепловых сетей, необходимая для расчёта данного раздела, представлена в Приложениях к Схеме теплоснабжения.

Целью количественной оценки способности действующих и проектируемых ТС обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя является обоснование необходимости выполнения мероприятий, обеспечивающих надёжное теплоснабжение потребителей тепловой энергией, а также проверка эффективности реализации этих мероприятий.

Вероятность безотказной работы рассчитывается для всех участков по представленным в исходных данных, при условии отсутствия вероятности разрыва двух участков в составе пути одновременно.

При расчёте вероятности безотказной работы в этот период учтена реконструкция / капитальный ремонт участков тепловых сетей согласно мероприятиям по реконструкции / капитальному ремонту, приведённых в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Учитывая, что наиболее уязвимой частью СЦТ являются водяные тепловые сети. Под надёжностью тепловых сетей понимается их способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25—30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, удельной пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку и др.).

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений. Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надёжность теплоснабжения потребителей, осуществляется путём сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надёжности, с расчётными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

В результате расчёта определяется следующая информация:

По участкам тепловой сети:

•	Время восстановления, ч;

•	Интенсивность восстановления, 1/ч;

•	Интенсивность отказов, 1/(км*ч);

•	Поток отказов, 1/ч;

•	Относительное кол. отключ. нагрузки;

•	Вероятность отказа;

По задвижкам:

•	Время восстановления, ч;

•	Интенсивность восстановления, 1/ч;

•	Интенсивность отказов, 1/(км*ч);

•	Поток отказов, 1/ч;

•	Относительное кол. отключ. нагрузки;

•	Вероятность отказа;

По потребителям и обобщённым потребителям:

•	Вероятность безотказной работы;

•	Коэффициент готовности;

•	Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. Период.

  - Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Статистика восстановлений тепловых сетей ничем не отличается от статистики повреждений сетей, т.к. устранение дефектов в период эксплуатации сетей производится немедленно при выявлении повреждений. При этом восстановительные работы продолжаются до полного устранения повреждения и подачи теплоносителя. Время устранения повреждения зависит от объёма ремонтно-восстановительных работ и возможности оперативного отключения повреждённого участка. Продолжительность работ в целом зависит от необходимости проведения земляных работ, получения согласований и разрешений, от времени опорожнения повреждённого участка для подготовки рабочего места.

Восстановление сетей напрямую зависит от объёмов финансирования и планирования своевременного выполнения ремонтно-восстановительных работ на сетях. Достаточность финансирования ремонтно-восстановительных работ является немаловажным фактором в поддержании сетевого хозяйства в исправном состоянии.

Время восстановления повреждений на тепловых сетях города Осинники не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определённые в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утверждённых Постановлением от 06.05.2011 г. № 354.

  - Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Надёжность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех её подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации.

В силу ряда как удалённых по времени, так и действующих сейчас причин положение в централизованном теплоснабжении характеризуется неудовлетворительным техническим уровнем и низкой экономической эффективностью систем, изношенностью оборудования, недостаточными надёжностью теплоснабжения и уровнем комфорта в зданиях, большими потерями тепловой энергии.

Наиболее ненадёжным звеном систем теплоснабжения являются тепловые сети, особенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, обусловлено низким качеством применяемых ранее конструкций теплопроводов, тепловой изоляции, запорной арматуры, недостаточным уровнем автоматического регулирования процессов передачи, распределения и потребления тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным и физическим старением теплопроводов и оборудования из-за хронического недофинансирования работ по их модернизации и реконструкции.

Целью расчёта является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надёжно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии

Для того, чтобы обеспечить надёжную подачу тепловой энергии потребителям, рассредоточенным по узлам сети, в соответствии с их индивидуальными требованиями, надёжность ТС необходимо оценивать узловыми показателями.

Социальный характер систем также требует рассматривать проблему надёжности со стороны потребителей, отражая их требования к бесперебойности теплоснабжения, и оценивать не надёжность системы, а надёжность теплоснабжения потребителей.

Другая важная особенность ТС – наличие временного резерва, который создаётся аккумулирующей способностью отапливаемых зданий, а также возможностью некоторого снижения температуры воздуха в зданиях от расчётного значения во время восстановления теплоснабжения после отказа (при ограничении частоты отказов и их глубины в соответствии с физиологическими требованиями к температурному режиму в зданиях).

Временной резерв может быть увеличен резервированием ТС, позволяющим поддерживать в послеаварийных режимах некоторый (пониженный) уровень теплоснабжения потребителей.

Для решения задач составляется расчётная схема, в которой участки ТС отображаются ветвями расчётной схемы, местом расположения ИТ, потребителей и разветвлений участков сети – узлами схемы с притоками и отборами теплоносителя или без них.

Рассматриваются два уровня теплоснабжения потребителей – расчётный и пониженный (аварийный). В соответствии со СП 124.13330.2012, пониженный уровень характеризуется подачей потребителям аварийной нормы тепла во время ликвидации отказов в резервируемой части ТС.

Понятия отказов функционирования, соответствующих расчётному и пониженному уровням теплоснабжения, формулируются с позиций потребителей как снижение температуры воздуха в зданиях ниже граничного значения.

Для расчётного уровня теплоснабжения это граничное значение соответствует расчётной температуре воздуха в здании, для пониженного уровня - нормам, установленным СП 124.13330.2012.

Пониженный уровень поддерживается во время ликвидации отказов в резервируемой части сети и характеризуется подачей резервной (аварийной) нормы тепла потребителям, нормируемой СП 124.13330.2012. Величина этой нормы определяет транспортный резерв сети.

Оценка надёжности производится узловыми вероятностными показателями, определяемыми для потребителей, отнесённых к узлам расчётной схемы ТС. В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, показатели надёжности (ПН) рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.

Надёжность расчётного уровня теплоснабжения потребителей оценивается коэффициентом готовности Kj, представляющим собой вероятность того, что в произвольный момент времени будет обеспечен расчётный уровень теплоснабжения j-го потребителя (среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение j-го потребителя не нарушается).

Надёжность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностью безотказной работы Pj, представляющей собой вероятность того, что в течение отопительного периода температуре воздуха в зданиях j-го потребителя не опустится ниже граничного значения.

Для решения задач анализа (расчёта ПН теплоснабжения потребителей) используются вероятностные модели функционирования системы и расчёта узловых показателей, а также детерминированные модели нестационарного теплообмена в зданиях и расчёта послеаварийных гидравлических режимов.

С помощью этих моделей вычисляются вероятностные меры возможных состояний ТС (рабочего и с отказом каждого из элементов), определяется количество теплоты, подаваемой каждому потребителю в этих состояниях, рассчитываются ПН теплоснабжения потребителей, учитывающие временной резерв потребителей и годовые графики регулирования отпуска тепла.

Определение вероятностей состояний ТС и расчёт послеаварийных гидравлических режимов производятся для временного сечения, соответствующего расчётной температуре наружного воздуха.

ПН рассчитываются за отопительный период с учётом зависимости тепловых нагрузок от температуры наружного воздуха и продолжительностей стояния температур в течение отопительного периода.

В задачах синтеза (построения надёжных ТС на рассматриваемую перспективу) обоснование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований СНиП 41-02-2003 к надёжности теплоснабжения, производится на основе достижения двух следующих условий.

Вероятностные ПН должны удовлетворять нормативным значениям:

Kj≥Kг, j∈J

Pj≥Pтс, j∈J

где Kг = 0,97 – нормативное значение коэффициента готовности;

Pтс = 0,9 –нормативное значение вероятности температуре воздуха в зданиях j-го потребителя не опустится ниже граничного значения теплоснабжения потребителей;

J – множество узлов расчётной схемы ТС, к которым подключены потребители тепловой энергии.

Потребители во время отказов участков резервируемой части сети должны получать аварийную норму тепла φnав, т.е. для j-го потребителя при отказе k-го элемента:

qj,k=qj,kqjр≥φnав, j∈J, k∈ Fjk, n∈N

где Fjk- множество участков кольцевой части ТС, гидравлически связанных с j-м потребителем;

N - количество типоразмеров диаметров теплопроводов, для которых установлена норма аварийной подачи тепла.

Величина φnав нормирована в СНиП 41-02-2003 (пп. 6.33, 6.10) в зависимости от диаметра теплопровода и расчётной температуры наружного воздуха.

Вероятностные ПН Kj и Pj, а также детерминированный показатель φkав, хорошо отражают специфику резервирования в ТС и позволяют организовать рациональный алгоритм построения структуры ТС, удовлетворяющей требованиям надёжности.

В ТС без резервирования величина Kj имеет наибольшее значение по сравнению с резервированной сетью, а Pj наименьшее. Введение в сеть минимальной структурной избыточности и дальнейшее увеличение объёма резервирования ведут к повышению надёжности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения (значение Pj растет), что обусловлено увеличением временного резерва потребителей при отказах элементов резервированной части сети.

Однако одновременно уменьшается надёжность обеспечения расчётного уровня, т.е. значение Kj (при норме аварийной подачи тепла меньше единицы по отношению к расчётной, что чаще всего имеет место). Это связано с тем, что в резервированной сети расчётное теплоснабжение потребителя нарушается не только при отказах элементов, входящих в путь его теплоснабжения, но и элементов кольцевой части сети, гидравлически связанной с этим потребителем.

Таким образом, если в тупиковой сети значения Pj удовлетворяют нормативному значению, резервирования сети не требуется. В противном случае должен быть определен такой объем резервирования, при котором значения Pj удовлетворят своему нормативу, а значения Kj своего норматива не нарушат.

Если в сети без резервирования величина показателя Kj меньше нормативного значения, это значит, что масштабы системы завышены и необходимо уменьшить радиус действия и общую длину сети от данного источника.

На основе расчёта вероятностных показателей надёжности теплоснабжения потребителей ТС делится на резервируемую и не резервируемую части. В местах их сопряжения могут предусматриваться автоматизированные узлы управления потоками теплоносителя.

Показатель φnав определяет величину транспортного резерва ТС – диаметры участков резервированной части сети должны быть рассчитаны таким образом, чтобы подача тепла потребителям во время ликвидации отказов на участках этой части сети была не менее аварийной нормы φnав.

Затраты на резервирование могут быть снижены, если в системах есть возможность отключения нагрузки горячего водоснабжения во время ликвидации аварийных ситуаций. Неотключаемая по каким-либо причинам часть нагрузки горячего водоснабжения должна учитываться при расчёте резервирования.

Данный методический подход обеспечен нормативными положениями, регламентами и показателями, включёнными в СНиП 41-02-2003.

Результаты вероятности отказов работы системы теплоснабжения представлены в электронной модели, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы. Моделирование аварийных ситуаций на тепловых сетях произведены согласно Электронной модели, согласованной с эксплуатирующими организациями.

  - Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла: λ(t)=λ0(0.1τ)n-1,

Где τ-срок эксплуатации участка, лет;

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты: α= 0,8 при 1<τ≤3; 1 при 3<τ≤17; 0.5×e(τ/20) при τ>17.

Значение интенсивности отказов λ(t) в зависимости от продолжительности эксплуатации τ при значении λ0=0,05 1/ (год км) представлены в таблице и на рисунках ниже.

Таблица 11.1 Значение интенсивности отказов в зависимости от продолжительности эксплуатации

| Наименование показателя | Продолжительность работы участка теплосети, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Значение коэффициента α, ед | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,36 | 1,75 | 2,24 | 2,88 |
| Интенсивность отказов λ(t), 1/ (год км) | 0,079 | 0,0636 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0641 | 0,099 | 0,1954 | 0,525 |

Рисунок 11.1 Интенсивность отказов

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» коэффициент готовности Кг (качества) системы: Вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчётную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчётных температур наружного воздуха в данной местности.

Таблица 11.2 Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
|  | Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до |  |  |  |  |
| До 300 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800-1000 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200-1400 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Развитие системы централизованного теплоснабжения позволит повысить надёжность централизованного теплоснабжения и достигнуть более высокого коэффициента надёжности за счёт повышения надёжности источника тепловой энергии, снижения доли ветхих сетей и т.д.

При условии реализации мероприятий по реконструкции и строительству тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п. 6.26 Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты РИТ = 0,97;

тепловых сетей РТС = 0,9;

потребителя теплоты РПТ = 0,99;

СЦТ в целом РСЦТ = 0,86.

Согласно произведенному расчёту надёжности в программном комплексе Zulu Thermo, выявлено несколько участков тепловой сети от ИТЭ, умеющей надёжность менее 0,97 (вероятность безотказной работы 10%).

  - Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утверждённых приказом Министерства регионального развития Российской Федерации и Министерства энергетики Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, оценка недоотпуска тепловой энергии от источника теплоснабжения определяется вероятностью отказа теплопровода и продолжительностью отопительного периода.

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода, определяем средний, как вероятностную меру, недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединённого к этому магистральному теплопроводу.

Средний суммарный недоотпуск теплоты j-му потребителю в течение отопительного периода:

Qj-=gjр- f= 0pfgj,f∙τ1р- τ2р∙tjвр- tн срtjвр- tнр∙τот∙10-3, Гкал  (1)

где gjр – расчётный при tнр часовой расход теплоносителя у j-го потребителя, т/ч;

gj,f – часовой расход теплоносителя у j-го потребителя при отказе f-го элемента, т/ч;

τ1р и τ2р - расчётные (при tнр) температуры воды в подающей и обратной магистралях ТС, 0С.

Приведённый объем недоотпуска теплоты каждому потребителю определяется при следующих исходных данных:

– расчётная (при tнр) температура воды в подающей магистрали тепловой сети: τ1р = 95 оС;

– расчётная (при tнр) температура воды в обратной магистрали тепловой сети: τ2р = 70 оС;

– часовой расход теплоносителя у j-го потребителя при отказе f-го элемента gj,f

  - Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

    - Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива.

Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива.

Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом обеспечено резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от тепловых сетей.

В настоящий момент в городском округе Осинники два источника, работающих на единую сеть - Котельная №2 и Котельная №3 на единую сеть в районе ул. Ленина и Осинниковским ремонтно-механическим заводом.

    - Установка резервного оборудования

Обоснование установки резервного оборудования приведены в Главе 8 Обосновывающих Материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

    - Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

В настоящий момент в городском округе Осинники нет источников, работающих на единую сеть. Системы изолированы друг от друга в районе ул. Базарная перемычкой 2Ду159 со стороны Котельной №2 и 2Ду133 со стороны Котельной №3. Чтобы установить возможность взаимного резервирования по пропускной способности сети, требуется дополнительно повысить соответствующий параметр: требуется перекладка части сети по ул. Базарная и строительства дополнительного участка сети по ул. Белякова.

Рисунок 11.2 Трассировка рекомендуемой перемычки между источниками Котельной №2 и Котельной №3

Тонкой зелёной полосой выделены участки строительства перемычки по ул. Белякова, жирной зелёной полосой выделены участки, рекомендуемые к перекладке, ниже приведены параметры перспективных участков:

Таблица 11.3 Рекомендуемые к перекладке участки для перемычки между источниками Котельной №2 и Котельной №3

| Sys | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода до реконструкции, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода до реконструкции, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 3,20 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 10 | 234,30 | 0,26 | 0,26 | 0,16 | 0,16 |
| 8 | 166,81 | 0,26 | 0,26 | 0,16 | 0,16 |
| 6 | 36,95 | 0,26 | 0,26 | 0,16 | 0,16 |

Таблица 11.4 Рекомендуемые к строительству участки для перемычки между источниками Котельной №2 и Котельной №3

| Sys | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 312,00 | 0,26 | 0,26 |

Также Котельные 4Т и 5Т физически близко расположены друг к другу, имеют примой доступ для строительства перемычки по системе отопления и горячего водоснабжения. Ниже приведены трассировка и обоюдной резервирующей перемычки между Котельными 4Т и 5Т:

Рисунок 11.3 Трассировка рекомендуемой перемычки между источниками Котельной 4Т и Котельной 5Т

Зелёным выделены участки строительства перемычки по Системе Отопления, фиолетовым – по Системе Горячего Водоснабжения.

Таблица 11.5 Рекомендуемые к строительству участки для перемычки между источниками Котельной 4Т и Котельной 5Т

| Sys | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Назначение теплопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 635,48 | 0,31 | 0,31 | Отопление |
| 2 | 635,00 | 0,27 | 0,27 | ГВС |

    - Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения

В настоящий момент в г. Осинники отсутствует резервирование смежный районов города между ЦТП. Прямой доступ между ЦТП существует между ЦТП-1 и ЦТП-2 и ЦТП-4, а также между ЦТП-5 и ЦТП-6. Чтобы резервировать эти ЦТП требуется строительство дополнительных участков тепловой сети между районами, также частичная перекладка после ЦТП-1. Ниже представлены рекомендуемые трассировки перемычке между ЦТП и их параметры:

Рисунок 11.4 Трассировка рекомендуемой перемычки между ЦТП-1 и ЦТП-2, ЦТП-4

Рисунок 11.5 Трассировка рекомендуемой перемычки между ЦТП-5 и ЦТП-6

Таблица 11.6 Рекомендуемые к перекладке участки для перемычки между ЦТП

| Sys | Длина участка, м | Внутренний диаметp подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Внутpенний диаметp подающего трубопровода до реконструкции, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода до реконструкции, м | Назначение теплопровода | Перемычка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 18,05 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,04 | ГВС | Двухсторонняя перемычка ЦТП-5 - ЦТП-6 |
| 48 | 68,26 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,04 | ГВС |  |
| 46 | 75,65 | 0,16 | 0,16 | 0,09 | 0,06 | ГВС |  |
| 52 | 9,95 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,04 | ГВС |  |
| 32 | 76,44 | 0,33 | 0,33 | 0,16 | 0,16 | Отопление |  |
| 31 | 70,40 | 0,33 | 0,33 | 0,22 | 0,22 | Отопление |  |
| 29 | 13,05 | 0,33 | 0,33 | 0,27 | 0,27 | Отопление |  |
| 25 | 5,01 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | Отопление |  |
| 27 | 14,10 | 0,33 | 0,33 | 0,27 | 0,27 | Отопление |  |
| 39 | 104,20 | 0,33 | 0,33 | 0,22 | 0,00 | ГВС | Перемычка ЦТП-1 - ЦТП-4 - ЦТП-2 |
| 37 | 68,72 | 0,31 | 0,31 | 0,22 | 0,00 | ГВС |  |
| 19 | 103,31 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | Отопление |  |
| 17 | 74,81 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | Отопление |  |

Таблица 11.7 Рекомендуемые к строительству участки для перемычки между ЦТП

| Sys | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Назначение теплопровода | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 304,90 | 0,33 | 0,33 | Отопление | Двухсторонняя перемычка ЦТП-5 - ЦТП-6 |
| 40 | 312,59 | 0,16 | 0,16 | ГВС |  |
| 65 | 440,72 | 0,31 | 0,31 | Отопление | Перемычка ЦТП-1 - ЦТП-2 |
| 58 | 444,89 | 0,26 | 0,26 | ГВС |  |
| 55 | 184,16 | 0,27 | 0,27 | Отопление | Перемычка ЦТП-1 - ЦТП-4 |
| 67 | 179,68 | 0,27 | 0,27 | ГВС |  |
| 14 | 580,84 | 0,27 | 0,27 | Отопление | Перемычка ЦТП-1 - ЦТП-4 - ЦТП-2 |
| 35 | 579,37 | 0,33 | 0,33 | ГВС |  |

    - Устройство резервных насосных станций

В настоящий момент установка резервных насосных станций на тепловых сетях в городском округе Осинники не требуется.

    - Установка баков-аккумуляторов

В настоящий момент установка баков-аккумуляторов на тепловых сетях в городском округе Осинники не требуется.

    - Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Изменения в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в части источников тепловой энергии отсутствуют.

- "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию систем теплоснабжения Осинниковского городского округа представлены на период до 2030 года. Данные мероприятия подлежат ежегодной актуализации и корректировке на каждом этапе планируемого периода.

При актуализации схемы теплоснабжения Осинниковского городского округа на 2025 год необходимый объем инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию систем теплоснабжения составил 2482,684 млн. руб. без НДС.

В таблице ниже представлены капитальные затраты по проектам схемы теплоснабжения.

Таблица 12.1 Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации в зоне деятельности ЕТО, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |  |
|  | Всего по схеме теплоснабжения |  | - | 66 900 | 144 936 | 550 779 | 416 762 | 304 304 |  | 285 011 | 145 158 | 166 704 | 164 618 | 237 511 |  | 2 482 684 |  |
| 001.01.00.000 | Группа проектов на источниках тепловой энергии |  | 0 | - | - | 3 523 | 27 621 | 110 451 |  | 99 486 | 6 482 | 49 059 | 88851 | 160943 |  | 546 416 |  |
|  | Нарастающим итогом |  | 0 | - | - | 3 523 | 31 144 | 141 595 |  | 241 082 | 247 563 | 296 622 | 385 473 | 546 416 |  |  |  |
| 001.01.01.000 | Подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 881 |  | 99 486 | 6 482 | 49 059 | 65238 | 21786 |  | 258 931 |  |
|  | Нарастающим итогом |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 881 |  | 116 367 | 122 849 | 171 908 | 237 146 | 258 931 |  |  |  |
| 001.01.01.001 | Вывод из эксплуатации котельной школы №7. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  | 937 | 5 520 |  |  |  | 6 457,00 |  |
| 001.01.01.002 | Вывод из эксплуатации котельной школы №16. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства |  |  |  |  |  | 2 112 |  | 12 449 |  |  |  |  |  | 14 561,00 |  |
| 001.01.01.003 | Вывод из эксплуатации котельной Тобольская. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 860 | 61 542 |  |  | 72 402,00 |  |
| 001.01.01.004 | Вывод из эксплуатации котельной ж/д №1. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 697 | 21 786 |  | 25 482,00 |  |
| 001.01.01.005 | Вывод из эксплуатации котельной ж/д №2. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 545 | 32 678 |  |  |  | 38 223,00 |  |
| 001.01.01.006 | Строительство котельной школы (р-н гор. парка) | Бюджетные средства |  |  |  |  |  | 14 769 |  | 87 037 |  |  |  |  |  | 101 806,00 |  |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  | 0 | 0 | 0 | - | 15877 | 93570 |  | 0 | 0 | 0 | 23613 | 139158 |  | 272 218 |  |
|  | Нарастающим итогом |  | 0 | 0 | 0 | - | 15 877 | 109 448 |  | 109 448 | 109 448 | 109 448 | 133 060 | 272 218 |  |  |  |
| 001.01.02.001 | Реконструкция котельной №3Т | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 613 | 139 158 |  | 162 770 |  |
| 001.01.02.002 | Реконструкция котельной №5Т | Бюджетные средства |  |  |  |  | 15 877 | 93 570 |  |  |  |  |  |  |  | 109 448 |  |
| 001.01.03.000 | Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  | 0 | 0 | 0 | 3 523 | 11 744 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 267 |  |
|  | Нарастающим итогом |  | 0 | 0 | 0 | 3 523 | 15 267 | 15 267 |  | 15 267 | 15 267 | 15 267 | 15 267 | 15 267 |  |  |  |
| 001.01.03.001 | Техперевооружение котельной №4Т | Бюджетные средства |  |  |  | 3 523 | 11 744 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 267 |  |
| 001.01.04.000 | Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Нарастающим итогом |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 001.02.00.000 | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них |  | 0 | 66 900 | 144 936 | 547 256 | 389 141 | 193 853 |  | 185 525 | 138 677 | 117 645 | 75 767 | 76 568 |  | 1 936 268 |  |
|  | Нарастающим итогом |  | 0 | 66 900 | 211 836 | 759 091 | 1 148 232 | 1 342 085 |  | 1 527 610 | 1 666 287 | 1 783 932 | 1 859 700 | 1 936 268 |  |  |  |
| 001.02.01.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  | 0 | 0 | - | 10 563 | 21 684 | 44 750 |  | 10963 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87 960 |  |
|  | Нарастающим итогом |  | 0 | 0 | - | 10 563 | 32 247 | 76 997 |  | 87 960 | 87 960 | 87 960 | 87 960 | 87 960 |  |  |  |
| 001.02.01.001 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «Группа домов р-н ул. Победы» | Бюджетные средства |  |  |  |  | 5 733 | 33 786 |  |  |  |  |  |  |  | 39 519 |  |
| 001.02.01.002 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «Группа домов по ул. Крупской» | Бюджетные средства |  |  |  | 5 315 | 10 441 | 10 963 |  | 10 963 |  |  |  |  |  | 37 682 |  |
| 001.02.01.003 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «МКД ул. Куйбышева, 6» |  |  |  |  | 5 248 | 5 510 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 758 |  |
| 001.02.02.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  | 0 | 0 | 0 | 172 059 | 156 163 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 328 222 |  |
|  | Нарастающим итогом |  | 0 | 0 | 0 | 172 059 | 328 222 | 328 222 |  | 328 222 | 328 222 | 328 222 | 328 222 | 328 222 |  |  |  |
| 001.02.02.001 | Строительство участка магистрали от ЦТП-7 до стр. ЦТП-8 | Бюджетные средства |  |  |  | 172 059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 059 |  |
| 001.02.02.002 | Строительство квартальной тепловой сети от котельных № 2, 3 для подключения к новому ЦТП | Бюджетные средства |  |  |  |  | 156 163 |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 163 |  |
| 001.02.03.000 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  | 0 | 66 900 | 136 200 | 163 968 | 148 033 | 149 103 |  | 174 562 | 138 677 | 117 645 | 75 767 | 76 568 |  | 1 247 424 |  |
|  | Нарастающим итогом |  | 0 | 66 900 | 203 100 | 367 068 | 515 102 | 664 205 |  | 838 767 | 977 444 | 1 095 089 | 1 170 856 | 1 247 424 |  |  |  |
| 001.02.03.001 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-1,2 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  | 6 080 |  | 6 840 | 7 114 | 7 398 | 7 694 | 8 002 |  | 43 128 |  |
| 001.02.03.002 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-4 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  | 3 420 |  | 3 557 | 3 699 | 3 847 | 4 001 | 4 161 |  | 22 685 |  |
| 001.02.03.003 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-5 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  | 5 533 |  | 5 754 | 5 984 | 6 224 | 6 473 | 6 731 |  | 36 699 |  |
| 001.02.03.004 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-6 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  | 5 512 | 5 733 | 5 962 |  |  |  | 17 207 |  |
| 001.02.03.005 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-7 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  | 6 749 |  | 7 019 | 7 300 | 7 592 |  |  |  | 28 660 |  |
| 001.02.03.006 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия котельной ж/д №2 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |
| 001.02.03.007 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия котельной ж/д №1 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |
| 001.02.03.008 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия котельной №2 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  | 3 420 |  | 4 000 |  |  |  |  |  | 7 420 |  |
| 001.02.03.009 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия котельной №3 | Бюджетные средства |  | 4 900 | 5 096 | 5 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 296 |  |
| 001.02.03.010 | Реконструкция, замена тепловых сетей ж/д 2 (отопл., ГВС) | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 936 |  |  |  |  | 1 836 |  |
| 001.02.03.011 | Реконструкция, замена тепловых сетей ж/д 1 (отпл., ГВС) | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 | 1 248 |  |  |  | 2 448 |  |
| 001.02.03.012 | Реконструкция, замена тепловых сетей котельной № 5Т (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода) | Бюджетные средства |  | 30 000 | 31 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 200 |  |
| 001.02.03.013 | Реконструкция, замена тепловых сетей котельной № 3Т (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода) | Бюджетные средства |  |  | 12 844 | 37 846 | 39 360 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 050 |  |
| 001.02.03.014 | Реконструкция, замена тепловых сетей котельной № 4Т (отопление, гвс) | Бюджетные средства |  |  |  |  | 3 300 | 9 724 |  | 10 113 |  |  |  |  |  | 23 137 |  |
| 001.02.03.015 | Реконструкция, замена сетей котельной № 2 (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода) | Бюджетные средства |  |  |  | 9 300 | 5 270 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 570 |  |
| 001.02.03.016 | Реконструкция, замена сетей котельной № 3 (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода) | Бюджетные средства |  |  |  |  | 6 000 | 8 000 |  | 8 000 | 8 000 |  |  |  |  | 30 000 |  |
| 001.02.03.017 | Реконструкция, замена сетей котельной Тобольская (от котельной до ТК-1) | Бюджетные средства |  |  | 4 500 | 25 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |  |
| 001.02.03.018 | Замена сетей ЦТП-1 (отопл., гвс) | Бюджетные средства |  |  | 15 000 | 15 600 | 16 224 | 16 873 |  | 17 548 | 18 250 | 18 980 |  |  |  | 118 474 |  |
| 001.02.03.019 | Замена сетей ЦТП-2 (отопл., гвс) | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  | 8 320 | 12 480 |  |  |  |  | 20 800 |  |
| 001.02.03.020 | Замена сетей ЦТП-4 (отопл., гвс) | Бюджетные средства |  |  |  |  | 6 240 | 6 490 |  | 6 749 | 7 019 |  |  |  |  | 26 498 |  |
| 001.02.03.021 | Замена сетей ЦТП-5 (отопл., гвс) | Бюджетные средства |  |  | 6 000 | 8 000 | 8 320 | 8 653 |  | 8 999 |  |  |  |  |  | 39 972 |  |
| 001.02.03.022 | Замена сетей ЦТП-6 (отопл., гвс) | Бюджетные средства |  |  | 7 000 | 7 280 | 7 571 | 7 874 |  | 8 189 | 8 517 | 8 857 |  |  |  | 55 288 |  |
| 001.02.03.023 | Замена сетей ЦТП-7 (отопл., гвс) | Бюджетные средства |  |  | 9 360 | 9 734 | 10 124 | 10 529 |  | 10 950 |  |  |  |  |  | 50 697 |  |
| 001.02.03.024 | Реконструкция участков магистрали ЮК ГРЭС | Инвест. программа |  | 27 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |  | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |  | 207 000 |  |
| 001.02.03.025 | Капитальный ремонт участков теплотрассы ЮК ГРЭС - Осинники | Бюджетные средства |  | 5 000 | 25 200 | 25 408 | 25 624 | 25 849 |  | 26 083 | 26 327 | 26 580 | 26 843 | 27 117 |  | 240 031 |  |
| 001.02.03.026 | Резервирование котельных 4Т и 5Т: | Бюджетные средства |  |  |  |  |  | 9 910 |  | 9 910 |  |  |  |  |  | 19 819 |  |
| 001.02.03.027 | - строительство перемычки между котельными 4Т и 5Т | Бюджетные средства |  |  | 4773,217 | 4773,217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9546,433 |  |
| 001.02.03.028 | - реконструкция тепловых сетей для обеспечения пропускной способности | Бюджетные средства |  |  |  |  |  | 9909,718 |  | 9909,718 |  |  |  |  |  | 19819,435 |  |
| 001.02.03.027 | Резервирование ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-4: | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 557 | 10 557 | 10 557 |  | 31 671 |  |
| 001.02.03.030 | - строительство перемычки между ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-4 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  | 6118,995 | 6118,995 |  |  |  | 12237,990 |  |
| 001.02.04.000 | - реконструкция тепловых сетей для обеспечения пропускной способности |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 001.02.03.028 | Резервирование ЦТП-6 и ЦТП-7: | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  | 6 119 | 6 119 |  |  |  |  | 12 238 |  |
|  | строительство перемычки между ЦТП-6 и ЦТП-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.05.000 | реконструкция тепловых сетей для обеспечения пропускной способности |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 001.02.04.000 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Нарастающим итогом |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 001.02.05.000 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Нарастающим итогом |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 001.02.06.000 | Подгруппа проектов строительства новых насосных станций |  | 0 | 0 | 0 | 62 257 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62 257 |  |
|  | Нарастающим итогом |  | 0 | 0 | 0 | 62 257 | 62 257 | 62 257 |  | 62 257 | 62 257 | 62 257 | 62 257 | 62 257 |  |  |  |
| 001.02.06.001 | Строительство повысительной насосной станции (ПНС) | Бюджетные средства |  |  |  | 62 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 257 |  |
| 001.02.07.000 | Подгруппа проектов реконструкции насосных станций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Нарастающим итогом |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 001.02.08.001 | Замена вертикального цилиндрического бака-аккумулятора на ЦТП-1, взамен исчерпавшего эксплуатационный ресурс | Бюджетные средства |  |  |  | 21 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 000 |  |
| 001.02.08.002 | Установка приборов учета на ЦТП-4 | Инвест. программа |  |  |  | 4 725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 725 |  |
| 001.02.08.003 | Установка приборов учета на ЦТП-5 | Инвест. программа |  |  |  | 4 368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 368 |  |
| 001.02.08.004 | Установка приборов учета на ЦТП-6 | Инвест. программа |  |  | 4 368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 368 |  |
| 001.02.08.005 | Установка приборов учета на ЦТП-7 | Инвест. программа |  |  | 4 368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 368 |  |
| 001.02.08.006 | Реконструкция центрального теплового пункта ЦТП-5 | Бюджетные средства |  |  |  | 11 164 | 63 260 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 424 |  |
| 001.02.08.007 | Строительство центрального теплового пункта ЦТП-8 | Бюджетные средства |  |  |  | 97 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 152 |  |

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Проблема физического износа сетей теплоснабжения как магистральных, так и внутриквартальных для города Осинники является актуальной. Недостаток финансовых средств в значительной мере сдерживает проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации.

Структура инвестиций по источникам финансирования разделена следующим образом: не менее 5% - софинансирование местного бюджета. Внебюджетные источники финансирования должны быть не менее 15 % - прибыль организации, амортизационные отчисления, заемные средства, инвестиционная составляющая в тарифе и других источников финансирования.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" затраты регулирующей организации на реализацию мероприятий по подключению новых потребителей могут быть компенсированы за счет платы за подключение. В общем случае при формировании платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке (при подключении тепловой нагрузки более 1,5 Гкал/ч), включаются следующие средства для компенсации регулируемой организации:

•	расходы на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

•	расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

•	расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, не-обходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

•	налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

При формировании платы за подключение тепловой нагрузки от 0,1 до 1,5 Гкал/ч также включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством. В данном случае под реконструкцией тепловых сетей подразумевается реконструкция существующих магистральных и квартальных тепловых сетей необходимая для обеспечения гидравлических режимов с учетом подключения перспективных потребителей.

При этом расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии, а также развитие существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей включаются в расчет платы за подключение только в случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения, в том числе с точки зрения наличия резерва тепловой мощности на источниках тепловой энергии.

Финансирование рассматриваемых проектов из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, областные и федеральные программы. Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Также бюджетные средства могут быть использованы для субсидирования разницы между экономически обоснованным значением тарифа на тепловую энергию (сформированного с учетом возврата капитальных затрат на реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения) и тарифом установленным регулирующим органом с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги.

Основным и наиболее реальным источником финансирования развития систем теплоснабжения является плата за подключение, амортизационные отчисления, включенные в тариф на тепловую энергию, а также целевое бюджетное финансирование, в том числе через субсидирование экономически обоснованного тарифа (при наличии средств в бюджетах различных уровней).

На основании изложенного предлагается реализовать следующую схему финансирования предложенных к реализации мероприятий:

•	группы (подгруппы проектов), связанные с подключением перспективных потребителей, предлагается финансировать за счет платы за подключение, а именно:

-	проекты по новому строительству магистральных тепловых сетей от существующих источников тепловой энергии до границ планировочных кварталов новой жилой и общественно-деловой застройки;

-	проекты по новому строительству квартальных тепловых сетей внутри планировочных кварталов новой жилой и общественно-деловой застройки (в зависимости от индивидуальных условий, определяющих плату за подключение);

-	проекты по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

-	строительство новых теплосетевых объектов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок (тепловых пунктов, насосных станций);

-	техническое перевооружение, реконструкция и модернизация существующих тепловых пунктов и насосных станций в объемах необходимых для подключения перспективных потребителей;

•	группы (подгруппы проектов), связанные с заменой оборудования выработавшего парковый ресурс на объектах находящихся в муниципальной, областной и федеральной собственности предлагается финансировать как за счет амортизационных отчислений в тарифе, так и за счет целевого бюджетного финансирования;

•	остальные группы проектов (подгруппы проектов), связанные с заменой оборудования выработавшего парковый ресурс на объектах не находящихся в муниципальной, областной и федеральной собственности, а также проекты по увеличению диаметров тепловых сетей для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов предлагается финансировать за счет амортизации и привлечения заемных средств с их возвратом за счет включения капитальных затрат в тариф на тепловую энергию (фактически в данном случае прогнозируется превышение экономически обоснованного тарифа над установленным и как следствие субсидирование за счет средств бюджетов различных уровней);

  - Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расчёт показателей эффективности доходного инвестиционного мероприятия производился в соответствии с нормативно-методическими документами Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации, а также общепринятыми бизнес-практиками инвестиционного анализа.

Финансовая модель проекта построена на 10-летний срок – с 2025 по 2035 год в ценах соответствующих лет и включает прогнозные отчётные формы – отчёт о прибылях и убытках, балансовый отчёт и отчёт о движении денежных средств.

При оценке эффективности инвестиционного проекта были использованы следующие материалы:

–	Тарифная документация РСО;

–	Выписки из бухгалтерской отчётности РСО;

–	Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, Минэкономразвития России;

–	Прогноз социально-экономического развития российской федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, Минэкономразвития России;

–	Государственные сметные нормативы «Укрупнённые нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2023. Наружные тепловые сети»;

–	Прочие материалы, в том числе информационные ресурсы сети Интернет.

Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.

Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчётности организаций (ПБУ).

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счёт тарифов покроют затраты на инвестирование.

Для расчёта срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки:

1. Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учёта.

2. Все расчёты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в текущих (прогнозных) ценах.

3. Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 10 годам (с 2025 до 2035 года включительно) с момента осуществления первых инвестиций. Интервал планирования равен 1 году.

4. Расчёты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.

5. Расчёты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.

Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые планы, которые включают в себя расчёты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффективности, в том числе:

–	чистой приведённой стоимости (NPV);

–	внутренней нормы доходности (IRR);

–	индекс доходности инвестиций (PI);

–	срока окупаемости капитальных вложений.

Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы, так как при её расчёте исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования.

Значение IRR может трактоваться как нижний гарантированный уровень прибыльности инвестиционных затрат. Если он превышает среднюю стоимость капитала в данном секторе инвестиционной активности и с учётом инвестиционного риска данной программы, последний может быть рекомендован к осуществлению.

В связи с тем, что проекты Схемы теплоснабжения имеют длительные периоды окупаемости, что связано с тарифным регулированием, в проекте дополнительно представлены расчётные величины надбавок к расчётному тарифу, с целью определить показатели эффективности при NPV> 0. В таких условиях IRR проекта становится выше ставки дисконтирования, а сам проект – прибыльным и окупаемым в горизонте планирования Схемы (до 2042 года).

Индекс доходности инвестиций (PI) тесно связан с показателем чистой современной ценности инвестиций, но, в отличие от последнего, позволяет определить не абсолютную, а относительную характеристику эффективности инвестиций. Показатель PI наиболее целесообразно использовать для ранжирования имеющихся вариантов вложения средств в условиях ограниченного объёма инвестиционных ресурсов.

Таблица 12.2 Расчёт эффективности мероприятия строительства блочно-модульной котельной школы №7

| Период | год | Полезный отпуск, Гкал | Тариф, руб./Гкал | Притоки денежных средств, тыс. руб. | Капитальные затраты, тыс. руб. | Чистый поток денежных средств, тыс. руб. | Чистый поток денежных средств нарастающим итогом, тыс. руб. | Коэффициент дисконтирования | Дисконтированный чистый поток, тыс. руб. | Дисконтированный чистый поток нарастающим итогом, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная школы № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 418,403 | 3248,43 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 0 | 2025 | 402,71 | 3300,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2026 | 402,71 | 3527,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2027 | 402,71 | 3757,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2028 | 402,71 | 4030,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2029 | 402,71 | 4155,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2030 | 402,71 | 4283,92 | 0,00 | 892,05 | -892,05 | -892,05 | 0,89 | -797,01 | -797,01 |
| 6 | 2031 | 402,71 | 4416,72 | 113,78 | 5257,15 | -5143,37 | -6035,42 | 0,88 | -4509,93 | -5306,94 |
| 7 | 2032 | 402,71 | 4553,64 | 118,10 | 0,00 | 118,10 | -5917,31 | 0,86 | 101,63 | -5205,31 |
| 8 | 2033 | 402,71 | 4694,81 | 122,59 | 0,00 | 122,59 | -5794,72 | 0,84 | 103,53 | -5101,78 |
| 9 | 2034 | 402,71 | 4840,35 | 127,25 | 0,00 | 127,25 | -5667,47 | 0,83 | 105,47 | -4996,31 |
| 10 | 2035 | 402,71 | 4840,35 | 127,25 | 0,00 | 127,25 | -5667,47 | 0,83 | 105,47 | -4996,31 |
| Всего |  | 4848,213 |  | 608,97 | 6149,2 | -5540,23 |  |  | -4890,84 |  |
| Простой срок окупаемости |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12.3 Расчёт эффективности мероприятия строительства блочно-модульной котельной школы №16

| Период | год | Полезный отпуск, Гкал | Тариф, руб./Гкал | Притоки денежных средств, тыс. руб. | Капитальные затраты, тыс. руб. | Чистый поток денежных средств, тыс. руб. | Чистый поток денежных средств нарастающим итогом, тыс. руб. | Коэффициент дисконтирования | Дисконтированный чистый поток, тыс. руб. | Дисконтированный чистый поток нарастающим итогом, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная школы № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 489,663 | 3248,43 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 0 | 2025 | 788,13 | 3300,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2026 | 788,13 | 3527,53 | 0,00 | 2011,78 | -2011,78 | -2011,78 | 0,96 | -1937,63 | -1937,63 |
| 2 | 2027 | 788,13 | 3757,38 | 198,13 | 11856,07 | -11657,94 | -13669,71 | 0,95 | -11019,45 | -12957,08 |
| 3 | 2028 | 788,13 | 4030,18 | 206,45 | 0,00 | 206,45 | -13463,26 | 0,93 | 191,52 | -12765,57 |
| 4 | 2029 | 788,13 | 4155,11 | 214,92 | 0,00 | 214,92 | -13248,34 | 0,91 | 195,66 | -12569,91 |
| 5 | 2030 | 788,13 | 4283,92 | 223,51 | 0,00 | 223,51 | -13024,83 | 0,89 | 199,70 | -12370,21 |
| 6 | 2031 | 788,13 | 4416,72 | 232,23 | 0,00 | 232,23 | -12792,60 | 0,88 | 203,63 | -12166,58 |
| 7 | 2032 | 788,13 | 4553,64 | 241,05 | 0,00 | 241,05 | -12551,55 | 0,86 | 207,44 | -11959,14 |
| 8 | 2033 | 788,13 | 4694,81 | 250,21 | 0,00 | 250,21 | -12301,33 | 0,84 | 211,31 | -11747,83 |
| 9 | 2034 | 788,13 | 4840,35 | 259,72 | 0,00 | 259,72 | -12041,61 | 0,83 | 215,26 | -11532,56 |
| 10 | 2035 | 788,13 | 4840,35 | 259,72 | 0,00 | 259,72 | -12041,61 | 0,83 | 215,26 | -11532,56 |
| Всего |  | 9159,093 |  | 2085,94 | 13867,84 | -11781,91 |  |  | -11317,3 |  |
| Простой срок окупаемости |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12.4 Расчёт эффективности мероприятия строительства блочно-модульной котельной Тобольская

| Период | год | Полезный отпуск, Гкал | Тариф, руб./Гкал | Притоки денежных средств, тыс. руб. | Капитальные затраты, тыс. руб. | Чистый поток денежных средств, тыс. руб. | Чистый поток денежных средств нарастающим итогом, тыс. руб. | Коэффициент дисконтирования | Дисконтированный чистый поток, тыс. руб. | Дисконтированный чистый поток нарастающим итогом, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная Тобольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 3847,07 | 3248,43 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 0 | 2025 | 3468,67 | 3300,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2026 | 3468,67 | 3527,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2027 | 3468,67 | 3757,38 | 0,00 | 10343,12 | -10343,12 | -10343,12 | 0,95 | -9776,65 | -9776,65 |
| 3 | 2028 | 3468,67 | 4030,18 | 1795,76 | 58611,04 | -56815,28 | -67158,40 | 0,93 | -52704,70 | -62481,35 |
| 4 | 2029 | 3468,67 | 4155,11 | 1869,39 | 0,00 | 1869,39 | -65289,02 | 0,91 | 1701,88 | -60779,46 |
| 5 | 2030 | 3468,67 | 4283,92 | 1944,16 | 0,00 | 1944,16 | -63344,85 | 0,89 | 1737,04 | -59042,43 |
| 6 | 2031 | 3468,67 | 4416,72 | 2019,98 | 0,00 | 2019,98 | -61324,87 | 0,88 | 1771,21 | -57271,22 |
| 7 | 2032 | 3468,67 | 4553,64 | 2096,74 | 0,00 | 2096,74 | -59228,12 | 0,86 | 1804,32 | -55466,90 |
| 8 | 2033 | 3468,67 | 4694,81 | 2176,42 | 0,00 | 2176,42 | -57051,70 | 0,84 | 1838,05 | -53628,85 |
| 9 | 2034 | 3468,67 | 4840,35 | 2259,12 | 0,00 | 2259,12 | -54792,58 | 0,83 | 1872,41 | -51756,44 |
| 10 | 2035 | 3468,67 | 4840,35 | 2259,12 | 0,00 | 2259,12 | -54792,58 | 0,83 | 1872,41 | -51756,44 |
| Всего |  | 42380,88 |  | 14161,58 | 68954,16 | -54792,58 |  |  | -51756,44 |  |
| Простой срок окупаемости |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12.5 Расчёт эффективности мероприятия строительства блочно-модульной котельной ж/д №1

| Период | год | Полезный отпуск, Гкал | Тариф, руб./Гкал | Притоки денежных средств, тыс. руб. | Капитальные затраты, тыс. руб. | Чистый поток денежных средств, тыс. руб. | Чистый поток денежных средств нарастающим итогом, тыс. руб. | Коэффициент дисконтирования | Дисконтированный чистый поток, тыс. руб. | Дисконтированный чистый поток нарастающим итогом, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная ж/д № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 1152,69 | 3055,97 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 0 | 2024 | 1152,69 | 3248,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2025 | 1223,51 | 3300,44 | -113,39 | 2901,60 | -3014,99 | -3014,99 | 0,98 | -2958,91 | -2958,91 |
| 2 | 2026 | 1223,51 | 3527,53 | 329,04 | 17100,10 | -16771,06 | -19786,05 | 0,96 | -16152,98 | -19111,89 |
| 3 | 2027 | 1223,51 | 3757,38 | 336,60 | 0,00 | 336,60 | -19449,45 | 0,95 | 318,17 | -18793,72 |
| 4 | 2028 | 1223,51 | 4030,18 | 350,74 | 0,00 | 350,74 | -19098,71 | 0,93 | 325,36 | -18468,36 |
| 5 | 2029 | 1223,51 | 4155,11 | 365,12 | 0,00 | 365,12 | -18733,59 | 0,91 | 332,40 | -18135,96 |
| 6 | 2030 | 1223,51 | 4283,92 | 379,73 | 0,00 | 379,73 | -18353,86 | 0,89 | 339,27 | -17796,69 |
| 7 | 2031 | 1223,51 | 4416,72 | 394,53 | 0,00 | 394,53 | -17959,33 | 0,88 | 345,95 | -17450,74 |
| 8 | 2032 | 1223,51 | 4553,64 | 409,53 | 0,00 | 409,53 | -17549,80 | 0,86 | 352,41 | -17098,33 |
| 9 | 2033 | 1223,51 | 4694,81 | 425,09 | 0,00 | 425,09 | -17124,71 | 0,84 | 359,00 | -16739,33 |
| 10 | 2034 | 1223,51 | 4840,35 | 441,24 | 0,00 | 441,24 | -16683,47 | 0,83 | 365,71 | -16373,62 |
| Всего |  | 14540,46 |  | 3318,23 | 20001,70 | -16683,47 |  |  | -16373,62 |  |
| Простой срок окупаемости |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12.6 Расчёт эффективности мероприятия строительства блочно-модульной котельной ж/д №2

| Период | год | Полезный отпуск, Гкал | Тариф, руб./Гкал | Притоки денежных средств, тыс. руб. | Капитальные затраты, тыс. руб. | Чистый поток денежных средств, тыс. руб. | Чистый поток денежных средств нарастающим итогом, тыс. руб. | Коэффициент дисконтирования | Дисконтированный чистый поток, тыс. руб. | Дисконтированный чистый поток нарастающим итогом, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная ж/д № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 1250,73 | 3055,97 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 0 | 2024 | 1250,73 | 3248,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2025 | 1053,94 | 3300,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2026 | 1053,94 | 3527,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2027 | 1053,94 | 3757,38 | 324,70 | 0,00 | 324,70 | 324,70 | 0,95 | 306,91 | 306,91 |
| 4 | 2028 | 1053,94 | 4030,18 | 338,33 | 0,00 | 338,33 | 663,03 | 0,93 | 313,86 | 620,77 |
| 5 | 2029 | 1053,94 | 4155,11 | 352,21 | 14065,50 | -13713,30 | -13050,27 | 0,91 | -12484,53 | -11863,76 |
| 6 | 2030 | 1053,94 | 4283,92 | 366,29 | 82892,69 | -82526,40 | -95576,66 | 0,89 | -73734,24 | -85598,00 |
| 7 | 2031 | 1053,94 | 4416,72 | 380,58 | 0,00 | 380,58 | -95196,09 | 0,88 | 333,71 | -85264,29 |
| 8 | 2032 | 1053,94 | 4553,64 | 395,04 | 0,00 | 395,04 | -94801,04 | 0,86 | 339,95 | -84924,35 |
| 9 | 2033 | 1053,94 | 4694,81 | 410,05 | 0,00 | 410,05 | -94390,99 | 0,84 | 346,30 | -84578,04 |
| 10 | 2034 | 1053,94 | 4840,35 | 425,63 | 0,00 | 425,63 | -93965,36 | 0,83 | 352,77 | -84225,27 |
| Всего |  | 13040,88 |  | 2992,84 | 96958,19 | -93965,36 |  |  | -84225,27 |  |
| Простой срок окупаемости |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

В схеме теплоснабжения для оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения принят метод индексации установленных тарифов.

При расчёте тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, амортизацию основных средств и прибыль регулируемой организации. Тарифные сценарии по расчёту тарифов для реализации мероприятий Схемы разрабатывались путём прогноза расходов, формирующий действующие тарифы теплоснабжающей/теплосетевой организации, с учётом введения инвестиционных составляющих и включения расходов на капитальный ремонт тепловых сетей.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надёжному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учётом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Для анализа влияния реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, на цену тепловой энергии, в данной работе разработаны прогнозные долгосрочные тарифные сценарии.

В разработанных тарифных сценариях учтены необходимые расходы на капитальный ремонт тепловых сетей и определены расходы на реализацию инвестиционных программ в тарифах и сроки их включения в тарифы, которые обеспечивают баланс интересов эксплуатирующих организаций и потребителей услуг теплоснабжения.

Показатели производственной программы, принятые в расчёт ценовых последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, определены с учётом:

–	плановых объёмов полезного отпуска тепловой энергии (мощности), с учётом изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии на перспективный период;

–	изменения технико-экономических показателей, показателей тепловой экономичности по тепловым источникам и снижения потерь тепловой энергии при транспортировке и постепенном вводе в эксплуатацию объектов инвестирования, выполнении капитальных ремонтов тепловых сетей и завершении реализации мероприятий схемы теплоснабжения к 2035 г.

Основные показатели производственной программы, принятые в расчёт тарифных последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения на период 2024-2034 гг. приведены в таблицах с расчётными тарифами.

В расчётах по теплоисточникам и по тепловым сетям приняты следующие основные производственные издержки:

–	затраты на топливо;

–	затраты на покупную электроэнергию, воду и канализацию стоков;

–	амортизационные отчисления;

–	затраты на оплату труда персонала, страховые отчисления, рассчитываемые исходя из фонда заработной платы;

–	затраты на ремонт;

–	прочие затраты / цеховые расходы / общехозяйственные расходы / налоги, входящие в себестоимость.

Расходы по статьям затрат определялись следующим образом:

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива на каждом из тепловых источников, учитывающего улучшение показателей при реализации Схемы теплоснабжения и цены топлива.

Затраты на покупную электроэнергию, воду и канализацию стоков определены исходя из годового расхода ресурсов и цены, рассчитанной на основе фактической/установленной цены за 2024 г. с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

Амортизация оборудования в части амортизации существующего оборудования принята без изменений. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов при реализации схемы теплоснабжения, определена линейным методом, исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, переделённого в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Численность промышленно-производственного персонала тепловых источников и тепловых сетей определена на основании «Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства» Часть 1. Нормативы численности рабочих котельных установок и тепловых сетей (переизданные), утверждённых Приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 65.

Прогноз отчислений на социальные нужды осуществлён исходя из следующих тарифов страховых взносов:

–	в Пенсионный фонд РФ – 22 %;

–	в Фонд социального страхования РФ – 2,9 %;

–	в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %.

Параметры страховых взносов на период до 2036 года приняты неизменными и равными 30 % от заработной платы.

Затраты на ремонты по объектам инвестирования (в части нового строительства) определены в соответствии с СО 34.20.609-2003 «Методические рекомендации по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования, зданий и сооружений электростанций» и СО 34.20.611-2003 «Нормативы затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций».

При этом расчёт необходимых расходов на ремонт по объектам инвестирования выполнен исходя из допущения, что в первые годы (3 года по источникам тепла и 5 лет по тепловым сетям) вновь возведённые/реконструированные объекты расходов на ремонт не требуют. В последующий период (2 года по тепловым источникам и 5 лет по тепловым сетям) расходы на ремонт по каждому объекту постепенно увеличиваются до нормативных затрат и далее рассчитываются в соответствии с нормативами.

Кроме того, в составе необходимой валовой выручки учтены определённые ранее затраты на замену ветхих тепловых сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации.

Прогноз прочих расходов выполнен в соответствии индексом-дефлятором потребительских цен.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

–	Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

–	Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

Для выполнения анализа ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, выполнен прогноз на перспективный период до 2035 г.

–	тарифов на тепловую энергию;

–	индикативной платы за подключение.

Расчёт тарифов на тепловую энергию выполнен с учётом следующего:

–	за базовый период принят 2024 г.;

–	производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии на 2024 г. приняты по материалам тарифных дел (распределение расходов по статьям затрат выполнено на основе данных ТСО);

–	производственные расходы на отпуск тепловой энергии потребителям и на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям сформированы по статьям, структура которых предоставлена ТСО.

Расчёт тарифов на тепловую энергию выполнен с учётом реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения (с учётом изменения балансов и с учётом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ по статьям расходов).

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточнённых прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учётом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Таблица 12.7 Тарифно-балансная модель МКП ОГО "Теплоэнерго"

| № п/п | Наименование | ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прогнозные индексы цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) |  | 1,059 | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 1.2 | Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения) |  | 1,054 | 1,106 | 1,048 | 1,026 | 1,025 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 1.3 | Индекс роста цены на уголь |  | 0,782 | 1,049 | 1,038 | 1,030 | 1,023 | 1,042 | 1,041 | 1,040 | 1,039 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| 1.4 | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения) |  | 1,118 | 1,060 | 1,057 | 1,040 | 1,040 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 1.5 | Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения |  | 1,097 | 1,067 | 1,073 | 1,039 | 1,039 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 1.6 | Индекс роста цены на услуги теплоснабжения |  | 1,077 | 1,088 | 1,053 | 1,032 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 |
| 2 | Балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 81834,92 | 83694,22 | 82746,69 | 82746,69 | 54996,55 | 54996,55 | 54996,55 | 54996,55 | 54996,55 | 54996,55 | 54996,55 | 54996,55 | 54996,55 |
| 2.2 | Собственные нужды источника | Гкал | 2045,78 | 2207,23 | 2207,29 | 2207,29 | 1619,59 | 1619,59 | 1619,59 | 1619,59 | 1619,59 | 1619,59 | 1619,59 | 1619,59 | 1619,59 |
| 2.3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 392604,94 | 414984,99 | 427311,00 | 414452,00 | 427310,40 | 427310,40 | 427310,40 | 427310,40 | 427310,40 | 427310,40 | 427310,40 | 427310,40 | 427310,40 |
| 2.3.1 | Отпуск тепловой энергии в сеть от котельных | Гкал | 79789,14 | 79276,99 | 80540,00 | 80540,00 | 53376,96 | 53376,96 | 53376,96 | 53376,96 | 53376,96 | 53376,96 | 53376,96 | 53376,96 | 53376,96 |
| 2.3.2 | Покупка тепловой энергии у ПАО "ЮК ГРЭС" | Гкал | 312815,80 | 335708,00 | 346771,00 | 333912,00 | 373933,44 | 373933,44 | 373933,44 | 373933,44 | 373933,44 | 373933,44 | 373933,44 | 373933,44 | 373933,44 |
| 2.4 | Потери в тепловой сети | Гкал | 136410,39 | 182720,05 | 185240,00 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 |
| 2.4.1 | Потери в тепловой сети г. Осинники | Гкал | 108706,00 | 151177,00 | 158545,00 | 158545,00 | 169005,13 | 169005,13 | 169005,13 | 169005,13 | 169005,13 | 169005,13 | 169005,13 | 169005,13 | 169005,13 |
| 2.4.2 | Потери в тепловой сети от котельных | Гкал | 27704,39 | 31543,05 | 26695,00 | 26694,84 | 16234,71 | 16234,71 | 16234,71 | 16234,71 | 16234,71 | 16234,71 | 16234,71 | 16234,71 | 16234,71 |
| 2.5 | Полезный отпуск | Гкал | 242198,98 | 232371,94 | 232490,00 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 |
| 2.5.1 | Полезный отпуск от ЮК ГРЭС г. Осинники | Гкал | 190114,23 | 182378,00 | 178645,00 | 178645,00 | 195347,31 | 195347,31 | 195347,31 | 195347,31 | 195347,31 | 195347,31 | 195347,31 | 195347,31 | 195347,31 |
| 2.5.2 | Полезный отпуск от котельных | Гкал | 52084,75 | 49993,94 | 53845,00 | 53844,56 | 37142,25 | 37142,25 | 37142,25 | 37142,25 | 37142,25 | 37142,25 | 37142,25 | 37142,25 | 37142,25 |
| 2.6 | УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг.у.т./Гкал | 252,96 | 256,26 | 243,07 | 241,00 | 227,18 | 215,41 | 215,41 | 215,41 | 214,75 | 214,75 | 214,75 | 214,75 | 214,75 |
| 2.7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 259,44 | 264,75 | 249,73 | 247,61 | 234,07 | 221,94 | 221,94 | 221,94 | 221,26 | 221,26 | 221,26 | 221,26 | 221,26 |
| 2.8 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 20700,57 | 21450,52 | 20113,24 | 19941,98 | 12493,85 | 11846,74 | 11846,74 | 11846,74 | 11810,29 | 11810,29 | 11810,29 | 11810,29 | 11810,29 |
| 2.9 | Затраты натурального топлива | тонн | 23799,35 | 24678,55 | 23442,00 | 23242,40 | 14561,60 | 13807,39 | 13807,39 | 13807,39 | 13764,91 | 13764,91 | 13764,91 | 13764,91 | 13764,91 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 477193,67 | 503699,17 | 540955,05 | 561570,84 | 563003,52 | 582882,15 | 605286,73 | 628522,17 | 652504,02 | 677485,94 | 703432,92 | 730382,53 | 730382,53 |
| 3.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 273758,03 | 297848,74 | 347678,81 | 358804,53 | 398903,75 | 411269,76 | 424019,12 | 437163,72 | 450715,79 | 464687,98 | 479093,31 | 493945,20 | 493945,20 |
| 3.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 50759,50 | 49513,47 | 54495,14 | 55684,17 | 37129,07 | 36892,73 | 38405,33 | 39941,55 | 41385,49 | 42958,14 | 44590,55 | 46284,99 | 46284,99 |
| 3.2.1 | уголь каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | объем | тонны | 23799,35 | 22012,43 | 23442,00 | 23242,40 | 14561,60 | 13807,39 | 13807,39 | 13807,39 | 13764,91 | 13764,91 | 13764,91 | 13764,91 | 13764,91 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 1,99 | 2,09 | 2,17 | 2,23 | 2,29 | 2,38 | 2,48 | 2,58 | 2,68 | 2,78 | 2,89 | 3,00 | 3,00 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 3360,43 | 3525,09 | 3659,04 | 3768,82 | 3855,50 | 4017,43 | 4182,14 | 4349,43 | 4519,06 | 4690,78 | 4869,03 | 5054,05 | 5054,05 |
| 3.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 69751,60 | 73936,70 | 85059,48 | 88461,86 | 92000,33 | 94760,34 | 97603,15 | 100531,25 | 103547,19 | 106653,60 | 109853,21 | 113148,81 | 113148,81 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 5,72 | 6,06 | 6,40 | 6,66 | 6,93 | 7,13 | 7,35 | 7,57 | 7,80 | 8,03 | 8,27 | 8,52 | 8,52 |
| 3.3.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 12203,09 | 12203,09 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 25383,81 | 27084,53 | 31630,69 | 32864,29 | 34145,99 | 35511,83 | 36932,31 | 38409,60 | 39945,98 | 41543,82 | 43205,57 | 44933,80 | 44933,80 |
| 3.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 524,79 | 559,43 | 592,24 | 615,93 | 425,75 | 442,78 | 460,49 | 478,91 | 498,07 | 517,99 | 538,71 | 560,26 | 560,26 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 160023,95 | 170585,53 | 178603,05 | 185747,17 | 193177,06 | 200904,14 | 208940,31 | 217297,92 | 225989,84 | 235029,43 | 244430,61 | 254207,83 | 254207,83 |
| 3.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 121300,99 | 129306,86 | 135384,28 | 140799,65 | 146431,63 | 152288,90 | 158380,46 | 164715,67 | 171304,30 | 178156,47 | 185282,73 | 192694,04 | 192694,04 |
| 3.6.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 38722,96 | 41278,68 | 43218,77 | 44947,52 | 46745,42 | 48615,24 | 50559,85 | 52582,25 | 54685,54 | 56872,96 | 59147,88 | 61513,79 | 61513,79 |
| 3.7 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 32166,13 | 34289,09 | 35900,68 | 37336,71 | 38830,18 | 40383,38 | 41998,72 | 43678,67 | 45425,82 | 47242,85 | 49132,56 | 51097,86 | 51097,86 |
| 3.7.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 24760,90 | 26395,12 | 27635,69 | 28741,12 | 29890,76 | 31086,39 | 32329,85 | 33623,04 | 34967,96 | 36366,68 | 37821,35 | 39334,20 | 39334,20 |
| 3.7.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 7405,23 | 7893,98 | 8264,99 | 8595,59 | 8939,42 | 9296,99 | 9668,87 | 10055,63 | 10457,85 | 10876,17 | 11311,21 | 11763,66 | 11763,66 |
| 3.8 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 30672,06 | 32696,42 | 34233,15 | 35602,47 | 37026,57 | 38507,64 | 40047,94 | 41649,86 | 43315,85 | 45048,49 | 46850,43 | 48724,44 | 48724,44 |
| 3.8.1 | Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 30672,06 | 32696,42 | 34233,15 | 35602,47 | 37026,57 | 38507,64 | 40047,94 | 41649,86 | 43315,85 | 45048,49 | 46850,43 | 48724,44 | 48724,44 |
| 3.8.2 | Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 2604,23 | 2776,11 | 2906,59 | 3022,85 | 3143,76 | 3269,51 | 3400,29 | 3536,31 | 3677,76 | 3824,87 | 3977,86 | 4136,98 | 4136,98 |
| 3.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 19575,41 | 20867,39 | 21848,15 | 22722,08 | 23630,96 | 24576,20 | 25559,25 | 26581,62 | 27644,89 | 28750,68 | 29900,71 | 31096,74 | 31096,74 |
| 3.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 12610,00 | 13442,26 | 14074,05 | 14637,01 | 15222,49 | 15831,39 | 16464,64 | 17123,23 | 17808,16 | 18520,48 | 19261,30 | 20031,76 | 20031,76 |
| 3.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 66646,51 | 71045,18 | 74384,30 | 77359,68 | 80454,06 | 83672,22 | 87019,11 | 90499,88 | 94119,87 | 97884,67 | 101800,06 | 105872,06 | 105872,06 |
| 3.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 6475,68 | 6903,07 | 7227,52 | 7516,62 | 7817,28 | 8129,98 | 8455,18 | 8793,38 | 9145,12 | 9510,92 | 9891,36 | 10287,01 | 10287,01 |
| 3.13.1 | Налоги, сборы, другие обязательные платежи | тыс. руб. | 4969,86 | 5297,87 | 5546,87 | 5768,75 | 5999,50 | 6239,48 | 6489,05 | 6748,62 | 7018,56 | 7299,30 | 7591,28 | 7894,93 | 7894,93 |
| 3.13.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 1505,82 | 1605,20 | 1680,65 | 1747,87 | 1817,79 | 1890,50 | 1966,12 | 2044,77 | 2126,56 | 2211,62 | 2300,08 | 2392,09 | 2392,09 |
| 10 | Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс.руб. | 750951,70 | 801547,91 | 888633,86 | 920375,37 | 961907,26 | 994151,92 | 1029305,85 | 1065685,88 | 1103219,81 | 1142173,92 | 1182526,23 | 1224327,73 | 1224327,73 |
| 11 | Тариф на тепловую энергию (среднегодовой) | руб./ Гкал без НДС | 3100,56 | 3309,46 | 3822,25 | 3958,78 | 4137,42 | 4276,11 | 4427,32 | 4583,80 | 4745,24 | 4912,80 | 5086,36 | 5266,16 | 5266,16 |
| 11.1 | Индекс роста тарифа |  |  | 1,067 | 1,155 | 1,036 | 1,045 | 1,034 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |

  - Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Информация о финансовых затратах на реализацию мероприятий схемы теплоснабжения за период актуализации отсутствует.

- "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

  - Результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В соответствии с ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» содержит результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения);

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях представлено в таблице 13.1.

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии представлено в таблице 13.1.

  - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии представлен в таблице 13.1.

  - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 13.1.

  - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности представлен в таблице 13.1.

  - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке представлена в таблице 13.1.

  - Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме представлена в таблице 13.1.

  - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии представлен в таблице 13.1.

  - Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Коэффициент использования теплоты топлива представлен в таблице 13.1.

  - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии представлена в таблице 13.1.

  - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей представлен в таблице 13.1.

  - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей представлено в таблице 13.1.

  - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлено в таблице 13.1.

  - Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Информация о зафиксированных фактах нарушения антимонопольного законодательства представлена в таблице 13.1.

Таблица 13.1 Индикаторы развития систем теплоснабжения Осинниковского городского округа.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЮК ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО | ед./год | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45292 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Осинниковского ГО | ед./год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе. | кг у.т./Гкал | 230,19 |  | 230,19 | 230,19 | 230,19 | 214,78 | 214,78 | 214,78 | 214,78 | 214,78 | 214,78 | 214,78 | 214,78 | 214,78 | 214,78 | 214,78 |
| 4 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | б/р | 0,785 |  | 0,785 | 0,785 | 0,796 | 0,818 | 0,818 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин | г.у.т./кВт*ч | 498,97 |  | 498,97 | 554,24 | 669,83 | 565,62 | 566,62 | 567,62 | 568,62 | 569,62 | 570,62 | 571,62 | 571,62 | 571,62 | 571,62 | 571,62 |
| 6 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе: | б/р | 2,06 |  | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 7 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). | б/р | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Материальная характеристика | м2 |  |
| 9 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Потери теплоносителя | м3 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/час | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | м3/м2 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | б/р | 0,58 |  | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 18 | Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний) | ед | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Система теплоснабжения от ЮК ГРЭС находящаяся в хозяйственном ведении МКП ОГО "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО | ед./год | 17 |  | 15 | 6 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.1 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0,088 |  | 0,078 | 0,031 | 0,073 | 0,073 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Осинниковского ГО | ед./год |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе. | кг у.т./Гкал | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин | г.у.т./кВт*ч | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе: | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Материальная характеристика | м2 | 42311,765 |  | 42311,765 | 42311,765 | 42311,765 | 42311,765 | 42311,765 | 43407,669 | 44649,642 | 44649,642 | 44649,642 | 44649,642 | 44649,642 | 44649,642 | 44649,642 | 44649,642 |
| 9 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 110896,9 |  | 110896,9 | 110896,9 | 110896,9 | 110896,9 | 110896,9 | 117048,604 | 122590,7 | 122590,7 | 122590,7 | 122590,7 | 122590,7 | 122590,7 | 122590,7 | 122590,7 |
| 10 | Потери теплоносителя | м3 | 278311,4 |  | 278311,4 | 278311,4 | 278311,4 | 278311,4 | 278311,4 | 283294,988 | 289054,8 | 289054,8 | 289054,8 | 289054,8 | 289054,8 | 289054,8 | 289054,8 | 289054,8 |
| 11 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/час | 101,344 |  | 101,344 | 101,344 | 101,344 | 102,771 | 102,771 | 105,911 | 112,1 | 112,091 | 112,091 | 112,091 | 112,091 | 112,091 | 112,091 | 112,091 |
| 12 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,62 |  | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,7 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 13 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | м3/м2 | 6,58 |  | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,53 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 |
| 14 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 417,51 |  | 417,51 | 417,51 | 417,51 | 411,71 | 411,71 | 409,85 | 398,33 | 398,33 | 398,33 | 398,33 | 398,33 | 398,33 | 398,33 | 398,33 |
| 15 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 35 |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 16 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | б/р | н/д |  | н/д | н/д | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | б/р | 0,54 |  | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 18 | Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний) | ед | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельные МКП ОГО "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО | ед./год | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0,207 |  | 0,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Осинниковского ГО | ед./год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе. | кг у.т./Гкал | 234,467 |  | 257,215 | 265,106 | 255,177 | 273,74 | 282,919 | 282,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин | г.у.т./кВт*ч | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе: | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). | б/р | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Материальная характеристика | м2 | 1241,973 |  | 1241,973 | 1241,973 | 1241,973 | 1241,973 | 1241,973 | 1241,973 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 4390 |  | 4879 | 6460 | 5542,131 | 5542,131 | 5346,41 | 5346,41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Потери теплоносителя | м3 | 5759,796 |  | 5759,796 | 5759,796 | 5759,796 | 5759,796 | 5759,796 | 5759,796 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/час | 6,18 |  | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,64 |  | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | м3/м2 | 4,64 |  | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 200,97 |  | 200,97 | 200,97 | 200,97 | 200,97 | 200,97 | 200,97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 37 |  | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | б/р | н/д |  | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | б/р | 0,58 |  | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний) | ед | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО | ед./год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Осинниковского ГО | ед./год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе. | кг у.т./Гкал | 272,248 |  | 287,58 | 316,788 | 294,534 | 238,28 | 260,097 | 260,097 | 260,097 | 260,097 | 260,097 | 260,097 | 179,444 | 179,444 | 179,444 | 179,444 |
| 4 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин | г.у.т./кВт*ч | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе: | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). | б/р | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Материальная характеристика | м2 | 12,294 |  | 12,294 | 12,294 | 12,294 | 12,294 | 12,294 | 12,294 | 12,294 | 12,294 | 12,294 | 12,294 | 12,294 | 12,294 | 12,294 | 12,294 |
| 9 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 113 |  | 27 | 115 | 160,684 | 160,684 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 | 49,22 |
| 10 | Потери теплоносителя | м3 | 134,402 |  | 134,402 | 134,402 | 134,402 | 134,402 | 134,402 | 134,402 | 134,402 | 134,402 | 134,402 | 134,402 | 134,402 | 134,402 | 134,402 | 134,402 |
| 11 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 12 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 9,19 |  | 2,20 | 9,35 | 13,07 | 13,07 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 13 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | м3/м2 | 10,93 |  | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 |
| 14 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 81,96 |  | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 |
| 15 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 16 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | б/р | н/д |  | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | б/р | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний) | ед | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО | ед./год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Осинниковского ГО | ед./год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе. | кг у.т./Гкал | 278,36 |  | 299,012 | 292,116 | 282,953 | 282,953 | 282,953 | 282,953 | 174,264 | 174,264 | 174,264 | 174,264 | 174,264 | 174,264 | 174,264 | 174,264 |
| 4 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин | г.у.т./кВт*ч | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе: | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). | б/р | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Материальная характеристика | м2 | 29,808 |  | 29,808 | 29,808 | 29,808 | 29,808 | 29,808 | 29,808 | 29,808 | 29,808 | 29,808 | 29,808 | 29,808 | 29,808 | 29,808 | 29,808 |
| 9 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 139 |  | 192 | 401 | 397,727 | 397,727 | 210,27 | 210,27 | 210,27 | 210,27 | 210,27 | 210,27 | 210,27 | 210,27 | 210,27 | 210,27 |
| 10 | Потери теплоносителя | м3 | 426,133 |  | 426,133 | 426,133 | 426,133 | 426,133 | 426,133 | 426,133 | 426,133 | 426,133 | 426,133 | 426,133 | 426,133 | 426,133 | 426,133 | 426,133 |
| 11 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 12 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,66 |  | 6,44 | 13,45 | 13,34 | 13,34 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
| 13 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | м3/м2 | 14,3 |  | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 14 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 74,52 |  | 74,52 | 74,52 | 74,52 | 74,52 | 74,52 | 74,52 | 74,52 | 74,52 | 74,52 | 74,52 | 74,52 | 74,52 | 74,52 | 74,52 |
| 15 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 16 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | б/р | н/д |  | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | б/р | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний) | ед | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО | ед./год | 0 |  | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0 |  | 0,446 | 0,112 | 0,223 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Осинниковского ГО | ед./год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе. | кг у.т./Гкал | 238,165 |  | 262,708 | 268,84 | 264,962 | 226,82 | 241,196 | 241,196 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин | г.у.т./кВт*ч | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе: | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). | б/р | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Материальная характеристика | м2 | 1095,904 |  | 1095,904 | 1095,904 | 1095,904 | 1095,904 | 1095,904 | 1095,904 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 4630 |  | 4670 | 6047 | 6151,665 | 6151,665 | 5113,72 | 5113,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Потери теплоносителя | м3 | 4983,607 |  | 4983,607 | 4983,607 | 4983,607 | 4983,607 | 4983,607 | 4983,607 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/час | 3,14 |  | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,22 |  | 4,26 | 5,52 | 5,61 | 5,61 | 4,67 | 4,67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | м3/м2 | 4,55 |  | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 349,01 |  | 349,01 | 349,01 | 349,01 | 349,01 | 349,01 | 349,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 34 |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | б/р | н/д |  | н/д | н/д | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | б/р | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний) | ед | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная Тобольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО | ед./год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Осинниковского ГО | ед./год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе. | кг у.т./Гкал | 253,128 |  | 261,635 | 272,404 | 269,782 | 261,91 | 270,76 | 270,76 | 270,76 | 172,959 | 172,959 | 172,959 | 172,959 | 172,959 | 172,959 | 172,959 |
| 4 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин | г.у.т./кВт*ч | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе: | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). | б/р | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Материальная характеристика | м2 | 401,411 |  | 401,411 | 401,411 | 401,411 | 401,411 | 401,411 | 401,411 | 401,411 | 401,411 | 401,411 | 401,411 | 401,411 | 401,411 | 401,411 | 401,411 |
| 9 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 2140 |  | 2760 | 3120 | 2790,937 | 2790,937 | 3147,9 | 3147,9 | 3147,9 | 3147,9 | 3147,9 | 3147,9 | 3147,9 | 3147,9 | 3147,9 | 3147,9 |
| 10 | Потери теплоносителя | м3 | 3551,959 |  | 3551,959 | 3551,959 | 3551,959 | 3551,959 | 3551,959 | 3551,959 | 3551,959 | 3551,959 | 3551,959 | 3551,959 | 3551,959 | 3551,959 | 3551,959 | 3551,959 |
| 11 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/час | 2,62 |  | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| 12 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,33 |  | 6,88 | 7,77 | 6,95 | 6,95 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 |
| 13 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | м3/м2 | 8,85 |  | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 |
| 14 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 153,21 |  | 153,21 | 153,21 | 153,21 | 153,21 | 153,21 | 153,21 | 153,21 | 153,21 | 153,21 | 153,21 | 153,21 | 153,21 | 153,21 | 153,21 |
| 15 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 16 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | б/р | н/д |  | н/д | н/д | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - | - |
| 17 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | б/р | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний) | ед | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная БИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО | ед./год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Осинниковского ГО | ед./год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе. | кг у.т./Гкал | 224,265 |  | 257,704 | 251,239 | 243,109 | 229,42 | 237,825 | 237,825 | 237,825 | 237,825 | 237,825 | 237,825 | 237,825 | 237,825 | 237,825 | 237,825 |
| 4 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин | г.у.т./кВт*ч | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе: | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). | б/р | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Материальная характеристика | м2 | 323,745 |  | 323,745 | 323,745 | 323,745 | 323,745 | 323,745 | 323,745 | 323,745 | 323,745 | 323,745 | 323,745 | 323,745 | 323,745 | 323,745 | 323,745 |
| 9 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 0 |  | 480 | 337 | 423,802 | 423,802 | 505,958 | 505,958 | 505,958 | 505,958 | 505,958 | 505,958 | 505,958 | 505,958 | 505,958 | 505,958 |
| 10 | Потери теплоносителя | м3 | 486,526 |  | 486,526 | 486,526 | 486,526 | 486,526 | 486,526 | 486,526 | 486,526 | 486,526 | 486,526 | 486,526 | 486,526 | 486,526 | 486,526 | 486,526 |
| 11 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/час | 1,6 |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 12 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,00 |  | 1,48 | 1,04 | 1,31 | 1,31 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 13 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | м3/м2 | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 14 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 202,34 |  | 202,34 | 202,34 | 202,34 | 202,34 | 202,34 | 202,34 | 202,34 | 202,34 | 202,34 | 202,34 | 202,34 | 202,34 | 202,34 | 202,34 |
| 15 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 16 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | б/р | н/д |  | н/д | н/д | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | б/р | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний) | ед | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная ж/д №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО | ед./год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Осинниковского ГО | ед./год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе. | кг у.т./Гкал | 267,832 |  | 277,051 | 288,189 | 283,726 | 231,55 | 247,295 | 174,386 | 174,386 | 174,386 | 174,386 | 174,386 | 174,386 | 174,386 | 174,386 | 174,386 |
| 4 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин | г.у.т./кВт*ч | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе: | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). | б/р | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Материальная характеристика | м2 | 267,24 |  | 267,24 | 267,24 | 267,24 | 267,24 | 267,24 | 267,24 | 267,24 | 267,24 | 267,24 | 267,24 | 267,24 | 267,24 | 267,24 | 267,24 |
| 9 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 1380 |  | 1030 | 1340 | 1183,671 | 1183,671 | 1125,37 | 1125,37 | 1125,37 | 1125,37 | 1125,37 | 1125,37 | 1125,37 | 1125,37 | 1125,37 | 1125,37 |
| 10 | Потери теплоносителя | м3 | 554,358 |  | 554,358 | 554,358 | 554,358 | 554,358 | 554,358 | 554,358 | 554,358 | 554,358 | 554,358 | 554,358 | 554,358 | 554,358 | 554,358 | 554,358 |
| 11 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,59 |  | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 12 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,16 |  | 3,85 | 5,01 | 4,43 | 4,43 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| 13 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | м3/м2 | 2,07 |  | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 14 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 452,95 |  | 452,95 | 452,95 | 452,95 | 452,95 | 452,95 | 452,95 | 452,95 | 452,95 | 452,95 | 452,95 | 452,95 | 452,95 | 452,95 | 452,95 |
| 15 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 16 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | б/р | н/д |  | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | б/р | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний) | ед | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная ж/д №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО | ед./год | 0 |  | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0 |  | 4,911 | 1,228 | 2,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Осинниковского ГО | ед./год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе. | кг у.т./Гкал | 232,602 |  | 267,143 | 270,625 | 258,877 | 234,67 | 249,157 | 249,157 | 176,607 | 176,607 | 176,607 | 176,607 | 176,607 | 176,607 | 176,607 | 176,607 |
| 4 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин | г.у.т./кВт*ч | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе: | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). | б/р | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Материальная характеристика | м2 | 41,823 |  | 41,823 | 41,823 | 41,823 | 41,823 | 41,823 | 41,823 | 41,823 | 41,823 | 41,823 | 41,823 | 41,823 | 41,823 | 41,823 | 41,823 |
| 9 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 360 |  | 540 | 847 | 480,079 | 480,079 | 626,54 | 626,54 | 626,54 | 626,54 | 626,54 | 626,54 | 626,54 | 626,54 | 626,54 | 626,54 |
| 10 | Потери теплоносителя | м3 | 149,069 |  | 149,069 | 149,069 | 149,069 | 149,069 | 149,069 | 149,069 | 149,069 | 149,069 | 149,069 | 149,069 | 149,069 | 149,069 | 149,069 | 149,069 |
| 11 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,69 |  | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 12 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 8,61 |  | 12,91 | 20,25 | 11,48 | 11,48 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 |
| 13 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | м3/м2 | 3,56 |  | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
| 14 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 60,61 |  | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 | 60,61 |
| 15 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 32 |  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 16 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | б/р | н/д |  | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | б/р | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний) | ед | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная 3Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО | ед./год | 1 |  | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0,1 |  | 0,401 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Осинниковского ГО | ед./год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе. | кг у.т./Гкал | 245,81 |  | 260,857 | 321,016 | 264,637 | 224,66 | 236,042 | 236,042 | 236,042 | 236,042 | 236,042 | 236,042 | 236,042 | 236,042 | 236,042 | 236,042 |
| 4 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин | г.у.т./кВт*ч | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе: | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). | б/р | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Материальная характеристика | м2 | 1322,026 |  | 1322,026 | 1322,026 | 1322,026 | 1322,026 | 1322,026 | 1322,026 | 1322,026 | 1322,026 | 1322,026 | 1322,026 | 1322,026 | 1322,026 | 1322,026 | 1322,026 |
| 9 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 4100 |  | 4874 | 690 | 2968,917 | 2968,917 | 4060,31 | 4060,31 | 4060,31 | 4060,31 | 4060,31 | 4060,31 | 4060,31 | 4060,31 | 4060,31 | 4060,31 |
| 10 | Потери теплоносителя | м3 | 2827,514 |  | 2827,514 | 2827,514 | 2827,514 | 2827,514 | 2827,514 | 2827,514 | 2827,514 | 2827,514 | 2827,514 | 2827,514 | 2827,514 | 2827,514 | 2827,514 | 2827,514 |
| 11 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/час | 5,52 |  | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 |
| 12 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,10 |  | 3,69 | 0,52 | 2,25 | 2,25 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 13 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | м3/м2 | 2,14 |  | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| 14 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 239,5 |  | 239,5 | 239,5 | 239,5 | 239,5 | 239,5 | 239,5 | 239,5 | 239,5 | 239,5 | 239,5 | 239,5 | 239,5 | 239,5 | 239,5 |
| 15 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 35 |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 16 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | б/р | н/д |  | н/д | н/д | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | б/р | 0,8 |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 18 | Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний) | ед | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная 4Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО | ед./год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Осинниковского ГО | ед./год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе. | кг у.т./Гкал | 231,801 |  | 255,531 | 245,555 | 248,521 | 226,7 | 232,373 | 232,373 | 232,373 | 232,373 | 232,373 | 232,373 | 232,373 | 232,373 | 232,373 | 232,373 |
| 4 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин | г.у.т./кВт*ч | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе: | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). | б/р | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Материальная характеристика | м2 | 525,223 |  | 525,223 | 525,223 | 525,223 | 525,223 | 525,223 | 525,223 | 525,223 | 525,223 | 525,223 | 525,223 | 525,223 | 525,223 | 525,223 | 525,223 |
| 9 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 5480 |  | 1980 | 3700 | 3811,958 | 3811,958 | 2993,4 | 2993,4 | 2993,4 | 2993,4 | 2993,4 | 2993,4 | 2993,4 | 2993,4 | 2993,4 | 2993,4 |
| 10 | Потери теплоносителя | м3 | 3768,044 |  | 3768,044 | 3768,044 | 3768,044 | 3768,044 | 3768,044 | 3768,044 | 3768,044 | 3768,044 | 3768,044 | 3768,044 | 3768,044 | 3768,044 | 3768,044 | 3768,044 |
| 11 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/час | 4,8 |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 12 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 10,43 |  | 3,77 | 7,04 | 7,26 | 7,26 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
| 13 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | м3/м2 | 7,17 |  | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 |
| 14 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 109,42 |  | 109,42 | 109,42 | 109,42 | 109,42 | 109,42 | 109,42 | 109,42 | 109,42 | 109,42 | 109,42 | 109,42 | 109,42 | 109,42 | 109,42 |
| 15 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 16 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | б/р | н/д |  | н/д | н/д | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | б/р | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 18 | Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний) | ед | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Котельная 5Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО | ед./год | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0,311 |  | 0 | 0 | 0,311 | 0,311 | 0,156 | 0,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Осинниковского ГО | ед./год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе. | кг у.т./Гкал | 240,459 |  | 263,937 | 256,966 | 256,999 | 226,82 | 235,224 | 235,224 | 235,224 | 235,224 | 235,224 | 235,224 | 235,224 | 235,224 | 235,224 | 235,224 |
| 4 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин | г.у.т./кВт*ч | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе: | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). | б/р | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Материальная характеристика | м2 | 669,564 |  | 669,564 | 669,564 | 669,564 | 669,564 | 669,564 | 669,564 | 669,564 | 669,564 | 669,564 | 669,564 | 669,564 | 669,564 | 669,564 | 669,564 |
| 9 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 3280 |  | 3540 | 3540 | 3792,821 | 3792,821 | 3515,74 | 3515,74 | 3515,74 | 3515,74 | 3515,74 | 3515,74 | 3515,74 | 3515,74 | 3515,74 | 3515,74 |
| 10 | Потери теплоносителя | м3 | 3343,11 |  | 3343,11 | 3343,11 | 3343,11 | 3343,11 | 3343,11 | 3343,11 | 3343,11 | 3343,11 | 3343,11 | 3343,11 | 3343,11 | 3343,11 | 3343,11 | 3343,11 |
| 11 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/час | 4,01 |  | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 |
| 12 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,90 |  | 5,29 | 5,29 | 5,66 | 5,66 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| 13 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | м3/м2 | 4,99 |  | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| 14 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 166,97 |  | 166,97 | 166,97 | 166,97 | 166,97 | 166,97 | 166,97 | 166,97 | 166,97 | 166,97 | 166,97 | 166,97 | 166,97 | 166,97 | 166,97 |
| 15 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 16 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | б/р | н/д |  | н/д | н/д | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | б/р | 0,8 |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 18 | Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний) | ед | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МКП ОГО "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО | ед./год | 5 |  | 13 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0,097 |  | 0,252 | 0,039 | 0,155 | 0,078 | 0,058 | 0,039 | 0,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Осинниковского ГО | ед./год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе. | кг у.т./Гкал | 240,137 |  | 261,062 | 270,726 | 259,441 | 239,97 | 249,732 | 247,605 | 234,068 | 221,945 | 221,945 | 221,945 | 221,262 | 221,262 | 221,262 | 221,262 |
| 4 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин | г.у.т./кВт*ч | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе: | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). | б/р | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,32 | 0,09 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Материальная характеристика | м2 | 5931,011 |  | 5931,011 | 5931,011 | 5931,011 | 5931,011 | 5931,011 | 4835,107 | 3593,134 | 3593,134 | 3593,134 | 3593,134 | 3593,134 | 3593,134 | 3593,134 | 3593,134 |
| 9 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 26012 |  | 24972 | 26597 | 27704,392 | 27704,392 | 26694,838 | 26694,838 | 16234,708 | 16234,708 | 16234,708 | 16234,708 | 16234,708 | 16234,708 | 16234,708 | 16234,708 |
| 10 | Потери теплоносителя | м3 | 25984,518 |  | 25984,518 | 25984,518 | 25984,518 | 25984,518 | 25984,518 | 21000,911 | 15241,115 | 15241,115 | 15241,115 | 15241,115 | 15241,115 | 15241,115 | 15241,115 | 15241,115 |
| 11 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/час | 29,7 |  | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 26,56 | 20,38 | 20,38 | 20,38 | 20,38 | 20,38 | 20,38 | 20,38 | 20,38 |
| 12 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,39 |  | 4,21 | 4,48 | 4,67 | 4,67 | 4,50 | 5,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
| 13 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | м3/м2 | 4,38 |  | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,34 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
| 14 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 199,7 |  | 199,7 | 199,7 | 199,7 | 199,7 | 199,7 | 182,04 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 | 176,31 |
| 15 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 16 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | б/р | н/д |  | н/д | н/д | 0,023 | 0,123 | 0,123 | 0,106 | 0,142 | 0,142 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | б/р | 0,8 |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 18 | Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний) | ед | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по городу Осинники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО | ед./год | 22 |  | 28 | 8 | 22 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.1 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0,09 |  | 0,114 | 0,033 | 0,09 | 0,074 | 0,065 | 0,061 | 0,057 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Осинниковского ГО | ед./год | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе. | кг у.т./Гкал | 240,137 |  | 261,062 | 270,726 | 259,441 | 239,97 | 249,732 | 247,605 | 234,068 | 221,945 | 221,945 | 221,945 | 221,262 | 221,262 | 221,262 | 221,262 |
| 4 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин | г.у.т./кВт*ч | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе: | б/р | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). | б/р | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,32 | 0,09 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Материальная характеристика | м2 | 48242,776 |  | 48242,776 | 48242,776 | 48242,776 | 48242,776 | 48242,776 | 48242,776 | 48242,776 | 48242,776 | 48242,776 | 48242,776 | 48242,776 | 48242,776 | 48242,776 | 48242,776 |
| 9 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/год | 136908,9 |  | 135868,9 | 137493,9 | 138601,292 | 138601,292 | 137591,738 | 143743,442 | 138825,408 | 138825,408 | 138825,41 | 138825,41 | 138825,41 | 138825,41 | 138825,41 | 138825,41 |
| 10 | Потери теплоносителя | м3 | 304295,899 |  | 304295,899 | 304295,899 | 304295,899 | 304295,899 | 304295,899 | 304295,899 | 304295,899 | 304295,899 | 304295,9 | 304295,9 | 304295,9 | 304295,9 | 304295,9 | 304295,9 |
| 11 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/час | 131,044 |  | 131,044 | 131,044 | 131,044 | 132,471 | 132,471 | 132,471 | 132,471 | 132,471 | 132,471 | 132,471 | 132,471 | 132,471 | 132,471 | 132,471 |
| 12 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,84 |  | 2,82 | 2,85 | 2,87 | 2,87 | 2,85 | 2,98 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| 13 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | м3/м2 | 6,31 |  | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 |
| 14 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 368,14 |  | 368,14 | 368,14 | 368,14 | 364,18 | 364,18 | 364,18 | 364,18 | 364,18 | 364,18 | 364,18 | 364,18 | 364,18 | 364,18 | 364,18 |
| 15 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 34 |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 16 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | б/р | н/д |  | н/д | н/д | 0,091 | 0,103 | 0,103 | 0,101 | 0,103 | 0,103 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | б/р | 0,58 |  | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 18 | Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний) | ед | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Скорректированы индикаторы развития систем теплоснабжения Осинниковского городского округа в соответствии с исходными данными и скорректированными мероприятиями схемы теплоснабжения.

- "Ценовые (тарифные) последствия"

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения потребителей базируются на принципах полного отражения производственных издержек по существующим системам теплоснабжения.

Согласно Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года N 20-э/2, тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям, представляют собой сумму следующих слагаемых:

1)	средневзвешенная стоимость единицы тепловой энергии (мощности);

2)	стоимость услуг по передаче единицы тепловой энергии (мощности) и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения тепловой энергией потребителей.

В свою очередь, стоимость единицы тепловой энергии и услуги складывается из: валовой выручки теплоснабжающей организации и понесенных общих затрат (топливо, оплата услуг, ремонт, оплата труда, амортизация).

При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

На территории Осинниковского городского округа действует 12 систем централизованного теплоснабжения.

Таблица 14.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Род деятельности организации | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система теплоснабжения ЮК ГРЭС - Осинники | ПАО "ЮК ГРЭС" | Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка. | Источник тепловой энергии |
|  |  | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Передача тепловой энергии, Сбыт | Тепловые сети |
| 2 | котельная № 3 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 3 | котельная школы № 7 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 4 | котельная школы № 16 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 5 | котельная № 2 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 6 | котельная Тобольская | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 7 | котельная БИС | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 8 | котельная ж/д № 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 9 | котельная ж/д № 2 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 10 | котельная № 3Т | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 11 | котельная № 4Т | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 12 | котельная № 5Т | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |

В связи с отсутствием разделения затрат по системам теплоснабжения расчетные тарифно-балансовые модели представлены для ЕТО в разделе 14.2.

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

На территории Осинниковского городского округа действует одна ЕТО – МКП ОГО «Теплоэнерго».

В Таблице ниже представлена тарифно-балансная модель МКП ОГО «Теплоэнерго».

Таблица 14.2 Тарифно-балансная модель МКП ОГО "Теплоэнерго"

| № п/п | Наименование | ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прогнозные индексы цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) |  | 1,059 | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 1.2 | Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения) |  | 1,054 | 1,106 | 1,048 | 1,026 | 1,025 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 1.3 | Индекс роста цены на уголь |  | 0,782 | 1,049 | 1,038 | 1,030 | 1,023 | 1,042 | 1,041 | 1,040 | 1,039 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| 1.4 | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения) |  | 1,118 | 1,060 | 1,057 | 1,040 | 1,040 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 1.5 | Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения |  | 1,097 | 1,067 | 1,073 | 1,039 | 1,039 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 1.6 | Индекс роста цены на услуги теплоснабжения |  | 1,077 | 1,088 | 1,053 | 1,032 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 |
| 2 | Балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 81834,92 | 83694,22 | 82746,69 | 82746,69 | 54996,55 | 54996,55 | 54996,55 | 54996,55 | 54996,55 | 54996,55 | 54996,55 | 54996,55 |
| 2.2 | Собственные нужды источника | Гкал | 2045,78 | 2207,23 | 2207,29 | 2207,29 | 1619,59 | 1619,59 | 1619,59 | 1619,59 | 1619,59 | 1619,59 | 1619,59 | 1619,59 |
| 2.3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 392604,94 | 414984,99 | 427311,00 | 414452,00 | 427310,40 | 427310,40 | 427310,40 | 427310,40 | 427310,40 | 427310,40 | 427310,40 | 427310,40 |
| 2.3.1 | Отпуск тепловой энергии в сеть от котельных | Гкал | 79789,14 | 79276,99 | 80540,00 | 80540,00 | 53376,96 | 53376,96 | 53376,96 | 53376,96 | 53376,96 | 53376,96 | 53376,96 | 53376,96 |
| 2.3.2 | Покупка тепловой энергии у ПАО "ЮК ГРЭС" | Гкал | 312815,80 | 335708,00 | 346771,00 | 333912,00 | 373933,44 | 373933,44 | 373933,44 | 373933,44 | 373933,44 | 373933,44 | 373933,44 | 373933,44 |
| 2.4 | Потери в тепловой сети | Гкал | 136410,39 | 182720,05 | 185240,00 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 | 185239,84 |
| 2.4.1 | Потери в тепловой сети г. Осинники | Гкал | 108706,00 | 151177,00 | 158545,00 | 158545,00 | 169005,13 | 169005,13 | 169005,13 | 169005,13 | 169005,13 | 169005,13 | 169005,13 | 169005,13 |
| 2.4.2 | Потери в тепловой сети от котельных | Гкал | 27704,39 | 31543,05 | 26695,00 | 26694,84 | 16234,71 | 16234,71 | 16234,71 | 16234,71 | 16234,71 | 16234,71 | 16234,71 | 16234,71 |
| 2.5 | Полезный отпуск | Гкал | 242198,98 | 232371,94 | 232490,00 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 | 232489,56 |
| 2.5.1 | Полезный отпуск от ЮК ГРЭС г. Осинники | Гкал | 190114,23 | 182378,00 | 178645,00 | 178645,00 | 195347,31 | 195347,31 | 195347,31 | 195347,31 | 195347,31 | 195347,31 | 195347,31 | 195347,31 |
| 2.5.2 | Полезный отпуск от котельных | Гкал | 52084,75 | 49993,94 | 53845,00 | 53844,56 | 37142,25 | 37142,25 | 37142,25 | 37142,25 | 37142,25 | 37142,25 | 37142,25 | 37142,25 |
| 2.6 | УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг.у.т./Гкал | 252,96 | 256,26 | 243,07 | 241,00 | 227,18 | 215,41 | 215,41 | 215,41 | 214,75 | 214,75 | 214,75 | 214,75 |
| 2.7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 259,44 | 264,75 | 249,73 | 247,61 | 234,07 | 221,94 | 221,94 | 221,94 | 221,26 | 221,26 | 221,26 | 221,26 |
| 2.8 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 20700,57 | 21450,52 | 20113,24 | 19941,98 | 12493,85 | 11846,74 | 11846,74 | 11846,74 | 11810,29 | 11810,29 | 11810,29 | 11810,29 |
| 2.9 | Затраты натурального топлива | тонн | 23799,35 | 24678,55 | 23442,00 | 23242,40 | 14561,60 | 13807,39 | 13807,39 | 13807,39 | 13764,91 | 13764,91 | 13764,91 | 13764,91 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 477193,67 | 503699,17 | 540955,05 | 561570,84 | 563003,52 | 582882,15 | 605286,73 | 628522,17 | 652504,02 | 677485,94 | 703432,92 | 730382,53 |
| 3.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 273758,03 | 297848,74 | 347678,81 | 358804,53 | 398903,75 | 411269,76 | 424019,12 | 437163,72 | 450715,79 | 464687,98 | 479093,31 | 493945,20 |
| 3.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 50759,50 | 49513,47 | 54495,14 | 55684,17 | 37129,07 | 36892,73 | 38405,33 | 39941,55 | 41385,49 | 42958,14 | 44590,55 | 46284,99 |
| 3.2.1 | уголь каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | объем | тонны | 23799,35 | 22012,43 | 23442,00 | 23242,40 | 14561,60 | 13807,39 | 13807,39 | 13807,39 | 13764,91 | 13764,91 | 13764,91 | 13764,91 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 1,99 | 2,09 | 2,17 | 2,23 | 2,29 | 2,38 | 2,48 | 2,58 | 2,68 | 2,78 | 2,89 | 3,00 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 3360,43 | 3525,09 | 3659,04 | 3768,82 | 3855,50 | 4017,43 | 4182,14 | 4349,43 | 4519,06 | 4690,78 | 4869,03 | 5054,05 |
| 3.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 69751,60 | 73936,70 | 85059,48 | 88461,86 | 92000,33 | 94760,34 | 97603,15 | 100531,25 | 103547,19 | 106653,60 | 109853,21 | 113148,81 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 5,72 | 6,06 | 6,40 | 6,66 | 6,93 | 7,13 | 7,35 | 7,57 | 7,80 | 8,03 | 8,27 | 8,52 |
| 3.3.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 12203,09 | 12203,09 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 | 13281,82 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 25383,81 | 27084,53 | 31630,69 | 32864,29 | 34145,99 | 35511,83 | 36932,31 | 38409,60 | 39945,98 | 41543,82 | 43205,57 | 44933,80 |
| 3.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 524,79 | 559,43 | 592,24 | 615,93 | 425,75 | 442,78 | 460,49 | 478,91 | 498,07 | 517,99 | 538,71 | 560,26 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 160023,95 | 170585,53 | 178603,05 | 185747,17 | 193177,06 | 200904,14 | 208940,31 | 217297,92 | 225989,84 | 235029,43 | 244430,61 | 254207,83 |
| 3.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 121300,99 | 129306,86 | 135384,28 | 140799,65 | 146431,63 | 152288,90 | 158380,46 | 164715,67 | 171304,30 | 178156,47 | 185282,73 | 192694,04 |
| 3.6.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 38722,96 | 41278,68 | 43218,77 | 44947,52 | 46745,42 | 48615,24 | 50559,85 | 52582,25 | 54685,54 | 56872,96 | 59147,88 | 61513,79 |
| 3.7 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 32166,13 | 34289,09 | 35900,68 | 37336,71 | 38830,18 | 40383,38 | 41998,72 | 43678,67 | 45425,82 | 47242,85 | 49132,56 | 51097,86 |
| 3.7.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 24760,90 | 26395,12 | 27635,69 | 28741,12 | 29890,76 | 31086,39 | 32329,85 | 33623,04 | 34967,96 | 36366,68 | 37821,35 | 39334,20 |
| 3.7.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 7405,23 | 7893,98 | 8264,99 | 8595,59 | 8939,42 | 9296,99 | 9668,87 | 10055,63 | 10457,85 | 10876,17 | 11311,21 | 11763,66 |
| 3.8 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 30672,06 | 32696,42 | 34233,15 | 35602,47 | 37026,57 | 38507,64 | 40047,94 | 41649,86 | 43315,85 | 45048,49 | 46850,43 | 48724,44 |
| 3.8.1 | Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 30672,06 | 32696,42 | 34233,15 | 35602,47 | 37026,57 | 38507,64 | 40047,94 | 41649,86 | 43315,85 | 45048,49 | 46850,43 | 48724,44 |
| 3.8.2 | Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 2604,23 | 2776,11 | 2906,59 | 3022,85 | 3143,76 | 3269,51 | 3400,29 | 3536,31 | 3677,76 | 3824,87 | 3977,86 | 4136,98 |
| 3.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 19575,41 | 20867,39 | 21848,15 | 22722,08 | 23630,96 | 24576,20 | 25559,25 | 26581,62 | 27644,89 | 28750,68 | 29900,71 | 31096,74 |
| 3.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 12610,00 | 13442,26 | 14074,05 | 14637,01 | 15222,49 | 15831,39 | 16464,64 | 17123,23 | 17808,16 | 18520,48 | 19261,30 | 20031,76 |
| 3.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 66646,51 | 71045,18 | 74384,30 | 77359,68 | 80454,06 | 83672,22 | 87019,11 | 90499,88 | 94119,87 | 97884,67 | 101800,06 | 105872,06 |
| 3.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 6475,68 | 6903,07 | 7227,52 | 7516,62 | 7817,28 | 8129,98 | 8455,18 | 8793,38 | 9145,12 | 9510,92 | 9891,36 | 10287,01 |
| 3.13.1 | Налоги, сборы, другие обязательные платежи | тыс. руб. | 4969,86 | 5297,87 | 5546,87 | 5768,75 | 5999,50 | 6239,48 | 6489,05 | 6748,62 | 7018,56 | 7299,30 | 7591,28 | 7894,93 |
| 3.13.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 1505,82 | 1605,20 | 1680,65 | 1747,87 | 1817,79 | 1890,50 | 1966,12 | 2044,77 | 2126,56 | 2211,62 | 2300,08 | 2392,09 |
| 10 | Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс.руб. | 750951,70 | 801547,91 | 888633,86 | 920375,37 | 961907,26 | 994151,92 | 1029305,85 | 1065685,88 | 1103219,81 | 1142173,92 | 1182526,23 | 1224327,73 |
| 11 | Тариф на тепловую энергию (среднегодовой) | руб./ Гкал без НДС | 3100,56 | 3309,46 | 3822,25 | 3958,78 | 4137,42 | 4276,11 | 4427,32 | 4583,80 | 4745,24 | 4912,80 | 5086,36 | 5266,16 |
| 11.1 | Индекс роста тарифа |  |  | 1,067 | 1,155 | 1,036 | 1,045 | 1,034 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |

  - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Значения прогнозируемого одноставочного тарифа (тарифные последствия) на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям на территории Осинниковского городского округа, в соответствии с расчётным сроком действия схемы теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 14.3 Значения прогнозируемого одноставочного тарифа (тарифные последствия) на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям на территории Осинниковского городского округа.

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифа по схеме подключения | 3240,73 | 3616,94 | 4964,77 | 4866,59 | 5275,64 | 5486,67 | 5706,13 | 5934,38 | 6171,75 | 6418,62 | 6675,37 | 6942,38 |
|  |  | население (тарифы указываются с учетом НДС) | 3888,88 | 4340,33 | 5957,724 | 5839,908 | 6330,768 | 6584,004 | 6847,356 | 7121,256 | 7406,1 | 7702,344 | 8010,444 | 8330,856 |

  - Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Перспективные значения тарифов на тепловую энергию пересчитаны по отношению к утверждённым тарифам на 2025 год.

- "Реестр единых теплоснабжающих организаций"

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Осинниковского городского округа представлен в таблице ниже.

Таблица 15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Род деятельности организации | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система теплоснабжения ЮК ГРЭС - Осинники | ПАО "ЮК ГРЭС" | Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка. | Источник тепловой энергии |
|  |  | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Передача тепловой энергии, Сбыт | Тепловые сети |
| 2 | котельная № 3 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 3 | котельная школы № 7 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 4 | котельная школы № 16 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 5 | котельная № 2 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 6 | котельная Тобольская | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 7 | котельная БИС | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 8 | котельная ж/д № 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 9 | котельная ж/д № 2 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 10 | котельная № 3Т | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 11 | котельная № 4Т | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 12 | котельная № 5Т | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети |

  - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, представлен ниже

Таблица 15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Род деятельности организации | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основания для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система теплоснабжения ЮК ГРЭС - Осинники | ПАО "ЮК ГРЭС" | Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка. | Источник тепловой энергии | 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
|  |  | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Передача тепловой энергии, Сбыт | Тепловые сети |  |  |  |
| 2 | котельная № 3 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 3 | котельная школы № 7 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 4 | котельная школы № 16 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 5 | котельная № 2 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 6 | котельная Тобольская | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 7 | котельная БИС | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 8 | котельная ж/д № 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 9 | котельная ж/д № 2 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 10 | котельная № 3Т | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 11 | котельная № 4Т | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 12 | котельная № 5Т | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п. 7 «Правила организации теплоснабжения в РФ» устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

•	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

•	Размер собственного капитала;

•	Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Обязанности ЕТО

Обязанности ЕТО установлены Правилами организации теплоснабжения. В соответствии п. 12 данного постановления ЕТО обязана:

•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;

•	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В таблице ниже представлены критерии выбора ЕТО.

Таблица 15.3 Критерии выбора ЕТО в Осинниковском городском округе.

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основания для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система теплоснабжения ЮК ГРЭС - Осинники | 493,900 | ПАО "ЮК ГРЭС" | нет данных | Источник тепловой энергии | Собственность | - | Заявка не подавалась | 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
|  |  |  | МКП ОГО "Теплоэнерго" | нет данных | Тепловые сети | Муниципальная собственность. Хозяйственное ведение | 4784,670 |  |  |  |  |
| 2 | котельная № 3 | 6,202 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | нет данных | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Муниципальная собственность. Хозяйственное ведение | 89,950 | Заявка не подавалась | 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 3 | котельная школы № 7 | 0,584 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | нет данных | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Муниципальная собственность. Хозяйственное ведение | 0,405 | Заявка не подавалась | 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 4 | котельная школы № 16 | 0,820 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | нет данных | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Муниципальная собственность. Хозяйственное ведение | 1,264 | Заявка не подавалась | 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 5 | котельная № 2 | 4,493 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | нет данных | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Муниципальная собственность. Хозяйственное ведение | 70,732 | Заявка не подавалась | 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 6 | котельная Тобольская | 4,286 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | нет данных | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Муниципальная собственность. Хозяйственное ведение | 28,305 | Заявка не подавалась | 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 7 | котельная БИС | 2,060 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | нет данных | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Муниципальная собственность. Хозяйственное ведение | 16,850 | Заявка не подавалась | 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 8 | котельная ж/д № 1 | 1,091 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | нет данных | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Муниципальная собственность. Хозяйственное ведение | 7,803 | Заявка не подавалась | 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 9 | котельная ж/д № 2 | 1,149 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | нет данных | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Муниципальная собственность. Хозяйственное ведение | 1,083 | Заявка не подавалась | 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 10 | котельная № 3Т | 8,714 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | нет данных | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Муниципальная собственность. Хозяйственное ведение | 111,071 | Заявка не подавалась | 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 11 | котельная № 4Т | 5,050 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | нет данных | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Муниципальная собственность. Хозяйственное ведение | 30,491 | Заявка не подавалась | 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 12 | котельная № 5Т | 5,965 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | нет данных | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Муниципальная собственность. Хозяйственное ведение | 46,169 | Заявка не подавалась | 1 | МКП ОГО "Теплоэнерго" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступали.

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоны действия МКП ОГО «Теплоэнерго» охватывает всю территорию Осинниковского городского округа.

Рисунок 15.1 Зоны действия основных источников тепловой энергии Осинниковского городского округа

  - Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

Изменения в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения – отсутствуют.

- "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (01 – источники);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Перечень проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения в ценах 2025 года, без НДС, представлен в таблице ниже.

Таблица 16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или модернизации источников тепловой энергии (в ценах 2025 года без НДС).

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
|  | Всего по схеме теплоснабжения |  | 30000,000 | 384559,366 | 585376,787 | 374857,676 | 321725,464 | 241320,175 | 410314,170 | 155899,771 | 127127,874 | 70308,796 | 72913,148 | 2774403,227 |
| 001.01.00.000 | Группа проектов на источниках тепловой энергии |  | 0,000 | 2901,600 | 37753,735 | 135417,222 | 69795,439 | 36553,810 | 216315,837 | 5257,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 503994,790 |
|  | Нарастающим итогом |  | 0,000 | 2901,600 | 40655,335 | 176072,557 | 245867,995 | 282421,805 | 498737,642 | 503994,790 | 503994,790 | 503994,790 | 503994,790 |  |
| 001.01.01.000 | Подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  | 0,000 | 2901,600 | 22632,480 | 42947,308 | 58611,039 | 14065,502 | 83784,741 | 5257,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 230199,817 |
|  | Нарастающим итогом |  | 0,000 | 2901,600 | 25534,080 | 68481,388 | 127092,426 | 141157,928 | 224942,669 | 230199,817 | 230199,817 | 230199,817 | 230199,817 |  |
| 001.01.01.001 | Вывод из эксплуатации котельной школы №7. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 892,050 | 5257,147 |  |  |  | 6149,197 |
| 001.01.01.002 | Вывод из эксплуатации котельной школы №16. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства |  |  | 2011,776 | 11856,067 |  |  |  |  |  |  |  | 13867,843 |
| 001.01.01.003 | Вывод из эксплуатации котельной Тобольская. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства |  |  |  | 10343,124 | 58611,039 |  |  |  |  |  |  | 68954,163 |
| 001.01.01.004 | Вывод из эксплуатации котельной ж/д №1. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства |  | 2901,600 | 17100,096 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20001,696 |
| 001.01.01.005 | Вывод из эксплуатации котельной ж/д №2. Установка БМК на месте котельной | Бюджетные средства |  |  | 3520,608 | 20748,116 |  |  |  |  |  |  |  | 24268,724 |
| 001.01.01.006 | Строительство котельной школы (р-н гор. парка) | Бюджетные средства |  |  |  |  |  | 14065,502 | 82892,691 |  |  |  |  | 96958,193 |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  | 0,000 | 0,000 | 15121,255 | 89114,594 | 0,000 | 22488,308 | 132531,096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 259255,253 |
|  | Нарастающим итогом |  | 0,000 | 0,000 | 15121,255 | 104235,849 | 104235,849 | 126724,157 | 259255,253 | 259255,253 | 259255,253 | 259255,253 | 259255,253 |  |
| 001.01.02.001 | Реконструкция котельной №3Т | Бюджетные средства |  |  |  |  |  | 22488,308 | 132531,096 |  |  |  |  | 155019,404 |
| 001.01.02.002 | Реконструкция котельной №5Т | Бюджетные средства |  |  | 15121,255 | 89114,594 |  |  |  |  |  |  |  | 104235,849 |
| 001.01.03.000 | Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3355,320 | 11184,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14539,720 |
|  | Нарастающим итогом |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3355,320 | 14539,720 | 14539,720 | 14539,720 | 14539,720 | 14539,720 | 14539,720 | 14539,720 |  |
| 001.01.03.001 | Техперевооружение котельной №4Т | Бюджетные средства |  |  |  | 3355,320 | 11184,400 |  |  |  |  |  |  | 14539,720 |
| 001.01.04.000 | Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Нарастающим итогом |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (02 – тепловые сети);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Перечень проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах 2025 года без НДС, представлен в таблице ниже.

Таблица 16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (в ценах 2025 года без НДС).

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| 001.02.00.000 | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них |  | 0 | 66 900 | 144 936 | 547 256 | 389 141 | 193 853 | 185 525 | 138 677 | 117 645 | 75 767 | 76 568 | 1 936 268 |
|  | Нарастающим итогом |  | 0 | 66 900 | 211 836 | 759 091 | 1 148 232 | 1 342 085 | 1 527 610 | 1 666 287 | 1 783 932 | 1 859 700 | 1 936 268 |  |
| 001.02.01.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  | 0 | 0 | - | 10 563 | 21 684 | 44 750 | 10963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 960 |
|  | Нарастающим итогом |  | 0 | 0 | - | 10 563 | 32 247 | 76 997 | 87 960 | 87 960 | 87 960 | 87 960 | 87 960 |  |
| 001.02.01.001 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «Группа домов р-н ул. Победы» | Бюджетные средства |  |  |  |  | 5 733 | 33 786 |  |  |  |  |  | 39 519 |
| 001.02.01.002 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «Группа домов по ул. Крупской» | Бюджетные средства |  |  |  | 5 315 | 10 441 | 10 963 | 10 963 |  |  |  |  | 37 682 |
| 001.02.01.003 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «МКД ул. Куйбышева, 6» |  |  |  |  | 5 248 | 5 510 |  |  |  |  |  |  | 10 758 |
| 001.02.02.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  | 0 | 0 | 0 | 172 059 | 156 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 222 |
|  | Нарастающим итогом |  | 0 | 0 | 0 | 172 059 | 328 222 | 328 222 | 328 222 | 328 222 | 328 222 | 328 222 | 328 222 |  |
| 001.02.02.001 | Строительство участка магистрали от ЦТП-7 до стр. ЦТП-8 | Бюджетные средства |  |  |  | 172 059 |  |  |  |  |  |  |  | 172 059 |
| 001.02.02.002 | Строительство квартальной тепловой сети от котельных № 2, 3 для подключения к новому ЦТП | Бюджетные средства |  |  |  |  | 156 163 |  |  |  |  |  |  | 156 163 |
| 001.02.03.000 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  | 0 | 66 900 | 136 200 | 163 968 | 148 033 | 149 103 | 174 562 | 138 677 | 117 645 | 75 767 | 76 568 | 1 247 424 |
|  | Нарастающим итогом |  | 0 | 66 900 | 203 100 | 367 068 | 515 102 | 664 205 | 838 767 | 977 444 | 1 095 089 | 1 170 856 | 1 247 424 |  |
| 001.02.03.001 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-1,2 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  | 6 080 | 6 840 | 7 114 | 7 398 | 7 694 | 8 002 | 43 128 |
| 001.02.03.002 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-4 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  | 3 420 | 3 557 | 3 699 | 3 847 | 4 001 | 4 161 | 22 685 |
| 001.02.03.003 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-5 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  | 5 533 | 5 754 | 5 984 | 6 224 | 6 473 | 6 731 | 36 699 |
| 001.02.03.004 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-6 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 5 512 | 5 733 | 5 962 |  |  | 17 207 |
| 001.02.03.005 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-7 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  | 6 749 | 7 019 | 7 300 | 7 592 |  |  | 28 660 |
| 001.02.03.006 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия котельной ж/д №2 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 |
| 001.02.03.007 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия котельной ж/д №1 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |
| 001.02.03.008 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия котельной №2 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  | 3 420 | 4 000 |  |  |  |  | 7 420 |
| 001.02.03.009 | Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия котельной №3 | Бюджетные средства |  | 4 900 | 5 096 | 5 300 |  |  |  |  |  |  |  | 15 296 |
| 001.02.03.010 | Реконструкция, замена тепловых сетей ж/д 2 (отопл., ГВС) | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 900 | 936 |  |  |  | 1 836 |
| 001.02.03.011 | Реконструкция, замена тепловых сетей ж/д 1 (отпл., ГВС) | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 | 1 248 |  |  | 2 448 |
| 001.02.03.012 | Реконструкция, замена тепловых сетей котельной № 5Т (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода) | Бюджетные средства |  | 30 000 | 31 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 200 |
| 001.02.03.013 | Реконструкция, замена тепловых сетей котельной № 3Т (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода) | Бюджетные средства |  |  | 12 844 | 37 846 | 39 360 |  |  |  |  |  |  | 90 050 |
| 001.02.03.014 | Реконструкция, замена тепловых сетей котельной № 4Т (отопление, гвс) | Бюджетные средства |  |  |  |  | 3 300 | 9 724 | 10 113 |  |  |  |  | 23 137 |
| 001.02.03.015 | Реконструкция, замена сетей котельной № 2 (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода) | Бюджетные средства |  |  |  | 9 300 | 5 270 |  |  |  |  |  |  | 14 570 |
| 001.02.03.016 | Реконструкция, замена сетей котельной № 3 (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода) | Бюджетные средства |  |  |  |  | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |  |  |  | 30 000 |
| 001.02.03.017 | Реконструкция, замена сетей котельной Тобольская (от котельной до ТК-1) | Бюджетные средства |  |  | 4 500 | 25 500 |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |
| 001.02.03.018 | Замена сетей ЦТП-1 (отопл., гвс) | Бюджетные средства |  |  | 15 000 | 15 600 | 16 224 | 16 873 | 17 548 | 18 250 | 18 980 |  |  | 118 474 |
| 001.02.03.019 | Замена сетей ЦТП-2 (отопл., гвс) | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 8 320 | 12 480 |  |  |  | 20 800 |
| 001.02.03.020 | Замена сетей ЦТП-4 (отопл., гвс) | Бюджетные средства |  |  |  |  | 6 240 | 6 490 | 6 749 | 7 019 |  |  |  | 26 498 |
| 001.02.03.021 | Замена сетей ЦТП-5 (отопл., гвс) | Бюджетные средства |  |  | 6 000 | 8 000 | 8 320 | 8 653 | 8 999 |  |  |  |  | 39 972 |
| 001.02.03.022 | Замена сетей ЦТП-6 (отопл., гвс) | Бюджетные средства |  |  | 7 000 | 7 280 | 7 571 | 7 874 | 8 189 | 8 517 | 8 857 |  |  | 55 288 |
| 001.02.03.023 | Замена сетей ЦТП-7 (отопл., гвс) | Бюджетные средства |  |  | 9 360 | 9 734 | 10 124 | 10 529 | 10 950 |  |  |  |  | 50 697 |
| 001.02.03.024 | Реконструкция участков магистрали ЮК ГРЭС | Инвест. программа |  | 27 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 207 000 |
| 001.02.03.025 | Капитальный ремонт участков теплотрассы ЮК ГРЭС - Осинники | Бюджетные средства |  | 5 000 | 25 200 | 25 408 | 25 624 | 25 849 | 26 083 | 26 327 | 26 580 | 26 843 | 27 117 | 240 031 |
| 001.02.03.026 | Резервирование котельных 4Т и 5Т: | Бюджетные средства |  |  |  |  |  | 9 910 | 9 910 |  |  |  |  | 19 819 |
|  | - строительство перемычки между котельными 4Т и 5Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - реконструкция тепловых сетей для обеспечения пропускной способности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.027 | Резервирование ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-4: | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 557 | 10 557 | 10 557 | 31 671 |
|  | - строительство перемычки между ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - реконструкция тепловых сетей для обеспечения пропускной способности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.028 | Резервирование ЦТП-6 и ЦТП-7: | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 6 119 | 6 119 |  |  |  | 12 238 |
|  | строительство перемычки между ЦТП-6 и ЦТП-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция тепловых сетей для обеспечения пропускной способности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.04.000 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нарастающим итогом |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 001.02.05.000 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нарастающим итогом |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 001.02.06.000 | Подгруппа проектов строительства новых насосных станций |  | 0 | 0 | 0 | 62 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 257 |
|  | Нарастающим итогом |  | 0 | 0 | 0 | 62 257 | 62 257 | 62 257 | 62 257 | 62 257 | 62 257 | 62 257 | 62 257 |  |
| 001.02.06.001 | Строительство повысительной насосной станции (ПНС) | Бюджетные средства |  |  |  | 62 257 |  |  |  |  |  |  |  | 62 257 |
| 001.02.07.000 | Подгруппа проектов реконструкции насосных станций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нарастающим итогом |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 001.02.08.000 | Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  | 0 | 0 | 8 736 | 138 409 | 63 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 405 |
|  | Нарастающим итогом |  | 0 | 0 | 8 736 | 147 145 | 210 405 | 210 405 | 210 405 | 210 405 | 210 405 | 210 405 | 210 405 |  |
| 001.02.08.001 | Замена вертикального цилиндрического бака-аккумулятора на ЦТП-1, взамен исчерпавшего эксплуатационный ресурс | Бюджетные средства |  |  |  | 21 000 |  |  |  |  |  |  |  | 21 000 |
| 001.02.08.002 | Установка приборов учета на ЦТП-4 | Инвест. программа |  |  |  | 4 725 |  |  |  |  |  |  |  | 4 725 |
| 001.02.08.003 | Установка приборов учета на ЦТП-5 | Инвест. программа |  |  |  | 4 368 |  |  |  |  |  |  |  | 4 368 |
| 001.02.08.004 | Установка приборов учета на ЦТП-6 | Инвест. программа |  |  | 4 368 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 368 |
| 001.02.08.005 | Установка приборов учета на ЦТП-7 | Инвест. программа |  |  | 4 368 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 368 |
| 001.02.08.006 | Реконструкция центрального теплового пункта ЦТП-5 | Бюджетные средства |  |  |  | 11 164 | 63 260 |  |  |  |  |  |  | 74 424 |
| 001.02.08.007 | Строительство центрального теплового пункта ЦТП-8 | Бюджетные средства |  |  |  | 97 152 |  |  |  |  |  |  |  | 97 152 |

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Системы теплоснабжения в Осинниковском городском округе закрытые. Мероприятия по переходу открытых систем теплоснабжения на закрытые не требуются.

- "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения на момент разработки актуализированной схемы теплоснабжения отсутствуют.

  - Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

После устранения замечаний, разработчиком составляется акт согласования замечаний. Замечания и предложения на момент разработки актуализированной схемы теплоснабжения отсутствуют.

  - Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Перечень учтенных замечаний и предложений представлен в Акте согласования замечаний.

- "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения"

  - Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения.

Обосновывающие материалы:

1. Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" – добавлены статистические данные за 2023 год.

2. Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" – актуализированы данные об объектах строительства.

3. Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" – добавлены данные о новых потребителях.

4. Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" - добавлены статистические данные за 2023 год.

5. Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" –затраты приведены к ценам 2024 года. Изменено обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

6. Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" – пересчитаны балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя.

7. Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии" - затраты приведены к ценам 2024 года.

8. Глава 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей" - затраты приведены к ценам 2024 года.

9 Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения" – без изменений.

10 Глава 10 "Перспективные топливные балансы" – пересчитаны топливные балансы.

11 Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" - добавлены показатели:

1.	Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний);

2.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

3.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей.

12 Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций" – добавлена таблица «Реестр единых теплоснабжающих организаций. Добавлены рисунки «Зона действия МКП ОГО «Теплоэнерго»»

- Приложение 1

Таблица 0.1 Тепловые сети МКП ОГО "Теплоэнерго"

|  | Наименование участка | Источник | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Протяженность подающего трубопровода, м | Протяженность обратного трубопровода, м | Общая протяженность трубопровода, м | Материальная характеристика подающего трубопровода, м2 | Материальная характеристика обратного трубопровода, м2 | Общая материальная характеристика трубопровода, м2 | Объем подающего трубопровода, м3 | Объем обратного трубопровода, м3 | Общий объем трубопровода, м3 | Тип изоляции | Тип прокладки | Год прокладки | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЮК ГРЭС - Осинники | ЮК ГРЭС | 0,8 | 0,8 | 2453,000 | 2453,000 | 4906,000 | 1962,400 | 1962,400 | 3924,800 | 1233,012 | 1233,012 | 2466,025 | Минматы 125 | Надземная | 1988 | Отопление |
|  | ЮК ГРЭС - Осинники | ЮК ГРЭС | 0,7 | 0,7 | 2200,000 | 2200,000 | 4400,000 | 1540,000 | 1540,000 | 3080,000 | 846,659 | 846,659 | 1693,318 | Минматы 125 | Надземная | 1988 | Отопление |
|  | ЮК ГРЭС - Осинники | ЮК ГРЭС | 0,7 | 0,7 | 7862,000 | 7862,000 | 15724,000 | 5503,400 | 5503,400 | 11006,800 | 3025,652 | 3025,652 | 6051,304 | Минматы 125 | Надземная | 1988 | Отопление |
|  | ЮК ГРЭС - Осинники | ЮК ГРЭС | 0,5 | 0,5 | 2015,000 | 2015,000 | 4030,000 | 1007,500 | 1007,500 | 2015,000 | 395,644 | 395,644 | 791,289 | Минматы 125 | Надземная | 1990 | Отопление |
|  | ЮК ГРЭС - Осинники | ЮК ГРЭС | 0,5 | 0,5 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 75,000 | 75,000 | 150,000 | 29,452 | 29,452 | 58,905 | Минматы 125 | Надземная | 1988 | Отопление |
|  | ЮК ГРЭС - Осинники | ЮК ГРЭС | 0,4 | 0,4 | 255,000 | 255,000 | 510,000 | 102,000 | 102,000 | 204,000 | 32,044 | 32,044 | 64,088 | Минматы 125 | Надземная | 1990 | Отопление |
|  | ЮК ГРЭС - Осинники | ЮК ГРЭС | 0,4 | 0,4 | 458,000 | 458,000 | 916,000 | 183,200 | 183,200 | 366,400 | 57,554 | 57,554 | 115,108 | Минматы 125 | Надземная | 1994 | Отопление |
|  | ЮК ГРЭС - Осинники | ЮК ГРЭС | 0,3 | 0,3 | 160,000 | 160,000 | 320,000 | 48,000 | 48,000 | 96,000 | 11,310 | 11,310 | 22,619 | Минматы 125 | Надземная | 1990 | Отопление |
|  | ЮК ГРЭС - Осинники | ЮК ГРЭС | 0,3 | 0,3 | 553,000 | 553,000 | 1106,000 | 165,900 | 165,900 | 331,800 | 39,089 | 39,089 | 78,179 | Минматы 125 | Надземная | 1997 | Отопление |
|  | ЮК ГРЭС - Осинники | ЮК ГРЭС | 0,3 | 0,3 | 1030,000 | 1030,000 | 2060,000 | 309,000 | 309,000 | 618,000 | 72,806 | 72,806 | 145,613 | Минматы 125 | Надземная | 2004 | Отопление |
|  | 1 | ЦТП-1 | 0,04 | 0,04 | 123,000 | 123,000 | 246,000 | 4,920 | 4,920 | 9,840 | 0,155 | 0,155 | 0,309 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 2 | ЦТП-1 | 0,04 | 0,04 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 0,031 | 0,031 | 0,063 | Минматы 172 | Канальная | 2006 | ГВС |
|  | 3 | ЦТП-1 | 0,04 | 0,04 | 92,000 | 92,000 | 184,000 | 3,680 | 3,680 | 7,360 | 0,116 | 0,116 | 0,231 | Минматы 172 | Канальная | 2007 | ГВС |
|  | 4 | ЦТП-1 | 0,04 | 0,04 | 65,000 | 187,000 | 252,000 | 2,600 | 7,480 | 10,080 | 0,082 | 0,235 | 0,317 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 5 | ЦТП-1 | 0,04 | 0,04 | 62,000 | 62,000 | 124,000 | 2,480 | 2,480 | 4,960 | 0,078 | 0,078 | 0,156 | Минматы 172 | Канальная | 2006 | ГВС |
|  | 6 | ЦТП-1 | 0,04 | 0,04 | 47,000 | 47,000 | 94,000 | 1,880 | 1,880 | 3,760 | 0,059 | 0,059 | 0,118 | Минматы 172 | Канальная | 2007 | ГВС |
|  | 7 | ЦТП-1 | 0,05 | 0,05 | 1952,000 | 1880,000 | 3832,000 | 97,600 | 94,000 | 191,600 | 3,833 | 3,691 | 7,524 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 8 | ЦТП-1 | 0,05 | 0 | 1872,000 | 0,000 | 1872,000 | 93,600 | 0,000 | 93,600 | 3,676 | 0,000 | 3,676 | Минматы 172 | Канальная | 1990 | ГВС |
|  | 9 | ЦТП-1 | 0,05 | 0,05 | 186,000 | 186,000 | 372,000 | 9,300 | 9,300 | 18,600 | 0,365 | 0,365 | 0,730 | Минматы 172 | Канальная | 2006 | ГВС |
|  | 10 | ЦТП-1 | 0,05 | 0,05 | 161,000 | 161,000 | 322,000 | 8,050 | 8,050 | 16,100 | 0,316 | 0,316 | 0,632 | Минматы 172 | Канальная | 2007 | ГВС |
|  | 11 | ЦТП-1 | 0,1 | 0,1 | 3285,000 | 3341,000 | 6626,000 | 328,500 | 334,100 | 662,600 | 25,800 | 26,240 | 52,040 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 12 | ЦТП-1 | 0,08 | 0 | 12,000 | 0,000 | 12,000 | 0,960 | 0,000 | 0,960 | 0,060 | 0,000 | 0,060 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 13 | ЦТП-1 | 0,1 | 0,1 | 183,000 | 183,000 | 366,000 | 18,300 | 18,300 | 36,600 | 1,437 | 1,437 | 2,875 | Минматы 172 | Канальная | 2006 | ГВС |
|  | 14 | ЦТП-1 | 0,1 | 0,1 | 117,000 | 117,000 | 234,000 | 11,700 | 11,700 | 23,400 | 0,919 | 0,919 | 1,838 | Минматы 172 | Канальная | 2007 | ГВС |
|  | 15 | ЦТП-1 | 0,1 | 0,1 | 4541,000 | 4601,000 | 9142,000 | 454,100 | 460,100 | 914,200 | 35,665 | 36,136 | 71,801 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 16 | ЦТП-1 | 0,1 | 0 | 2677,000 | 0,000 | 2677,000 | 267,700 | 0,000 | 267,700 | 21,025 | 0,000 | 21,025 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 18 | ЦТП-1 | 0,125 | 0,125 | 13,000 | 11,000 | 24,000 | 1,625 | 1,375 | 3,000 | 0,160 | 0,135 | 0,295 | Минматы 172 | Канальная | 2007 | ГВС |
|  | 19 | ЦТП-1 | 0,1 | 0 | 63,000 | 0,000 | 63,000 | 6,300 | 0,000 | 6,300 | 0,495 | 0,000 | 0,495 | Минматы 172 | Канальная | 2007 | ГВС |
|  | 20 | ЦТП-1 | 0,15 | 0,15 | 2432,000 | 2610,000 | 5042,000 | 364,800 | 391,500 | 756,300 | 42,977 | 46,123 | 89,099 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 21 | ЦТП-1 | 0,15 | 0 | 2502,000 | 0,000 | 2502,000 | 375,300 | 0,000 | 375,300 | 44,214 | 0,000 | 44,214 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 22 | ЦТП-1 | 0,15 | 0,15 | 178,000 | 178,000 | 356,000 | 26,700 | 26,700 | 53,400 | 3,146 | 3,146 | 6,291 | Минматы 172 | Канальная | 2007 | ГВС |
|  | 23 | ЦТП-1 | 0,2 | 0 | 4402,000 | 0,000 | 4402,000 | 880,400 | 0,000 | 880,400 | 138,293 | 0,000 | 138,293 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 24 | ЦТП-1 | 0,2 | 0 | 60,000 | 0,000 | 60,000 | 12,000 | 0,000 | 12,000 | 1,885 | 0,000 | 1,885 | Минматы 172 | Канальная | 2007 | ГВС |
|  | 25 | ЦТП-1 | 0,25 | 0 | 270,000 | 0,000 | 270,000 | 67,500 | 0,000 | 67,500 | 13,254 | 0,000 | 13,254 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 26 | ЦТП-1 | 0,25 | 0 | 140,000 | 0,000 | 140,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 6,872 | 0,000 | 6,872 | Минматы 172 | Канальная | 2007 | ГВС |
|  | 27 | ЦТП-1 | 0,3 | 0 | 832,000 | 0,000 | 832,000 | 249,600 | 0,000 | 249,600 | 58,811 | 0,000 | 58,811 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 28 | ЦТП-1 | 0,04 | 0,04 | 68,000 | 67,997 | 135,997 | 2,720 | 2,720 | 5,440 | 0,085 | 0,085 | 0,171 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 29 | ЦТП-1 | 0,05 | 0,05 | 1702,000 | 1701,936 | 3403,936 | 85,100 | 85,097 | 170,197 | 3,342 | 3,342 | 6,684 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 30 | ЦТП-1 | 0,05 | 0,05 | 1082,000 | 1081,959 | 2163,959 | 54,100 | 54,098 | 108,198 | 2,125 | 2,124 | 4,249 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 31 | ЦТП-1 | 0,08 | 0,08 | 2395,000 | 2397,909 | 4792,909 | 191,600 | 191,833 | 383,433 | 12,039 | 12,053 | 24,092 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 32 | ЦТП-1 | 0,1 | 0,1 | 71,000 | 70,997 | 141,997 | 7,100 | 7,100 | 14,200 | 0,558 | 0,558 | 1,115 | Минматы 172 | Канальная | 2007 | Отопление |
|  | 33 | ЦТП-1 | 0,1 | 0,1 | 7736,000 | 7736,707 | 15472,707 | 773,600 | 773,671 | 1547,271 | 60,758 | 60,764 | 121,522 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 34 | ЦТП-1 | 0,1 | 0,1 | 88,000 | 87,997 | 175,997 | 8,800 | 8,800 | 17,600 | 0,691 | 0,691 | 1,382 | Минматы 172 | Канальная | 2006 | Отопление |
|  | 35 | ЦТП-1 | 0,125 | 0,125 | 81,000 | 80,997 | 161,997 | 10,125 | 10,125 | 20,250 | 0,994 | 0,994 | 1,988 | Минматы 172 | Канальная | 2007 | Отопление |
|  | 36 | ЦТП-1 | 0,15 | 0,15 | 297,000 | 296,989 | 593,989 | 44,550 | 44,548 | 89,098 | 5,248 | 5,248 | 10,497 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 37 | ЦТП-1 | 0,15 | 0,15 | 34,000 | 33,999 | 67,999 | 5,100 | 5,100 | 10,200 | 0,601 | 0,601 | 1,202 | Минматы 172 | Канальная | 2006 | Отопление |
|  | 38 | ЦТП-1 | 0,15 | 0,15 | 2363,000 | 2362,911 | 4725,911 | 354,450 | 354,437 | 708,887 | 41,758 | 41,756 | 83,514 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 39 | ЦТП-1 | 0,2 | 0,2 | 290,000 | 289,989 | 579,989 | 58,000 | 57,998 | 115,998 | 9,111 | 9,110 | 18,221 | Минматы 172 | Канальная | 2006 | Отопление |
|  | 40 | ЦТП-1 | 0,2 | 0,2 | 3037,000 | 3036,885 | 6073,885 | 607,400 | 607,377 | 1214,777 | 95,410 | 95,407 | 190,817 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 41 | ЦТП-1 | 0,25 | 0,25 | 110,000 | 109,996 | 219,996 | 27,500 | 27,499 | 54,999 | 5,400 | 5,399 | 10,799 | Минматы 172 | Канальная | 2006 | Отопление |
|  | 42 | ЦТП-1 | 0,25 | 0,25 | 2431,000 | 2430,908 | 4861,908 | 607,750 | 607,727 | 1215,477 | 119,331 | 119,327 | 238,658 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 43 | ЦТП-1 | 0,3 | 0,3 | 150,000 | 149,994 | 299,994 | 45,000 | 44,998 | 89,998 | 10,603 | 10,602 | 21,205 | Минматы 172 | Канальная | 2006 | Отопление |
|  | 44 | ЦТП-1 | 0,3 | 0,3 | 1755,000 | 1754,934 | 3509,934 | 526,500 | 526,480 | 1052,980 | 124,054 | 124,049 | 248,103 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 45 | ЦТП-1 | 0,35 | 0,35 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 3,500 | 3,500 | 7,000 | 0,962 | 0,962 | 1,924 | Минматы 172 | Канальная | 2007 | Отопление |
|  | 46 | ЦТП-1 | 0,35 | 0,35 | 385,000 | 384,985 | 769,985 | 134,750 | 134,745 | 269,495 | 37,041 | 37,040 | 74,081 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 47 | ЦТП-1 | 0,4 | 0,4 | 556,000 | 555,979 | 1111,979 | 222,400 | 222,392 | 444,792 | 69,869 | 69,866 | 139,735 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 48 | ЦТП-1 | 0,5 | 0,5 | 1772,000 | 1771,933 | 3543,933 | 886,000 | 885,966 | 1771,966 | 347,931 | 347,918 | 695,850 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 4 | ЦТП-2 | 0,04 | 0,04 | 575,000 | 452,756 | 1027,756 | 23,000 | 18,110 | 41,110 | 0,723 | 0,569 | 1,292 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 7 | ЦТП-2 | 0,05 | 0,05 | 298,000 | 369,801 | 667,801 | 14,900 | 18,490 | 33,390 | 0,585 | 0,726 | 1,311 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 11 | ЦТП-2 | 0,1 | 0,1 | 652,000 | 595,679 | 1247,679 | 65,200 | 59,568 | 124,768 | 5,121 | 4,678 | 9,799 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 15 | ЦТП-2 | 0,1 | 0,1 | 260,000 | 199,892 | 459,892 | 26,000 | 19,989 | 45,989 | 2,042 | 1,570 | 3,612 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 17 | ЦТП-2 | 0,125 | 0,125 | 115,000 | 114,938 | 229,938 | 14,375 | 14,367 | 28,742 | 1,411 | 1,411 | 2,822 | Минматы 172 | Канальная | 2006 | ГВС |
|  | 18 | ЦТП-2 | 0,125 | 0,125 | 91,000 | 93,949 | 184,949 | 11,375 | 11,744 | 23,119 | 1,117 | 1,153 | 2,270 | Минматы 172 | Канальная | 2007 | ГВС |
|  | 20 | ЦТП-2 | 0,15 | 0,15 | 208,000 | 29,984 | 237,984 | 31,200 | 4,498 | 35,698 | 3,676 | 0,530 | 4,206 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 26 | ЦТП-2 | 0,25 | 0 | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | 1,473 | 0,000 | 1,473 | Минматы 172 | Канальная | 2007 | ГВС |
|  | 29 | ЦТП-2 | 0,05 | 0,05 | 72,000 | 72,000 | 144,000 | 3,600 | 3,600 | 7,200 | 0,141 | 0,141 | 0,283 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 31 | ЦТП-2 | 0,08 | 0,08 | 586,000 | 583,000 | 1169,000 | 46,880 | 46,640 | 93,520 | 2,946 | 2,930 | 5,876 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 33 | ЦТП-2 | 0,1 | 0,1 | 196,000 | 196,000 | 392,000 | 19,600 | 19,600 | 39,200 | 1,539 | 1,539 | 3,079 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 38 | ЦТП-2 | 0,15 | 0,15 | 646,000 | 646,000 | 1292,000 | 96,900 | 96,900 | 193,800 | 11,416 | 11,416 | 22,832 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 40 | ЦТП-2 | 0,2 | 0,2 | 253,000 | 253,000 | 506,000 | 50,600 | 50,600 | 101,200 | 7,948 | 7,948 | 15,896 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 42 | ЦТП-2 | 0,25 | 0,25 | 115,000 | 115,000 | 230,000 | 28,750 | 28,750 | 57,500 | 5,645 | 5,645 | 11,290 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 44 | ЦТП-2 | 0,3 | 0,3 | 208,000 | 208,000 | 416,000 | 62,400 | 62,400 | 124,800 | 14,703 | 14,703 | 29,405 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 47 | ЦТП-2 | 0,4 | 0,4 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 12,000 | 12,000 | 24,000 | 3,770 | 3,770 | 7,540 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 21 | ЦТП-4 | 0,04 | 0,04 | 14,892 | 16,168 | 31,061 | 0,596 | 0,647 | 1,242 | 0,019 | 0,020 | 0,039 | Минматы 172 | Канальная | 1959 | Отопление |
|  | 23 | ЦТП-4 | 0,05 | 0,05 | 151,411 | 139,000 | 290,411 | 7,571 | 6,950 | 14,521 | 0,297 | 0,273 | 0,570 | Минматы 172 | Канальная | 2006 | ГВС |
|  | 24 | ЦТП-4 | 0,065 | 0,065 | 87,143 | 80,000 | 167,143 | 5,664 | 5,200 | 10,864 | 0,289 | 0,265 | 0,555 | Минматы 172 | Канальная | 1959 | ГВС |
|  | 25 | ЦТП-4 | 0,065 | 0,065 | 29,784 | 32,337 | 62,121 | 1,936 | 2,102 | 4,038 | 0,099 | 0,107 | 0,206 | Минматы 172 | Канальная | 1959 | Отопление |
|  | 26 | ЦТП-4 | 0,08 | 0,08 | 92,589 | 85,000 | 177,589 | 7,407 | 6,800 | 14,207 | 0,465 | 0,427 | 0,893 | Минматы 172 | Канальная | 2006 | ГВС |
|  | 27 | ЦТП-4 | 0,08 | 0,08 | 11,982 | 11,000 | 22,982 | 0,959 | 0,880 | 1,839 | 0,060 | 0,055 | 0,116 | Минматы 172 | Канальная | 2007 | ГВС |
|  | 28 | ЦТП-4 | 0,08 | 0,08 | 102,393 | 94,000 | 196,393 | 8,191 | 7,520 | 15,711 | 0,515 | 0,472 | 0,987 | Минматы 172 | Канальная | 1959 | ГВС |
|  | 29 | ЦТП-4 | 0,08 | 0,08 | 234,553 | 254,652 | 489,204 | 18,764 | 20,372 | 39,136 | 1,179 | 1,280 | 2,459 | Минматы 172 | Канальная | 1959 | Отопление |
|  | 30 | ЦТП-4 | 0,08 | 0,08 | 21,408 | 23,242 | 44,650 | 1,713 | 1,859 | 3,572 | 0,108 | 0,117 | 0,224 | Минматы 172 | Канальная | 2008 | Отопление |
|  | 31 | ЦТП-4 | 0,1 | 0,1 | 201,976 | 236,463 | 438,438 | 20,198 | 23,646 | 43,844 | 1,586 | 1,857 | 3,443 | Минматы 172 | Канальная | 2008 | Отопление |
|  | 32 | ЦТП-4 | 0,1 | 0,1 | 37,231 | 40,421 | 77,652 | 3,723 | 4,042 | 7,765 | 0,292 | 0,317 | 0,610 | Минматы 172 | Канальная | 2006 | Отопление |
|  | 34 | ЦТП-4 | 0,15 | 0,15 | 134,961 | 146,526 | 281,487 | 20,244 | 21,979 | 42,223 | 2,385 | 2,589 | 4,974 | Минматы 172 | Канальная | 2006 | Отопление |
|  | 35 | ЦТП-4 | 0,15 | 0,15 | 65,153 | 70,737 | 135,890 | 9,773 | 10,610 | 20,384 | 1,151 | 1,250 | 2,401 | Минматы 172 | Канальная | 1959 | Отопление |
|  | 36 | ЦТП-4 | 0,15 | 0,15 | 89,321 | 82,000 | 171,321 | 13,398 | 12,300 | 25,698 | 1,578 | 1,449 | 3,027 | Минматы 172 | Канальная | 1959 | ГВС |
|  | 37 | ЦТП-4 | 0,15 | 0,15 | 148,922 | 161,684 | 310,606 | 22,338 | 24,253 | 46,591 | 2,632 | 2,857 | 5,489 | Минматы 172 | Канальная | 2006 | Отопление |
|  | 38 | ЦТП-4 | 0,15 | 0,15 | 17,685 | 19,200 | 36,884 | 2,653 | 2,880 | 5,533 | 0,313 | 0,339 | 0,652 | Минматы 172 | Канальная | 2008 | Отопление |
|  | 39 | ЦТП-4 | 0,2 | 0,2 | 41,884 | 45,474 | 87,358 | 8,377 | 9,095 | 17,472 | 1,316 | 1,429 | 2,744 | Минматы 172 | Канальная | 2006 | Отопление |
|  | 40 | ЦТП-4 | 0,2 | 0,2 | 107,038 | 116,210 | 223,248 | 21,408 | 23,242 | 44,650 | 3,363 | 3,651 | 7,014 | Минматы 172 | Канальная | 1959 | Отопление |
|  | 20 | ЦТП-4 | 0,025 | 0 | 35,369 | 0,000 | 35,369 | 0,884 | 0,000 | 0,884 | 0,017 | 0,000 | 0,017 | Минматы 172 | Канальная | 1959 | Отопление |
|  | 41 | ЦТП-4 | 0,2 | 0 | 139,615 | 0,000 | 139,615 | 27,923 | 0,000 | 27,923 | 4,386 | 0,000 | 4,386 | Минматы 172 | Канальная | 1959 | Отопление |
|  | 19 | ЦТП-5 | 0,025 | 0,025 | 155,000 | 155,000 | 310,000 | 3,875 | 3,875 | 7,750 | 0,076 | 0,076 | 0,152 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 20 | ЦТП-5 | 0,025 | 0,025 | 92,000 | 92,000 | 184,000 | 2,300 | 2,300 | 4,600 | 0,045 | 0,045 | 0,090 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 21 | ЦТП-5 | 0,04 | 0,04 | 55,000 | 55,000 | 110,000 | 2,200 | 2,200 | 4,400 | 0,069 | 0,069 | 0,138 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 23 | ЦТП-5 | 0,025 | 0,025 | 181,386 | 183,000 | 364,386 | 4,535 | 4,575 | 9,110 | 0,089 | 0,090 | 0,179 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 24 | ЦТП-5 | 0,04 | 0,04 | 102,091 | 103,000 | 205,091 | 4,084 | 4,120 | 8,204 | 0,128 | 0,129 | 0,258 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 25 | ЦТП-5 | 0,05 | 0,05 | 230,000 | 230,000 | 460,000 | 11,500 | 11,500 | 23,000 | 0,452 | 0,452 | 0,903 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 26 | ЦТП-5 | 0,05 | 0,05 | 126,871 | 128,000 | 254,871 | 6,344 | 6,400 | 12,744 | 0,249 | 0,251 | 0,500 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 27 | ЦТП-5 | 0,065 | 0,065 | 29,735 | 30,000 | 59,735 | 1,933 | 1,950 | 3,883 | 0,099 | 0,100 | 0,198 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 28 | ЦТП-5 | 0,065 | 0,065 | 103,000 | 103,000 | 206,000 | 6,695 | 6,695 | 13,390 | 0,342 | 0,342 | 0,684 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 29 | ЦТП-5 | 0,065 | 0,065 | 35,000 | 35,000 | 70,000 | 2,275 | 2,275 | 4,550 | 0,116 | 0,116 | 0,232 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 30 | ЦТП-5 | 0,08 | 0,08 | 350,000 | 350,000 | 700,000 | 28,000 | 28,000 | 56,000 | 1,759 | 1,759 | 3,519 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 34 | ЦТП-5 | 0,1 | 0,1 | 384,000 | 384,000 | 768,000 | 38,400 | 38,400 | 76,800 | 3,016 | 3,016 | 6,032 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 35 | ЦТП-5 | 0,125 | 0,125 | 54,000 | 54,000 | 108,000 | 6,750 | 6,750 | 13,500 | 0,663 | 0,663 | 1,325 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 36 | ЦТП-5 | 0,15 | 0,15 | 270,000 | 270,000 | 540,000 | 40,500 | 40,500 | 81,000 | 4,771 | 4,771 | 9,543 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 37 | ЦТП-5 | 0,2 | 0,2 | 85,000 | 85,000 | 170,000 | 17,000 | 17,000 | 34,000 | 2,670 | 2,670 | 5,341 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 22 | ЦТП-5 | 0,02 | 0 | 82,000 | 0,000 | 82,000 | 1,640 | 0,000 | 1,640 | 0,026 | 0,000 | 0,026 | Минматы 172 | Канальная | 2007 | Отопление |
|  | 23 | ЦТП-5 | 0,025 | 0 | 322,000 | 0,000 | 322,000 | 8,050 | 0,000 | 8,050 | 0,158 | 0,000 | 0,158 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 24 | ЦТП-5 | 0,04 | 0 | 54,000 | 0,000 | 54,000 | 2,160 | 0,000 | 2,160 | 0,068 | 0,000 | 0,068 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 26 | ЦТП-5 | 0,05 | 0 | 417,286 | 0,000 | 417,286 | 20,864 | 0,000 | 20,864 | 0,819 | 0,000 | 0,819 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 27 | ЦТП-5 | 0,065 | 0 | 57,488 | 0,000 | 57,488 | 3,737 | 0,000 | 3,737 | 0,191 | 0,000 | 0,191 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 31 | ЦТП-5 | 0,08 | 0 | 183,000 | 0,000 | 183,000 | 14,640 | 0,000 | 14,640 | 0,920 | 0,000 | 0,920 | Минматы 172 | Канальная | 2006 | Отопление |
|  | 32 | ЦТП-5 | 0,1 | 0 | 128,853 | 0,000 | 128,853 | 12,885 | 0,000 | 12,885 | 1,012 | 0,000 | 1,012 | Минматы 172 | Канальная | 2007 | ГВС |
|  | 33 | ЦТП-5 | 0,125 | 0 | 84,250 | 0,000 | 84,250 | 10,531 | 0,000 | 10,531 | 1,034 | 0,000 | 1,034 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 4 | ЦТП-6 | 0,025 | 0,025 | 311,635 | 312,000 | 623,635 | 7,791 | 7,800 | 15,591 | 0,153 | 0,153 | 0,306 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 6 | ЦТП-6 | 0,04 | 0,04 | 181,787 | 182,000 | 363,787 | 7,271 | 7,280 | 14,551 | 0,228 | 0,229 | 0,457 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 7 | ЦТП-6 | 0,065 | 0,065 | 1071,745 | 1073,000 | 2144,745 | 69,663 | 69,745 | 139,408 | 3,556 | 3,561 | 7,117 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 9 | ЦТП-6 | 0,065 | 0,065 | 25,970 | 26,000 | 51,970 | 1,688 | 1,690 | 3,378 | 0,086 | 0,086 | 0,172 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 10 | ЦТП-6 | 0,08 | 0,08 | 1273,508 | 1275,000 | 2548,508 | 101,881 | 102,000 | 203,881 | 6,401 | 6,409 | 12,810 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 12 | ЦТП-6 | 0,1 | 0,1 | 1307,469 | 1301,000 | 2608,469 | 130,747 | 130,100 | 260,847 | 10,269 | 10,218 | 20,487 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 14 | ЦТП-6 | 0,15 | 0,15 | 565,338 | 566,000 | 1131,338 | 84,801 | 84,900 | 169,701 | 9,990 | 10,002 | 19,992 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 15 | ЦТП-6 | 0,2 | 0,2 | 1207,586 | 1209,000 | 2416,586 | 241,517 | 241,800 | 483,317 | 37,937 | 37,982 | 75,919 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 16 | ЦТП-6 | 0,3 | 0,3 | 99,883 | 100,000 | 199,883 | 29,965 | 30,000 | 59,965 | 7,060 | 7,069 | 14,129 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 5 | ЦТП-6 | 0,025 | 0 | 2688,000 |  | 2688,000 | 67,200 | 0,000 | 67,200 | 1,319 | 0,000 | 1,319 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 8 | ЦТП-6 | 0,05 | 0 | 815,000 |  | 815,000 | 40,750 | 0,000 | 40,750 | 1,600 | 0,000 | 1,600 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 11 | ЦТП-6 | 0,08 | 0 | 1052,000 |  | 1052,000 | 84,160 | 0,000 | 84,160 | 5,288 | 0,000 | 5,288 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 13 | ЦТП-6 | 0,1 | 0 | 1309,000 |  | 1309,000 | 130,900 | 0,000 | 130,900 | 10,281 | 0,000 | 10,281 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 13 | ЦТП-7 | 0,04 | 0,04 | 384,000 | 384,000 | 768,000 | 15,360 | 15,360 | 30,720 | 0,483 | 0,483 | 0,965 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 14 | ЦТП-7 | 0,04 | 0,04 | 718,000 | 718,000 | 1436,000 | 28,720 | 28,720 | 57,440 | 0,902 | 0,902 | 1,805 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 15 | ЦТП-7 | 0,05 | 0,05 | 439,000 | 439,000 | 878,000 | 21,950 | 21,950 | 43,900 | 0,862 | 0,862 | 1,724 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 16 | ЦТП-7 | 0,05 | 0,05 | 541,000 | 541,000 | 1082,000 | 27,050 | 27,050 | 54,100 | 1,062 | 1,062 | 2,125 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 17 | ЦТП-7 | 0,065 | 0,065 | 34,000 | 34,000 | 68,000 | 2,210 | 2,210 | 4,420 | 0,113 | 0,113 | 0,226 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 19 | ЦТП-7 | 0,08 | 0,08 | 258,000 | 258,000 | 516,000 | 20,640 | 20,640 | 41,280 | 1,297 | 1,297 | 2,594 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 21 | ЦТП-7 | 0,1 | 0,1 | 983,000 | 983,000 | 1966,000 | 98,300 | 98,300 | 196,600 | 7,720 | 7,720 | 15,441 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 22 | ЦТП-7 | 0,125 | 0,125 | 265,000 | 265,000 | 530,000 | 33,125 | 33,125 | 66,250 | 3,252 | 3,252 | 6,504 | Минматы 172 | Канальная | 2006 | ГВС |
|  | 23 | ЦТП-7 | 0,125 | 0,125 | 185,000 | 185,000 | 370,000 | 23,125 | 23,125 | 46,250 | 2,270 | 2,270 | 4,541 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 24 | ЦТП-7 | 0,125 | 0,125 | 203,000 | 203,000 | 406,000 | 25,375 | 25,375 | 50,750 | 2,491 | 2,491 | 4,982 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 25 | ЦТП-7 | 0,15 | 0,15 | 579,000 | 579,000 | 1158,000 | 86,850 | 86,850 | 173,700 | 10,232 | 10,232 | 20,464 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 26 | ЦТП-7 | 0,2 | 0,2 | 345,000 | 345,000 | 690,000 | 69,000 | 69,000 | 138,000 | 10,838 | 10,838 | 21,677 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 14 | ЦТП-7 | 0,04 | 0 | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,063 | 0,000 | 0,063 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | Отопление |
|  | 16 | ЦТП-7 | 0,05 | 0 | 52,000 | 0,000 | 52,000 | 2,600 | 0,000 | 2,600 | 0,102 | 0,000 | 0,102 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 18 | ЦТП-7 | 0,065 | 0 | 34,000 | 0,000 | 34,000 | 2,210 | 0,000 | 2,210 | 0,113 | 0,000 | 0,113 | Минматы 172 | Канальная | 2006 | Отопление |
|  | 20 | ЦТП-7 | 0,08 | 0 | 1380,000 | 0,000 | 1380,000 | 110,400 | 0,000 | 110,400 | 6,937 | 0,000 | 6,937 | Минматы 172 | Канальная | 1989 | ГВС |
|  | 1 | ЦТП-4 | 0,025 | 0 | 33,768 | 0,000 | 33,768 | 0,844 | 0,000 | 0,844 | 0,017 | 0,000 | 0,017 | Минматы 172 | Надземная | 2008 | ГВС |
|  | 2 | ЦТП-4 | 0,04 | 0 | 153,589 | 0,000 | 153,589 | 6,144 | 0,000 | 6,144 | 0,193 | 0,000 | 0,193 | Минматы 172 | Надземная | 2008 | ГВС |
|  | 3 | ЦТП-4 | 0,05 | 0 | 295,196 | 0,000 | 295,196 | 14,760 | 0,000 | 14,760 | 0,580 | 0,000 | 0,580 | Минматы 172 | Надземная | 1989 | ГВС |
|  | 4 | ЦТП-4 | 0,05 | 0,05 | 296,286 | 105,000 | 401,286 | 14,814 | 5,250 | 20,064 | 0,582 | 0,206 | 0,788 | Минматы 172 | Надземная | 2008 | ГВС |
|  | 5 | ЦТП-4 | 0,065 | 0,065 | 34,904 | 37,895 | 72,798 | 2,269 | 2,463 | 4,732 | 0,116 | 0,126 | 0,242 | Минматы 172 | Надземная | 2008 | Отопление |
|  | 6 | ЦТП-4 | 0,065 | 0,065 | 125,268 | 80,000 | 205,268 | 8,142 | 5,200 | 13,342 | 0,416 | 0,265 | 0,681 | Минматы 172 | Надземная | 2008 | ГВС |
|  | 7 | ЦТП-4 | 0,08 | 0 | 77,339 | 0,000 | 77,339 | 6,187 | 0,000 | 6,187 | 0,389 | 0,000 | 0,389 | Минматы 172 | Надземная | 1989 | ГВС |
|  | 8 | ЦТП-4 | 0,08 | 0 | 157,946 | 0,000 | 157,946 | 12,636 | 0,000 | 12,636 | 0,794 | 0,000 | 0,794 | Минматы 172 | Надземная | 2008 | ГВС |
|  | 9 | ЦТП-4 | 0,08 | 0,08 | 53,054 | 57,600 | 110,653 | 4,244 | 4,608 | 8,852 | 0,267 | 0,290 | 0,556 | Минматы 172 | Надземная | 2008 | Отопление |
|  | 10 | ЦТП-4 | 0,08 | 0,08 | 31,646 | 34,358 | 66,004 | 2,532 | 2,749 | 5,280 | 0,159 | 0,173 | 0,332 | Минматы 172 | Надземная | 2006 | Отопление |
|  | 11 | ЦТП-4 | 0,1 | 0,1 | 90,284 | 98,021 | 188,305 | 9,028 | 9,802 | 18,830 | 0,709 | 0,770 | 1,479 | Минматы 172 | Надземная | 2008 | Отопление |
|  | 12 | ЦТП-4 | 0,1 | 0,1 | 184,291 | 200,084 | 384,375 | 18,429 | 20,008 | 38,437 | 1,447 | 1,571 | 3,019 | Минматы 172 | Надземная | 2006 | Отопление |
|  | 13 | ЦТП-4 | 0,1 | 0 | 95,857 | 0,000 | 95,857 | 9,586 | 0,000 | 9,586 | 0,753 | 0,000 | 0,753 | Минматы 172 | Надземная | 2008 | ГВС |
|  | 14 | ЦТП-4 | 0,125 | 0 | 59,911 | 0,000 | 59,911 | 7,489 | 0,000 | 7,489 | 0,735 | 0,000 | 0,735 | Минматы 172 | Надземная | 2008 | ГВС |
|  | 15 | ЦТП-4 | 0,15 | 0,15 | 97,730 | 106,105 | 203,835 | 14,660 | 15,916 | 30,575 | 1,727 | 1,875 | 3,602 | Минматы 172 | Надземная | 2008 | Отопление |
|  | 16 | ЦТП-4 | 0,15 | 0,15 | 40,954 | 44,463 | 85,417 | 6,143 | 6,669 | 12,812 | 0,724 | 0,786 | 1,509 | Минматы 172 | Надземная | 1989 | Отопление |
|  | 17 | ЦТП-4 | 0,2 | 0,2 | 76,323 | 82,863 | 159,186 | 15,265 | 16,573 | 31,837 | 2,398 | 2,603 | 5,001 | Минматы 172 | Надземная | 1989 | Отопление |
|  | 18 | ЦТП-4 | 0,2 | 0,2 | 37,231 | 40,421 | 77,652 | 7,446 | 8,084 | 15,530 | 1,170 | 1,270 | 2,439 | Минматы 172 | Надземная | 2008 | Отопление |
|  | 19 | ЦТП-4 | 0,25 | 0,25 | 139,615 | 151,579 | 291,193 | 34,904 | 37,895 | 72,798 | 6,853 | 7,441 | 14,294 | Минматы 172 | Надземная | 1989 | Отопление |
|  | 1 | ЦТП-5 | 0,02 | 0,02 | 25,771 | 37,000 | 62,771 | 0,515 | 0,740 | 1,255 | 0,008 | 0,012 | 0,020 | Минматы 172 | Надземная | 2007 | ГВС |
|  | 2 | ЦТП-5 | 0,025 | 0,025 | 599,663 | 200,000 | 799,663 | 14,992 | 5,000 | 19,992 | 0,294 | 0,098 | 0,393 | Минматы 172 | Надземная | 2006 | ГВС |
|  | 3 | ЦТП-5 | 0,05 | 0,05 | 133,809 | 625,000 | 758,809 | 6,690 | 31,250 | 37,940 | 0,263 | 1,227 | 1,490 | Минматы 172 | Надземная | 2004 | ГВС |
|  | 4 | ЦТП-5 | 0,05 | 0,05 | 109,030 | 90,000 | 199,030 | 5,451 | 4,500 | 9,951 | 0,214 | 0,177 | 0,391 | Минматы 172 | Надземная | 2008 | ГВС |
|  | 5 | ЦТП-5 | 0,065 | 0 | 9,912 | 0,000 | 9,912 | 0,644 | 0,000 | 0,644 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | Минматы 172 | Надземная | 2007 | ГВС |
|  | 6 | ЦТП-5 | 0,08 | 0 | 168,500 | 0,000 | 168,500 | 13,480 | 0,000 | 13,480 | 0,847 | 0,000 | 0,847 | Минматы 172 | Надземная | 2005 | ГВС |
|  | 7 | ЦТП-5 | 0,1 | 0 | 614,531 | 0,000 | 614,531 | 61,453 | 0,000 | 61,453 | 4,827 | 0,000 | 4,827 | Минматы 172 | Надземная | 2006 | ГВС |
|  | 8 | ЦТП-5 | 0,15 | 0 | 19,824 | 0,000 | 19,824 | 2,974 | 0,000 | 2,974 | 0,350 | 0,000 | 0,350 | Минматы 172 | Надземная | 2007 | ГВС |
|  | 9 | ЦТП-5 | 0,025 | 0,025 | 110,000 | 110,000 | 220,000 | 2,750 | 2,750 | 5,500 | 0,054 | 0,054 | 0,108 | Минматы 172 | Надземная | 2006 | Отопление |
|  | 10 | ЦТП-5 | 0,04 | 0,04 | 65,000 | 65,000 | 130,000 | 2,600 | 2,600 | 5,200 | 0,082 | 0,082 | 0,163 | Минматы 172 | Надземная | 2001 | Отопление |
|  | 11 | ЦТП-5 | 0,05 | 0,05 | 87,000 | 87,000 | 174,000 | 4,350 | 4,350 | 8,700 | 0,171 | 0,171 | 0,342 | Минматы 172 | Надземная | 2007 | Отопление |
|  | 12 | ЦТП-5 | 0,065 | 0,065 | 370,000 | 370,000 | 740,000 | 24,050 | 24,050 | 48,100 | 1,228 | 1,228 | 2,456 | Минматы 172 | Надземная | 2008 | Отопление |
|  | 13 | ЦТП-5 | 0,08 | 0,08 | 215,000 | 215,000 | 430,000 | 17,200 | 17,200 | 34,400 | 1,081 | 1,081 | 2,161 | Минматы 172 | Надземная | 2006 | Отопление |
|  | 14 | ЦТП-5 | 0,125 | 0,125 | 42,000 | 42,000 | 84,000 | 5,250 | 5,250 | 10,500 | 0,515 | 0,515 | 1,031 | Минматы 172 | Надземная | 2004 | Отопление |
|  | 15 | ЦТП-5 | 0,15 | 0,15 | 85,000 | 85,000 | 170,000 | 12,750 | 12,750 | 25,500 | 1,502 | 1,502 | 3,004 | Минматы 172 | Надземная | 2007 | Отопление |
|  | 16 | ЦТП-5 | 0,15 | 0,15 | 530,500 | 530,500 | 1061,000 | 79,575 | 79,575 | 159,150 | 9,375 | 9,375 | 18,749 | Минматы 172 | Надземная | 2008 | Отопление |
|  | 17 | ЦТП-5 | 0,2 | 0,2 | 174,000 | 174,000 | 348,000 | 34,800 | 34,800 | 69,600 | 5,466 | 5,466 | 10,933 | Минматы 172 | Надземная | 2006 | Отопление |
|  | 18 | ЦТП-5 | 0,25 | 0,25 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 0,982 | 0,982 | 1,963 | Минматы 172 | Надземная | 2007 | Отопление |
|  | 1 | ЦТП-6 | 0,065 | 0 | 786,000 |  | 786,000 | 51,090 | 0,000 | 51,090 | 2,608 | 0,000 | 2,608 | Минматы 172 | Надземная | 1989 | ГВС |
|  | 2 | ЦТП-6 | 0,125 | 0,125 | 299,649 | 300,000 | 599,649 | 37,456 | 37,500 | 74,956 | 3,677 | 3,682 | 7,359 | Минматы 172 | Надземная | 1989 | Отопление |
|  | 3 | ЦТП-6 | 0,15 | 0,15 | 485,431 | 486,000 | 971,431 | 72,815 | 72,900 | 145,715 | 8,578 | 8,588 | 17,167 | Минматы 172 | Надземная | 1989 | Отопление |
|  | 1 | ЦТП-7 | 0,04 | 0,04 | 829,000 | 829,000 | 1658,000 | 33,160 | 33,160 | 66,320 | 1,042 | 1,042 | 2,084 | Минматы 172 | Надземная | 2003 | ГВС |
|  | 2 | ЦТП-7 | 0,05 | 0,05 | 418,000 | 418,000 | 836,000 | 20,900 | 20,900 | 41,800 | 0,821 | 0,821 | 1,641 | Минматы 172 | Надземная | 2003 | ГВС |
|  | 3 | ЦТП-7 | 0,05 | 0,05 | 184,000 | 184,000 | 368,000 | 9,200 | 9,200 | 18,400 | 0,361 | 0,361 | 0,723 | Минматы 172 | Надземная | 1989 | Отопление |
|  | 4 | ЦТП-7 | 0,065 | 0,065 | 184,000 | 184,000 | 368,000 | 11,960 | 11,960 | 23,920 | 0,611 | 0,611 | 1,221 | Минматы 172 | Надземная | 1989 | Отопление |
|  | 5 | ЦТП-7 | 0 | 0,065 | 0,000 | 160,000 | 160,000 | 0,000 | 10,400 | 10,400 | 0,000 | 0,531 | 0,531 | Минматы 172 | Надземная | 2003 | ГВС |
|  | 6 | ЦТП-7 | 0,1 | 0,1 | 124,000 | 124,000 | 248,000 | 12,400 | 12,400 | 24,800 | 0,974 | 0,974 | 1,948 | Минматы 172 | Надземная | 1989 | Отопление |
|  | 7 | ЦТП-7 | 0,1 | 0 | 160,000 | 0,000 | 160,000 | 16,000 | 0,000 | 16,000 | 1,257 | 0,000 | 1,257 | Минматы 172 | Надземная | 2003 | ГВС |
|  | 8 | ЦТП-7 | 0,15 | 0,15 | 458,000 | 458,000 | 916,000 | 68,700 | 68,700 | 137,400 | 8,094 | 8,094 | 16,187 | Минматы 172 | Надземная | 2003 | ГВС |
|  | 9 | ЦТП-7 | 0,125 | 0,125 | 58,000 | 58,000 | 116,000 | 7,250 | 7,250 | 14,500 | 0,712 | 0,712 | 1,424 | Минматы 172 | Надземная | 1989 | Отопление |
|  | 10 | ЦТП-7 | 0,15 | 0,15 | 280,000 | 280,000 | 560,000 | 42,000 | 42,000 | 84,000 | 4,948 | 4,948 | 9,896 | Минматы 172 | Надземная | 1989 | Отопление |
|  | 11 | ЦТП-7 | 0,2 | 0,2 | 915,000 | 915,000 | 1830,000 | 183,000 | 183,000 | 366,000 | 28,746 | 28,746 | 57,491 | Минматы 172 | Надземная | 1989 | Отопление |
|  | 12 | ЦТП-7 | 0,3 | 0,3 | 121,000 | 121,000 | 242,000 | 36,300 | 36,300 | 72,600 | 8,553 | 8,553 | 17,106 | Минматы 172 | Надземная | 1989 | Отопление |
|  | 1в | котельная № 3 | 0,273 | 0,273 | 24,000 | 24,000 | 48,000 | 6,552 | 6,552 | 13,104 | 1,405 | 1,405 | 2,810 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 2 | котельная № 3 | 0,108 | 0,108 | 27,000 | 27,000 | 54,000 | 2,916 | 2,916 | 5,832 | 0,247 | 0,247 | 0,495 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 2а | котельная № 3 | 0,108 | 0,108 | 75,000 | 75,000 | 150,000 | 8,100 | 8,100 | 16,200 | 0,687 | 0,687 | 1,374 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 3 | котельная № 3 | 0,089 | 0,089 | 7,000 | 7,000 | 14,000 | 0,623 | 0,623 | 1,246 | 0,044 | 0,044 | 0,087 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 4 | котельная № 3 | 0,076 | 0,076 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 0,380 | 0,380 | 0,760 | 0,023 | 0,023 | 0,045 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 5 | котельная № 3 | 0,089 | 0,089 | 36,000 | 36,000 | 72,000 | 3,204 | 3,204 | 6,408 | 0,224 | 0,224 | 0,448 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 6 | котельная № 3 | 0,089 | 0,089 | 86,000 | 86,000 | 172,000 | 7,654 | 7,654 | 15,308 | 0,535 | 0,535 | 1,070 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 7 | котельная № 3 | 0,089 | 0,089 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 13,350 | 13,350 | 26,700 | 0,933 | 0,933 | 1,866 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 8 | котельная № 3 | 0,089 | 0,089 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 2,225 | 2,225 | 4,450 | 0,156 | 0,156 | 0,311 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 9 | котельная № 3 | 0,108 | 0,108 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 6,480 | 6,480 | 12,960 | 0,550 | 0,550 | 1,099 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 10 | котельная № 3 | 0,108 | 0,108 | 89,000 | 89,000 | 178,000 | 9,612 | 9,612 | 19,224 | 0,815 | 0,815 | 1,631 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 11 | котельная № 3 | 0,108 | 0,108 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 0,540 | 0,540 | 1,080 | 0,046 | 0,046 | 0,092 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 12 | котельная № 3 | 0,108 | 0,108 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | 1,620 | 1,620 | 3,240 | 0,137 | 0,137 | 0,275 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 13 | котельная № 3 | 0,057 | 0,057 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 0,570 | 0,570 | 1,140 | 0,026 | 0,026 | 0,051 |  | Подземная | 2007 | Отопление |
|  | 14 | котельная № 3 | 0,108 | 0,108 | 75,000 | 75,000 | 150,000 | 8,100 | 8,100 | 16,200 | 0,687 | 0,687 | 1,374 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 15 | котельная № 3 | 0,057 | 0,057 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 0,570 | 0,570 | 1,140 | 0,026 | 0,026 | 0,051 |  | Подземная | 2007 | Отопление |
|  | 16 | котельная № 3 | 0,108 | 0,108 | 55,000 | 55,000 | 110,000 | 5,940 | 5,940 | 11,880 | 0,504 | 0,504 | 1,008 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 17 | котельная № 3 | 0,108 | 0,108 | 103,000 | 103,000 | 206,000 | 11,124 | 11,124 | 22,248 | 0,944 | 0,944 | 1,887 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 18 | котельная № 3 | 0,089 | 0,089 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 4,450 | 4,450 | 8,900 | 0,311 | 0,311 | 0,622 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 19 | котельная № 3 | 0,089 | 0,089 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 3,560 | 3,560 | 7,120 | 0,249 | 0,249 | 0,498 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 20 | котельная № 3 | 0,076 | 0,076 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 3,040 | 3,040 | 6,080 | 0,181 | 0,181 | 0,363 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 21 | котельная № 3 | 0,089 | 0,089 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 0,445 | 0,445 | 0,890 | 0,031 | 0,031 | 0,062 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 22 | котельная № 3 | 0,159 | 0,159 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 6,360 | 6,360 | 12,720 | 0,794 | 0,794 | 1,588 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 24 | котельная № 3 | 0,057 | 0,057 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 0,342 | 0,342 | 0,684 | 0,015 | 0,015 | 0,031 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 25 | котельная № 3 | 0,219 | 0,219 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 6,570 | 6,570 | 13,140 | 1,130 | 1,130 | 2,260 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 26 | котельная № 3 | 0,219 | 0,219 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | 27,375 | 27,375 | 54,750 | 4,709 | 4,709 | 9,417 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 27 | котельная № 3 | 0,057 | 0,057 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 0,342 | 0,342 | 0,684 | 0,015 | 0,015 | 0,031 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 28 | котельная № 3 | 0,219 | 0,219 | 127,000 | 127,000 | 254,000 | 27,813 | 27,813 | 55,626 | 4,784 | 4,784 | 9,568 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 29 | котельная № 3 | 0,032 | 0,032 | 11,000 | 11,000 | 22,000 | 0,352 | 0,352 | 0,704 | 0,009 | 0,009 | 0,018 |  | Подземная | 2007 | Отопление |
|  | 30 | котельная № 3 | 0,325 | 0,325 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 48,750 | 48,750 | 97,500 | 12,444 | 12,444 | 24,887 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 31 | котельная № 3 | 0,108 | 0,108 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 2,700 | 2,700 | 5,400 | 0,229 | 0,229 | 0,458 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 32 | котельная № 3 | 0,108 | 0,108 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 6,480 | 6,480 | 12,960 | 0,550 | 0,550 | 1,099 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 33 | котельная № 3 | 0,057 | 0,057 | 12,000 | 12,000 | 24,000 | 0,684 | 0,684 | 1,368 | 0,031 | 0,031 | 0,061 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 34 | котельная № 3 | 0,057 | 0,057 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 0,285 | 0,285 | 0,570 | 0,013 | 0,013 | 0,026 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 35 | котельная № 3 | 0,089 | 0,089 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 2,670 | 2,670 | 5,340 | 0,187 | 0,187 | 0,373 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 36 | котельная № 3 | 0,076 | 0,076 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 0,380 | 0,380 | 0,760 | 0,023 | 0,023 | 0,045 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 37 | котельная № 3 | 0,076 | 0,076 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 1,900 | 1,900 | 3,800 | 0,113 | 0,113 | 0,227 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 37а | котельная № 3 | 0,076 | 0,076 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 1,900 | 1,900 | 3,800 | 0,113 | 0,113 | 0,227 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 38 | котельная № 3 | 0,057 | 0,057 | 3,500 | 3,500 | 7,000 | 0,200 | 0,200 | 0,399 | 0,009 | 0,009 | 0,018 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 39 | котельная № 3 | 0,057 | 0,057 | 4,500 | 4,500 | 9,000 | 0,257 | 0,257 | 0,513 | 0,011 | 0,011 | 0,023 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 40 | котельная № 3 | 0,057 | 0,057 | 32,000 | 32,000 | 64,000 | 1,824 | 1,824 | 3,648 | 0,082 | 0,082 | 0,163 |  | Подземная | 2007 | Отопление |
|  | 41 | котельная № 3 | 0,057 | 0,057 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 0,171 | 0,171 | 0,342 | 0,008 | 0,008 | 0,015 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 41а | котельная № 3 | 0,057 | 0,057 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 1,710 | 1,710 | 3,420 | 0,077 | 0,077 | 0,153 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 42 | котельная № 3 | 0,032 | 0,032 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | 0,480 | 0,480 | 0,960 | 0,012 | 0,012 | 0,024 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 43 | котельная № 3 | 0,032 | 0,032 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 0,096 | 0,096 | 0,192 | 0,002 | 0,002 | 0,005 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 44 | котельная № 3 | 0,159 | 0,159 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 39,750 | 39,750 | 79,500 | 4,964 | 4,964 | 9,928 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 45 | котельная № 3 | 0,108 | 0,108 | 8,000 | 8,000 | 16,000 | 0,864 | 0,864 | 1,728 | 0,073 | 0,073 | 0,147 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 46 | котельная № 3 | 0,159 | 0,159 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | 7,155 | 7,155 | 14,310 | 0,894 | 0,894 | 1,787 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 47 | котельная № 3 | 0,133 | 0,133 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 0,266 | 0,266 | 0,532 | 0,028 | 0,028 | 0,056 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 48 | котельная № 3 | 0,108 | 0,108 | 9,000 | 9,000 | 18,000 | 0,972 | 0,972 | 1,944 | 0,082 | 0,082 | 0,165 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 49 | котельная № 3 | 0,032 | 0,032 | 3,500 | 3,500 | 7,000 | 0,112 | 0,112 | 0,224 | 0,003 | 0,003 | 0,006 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 50 | котельная № 3 | 0,108 | 0,108 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | 4,860 | 4,860 | 9,720 | 0,412 | 0,412 | 0,824 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 51 | котельная № 3 | 0,159 | 0,159 | 215,000 | 215,000 | 430,000 | 34,185 | 34,185 | 68,370 | 4,269 | 4,269 | 8,538 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 52 | котельная № 3 | 0,089 | 0,089 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 0,890 | 0,890 | 1,780 | 0,062 | 0,062 | 0,124 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 53 | котельная № 3 | 0,108 | 0,108 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 7,560 | 7,560 | 15,120 | 0,641 | 0,641 | 1,283 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 54 | котельная № 3 | 0,076 | 0,076 | 17,000 | 17,000 | 34,000 | 1,292 | 1,292 | 2,584 | 0,077 | 0,077 | 0,154 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 55 | котельная № 3 | 0,076 | 0,076 | 49,000 | 49,000 | 98,000 | 3,724 | 3,724 | 7,448 | 0,222 | 0,222 | 0,445 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 56 | котельная № 3 | 0,076 | 0,076 | 8,000 | 8,000 | 16,000 | 0,608 | 0,608 | 1,216 | 0,036 | 0,036 | 0,073 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 1 | котельная № 2 | 0,032 | 0,032 | 63,000 | 63,000 | 126,000 | 2,016 | 2,016 | 4,032 | 0,051 | 0,051 | 0,101 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 4 | котельная № 2 | 0,057 | 0,057 | 352,000 | 352,000 | 704,000 | 20,064 | 20,064 | 40,128 | 0,898 | 0,898 | 1,796 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 5 | котельная № 2 | 0,057 | 0,057 | 289,000 | 289,000 | 578,000 | 16,473 | 16,473 | 32,946 | 0,737 | 0,737 | 1,475 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 7 | котельная № 2 | 0,089 | 0,089 | 24,000 | 24,000 | 48,000 | 2,136 | 2,136 | 4,272 | 0,149 | 0,149 | 0,299 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 9 | котельная № 2 | 0,108 | 0,108 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 9,720 | 9,720 | 19,440 | 0,824 | 0,824 | 1,649 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 10 | котельная № 2 | 0,108 | 0,108 | 165,000 | 165,000 | 330,000 | 17,820 | 17,820 | 35,640 | 1,512 | 1,512 | 3,023 |  | Подземная | 2007 | Отопление |
|  | 11 | котельная № 2 | 0,133 | 0,133 | 522,000 | 522,000 | 1044,000 | 69,426 | 69,426 | 138,852 | 7,252 | 7,252 | 14,504 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 12 | котельная № 2 | 0,159 | 0,159 | 801,000 | 801,000 | 1602,000 | 127,359 | 127,359 | 254,718 | 15,904 | 15,904 | 31,809 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 13 | котельная № 2 | 0,159 | 0,159 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 23,850 | 23,850 | 47,700 | 2,978 | 2,978 | 5,957 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 14 | котельная № 2 | 0,219 | 0,219 | 796,000 | 796,000 | 1592,000 | 174,324 | 174,324 | 348,648 | 29,984 | 29,984 | 59,968 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 3 | котельная Тобольская | 0,219 | 0,219 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 21,900 | 21,900 | 43,800 | 3,767 | 3,767 | 7,534 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 4 | котельная Тобольская | 0,108 | 0,108 | 17,000 | 17,000 | 34,000 | 1,836 | 1,836 | 3,672 | 0,156 | 0,156 | 0,311 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 5 | котельная Тобольская | 0,108 | 0,108 | 12,000 | 12,000 | 24,000 | 1,296 | 1,296 | 2,592 | 0,110 | 0,110 | 0,220 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 6 | котельная Тобольская | 0,159 | 0,159 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | 19,875 | 19,875 | 39,750 | 2,482 | 2,482 | 4,964 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 7 | котельная Тобольская | 0,108 | 0,108 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 2,160 | 2,160 | 4,320 | 0,183 | 0,183 | 0,366 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 8 | котельная Тобольская | 0,108 | 0,108 | 106,800 | 106,800 | 213,600 | 11,534 | 11,534 | 23,069 | 0,978 | 0,978 | 1,957 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 9 | котельная Тобольская | 0,108 | 0,108 | 27,000 | 27,000 | 54,000 | 2,916 | 2,916 | 5,832 | 0,247 | 0,247 | 0,495 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 10 | котельная Тобольская | 0,089 | 0,089 | 35,600 | 35,600 | 71,200 | 3,168 | 3,168 | 6,337 | 0,221 | 0,221 | 0,443 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 10а | котельная Тобольская | 0,032 | 0,032 | 26,000 | 26,000 | 52,000 | 0,832 | 0,832 | 1,664 | 0,021 | 0,021 | 0,042 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 11 | котельная Тобольская | 0,089 | 0,089 | 44,000 | 44,000 | 88,000 | 3,916 | 3,916 | 7,832 | 0,274 | 0,274 | 0,547 |  | Подземная | 2011 | Отопление |
|  | 12 | котельная Тобольская | 0,076 | 0,076 | 20,500 | 20,500 | 41,000 | 1,558 | 1,558 | 3,116 | 0,093 | 0,093 | 0,186 |  | Подземная | 2011 | Отопление |
|  | 7 | котельная ж/д № 1 | 0,032 | 0,032 | 272,000 | 272,000 | 544,000 | 8,704 | 8,704 | 17,408 | 0,219 | 0,219 | 0,438 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 10 | котельная ж/д № 1 | 0,057 | 0,057 | 436,000 | 436,000 | 872,000 | 24,852 | 24,852 | 49,704 | 1,113 | 1,113 | 2,225 |  | Подземная | 2007 | Отопление |
|  | 12 | котельная ж/д № 1 | 0,076 | 0,076 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 4,560 | 4,560 | 9,120 | 0,272 | 0,272 | 0,544 |  | Подземная | 2007 | Отопление |
|  | 13 | котельная ж/д № 1 | 0,089 | 0,089 | 72,000 | 72,000 | 144,000 | 6,408 | 6,408 | 12,816 | 0,448 | 0,448 | 0,896 |  | Подземная | 2007 | Отопление |
|  | 14 | котельная ж/д № 1 | 0,108 | 0,108 | 280,000 | 280,000 | 560,000 | 30,240 | 30,240 | 60,480 | 2,565 | 2,565 | 5,130 |  | Подземная | 2007 | Отопление |
|  | 15 | котельная ж/д № 1 | 0,133 | 0,133 | 44,000 | 44,000 | 88,000 | 5,852 | 5,852 | 11,704 | 0,611 | 0,611 | 1,223 |  | Подземная | 2007 | Отопление |
|  | 1 | котельная ж/д № 2 | 0,076 | 0,076 | 73,000 | 73,000 | 146,000 | 5,548 | 5,548 | 11,096 | 0,331 | 0,331 | 0,662 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 2 | котельная ж/д № 2 | 0,076 | 0,076 | 14,000 | 14,000 | 28,000 | 1,064 | 1,064 | 2,128 | 0,064 | 0,064 | 0,127 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 3 | котельная ж/д № 2 | 0,076 | 0,076 | 29,000 | 29,000 | 58,000 | 2,204 | 2,204 | 4,408 | 0,132 | 0,132 | 0,263 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 3а | котельная ж/д № 2 | 0,045 | 0,045 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 0,068 | 0,068 | 0,135 | 0,002 | 0,002 | 0,005 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 4 | котельная ж/д № 2 | 0,045 | 0,045 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 0,180 | 0,180 | 0,360 | 0,006 | 0,006 | 0,013 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 5 | котельная ж/д № 2 | 0,045 | 0,045 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 6,750 | 6,750 | 13,500 | 0,239 | 0,239 | 0,477 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 1 | котельная № 3Т | 0,032 | 0,032 | 84,000 | 84,000 | 168,000 | 2,688 | 2,688 | 5,376 | 0,068 | 0,068 | 0,135 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 3 | котельная № 3Т | 0,045 | 0,045 | 145,000 | 145,000 | 290,000 | 6,525 | 6,525 | 13,050 | 0,231 | 0,231 | 0,461 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 4 | котельная № 3Т | 0,057 | 0,057 | 581,000 | 581,000 | 1162,000 | 33,117 | 33,117 | 66,234 | 1,483 | 1,483 | 2,965 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 6 | котельная № 3Т | 0,076 | 0,076 | 38,000 | 38,000 | 76,000 | 2,888 | 2,888 | 5,776 | 0,172 | 0,172 | 0,345 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 7 | котельная № 3Т | 0,089 | 0,089 | 287,000 | 287,000 | 574,000 | 25,543 | 25,543 | 51,086 | 1,785 | 1,785 | 3,571 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 10 | котельная № 3Т | 0,108 | 0,108 | 391,000 | 391,000 | 782,000 | 42,228 | 42,228 | 84,456 | 3,582 | 3,582 | 7,164 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 11 | котельная № 3Т | 0,108 | 0,108 | 126,000 | 126,000 | 252,000 | 13,608 | 13,608 | 27,216 | 1,154 | 1,154 | 2,309 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 13 | котельная № 3Т | 0,159 | 0,159 | 843,000 | 843,000 | 1686,000 | 134,037 | 134,037 | 268,074 | 16,738 | 16,738 | 33,477 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 14 | котельная № 3Т | 0,159 | 0,159 | 157,000 | 157,000 | 314,000 | 24,963 | 24,963 | 49,926 | 3,117 | 3,117 | 6,235 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 16 | котельная № 3Т | 0,273 | 0,273 | 674,000 | 674,000 | 1348,000 | 184,002 | 184,002 | 368,004 | 39,453 | 39,453 | 78,905 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 1 | котельная № 4Т | 0,219 | 0,219 | 46,000 | 46,000 | 92,000 | 10,074 | 10,074 | 20,148 | 1,733 | 1,733 | 3,466 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 1а | котельная № 4Т | 0,159 | 0,159 | 19,000 | 19,000 | 38,000 | 3,021 | 3,021 | 6,042 | 0,377 | 0,377 | 0,755 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 2 | котельная № 4Т | 0,159 | 0,159 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | 7,155 | 7,155 | 14,310 | 0,894 | 0,894 | 1,787 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 2а | котельная № 4Т | 0,057 | 0,057 | 7,000 | 7,000 | 14,000 | 0,399 | 0,399 | 0,798 | 0,018 | 0,018 | 0,036 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 3 | котельная № 4Т | 0,076 | 0,076 | 13,000 | 13,000 | 26,000 | 0,988 | 0,988 | 1,976 | 0,059 | 0,059 | 0,118 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 4 | котельная № 4Т | 0,159 | 0,159 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 3,180 | 3,180 | 6,360 | 0,397 | 0,397 | 0,794 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 5 | котельная № 4Т | 0,057 | 0,057 | 7,000 | 7,000 | 14,000 | 0,399 | 0,399 | 0,798 | 0,018 | 0,018 | 0,036 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 6 | котельная № 4Т | 0,159 | 0,159 | 32,000 | 32,000 | 64,000 | 5,088 | 5,088 | 10,176 | 0,635 | 0,635 | 1,271 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 7 | котельная № 4Т | 0,057 | 0,057 | 7,000 | 7,000 | 14,000 | 0,399 | 0,399 | 0,798 | 0,018 | 0,018 | 0,036 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 8 | котельная № 4Т | 0,159 | 0,159 | 9,700 | 9,700 | 19,400 | 1,542 | 1,542 | 3,085 | 0,193 | 0,193 | 0,385 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 9 | котельная № 4Т | 0,076 | 0,076 | 13,000 | 13,000 | 26,000 | 0,988 | 0,988 | 1,976 | 0,059 | 0,059 | 0,118 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 10 | котельная № 4Т | 0,159 | 0,159 | 37,400 | 37,400 | 74,800 | 5,947 | 5,947 | 11,893 | 0,743 | 0,743 | 1,485 |  | Подземная | 2007 | Отопление |
|  | 11 | котельная № 4Т | 0,076 | 0,076 | 7,000 | 7,000 | 14,000 | 0,532 | 0,532 | 1,064 | 0,032 | 0,032 | 0,064 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 12 | котельная № 4Т | 0,159 | 0,159 | 3,200 | 3,200 | 6,400 | 0,509 | 0,509 | 1,018 | 0,064 | 0,064 | 0,127 |  | Подземная | 2007 | Отопление |
|  | 13 | котельная № 4Т | 0,057 | 0,057 | 13,000 | 13,000 | 26,000 | 0,741 | 0,741 | 1,482 | 0,033 | 0,033 | 0,066 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 14 | котельная № 4Т | 0,159 | 0,159 | 46,300 | 46,300 | 92,600 | 7,362 | 7,362 | 14,723 | 0,919 | 0,919 | 1,839 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 15 | котельная № 4Т | 0,159 | 0,159 | 7,000 | 7,000 | 14,000 | 1,113 | 1,113 | 2,226 | 0,139 | 0,139 | 0,278 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 16 | котельная № 4Т | 0,057 | 0,057 | 13,000 | 13,000 | 26,000 | 0,741 | 0,741 | 1,482 | 0,033 | 0,033 | 0,066 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 17 | котельная № 4Т | 0,159 | 0,159 | 33,300 | 33,300 | 66,600 | 5,295 | 5,295 | 10,589 | 0,661 | 0,661 | 1,322 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 17а | котельная № 4Т | 0,057 | 0,057 | 7,000 | 7,000 | 14,000 | 0,399 | 0,399 | 0,798 | 0,018 | 0,018 | 0,036 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 18 | котельная № 4Т | 0,076 | 0,076 | 7,000 | 7,000 | 14,000 | 0,532 | 0,532 | 1,064 | 0,032 | 0,032 | 0,064 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 19 | котельная № 4Т | 0,076 | 0,076 | 13,000 | 13,000 | 26,000 | 0,988 | 0,988 | 1,976 | 0,059 | 0,059 | 0,118 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 19а | котельная № 4Т | 0,159 | 0,159 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 0,795 | 0,795 | 1,590 | 0,099 | 0,099 | 0,199 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 20 | котельная № 4Т | 0,159 | 0,159 | 38,000 | 38,000 | 76,000 | 6,042 | 6,042 | 12,084 | 0,755 | 0,755 | 1,509 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 21 | котельная № 4Т | 0,076 | 0,076 | 7,000 | 7,000 | 14,000 | 0,532 | 0,532 | 1,064 | 0,032 | 0,032 | 0,064 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 22 | котельная № 4Т | 0,159 | 0,159 | 17,000 | 17,000 | 34,000 | 2,703 | 2,703 | 5,406 | 0,338 | 0,338 | 0,675 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 23 | котельная № 4Т | 0,057 | 0,057 | 23,000 | 23,000 | 46,000 | 1,311 | 1,311 | 2,622 | 0,059 | 0,059 | 0,117 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 24 | котельная № 4Т | 0,159 | 0,159 | 32,600 | 32,600 | 65,200 | 5,183 | 5,183 | 10,367 | 0,647 | 0,647 | 1,295 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 25 | котельная № 4Т | 0,076 | 0,076 | 13,000 | 13,000 | 26,000 | 0,988 | 0,988 | 1,976 | 0,059 | 0,059 | 0,118 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 26 | котельная № 4Т | 0,159 | 0,159 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 3,180 | 3,180 | 6,360 | 0,397 | 0,397 | 0,794 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 27 | котельная № 4Т | 0,076 | 0,076 | 7,000 | 7,000 | 14,000 | 0,532 | 0,532 | 1,064 | 0,032 | 0,032 | 0,064 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 28 | котельная № 4Т | 0,219 | 0,219 | 41,000 | 41,000 | 82,000 | 8,979 | 8,979 | 17,958 | 1,544 | 1,544 | 3,089 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 29 | котельная № 4Т | 0,057 | 0,057 | 7,000 | 7,000 | 14,000 | 0,399 | 0,399 | 0,798 | 0,018 | 0,018 | 0,036 |  | Подземная | 2007 | Отопление |
|  | 30 | котельная № 4Т | 0,219 | 0,219 | 78,200 | 78,200 | 156,400 | 17,126 | 17,126 | 34,252 | 2,946 | 2,946 | 5,891 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 31 | котельная № 4Т | 0,089 | 0,089 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | 2,225 | 2,225 | 4,450 | 0,156 | 0,156 | 0,311 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 32 | котельная № 4Т | 0,108 | 0,108 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 1,080 | 1,080 | 2,160 | 0,092 | 0,092 | 0,183 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 33 | котельная № 4Т | 0,219 | 0,219 | 78,000 | 78,000 | 156,000 | 17,082 | 17,082 | 34,164 | 2,938 | 2,938 | 5,876 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 34 | котельная № 4Т | 0,219 | 0,219 | 18,200 | 18,200 | 36,400 | 3,986 | 3,986 | 7,972 | 0,686 | 0,686 | 1,371 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 35 | котельная № 4Т | 0,219 | 0,219 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | 9,855 | 9,855 | 19,710 | 1,695 | 1,695 | 3,390 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 36 | котельная № 4Т | 0,108 | 0,108 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 1,080 | 1,080 | 2,160 | 0,092 | 0,092 | 0,183 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 37 | котельная № 4Т | 0,057 | 0,057 | 26,000 | 26,000 | 52,000 | 1,482 | 1,482 | 2,964 | 0,066 | 0,066 | 0,133 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 38 | котельная № 4Т | 0,159 | 0,159 | 26,300 | 26,300 | 52,600 | 4,182 | 4,182 | 8,363 | 0,522 | 0,522 | 1,044 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 39 | котельная № 4Т | 0,159 | 0,159 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 6,360 | 6,360 | 12,720 | 0,794 | 0,794 | 1,588 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 40 | котельная № 4Т | 0,108 | 0,108 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 1,080 | 1,080 | 2,160 | 0,092 | 0,092 | 0,183 |  | Подземная | 2007 | Отопление |
|  | 41 | котельная № 4Т | 0,076 | 0,076 | 80,000 | 80,000 | 160,000 | 6,080 | 6,080 | 12,160 | 0,363 | 0,363 | 0,726 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 42 | котельная № 4Т | 0,159 | 0,159 | 51,000 | 51,000 | 102,000 | 8,109 | 8,109 | 16,218 | 1,013 | 1,013 | 2,025 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 43 | котельная № 4Т | 0,108 | 0,108 | 12,000 | 12,000 | 24,000 | 1,296 | 1,296 | 2,592 | 0,110 | 0,110 | 0,220 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 44 | котельная № 4Т | 0,159 | 0,159 | 74,200 | 74,200 | 148,400 | 11,798 | 11,798 | 23,596 | 1,473 | 1,473 | 2,947 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 45 | котельная № 4Т | 0,108 | 0,108 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 0,324 | 0,324 | 0,648 | 0,027 | 0,027 | 0,055 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 1 | котельная № 5Т | 0,273 | 0,273 | 26,409 | 18,566 | 44,975 | 7,210 | 5,069 | 12,278 | 1,546 | 1,087 | 2,633 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 2 | котельная № 5Т | 0,108 | 0,108 | 45,533 | 32,011 | 77,544 | 4,918 | 3,457 | 8,375 | 0,417 | 0,293 | 0,710 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 3 | котельная № 5Т | 0,273 | 0,273 | 71,942 | 50,577 | 122,519 | 19,640 | 13,808 | 33,448 | 4,211 | 2,961 | 7,172 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 4 | котельная № 5Т | 0,108 | 0,108 | 18,213 | 12,804 | 31,017 | 1,967 | 1,383 | 3,350 | 0,167 | 0,117 | 0,284 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 5 | котельная № 5Т | 0,273 | 0,273 | 57,371 | 40,334 | 97,705 | 15,662 | 11,011 | 26,673 | 3,358 | 2,361 | 5,719 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 6 | котельная № 5Т | 0,273 | 0,273 | 81,048 | 56,979 | 138,028 | 22,126 | 15,555 | 37,682 | 4,744 | 3,335 | 8,079 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 7 | котельная № 5Т | 0,057 | 0,057 | 20,034 | 14,085 | 34,119 | 1,142 | 0,803 | 1,945 | 0,051 | 0,036 | 0,087 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 8 | котельная № 5Т | 0,159 | 0,159 | 61,014 | 42,895 | 103,909 | 9,701 | 6,820 | 16,521 | 1,211 | 0,852 | 2,063 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 9 | котельная № 5Т | 0,057 | 0,057 | 27,320 | 19,207 | 46,526 | 1,557 | 1,095 | 2,652 | 0,070 | 0,049 | 0,119 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 10 | котельная № 5Т | 0,219 | 0,219 | 130,224 | 91,551 | 221,775 | 28,519 | 20,050 | 48,569 | 4,905 | 3,449 | 8,354 |  | Подземная | 2007 | Отопление |
|  | 11 | котельная № 5Т | 0,219 | 0,219 | 18,213 | 12,804 | 31,017 | 3,989 | 2,804 | 6,793 | 0,686 | 0,482 | 1,168 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 12 | котельная № 5Т | 0,089 | 0,089 | 76,495 | 53,778 | 130,273 | 6,808 | 4,786 | 11,594 | 0,476 | 0,335 | 0,810 |  | Подземная | 2007 | Отопление |
|  | 13 | котельная № 5Т | 0,108 | 0,108 | 47,354 | 33,291 | 80,645 | 5,114 | 3,595 | 8,710 | 0,434 | 0,305 | 0,739 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 14 | котельная № 5Т | 0,219 | 0,219 | 13,660 | 9,603 | 23,263 | 2,992 | 2,103 | 5,095 | 0,515 | 0,362 | 0,876 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 16 | котельная № 5Т | 0,089 | 0,089 | 12,294 | 8,643 | 20,937 | 1,094 | 0,769 | 1,863 | 0,076 | 0,054 | 0,130 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 17 | котельная № 5Т | 0,089 | 0,089 | 81,959 | 57,620 | 139,579 | 7,294 | 5,128 | 12,422 | 0,510 | 0,358 | 0,868 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 22 | котельная № 5Т | 0,076 | 0,076 | 13,660 | 9,603 | 23,263 | 1,038 | 0,730 | 1,768 | 0,062 | 0,044 | 0,106 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 23 | котельная № 5Т | 0,076 | 0,076 | 45,533 | 32,011 | 77,544 | 3,460 | 2,433 | 5,893 | 0,207 | 0,145 | 0,352 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 24 | котельная № 5Т | 0,076 | 0,076 | 10,928 | 7,683 | 18,610 | 0,831 | 0,584 | 1,414 | 0,050 | 0,035 | 0,084 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 28 | котельная № 5Т | 0,057 | 0,057 | 113,832 | 80,027 | 193,859 | 6,488 | 4,562 | 11,050 | 0,290 | 0,204 | 0,495 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 29 (прямая) | котельная № 5Т | 0,057 |  | 18,213 | 0,000 | 18,213 | 1,038 | 0,000 | 1,038 | 0,046 | 0,000 | 0,046 |  | Подземная | 2007 | Отопление |
|  | 31 (прямая) | котельная № 5Т | 0,057 |  | 11,839 | 0,000 | 11,839 | 0,675 | 0,000 | 0,675 | 0,030 | 0,000 | 0,030 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 32 (прямая) | котельная № 5Т | 0,057 |  | 12,749 | 0,000 | 12,749 | 0,727 | 0,000 | 0,727 | 0,033 | 0,000 | 0,033 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 33 (прямая) | котельная № 5Т | 0,057 |  | 12,749 | 0,000 | 12,749 | 0,727 | 0,000 | 0,727 | 0,033 | 0,000 | 0,033 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 34 (прямая) | котельная № 5Т | 0,057 |  | 227,664 | 0,000 | 227,664 | 12,977 | 0,000 | 12,977 | 0,581 | 0,000 | 0,581 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 35 (прямая) | котельная № 5Т | 0,057 |  | 11,839 | 0,000 | 11,839 | 0,675 | 0,000 | 0,675 | 0,030 | 0,000 | 0,030 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 36 (прямая) | котельная № 5Т | 0,057 |  | 26,409 | 0,000 | 26,409 | 1,505 | 0,000 | 1,505 | 0,067 | 0,000 | 0,067 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 29 (обратная) | котельная № 5Т |  | 0,045 | 0,000 | 12,804 | 12,804 | 0,000 | 0,576 | 0,576 | 0,000 | 0,020 | 0,020 |  | Подземная | 2007 | Отопление |
|  | 31 (обратная) | котельная № 5Т |  | 0,045 | 0,000 | 8,323 | 8,323 | 0,000 | 0,375 | 0,375 | 0,000 | 0,013 | 0,013 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 32 (обратная) | котельная № 5Т |  | 0,045 | 0,000 | 8,963 | 8,963 | 0,000 | 0,403 | 0,403 | 0,000 | 0,014 | 0,014 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 33 (обратная) | котельная № 5Т |  | 0,045 | 0,000 | 8,963 | 8,963 | 0,000 | 0,403 | 0,403 | 0,000 | 0,014 | 0,014 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 34 (обратная) | котельная № 5Т |  | 0,045 | 0,000 | 160,054 | 160,054 | 0,000 | 7,202 | 7,202 | 0,000 | 0,255 | 0,255 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 35 (обратная) | котельная № 5Т |  | 0,045 | 0,000 | 8,323 | 8,323 | 0,000 | 0,375 | 0,375 | 0,000 | 0,013 | 0,013 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 36 (обратная) | котельная № 5Т |  | 0,045 | 0,000 | 18,566 | 18,566 | 0,000 | 0,835 | 0,835 | 0,000 | 0,030 | 0,030 |  | Подземная | 1989 | Отопление |
|  | 1 | котельная № 3 | 0,273 | 0,273 | 172,000 | 172,000 | 344,000 | 46,956 | 46,956 | 93,912 | 10,068 | 10,068 | 20,136 |  | Надземная | 2010 | Отопление |
|  | 1а | котельная № 3 | 0,273 | 0,273 | 59,000 | 59,000 | 118,000 | 16,107 | 16,107 | 32,214 | 3,454 | 3,454 | 6,907 |  | Надземная | 2010 | Отопление |
|  | 1б | котельная № 3 | 0,273 | 0,273 | 48,500 | 48,500 | 97,000 | 13,241 | 13,241 | 26,481 | 2,839 | 2,839 | 5,678 |  | Надземная | 2010 | Отопление |
|  | 1г | котельная № 3 | 0,273 | 0,273 | 37,000 | 37,000 | 74,000 | 10,101 | 10,101 | 20,202 | 2,166 | 2,166 | 4,332 |  | Надземная | 2010 | Отопление |
|  | 23 | котельная № 3 | 0,159 | 0,159 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 4,770 | 4,770 | 9,540 | 0,596 | 0,596 | 1,191 |  | Надземная | 2008 | Отопление |
|  | 1 | котельная Тобольская | 0,159 | 0,159 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 7,950 | 7,950 | 15,900 | 0,993 | 0,993 | 1,986 |  | Надземная | 2009 | Отопление |
|  | 2 | котельная Тобольская | 0,273 | 0,273 | 205,000 | 205,000 | 410,000 | 55,965 | 55,965 | 111,930 | 12,000 | 12,000 | 23,999 |  | Надземная | 2009 | Отопление |
|  | 3 | котельная ж/д № 1 | 0,057 | 0,057 | 141,000 | 141,000 | 282,000 | 8,037 | 8,037 | 16,074 | 0,360 | 0,360 | 0,720 |  | Надземная | 2007 | Отопление |
|  | 4 | котельная ж/д № 1 | 0,076 | 0,076 | 118,000 | 118,000 | 236,000 | 8,968 | 8,968 | 17,936 | 0,535 | 0,535 | 1,071 |  | Надземная | 2007 | Отопление |
|  | 15 | котельная № 5Т | 0,108 | 0,108 | 185,774 | 130,604 | 316,378 | 20,064 | 14,105 | 34,169 | 1,702 | 1,196 | 2,898 |  | Надземная | 2007 | Отопление |
|  | 18 | котельная № 5Т | 0,159 | 0,159 | 136,598 | 96,033 | 232,631 | 21,719 | 15,269 | 36,988 | 2,712 | 1,907 | 4,619 |  | Надземная | 2009 | Отопление |
|  | 19 | котельная № 5Т | 0,133 | 0,133 | 51,907 | 36,492 | 88,400 | 6,904 | 4,853 | 11,757 | 0,721 | 0,507 | 1,228 |  | Надземная | 2009 | Отопление |
|  | 20 | котельная № 5Т | 0,108 | 0,108 | 22,766 | 16,005 | 38,772 | 2,459 | 1,729 | 4,187 | 0,209 | 0,147 | 0,355 |  | Надземная | 2009 | Отопление |
|  | 21 | котельная № 5Т | 0,076 | 0,076 | 13,660 | 9,603 | 23,263 | 1,038 | 0,730 | 1,768 | 0,062 | 0,044 | 0,106 |  | Надземная | 2009 | Отопление |
|  | 25 | котельная № 5Т | 0,089 | 0,089 | 67,389 | 47,376 | 114,765 | 5,998 | 4,216 | 10,214 | 0,419 | 0,295 | 0,714 |  | Надземная | 2009 | Отопление |
|  | 26 | котельная № 5Т | 0,076 | 0,076 | 9,107 | 6,402 | 15,509 | 0,692 | 0,487 | 1,179 | 0,041 | 0,029 | 0,070 |  | Надземная | 2009 | Отопление |
|  | 27 | котельная № 5Т | 0,076 | 0,076 | 17,302 | 12,164 | 29,467 | 1,315 | 0,924 | 2,239 | 0,078 | 0,055 | 0,134 |  | Надземная | 2009 | Отопление |
|  | 1 | котельная школы № 7 | 0,108 | 0,108 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 3,240 | 3,240 | 6,480 | 0,275 | 0,275 | 0,550 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 2 | котельная школы № 7 | 0,057 | 0,057 | 51,000 | 51,000 | 102,000 | 2,907 | 2,907 | 5,814 | 0,130 | 0,130 | 0,260 |  | Подземная | 2006 | Отопление |
|  | 1 | котельная школы № 16 | 0,108 | 0,108 | 138,000 | 138,000 | 276,000 | 14,904 | 14,904 | 29,808 | 1,264 | 1,264 | 2,528 |  | Подземная | 2009 | Отопление |
|  | 1 | котельная БИС | 0,076 | 0,076 | 22,000 | 22,000 | 44,000 | 1,672 | 1,672 | 3,344 | 0,100 | 0,100 | 0,200 |  | Подземная | 2000 | Отопление |
|  | 2 | котельная БИС | 0,219 | 0,219 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 4,380 | 4,380 | 8,760 | 0,753 | 0,753 | 1,507 |  | Подземная | 2000 | Отопление |
|  | 3 | котельная БИС | 0,108 | 0,108 | 48,000 | 48,000 | 96,000 | 5,184 | 5,184 | 10,368 | 0,440 | 0,440 | 0,879 |  | Подземная | 2000 | Отопление |
|  | 4 | котельная БИС | 0,108 | 0,108 | 11,000 | 11,000 | 22,000 | 1,188 | 1,188 | 2,376 | 0,101 | 0,101 | 0,202 |  | Подземная | 2000 | Отопление |
|  | 5 | котельная БИС | 0,076 | 0,076 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 0,456 | 0,456 | 0,912 | 0,027 | 0,027 | 0,054 |  | Подземная | 2000 | Отопление |
|  | 6 | котельная БИС | 0,108 | 0,108 | 63,000 | 63,000 | 126,000 | 6,804 | 6,804 | 13,608 | 0,577 | 0,577 | 1,154 |  | Подземная | 2000 | Отопление |
|  | 7 | котельная БИС | 0,057 | 0,057 | 14,000 | 14,000 | 28,000 | 0,798 | 0,798 | 1,596 | 0,036 | 0,036 | 0,071 |  | Подземная | 2000 | Отопление |
|  | 8 | котельная БИС | 0,076 | 0,076 | 48,000 | 48,000 | 96,000 | 3,648 | 3,648 | 7,296 | 0,218 | 0,218 | 0,436 |  | Подземная | 2000 | Отопление |
|  | 1 | котельная БИС | 0,076 | 0,076 | 87,000 | 87,000 | 174,000 | 6,612 | 6,612 | 13,224 | 0,395 | 0,395 | 0,789 |  | Надземная | 2000 | Отопление |
|  | 2 | котельная БИС | 0,219 | 0,219 | 95,000 | 95,000 | 190,000 | 20,805 | 20,805 | 41,610 | 3,579 | 3,579 | 7,157 |  | Надземная | 2000 | Отопление |
|  | 3 | котельная БИС | 0,057 | 0,057 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 0,171 | 0,171 | 0,342 | 0,008 | 0,008 | 0,015 |  | Надземная | 2000 | Отопление |
|  | 4 | котельная БИС | 0,219 | 0,219 | 37,000 | 37,000 | 74,000 | 8,103 | 8,103 | 16,206 | 1,394 | 1,394 | 2,787 |  | Надземная | 2000 | Отопление |
|  | 5 | котельная БИС | 0,108 | 0,108 | 81,000 | 81,000 | 162,000 | 8,748 | 8,748 | 17,496 | 0,742 | 0,742 | 1,484 |  | Надземная | 2000 | Отопление |
|  | 6 | котельная БИС | 0,108 | 0,108 | 63,000 | 63,000 | 126,000 | 6,804 | 6,804 | 13,608 | 0,577 | 0,577 | 1,154 |  | Надземная | 2000 | Отопление |
|  | 7 | котельная БИС | 0,108 | 0,108 | 103,000 | 103,000 | 206,000 | 11,124 | 11,124 | 22,248 | 0,944 | 0,944 | 1,887 |  | Надземная | 2000 | Отопление |
|  | 8 | котельная БИС | 0,108 | 0,108 | 32,000 | 32,000 | 64,000 | 3,456 | 3,456 | 6,912 | 0,293 | 0,293 | 0,586 |  | Надземная | 2000 | Отопление |
|  | 9 | котельная БИС | 0,108 | 0,108 | 68,000 | 68,000 | 136,000 | 7,344 | 7,344 | 14,688 | 0,623 | 0,623 | 1,246 |  | Надземная | 2000 | Отопление |
|  | 1в | котельная № 3 | 0,133 |  | 12,000 | 0,000 | 12,000 | 1,596 | 0,000 | 1,596 | 0,167 | 0,000 | 0,167 |  | Подземная | 2006 | ГВС |
|  | 2 | котельная № 3 | 0,057 |  | 13,500 | 0,000 | 13,500 | 0,770 | 0,000 | 0,770 | 0,034 | 0,000 | 0,034 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 2а | котельная № 3 | 0,057 |  | 37,500 | 0,000 | 37,500 | 2,138 | 0,000 | 2,138 | 0,096 | 0,000 | 0,096 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 3 | котельная № 3 | 0,032 |  | 3,500 | 0,000 | 3,500 | 0,112 | 0,000 | 0,112 | 0,003 | 0,000 | 0,003 |  | Подземная | 2007 | ГВС |
|  | 4 | котельная № 3 | 0,032 |  | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 0,080 | 0,000 | 0,080 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 5 | котельная № 3 | 0,032 |  | 18,000 | 0,000 | 18,000 | 0,576 | 0,000 | 0,576 | 0,014 | 0,000 | 0,014 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 12 | котельная № 3 | 0,076 |  | 7,500 | 0,000 | 7,500 | 0,570 | 0,000 | 0,570 | 0,034 | 0,000 | 0,034 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 13 | котельная № 3 | 0,032 |  | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,160 | 0,000 | 0,160 | 0,004 | 0,000 | 0,004 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 14 | котельная № 3 | 0,133 |  | 37,500 | 0,000 | 37,500 | 4,988 | 0,000 | 4,988 | 0,521 | 0,000 | 0,521 |  | Подземная | 2006 | ГВС |
|  | 15 | котельная № 3 | 0,032 |  | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,160 | 0,000 | 0,160 | 0,004 | 0,000 | 0,004 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 16 | котельная № 3 | 0,076 |  | 27,500 | 0,000 | 27,500 | 2,090 | 0,000 | 2,090 | 0,125 | 0,000 | 0,125 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 17 | котельная № 3 | 0,076 |  | 51,500 | 0,000 | 51,500 | 3,914 | 0,000 | 3,914 | 0,234 | 0,000 | 0,234 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 18 | котельная № 3 | 0,076 |  | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 1,900 | 0,000 | 1,900 | 0,113 | 0,000 | 0,113 |  | Подземная | 2007 | ГВС |
|  | 19 | котельная № 3 | 0,076 |  | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 1,520 | 0,000 | 1,520 | 0,091 | 0,000 | 0,091 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 20 | котельная № 3 | 0,057 |  | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 1,140 | 0,000 | 1,140 | 0,051 | 0,000 | 0,051 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 21 | котельная № 3 | 0,032 |  | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 0,080 | 0,000 | 0,080 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |  | Подземная | 2006 | ГВС |
|  | 22 | котельная № 3 | 0,089 |  | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 1,780 | 0,000 | 1,780 | 0,124 | 0,000 | 0,124 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 24 | котельная № 3 | 0,057 |  | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 0,171 | 0,000 | 0,171 | 0,008 | 0,000 | 0,008 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 25 | котельная № 3 | 0,159 |  | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 2,385 | 0,000 | 2,385 | 0,298 | 0,000 | 0,298 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 26 | котельная № 3 | 0,159 |  | 62,500 | 0,000 | 62,500 | 9,938 | 0,000 | 9,938 | 1,241 | 0,000 | 1,241 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 27 | котельная № 3 | 0,057 |  | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 0,171 | 0,000 | 0,171 | 0,008 | 0,000 | 0,008 |  | Подземная | 2006 | ГВС |
|  | 28 | котельная № 3 | 0,159 |  | 63,500 | 0,000 | 63,500 | 10,097 | 0,000 | 10,097 | 1,261 | 0,000 | 1,261 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 29 | котельная № 3 | 0,032 |  | 5,500 | 0,000 | 5,500 | 0,176 | 0,000 | 0,176 | 0,004 | 0,000 | 0,004 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 30 | котельная № 3 | 0,219 |  | 75,000 | 0,000 | 75,000 | 16,425 | 0,000 | 16,425 | 2,825 | 0,000 | 2,825 |  | Подземная | 2006 | ГВС |
|  | 31 | котельная № 3 | 0,057 |  | 12,500 | 0,000 | 12,500 | 0,713 | 0,000 | 0,713 | 0,032 | 0,000 | 0,032 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 32 | котельная № 3 | 0,057 |  | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 1,710 | 0,000 | 1,710 | 0,077 | 0,000 | 0,077 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 33 | котельная № 3 | 0,057 |  | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 0,342 | 0,000 | 0,342 | 0,015 | 0,000 | 0,015 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 34 | котельная № 3 | 0,032 |  | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 0,080 | 0,000 | 0,080 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 35 | котельная № 3 | 0,057 |  | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 0,855 | 0,000 | 0,855 | 0,038 | 0,000 | 0,038 |  | Подземная | 2007 | ГВС |
|  | 36 | котельная № 3 | 0,057 |  | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 0,143 | 0,000 | 0,143 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 37 | котельная № 3 | 0,057 |  | 12,500 | 0,000 | 12,500 | 0,713 | 0,000 | 0,713 | 0,032 | 0,000 | 0,032 |  | Подземная | 2007 | ГВС |
|  | 37а | котельная № 3 | 0,057 |  | 12,500 | 0,000 | 12,500 | 0,713 | 0,000 | 0,713 | 0,032 | 0,000 | 0,032 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 38 | котельная № 3 | 0,032 |  | 1,750 | 0,000 | 1,750 | 0,056 | 0,000 | 0,056 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |  | Подземная | 2006 | ГВС |
|  | 39 | котельная № 3 | 0,057 |  | 2,250 | 0,000 | 2,250 | 0,128 | 0,000 | 0,128 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 40 | котельная № 3 | 0,032 |  | 16,000 | 0,000 | 16,000 | 0,512 | 0,000 | 0,512 | 0,013 | 0,000 | 0,013 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 41 | котельная № 3 | 0,032 |  | 1,500 | 0,000 | 1,500 | 0,048 | 0,000 | 0,048 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |  | Подземная | 2006 | ГВС |
|  | 41а | котельная № 3 | 0,032 |  | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,012 | 0,000 | 0,012 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 42 | котельная № 3 | 0,032 |  | 7,500 | 0,000 | 7,500 | 0,240 | 0,000 | 0,240 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 43 | котельная № 3 | 0,032 |  | 1,500 | 0,000 | 1,500 | 0,048 | 0,000 | 0,048 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 44 | котельная № 3 | 0,108 |  | 125,000 | 0,000 | 125,000 | 13,500 | 0,000 | 13,500 | 1,145 | 0,000 | 1,145 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 45 | котельная № 3 | 0,076 |  | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,304 | 0,000 | 0,304 | 0,018 | 0,000 | 0,018 |  | Подземная | 2007 | ГВС |
|  | 46 | котельная № 3 | 0,108 |  | 22,500 | 0,000 | 22,500 | 2,430 | 0,000 | 2,430 | 0,206 | 0,000 | 0,206 |  | Подземная | 2006 | ГВС |
|  | 47 | котельная № 3 | 0,108 |  | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,108 | 0,000 | 0,108 | 0,009 | 0,000 | 0,009 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 48 | котельная № 3 | 0,089 |  | 4,500 | 0,000 | 4,500 | 0,401 | 0,000 | 0,401 | 0,028 | 0,000 | 0,028 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 50 | котельная № 3 | 0,076 |  | 22,500 | 0,000 | 22,500 | 1,710 | 0,000 | 1,710 | 0,102 | 0,000 | 0,102 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 51 | котельная № 3 | 0,076 |  | 107,500 | 0,000 | 107,500 | 8,170 | 0,000 | 8,170 | 0,488 | 0,000 | 0,488 |  | Подземная | 2007 | ГВС |
|  | 52 | котельная № 3 | 0,057 |  | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,285 | 0,000 | 0,285 | 0,013 | 0,000 | 0,013 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 53 | котельная № 3 | 0,108 |  | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 3,780 | 0,000 | 3,780 | 0,321 | 0,000 | 0,321 |  | Подземная | 2007 | ГВС |
|  | 54 | котельная № 3 | 0,057 |  | 8,500 | 0,000 | 8,500 | 0,485 | 0,000 | 0,485 | 0,022 | 0,000 | 0,022 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 55 | котельная № 3 | 0,076 |  | 24,500 | 0,000 | 24,500 | 1,862 | 0,000 | 1,862 | 0,111 | 0,000 | 0,111 |  | Подземная | 2006 | ГВС |
|  | 56 | котельная № 3 | 0,076 |  | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,304 | 0,000 | 0,304 | 0,018 | 0,000 | 0,018 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 57 | котельная № 3 | 0,057 |  | 29,500 | 0,000 | 29,500 | 1,682 | 0,000 | 1,682 | 0,075 | 0,000 | 0,075 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 58 | котельная № 3 | 0,032 |  | 12,500 | 0,000 | 12,500 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |  | Подземная | 2006 | ГВС |
|  | 59 | котельная № 3 | 0,076 |  | 22,500 | 0,000 | 22,500 | 1,710 | 0,000 | 1,710 | 0,102 | 0,000 | 0,102 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 2 | котельная № 2 | 0,032 |  | 137,500 |  | 137,500 | 4,400 | 0,000 | 4,400 | 0,111 | 0,000 | 0,111 |  | Подземная | 2006 | ГВС |
|  | 3 | котельная № 2 | 0,032 |  | 214,500 |  | 214,500 | 6,864 | 0,000 | 6,864 | 0,173 | 0,000 | 0,173 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 6 | котельная № 2 | 0,057 |  | 139,500 |  | 139,500 | 7,952 | 0,000 | 7,952 | 0,356 | 0,000 | 0,356 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 8 | котельная № 2 | 0,089 |  | 736,500 |  | 736,500 | 65,549 | 0,000 | 65,549 | 4,582 | 0,000 | 4,582 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 3 | котельная Тобольская | 0,159 |  | 50,007 | 0,000 | 50,007 | 7,951 | 0,000 | 7,951 | 0,993 | 0,000 | 0,993 |  | Подземная | 2010 | ГВС |
|  | 4 | котельная Тобольская | 0,057 |  | 8,501 | 0,000 | 8,501 | 0,485 | 0,000 | 0,485 | 0,022 | 0,000 | 0,022 |  | Подземная | 2010 | ГВС |
|  | 5 | котельная Тобольская | 0,057 |  | 6,001 | 0,000 | 6,001 | 0,342 | 0,000 | 0,342 | 0,015 | 0,000 | 0,015 |  | Подземная | 2010 | ГВС |
|  | 6 | котельная Тобольская | 0,133 |  | 62,508 | 0,000 | 62,508 | 8,314 | 0,000 | 8,314 | 0,868 | 0,000 | 0,868 |  | Подземная | 2010 | ГВС |
|  | 7 | котельная Тобольская | 0,057 |  | 10,001 | 0,000 | 10,001 | 0,570 | 0,000 | 0,570 | 0,026 | 0,000 | 0,026 |  | Подземная | 2010 | ГВС |
|  | 8 | котельная Тобольская | 0,057 |  | 53,407 | 0,000 | 53,407 | 3,044 | 0,000 | 3,044 | 0,136 | 0,000 | 0,136 |  | Подземная | 2010 | ГВС |
|  | 9 | котельная Тобольская | 0,057 |  | 13,502 | 0,000 | 13,502 | 0,770 | 0,000 | 0,770 | 0,034 | 0,000 | 0,034 |  | Подземная | 2010 | ГВС |
|  | 10 | котельная Тобольская | 0,057 |  | 17,802 | 0,000 | 17,802 | 1,015 | 0,000 | 1,015 | 0,045 | 0,000 | 0,045 |  | Подземная | 2011 | ГВС |
|  | 11 | котельная Тобольская | 0,057 |  | 22,003 | 0,000 | 22,003 | 1,254 | 0,000 | 1,254 | 0,056 | 0,000 | 0,056 |  | Подземная | 2011 | ГВС |
|  | 12 | котельная Тобольская | 0,057 |  | 10,251 | 0,000 | 10,251 | 0,584 | 0,000 | 0,584 | 0,026 | 0,000 | 0,026 |  | Подземная | 2011 | ГВС |
|  | 5 | котельная ж/д № 1 | 0,032 |  | 32,500 | 0,000 | 32,500 | 1,040 | 0,000 | 1,040 | 0,026 | 0,000 | 0,026 |  | Подземная | 2007 | ГВС |
|  | 9 | котельная ж/д № 1 | 0,032 |  | 32,500 | 0,000 | 32,500 | 1,040 | 0,000 | 1,040 | 0,026 | 0,000 | 0,026 |  | Подземная | 2007 | ГВС |
|  | 11 | котельная ж/д № 1 | 0,057 |  | 142,500 | 0,000 | 142,500 | 8,123 | 0,000 | 8,123 | 0,364 | 0,000 | 0,364 |  | Подземная | 2007 | ГВС |
|  | 6 | котельная ж/д № 1 | 0,032 |  | 70,000 | 0,000 | 70,000 | 2,240 | 0,000 | 2,240 | 0,056 | 0,000 | 0,056 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 11 | котельная ж/д № 1 | 0,057 |  | 63,000 | 0,000 | 63,000 | 3,591 | 0,000 | 3,591 | 0,161 | 0,000 | 0,161 |  | Подземная | 2007 | ГВС |
|  | 1 | котельная ж/д № 2 | 0,045 |  | 36,500 |  | 36,500 | 1,643 | 0,000 | 1,643 | 0,058 | 0,000 | 0,058 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 2 | котельная ж/д № 2 | 0,045 |  | 7,000 |  | 7,000 | 0,315 | 0,000 | 0,315 | 0,011 | 0,000 | 0,011 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 3 | котельная ж/д № 2 | 0,045 |  | 14,500 |  | 14,500 | 0,653 | 0,000 | 0,653 | 0,023 | 0,000 | 0,023 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 3а | котельная ж/д № 2 | 0,032 |  | 0,750 |  | 0,750 | 0,024 | 0,000 | 0,024 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 4 | котельная ж/д № 2 | 0,032 |  | 2,000 |  | 2,000 | 0,064 | 0,000 | 0,064 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 5 | котельная ж/д № 2 | 0,032 |  | 75,000 |  | 75,000 | 2,400 | 0,000 | 2,400 | 0,060 | 0,000 | 0,060 |  | Подземная | 2006 | ГВС |
|  | 2 | котельная № 3Т | 0,325 |  | 69,500 |  | 69,500 | 22,588 | 0,000 | 22,588 | 5,766 | 0,000 | 5,766 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 5 | котельная № 3Т | 0,057 |  | 438,000 |  | 438,000 | 24,966 | 0,000 | 24,966 | 1,118 | 0,000 | 1,118 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 8 | котельная № 3Т | 0,089 |  | 162,000 |  | 162,000 | 14,418 | 0,000 | 14,418 | 1,008 | 0,000 | 1,008 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 9 | котельная № 3Т | 0,089 |  | 7,500 |  | 7,500 | 0,668 | 0,000 | 0,668 | 0,047 | 0,000 | 0,047 |  | Подземная | 2006 | ГВС |
|  | 12 | котельная № 3Т | 0,108 |  | 549,000 |  | 549,000 | 59,292 | 0,000 | 59,292 | 5,029 | 0,000 | 5,029 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 15 | котельная № 3Т | 0,159 |  | 437,000 |  | 437,000 | 69,483 | 0,000 | 69,483 | 8,677 | 0,000 | 8,677 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 1 | котельная № 4Т | 0,133 |  | 23,000 | 0,000 | 23,000 | 3,059 | 0,000 | 3,059 | 0,320 | 0,000 | 0,320 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 1а | котельная № 4Т | 0,089 |  | 9,500 | 0,000 | 9,500 | 0,846 | 0,000 | 0,846 | 0,059 | 0,000 | 0,059 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 2 | котельная № 4Т | 0,089 |  | 22,500 | 0,000 | 22,500 | 2,003 | 0,000 | 2,003 | 0,140 | 0,000 | 0,140 |  | Подземная | 2010 | ГВС |
|  | 2а | котельная № 4Т | 0,032 |  | 3,500 | 0,000 | 3,500 | 0,112 | 0,000 | 0,112 | 0,003 | 0,000 | 0,003 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 3 | котельная № 4Т | 0,045 |  | 6,500 | 0,000 | 6,500 | 0,293 | 0,000 | 0,293 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 4 | котельная № 4Т | 0,089 |  | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,890 | 0,000 | 0,890 | 0,062 | 0,000 | 0,062 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 5 | котельная № 4Т | 0,032 |  | 3,500 | 0,000 | 3,500 | 0,112 | 0,000 | 0,112 | 0,003 | 0,000 | 0,003 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 6 | котельная № 4Т | 0,089 |  | 16,000 | 0,000 | 16,000 | 1,424 | 0,000 | 1,424 | 0,100 | 0,000 | 0,100 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 7 | котельная № 4Т | 0,032 |  | 3,500 | 0,000 | 3,500 | 0,112 | 0,000 | 0,112 | 0,003 | 0,000 | 0,003 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 8 | котельная № 4Т | 0,089 |  | 4,850 | 0,000 | 4,850 | 0,432 | 0,000 | 0,432 | 0,030 | 0,000 | 0,030 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 9 | котельная № 4Т | 0,045 |  | 6,500 | 0,000 | 6,500 | 0,293 | 0,000 | 0,293 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 10 | котельная № 4Т | 0,089 |  | 18,700 | 0,000 | 18,700 | 1,664 | 0,000 | 1,664 | 0,116 | 0,000 | 0,116 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 11 | котельная № 4Т | 0,057 |  | 3,500 | 0,000 | 3,500 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,009 | 0,000 | 0,009 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 12 | котельная № 4Т | 0,089 |  | 1,600 | 0,000 | 1,600 | 0,142 | 0,000 | 0,142 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 13 | котельная № 4Т | 0,045 |  | 6,500 | 0,000 | 6,500 | 0,293 | 0,000 | 0,293 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 14 | котельная № 4Т | 0,089 |  | 23,150 | 0,000 | 23,150 | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,144 | 0,000 | 0,144 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 15 | котельная № 4Т | 0,089 |  | 3,500 | 0,000 | 3,500 | 0,312 | 0,000 | 0,312 | 0,022 | 0,000 | 0,022 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 16 | котельная № 4Т | 0,045 |  | 6,500 | 0,000 | 6,500 | 0,293 | 0,000 | 0,293 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 17 | котельная № 4Т | 0,089 |  | 16,650 | 0,000 | 16,650 | 1,482 | 0,000 | 1,482 | 0,104 | 0,000 | 0,104 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 17а | котельная № 4Т | 0,045 |  | 3,500 | 0,000 | 3,500 | 0,158 | 0,000 | 0,158 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 18 | котельная № 4Т | 0,057 |  | 3,500 | 0,000 | 3,500 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,009 | 0,000 | 0,009 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 19 | котельная № 4Т | 0,057 |  | 6,500 | 0,000 | 6,500 | 0,371 | 0,000 | 0,371 | 0,017 | 0,000 | 0,017 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 19а | котельная № 4Т | 0,089 |  | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 0,223 | 0,000 | 0,223 | 0,016 | 0,000 | 0,016 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 20 | котельная № 4Т | 0,089 |  | 19,000 | 0,000 | 19,000 | 1,691 | 0,000 | 1,691 | 0,118 | 0,000 | 0,118 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 21 | котельная № 4Т | 0,045 |  | 3,500 | 0,000 | 3,500 | 0,158 | 0,000 | 0,158 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 22 | котельная № 4Т | 0,089 |  | 8,500 | 0,000 | 8,500 | 0,757 | 0,000 | 0,757 | 0,053 | 0,000 | 0,053 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 23 | котельная № 4Т | 0,032 |  | 11,500 | 0,000 | 11,500 | 0,368 | 0,000 | 0,368 | 0,009 | 0,000 | 0,009 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 24 | котельная № 4Т | 0,089 |  | 16,300 | 0,000 | 16,300 | 1,451 | 0,000 | 1,451 | 0,101 | 0,000 | 0,101 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 25 | котельная № 4Т | 0,045 |  | 6,500 | 0,000 | 6,500 | 0,293 | 0,000 | 0,293 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 26 | котельная № 4Т | 0,089 |  | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,890 | 0,000 | 0,890 | 0,062 | 0,000 | 0,062 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 27 | котельная № 4Т | 0,045 |  | 3,500 | 0,000 | 3,500 | 0,158 | 0,000 | 0,158 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 28 | котельная № 4Т | 0,089 |  | 20,500 | 0,000 | 20,500 | 1,825 | 0,000 | 1,825 | 0,128 | 0,000 | 0,128 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 29 | котельная № 4Т | 0,032 |  | 3,500 | 0,000 | 3,500 | 0,112 | 0,000 | 0,112 | 0,003 | 0,000 | 0,003 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 30 | котельная № 4Т | 0,089 |  | 39,100 | 0,000 | 39,100 | 3,480 | 0,000 | 3,480 | 0,243 | 0,000 | 0,243 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 31 | котельная № 4Т | 0,057 |  | 12,500 | 0,000 | 12,500 | 0,713 | 0,000 | 0,713 | 0,032 | 0,000 | 0,032 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 32 | котельная № 4Т | 0,057 |  | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,285 | 0,000 | 0,285 | 0,013 | 0,000 | 0,013 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 33 | котельная № 4Т | 0,089 |  | 39,000 | 0,000 | 39,000 | 3,471 | 0,000 | 3,471 | 0,243 | 0,000 | 0,243 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 34 | котельная № 4Т | 0,089 |  | 9,100 | 0,000 | 9,100 | 0,810 | 0,000 | 0,810 | 0,057 | 0,000 | 0,057 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 35 | котельная № 4Т | 0,089 |  | 22,500 | 0,000 | 22,500 | 2,003 | 0,000 | 2,003 | 0,140 | 0,000 | 0,140 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 36 | котельная № 4Т | 0,057 |  | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,285 | 0,000 | 0,285 | 0,013 | 0,000 | 0,013 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 37 | котельная № 4Т | 0,045 |  | 13,000 | 0,000 | 13,000 | 0,585 | 0,000 | 0,585 | 0,021 | 0,000 | 0,021 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 38 | котельная № 4Т | 0,089 |  | 13,150 | 0,000 | 13,150 | 1,170 | 0,000 | 1,170 | 0,082 | 0,000 | 0,082 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 39 | котельная № 4Т | 0,089 |  | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 1,780 | 0,000 | 1,780 | 0,124 | 0,000 | 0,124 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 40 | котельная № 4Т | 0,057 |  | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,285 | 0,000 | 0,285 | 0,013 | 0,000 | 0,013 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 41 | котельная № 4Т | 0,045 |  | 40,000 | 0,000 | 40,000 | 1,800 | 0,000 | 1,800 | 0,064 | 0,000 | 0,064 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 42 | котельная № 4Т | 0,089 |  | 25,500 | 0,000 | 25,500 | 2,270 | 0,000 | 2,270 | 0,159 | 0,000 | 0,159 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 43 | котельная № 4Т | 0,057 |  | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 0,342 | 0,000 | 0,342 | 0,015 | 0,000 | 0,015 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 44 | котельная № 4Т | 0,089 |  | 37,100 | 0,000 | 37,100 | 3,302 | 0,000 | 3,302 | 0,231 | 0,000 | 0,231 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 45 | котельная № 4Т | 0,045 |  | 1,500 | 0,000 | 1,500 | 0,068 | 0,000 | 0,068 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 1 | котельная № 5Т | 0,159 |  | 14,500 | 0,000 | 14,500 | 2,306 | 0,000 | 2,306 | 0,288 | 0,000 | 0,288 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 2 | котельная № 5Т | 0,057 |  | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 1,425 | 0,000 | 1,425 | 0,064 | 0,000 | 0,064 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 3 | котельная № 5Т | 0,159 |  | 39,500 | 0,000 | 39,500 | 6,281 | 0,000 | 6,281 | 0,784 | 0,000 | 0,784 |  | Подземная | 2007 | ГВС |
|  | 4 | котельная № 5Т | 0,057 |  | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,570 | 0,000 | 0,570 | 0,026 | 0,000 | 0,026 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 5 | котельная № 5Т | 0,159 |  | 31,500 | 0,000 | 31,500 | 5,009 | 0,000 | 5,009 | 0,625 | 0,000 | 0,625 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 6 | котельная № 5Т | 0,159 |  | 44,500 | 0,000 | 44,500 | 7,076 | 0,000 | 7,076 | 0,884 | 0,000 | 0,884 |  | Подземная | 2006 | ГВС |
|  | 7 | котельная № 5Т | 0,032 |  | 11,000 | 0,000 | 11,000 | 0,352 | 0,000 | 0,352 | 0,009 | 0,000 | 0,009 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 8 | котельная № 5Т | 0,133 |  | 33,500 | 0,000 | 33,500 | 4,456 | 0,000 | 4,456 | 0,465 | 0,000 | 0,465 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 9 | котельная № 5Т | 0,032 |  | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 0,480 | 0,000 | 0,480 | 0,012 | 0,000 | 0,012 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 10 | котельная № 5Т | 0,133 |  | 71,500 | 0,000 | 71,500 | 9,510 | 0,000 | 9,510 | 0,993 | 0,000 | 0,993 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 11 | котельная № 5Т | 0,133 |  | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 1,330 | 0,000 | 1,330 | 0,139 | 0,000 | 0,139 |  | Подземная | 2006 | ГВС |
|  | 12 | котельная № 5Т | 0,057 |  | 42,000 | 0,000 | 42,000 | 2,394 | 0,000 | 2,394 | 0,107 | 0,000 | 0,107 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 13 | котельная № 5Т | 0,108 |  | 26,000 | 0,000 | 26,000 | 2,808 | 0,000 | 2,808 | 0,238 | 0,000 | 0,238 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 14 | котельная № 5Т | 0,133 |  | 7,500 | 0,000 | 7,500 | 0,998 | 0,000 | 0,998 | 0,104 | 0,000 | 0,104 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 16 | котельная № 5Т | 0,057 |  | 6,750 | 0,000 | 6,750 | 0,385 | 0,000 | 0,385 | 0,017 | 0,000 | 0,017 |  | Подземная | 2007 | ГВС |
|  | 17 | котельная № 5Т | 0,057 |  | 45,000 | 0,000 | 45,000 | 2,565 | 0,000 | 2,565 | 0,115 | 0,000 | 0,115 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 22 | котельная № 5Т | 0,032 |  | 7,500 | 0,000 | 7,500 | 0,240 | 0,000 | 0,240 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 23 | котельная № 5Т | 0,032 |  | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | 0,020 | 0,000 | 0,020 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 24 | котельная № 5Т | 0,032 |  | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 0,192 | 0,000 | 0,192 | 0,005 | 0,000 | 0,005 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 28 | котельная № 5Т | 0,032 |  | 62,500 | 0,000 | 62,500 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,050 | 0,000 | 0,050 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 29 | котельная № 5Т | 0,032 |  | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,320 | 0,000 | 0,320 | 0,008 | 0,000 | 0,008 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 30 | котельная № 5Т | 0,032 |  | 6,500 | 0,000 | 6,500 | 0,208 | 0,000 | 0,208 | 0,005 | 0,000 | 0,005 |  | Подземная | 2006 | ГВС |
|  | 31 | котельная № 5Т | 0,032 |  | 6,500 | 0,000 | 6,500 | 0,208 | 0,000 | 0,208 | 0,005 | 0,000 | 0,005 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 32 | котельная № 5Т | 0,032 |  | 7,000 | 0,000 | 7,000 | 0,224 | 0,000 | 0,224 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 33 | котельная № 5Т | 0,032 |  | 7,000 | 0,000 | 7,000 | 0,224 | 0,000 | 0,224 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 34 | котельная № 5Т | 0,032 |  | 125,000 | 0,000 | 125,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 0,101 | 0,000 | 0,101 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 35 | котельная № 5Т | 0,032 |  | 6,500 | 0,000 | 6,500 | 0,208 | 0,000 | 0,208 | 0,005 | 0,000 | 0,005 |  | Подземная | 2007 | ГВС |
|  | 36 | котельная № 5Т | 0,032 |  | 14,500 | 0,000 | 14,500 | 0,464 | 0,000 | 0,464 | 0,012 | 0,000 | 0,012 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 1 | котельная БИС | 0,057 |  | 11,000 | 0,000 | 11,000 | 0,627 | 0,000 | 0,627 | 0,028 | 0,000 | 0,028 |  | Подземная | 2000 | ГВС |
|  | 2 | котельная БИС | 0,133 |  | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 1,330 | 0,000 | 1,330 | 0,139 | 0,000 | 0,139 |  | Подземная | 2000 | ГВС |
|  | 3 | котельная БИС | 0,076 |  | 24,000 | 0,000 | 24,000 | 1,824 | 0,000 | 1,824 | 0,109 | 0,000 | 0,109 |  | Подземная | 2000 | ГВС |
|  | 4 | котельная БИС | 0,057 |  | 5,500 | 0,000 | 5,500 | 0,314 | 0,000 | 0,314 | 0,014 | 0,000 | 0,014 |  | Подземная | 2000 | ГВС |
|  | 5 | котельная БИС | 0,057 |  | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 0,171 | 0,000 | 0,171 | 0,008 | 0,000 | 0,008 |  | Подземная | 2000 | ГВС |
|  | 6 | котельная БИС | 0,076 |  | 31,500 | 0,000 | 31,500 | 2,394 | 0,000 | 2,394 | 0,143 | 0,000 | 0,143 |  | Подземная | 2000 | ГВС |
|  | 7 | котельная БИС | 0,032 |  | 7,000 | 0,000 | 7,000 | 0,224 | 0,000 | 0,224 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |  | Подземная | 2000 | ГВС |
|  | 8 | котельная БИС | 0,057 |  | 24,000 | 0,000 | 24,000 | 1,368 | 0,000 | 1,368 | 0,061 | 0,000 | 0,061 |  | Подземная | 2000 | ГВС |
|  | 1 | котельная № 3 | 0,133 |  | 86,000 | 0,000 | 86,000 | 11,438 | 0,000 | 11,438 | 1,195 | 0,000 | 1,195 |  | Надземная | 2010 | ГВС |
|  | 1а | котельная № 3 | 0,133 |  | 29,500 | 0,000 | 29,500 | 3,924 | 0,000 | 3,924 | 0,410 | 0,000 | 0,410 |  | Надземная | 2010 | ГВС |
|  | 1б | котельная № 3 | 0,133 |  | 24,250 | 0,000 | 24,250 | 3,225 | 0,000 | 3,225 | 0,337 | 0,000 | 0,337 |  | Надземная | 2010 | ГВС |
|  | 1г | котельная № 3 | 0,133 |  | 18,500 | 0,000 | 18,500 | 2,461 | 0,000 | 2,461 | 0,257 | 0,000 | 0,257 |  | Надземная | 2010 | ГВС |
|  | 23 | котельная № 3 | 0,076 |  | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 1,140 | 0,000 | 1,140 | 0,068 | 0,000 | 0,068 |  | Надземная | 2008 | ГВС |
|  | 1 | котельная Тобольская | 0,108 |  | 25,003 | 0,000 | 25,003 | 2,700 | 0,000 | 2,700 | 0,229 | 0,000 | 0,229 |  | Надземная | 2010 | ГВС |
|  | 2 | котельная Тобольская | 0,108 |  | 102,513 | 0,000 | 102,513 | 11,071 | 0,000 | 11,071 | 0,939 | 0,000 | 0,939 |  | Надземная | 2010 | ГВС |
|  | 1 | котельная ж/д № 1 | 0,032 |  | 70,500 | 0,000 | 70,500 | 2,256 | 0,000 | 2,256 | 0,057 | 0,000 | 0,057 |  | Надземная | 2007 | ГВС |
|  | 2 | котельная ж/д № 1 | 0,057 |  | 59,000 | 0,000 | 59,000 | 3,363 | 0,000 | 3,363 | 0,151 | 0,000 | 0,151 |  | Надземная | 2007 | ГВС |
|  | 15 | котельная № 5Т | 0,076 |  | 102,000 | 0,000 | 102,000 | 7,752 | 0,000 | 7,752 | 0,463 | 0,000 | 0,463 |  | Надземная | 2007 | ГВС |
|  | 18 | котельная № 5Т | 0,076 |  | 75,000 | 0,000 | 75,000 | 5,700 | 0,000 | 5,700 | 0,340 | 0,000 | 0,340 |  | Надземная | 2009 | ГВС |
|  | 19 | котельная № 5Т | 0,076 |  | 28,500 | 0,000 | 28,500 | 2,166 | 0,000 | 2,166 | 0,129 | 0,000 | 0,129 |  | Надземная | 2009 | ГВС |
|  | 20 | котельная № 5Т | 0,076 |  | 12,500 | 0,000 | 12,500 | 0,950 | 0,000 | 0,950 | 0,057 | 0,000 | 0,057 |  | Надземная | 2009 | ГВС |
|  | 21 | котельная № 5Т | 0,032 |  | 7,500 | 0,000 | 7,500 | 0,240 | 0,000 | 0,240 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |  | Надземная | 2009 | ГВС |
|  | 25 | котельная № 5Т | 0,057 |  | 37,000 | 0,000 | 37,000 | 2,109 | 0,000 | 2,109 | 0,094 | 0,000 | 0,094 |  | Надземная | 2009 | ГВС |
|  | 26 | котельная № 5Т | 0,032 |  | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,160 | 0,000 | 0,160 | 0,004 | 0,000 | 0,004 |  | Надземная | 2009 | ГВС |
|  | 27 | котельная № 5Т | 0,032 |  | 9,500 | 0,000 | 9,500 | 0,304 | 0,000 | 0,304 | 0,008 | 0,000 | 0,008 |  | Надземная | 2009 | ГВС |
|  | 1 | котельная БИС | 0,057 |  | 43,500 | 0,000 | 43,500 | 2,480 | 0,000 | 2,480 | 0,111 | 0,000 | 0,111 |  | Надземная | 2000 | ГВС |
|  | 2 | котельная БИС | 0,133 |  | 47,500 | 0,000 | 47,500 | 6,318 | 0,000 | 6,318 | 0,660 | 0,000 | 0,660 |  | Надземная | 2000 | ГВС |
|  | 3 | котельная БИС | 0,057 |  | 1,500 | 0,000 | 1,500 | 0,086 | 0,000 | 0,086 | 0,004 | 0,000 | 0,004 |  | Надземная | 2000 | ГВС |
|  | 4 | котельная БИС | 0,133 |  | 18,500 | 0,000 | 18,500 | 2,461 | 0,000 | 2,461 | 0,257 | 0,000 | 0,257 |  | Надземная | 2000 | ГВС |
|  | 5 | котельная БИС | 0,108 |  | 40,500 | 0,000 | 40,500 | 4,374 | 0,000 | 4,374 | 0,371 | 0,000 | 0,371 |  | Надземная | 2000 | ГВС |
|  | 6 | котельная БИС | 0,108 |  | 31,500 | 0,000 | 31,500 | 3,402 | 0,000 | 3,402 | 0,289 | 0,000 | 0,289 |  | Надземная | 2000 | ГВС |
|  | 7 | котельная БИС | 0,108 |  | 51,500 | 0,000 | 51,500 | 5,562 | 0,000 | 5,562 | 0,472 | 0,000 | 0,472 |  | Надземная | 2000 | ГВС |
|  | 8 | котельная БИС | 0,057 |  | 16,000 | 0,000 | 16,000 | 0,912 | 0,000 | 0,912 | 0,041 | 0,000 | 0,041 |  | Надземная | 2000 | ГВС |
|  | 9 | котельная БИС | 0,108 |  | 34,000 | 0,000 | 34,000 | 3,672 | 0,000 | 3,672 | 0,311 | 0,000 | 0,311 |  | Надземная | 2000 | ГВС |
|  | 1в | котельная № 3 |  | 0,076 | 0,000 | 12,000 | 12,000 | 0,000 | 0,912 | 0,912 | 0,000 | 0,054 | 0,054 |  | Подземная | 2006 | ГВС |
|  | 12 | котельная № 3 |  | 0,076 | 0,000 | 7,500 | 7,500 | 0,000 | 0,570 | 0,570 | 0,000 | 0,034 | 0,034 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 13 | котельная № 3 |  | 0,032 | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,160 | 0,160 | 0,000 | 0,004 | 0,004 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 14 | котельная № 3 |  | 0,076 | 0,000 | 37,500 | 37,500 | 0,000 | 2,850 | 2,850 | 0,000 | 0,170 | 0,170 |  | Подземная | 2006 | ГВС |
|  | 15 | котельная № 3 |  | 0,032 | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,160 | 0,160 | 0,000 | 0,004 | 0,004 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 16 | котельная № 3 |  | 0,076 | 0,000 | 27,500 | 27,500 | 0,000 | 2,090 | 2,090 | 0,000 | 0,125 | 0,125 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 17 | котельная № 3 |  | 0,076 | 0,000 | 51,500 | 51,500 | 0,000 | 3,914 | 3,914 | 0,000 | 0,234 | 0,234 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 18 | котельная № 3 |  | 0,076 | 0,000 | 25,000 | 25,000 | 0,000 | 1,900 | 1,900 | 0,000 | 0,113 | 0,113 |  | Подземная | 2007 | ГВС |
|  | 19 | котельная № 3 |  | 0,076 | 0,000 | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 1,520 | 1,520 | 0,000 | 0,091 | 0,091 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 20 | котельная № 3 |  | 0,057 | 0,000 | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 1,140 | 1,140 | 0,000 | 0,051 | 0,051 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 28 | котельная № 3 |  | 0,108 | 0,000 | 63,500 | 63,500 | 0,000 | 6,858 | 6,858 | 0,000 | 0,582 | 0,582 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 30 | котельная № 3 |  | 0,159 | 0,000 | 75,000 | 75,000 | 0,000 | 11,925 | 11,925 | 0,000 | 1,489 | 1,489 |  | Подземная | 2006 | ГВС |
|  | 31 | котельная № 3 |  | 0,032 | 0,000 | 12,500 | 12,500 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,010 | 0,010 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 32 | котельная № 3 |  | 0,032 | 0,000 | 30,000 | 30,000 | 0,000 | 0,960 | 0,960 | 0,000 | 0,024 | 0,024 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 35 | котельная № 3 |  | 0,032 | 0,000 | 15,000 | 15,000 | 0,000 | 0,480 | 0,480 | 0,000 | 0,012 | 0,012 |  | Подземная | 2007 | ГВС |
|  | 37 | котельная № 3 |  | 0,032 | 0,000 | 12,500 | 12,500 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,010 | 0,010 |  | Подземная | 2007 | ГВС |
|  | 37а | котельная № 3 |  | 0,032 | 0,000 | 12,500 | 12,500 | 0,000 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,010 | 0,010 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 44 | котельная № 3 |  | 0,057 | 0,000 | 125,000 | 125,000 | 0,000 | 7,125 | 7,125 | 0,000 | 0,319 | 0,319 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 3 | котельная Тобольская |  | 0,108 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 5,400 | 5,400 | 0,000 | 0,458 | 0,458 |  | Подземная | 2010 | ГВС |
|  | 6 | котельная Тобольская |  | 0,108 | 0,000 | 62,500 | 62,500 | 0,000 | 6,750 | 6,750 | 0,000 | 0,573 | 0,573 |  | Подземная | 2010 | ГВС |
|  | 8 | котельная Тобольская |  | 0,045 | 0,000 | 53,400 | 53,400 | 0,000 | 2,403 | 2,403 | 0,000 | 0,085 | 0,085 |  | Подземная | 2010 | ГВС |
|  | 9 | котельная Тобольская |  | 0,045 | 0,000 | 13,500 | 13,500 | 0,000 | 0,608 | 0,608 | 0,000 | 0,021 | 0,021 |  | Подземная | 2010 | ГВС |
|  | 10 | котельная Тобольская |  | 0,057 | 0,000 | 17,800 | 17,800 | 0,000 | 1,015 | 1,015 | 0,000 | 0,045 | 0,045 |  | Подземная | 2011 | ГВС |
|  | 11 | котельная Тобольская |  | 0,057 | 0,000 | 22,000 | 22,000 | 0,000 | 1,254 | 1,254 | 0,000 | 0,056 | 0,056 |  | Подземная | 2011 | ГВС |
|  | 12 | котельная Тобольская |  | 0,057 | 0,000 | 10,250 | 10,250 | 0,000 | 0,584 | 0,584 | 0,000 | 0,026 | 0,026 |  | Подземная | 2011 | ГВС |
|  | 5 | котельная ж/д № 1 |  | 0,032 | 0,000 | 32,500 | 32,500 | 0,000 | 1,040 | 1,040 | 0,000 | 0,026 | 0,026 |  | Подземная | 2007 | ГВС |
|  | 9 | котельная ж/д № 1 |  | 0,032 | 0,000 | 32,500 | 32,500 | 0,000 | 1,040 | 1,040 | 0,000 | 0,026 | 0,026 |  | Подземная | 2007 | ГВС |
|  | 11 | котельная ж/д № 1 |  | 0,057 | 0,000 | 142,500 | 142,500 | 0,000 | 8,123 | 8,123 | 0,000 | 0,364 | 0,364 |  | Подземная | 2007 | ГВС |
|  | 1 | котельная № 4Т |  | 0,057 | 0,000 | 23,000 | 23,000 | 0,000 | 1,311 | 1,311 | 0,000 | 0,059 | 0,059 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 1а | котельная № 4Т |  | 0,076 | 0,000 | 9,500 | 9,500 | 0,000 | 0,722 | 0,722 | 0,000 | 0,043 | 0,043 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 2 | котельная № 4Т |  | 0,076 | 0,000 | 22,500 | 22,500 | 0,000 | 1,710 | 1,710 | 0,000 | 0,102 | 0,102 |  | Подземная | 2010 | ГВС |
|  | 4 | котельная № 4Т |  | 0,076 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,760 | 0,760 | 0,000 | 0,045 | 0,045 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 6 | котельная № 4Т |  | 0,076 | 0,000 | 16,000 | 16,000 | 0,000 | 1,216 | 1,216 | 0,000 | 0,073 | 0,073 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 8 | котельная № 4Т |  | 0,076 | 0,000 | 4,850 | 4,850 | 0,000 | 0,369 | 0,369 | 0,000 | 0,022 | 0,022 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 10 | котельная № 4Т |  | 0,076 | 0,000 | 18,700 | 18,700 | 0,000 | 1,421 | 1,421 | 0,000 | 0,085 | 0,085 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 12 | котельная № 4Т |  | 0,076 | 0,000 | 1,600 | 1,600 | 0,000 | 0,122 | 0,122 | 0,000 | 0,007 | 0,007 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 14 | котельная № 4Т |  | 0,076 | 0,000 | 23,150 | 23,150 | 0,000 | 1,759 | 1,759 | 0,000 | 0,105 | 0,105 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 15 | котельная № 4Т |  | 0,076 | 0,000 | 3,500 | 3,500 | 0,000 | 0,266 | 0,266 | 0,000 | 0,016 | 0,016 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 17 | котельная № 4Т |  | 0,076 | 0,000 | 16,650 | 16,650 | 0,000 | 1,265 | 1,265 | 0,000 | 0,076 | 0,076 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 19а | котельная № 4Т |  | 0,076 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 0,000 | 0,190 | 0,190 | 0,000 | 0,011 | 0,011 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 20 | котельная № 4Т |  | 0,076 | 0,000 | 19,000 | 19,000 | 0,000 | 1,444 | 1,444 | 0,000 | 0,086 | 0,086 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 22 | котельная № 4Т |  | 0,076 | 0,000 | 8,500 | 8,500 | 0,000 | 0,646 | 0,646 | 0,000 | 0,039 | 0,039 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 24 | котельная № 4Т |  | 0,076 | 0,000 | 16,300 | 16,300 | 0,000 | 1,239 | 1,239 | 0,000 | 0,074 | 0,074 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 26 | котельная № 4Т |  | 0,076 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,760 | 0,760 | 0,000 | 0,045 | 0,045 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 28 | котельная № 4Т |  | 0,076 | 0,000 | 20,500 | 20,500 | 0,000 | 1,558 | 1,558 | 0,000 | 0,093 | 0,093 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 30 | котельная № 4Т |  | 0,076 | 0,000 | 39,100 | 39,100 | 0,000 | 2,972 | 2,972 | 0,000 | 0,177 | 0,177 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 33 | котельная № 4Т |  | 0,076 | 0,000 | 39,000 | 39,000 | 0,000 | 2,964 | 2,964 | 0,000 | 0,177 | 0,177 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 34 | котельная № 4Т |  | 0,076 | 0,000 | 9,100 | 9,100 | 0,000 | 0,692 | 0,692 | 0,000 | 0,041 | 0,041 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 35 | котельная № 4Т |  | 0,076 | 0,000 | 22,500 | 22,500 | 0,000 | 1,710 | 1,710 | 0,000 | 0,102 | 0,102 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 37 | котельная № 4Т |  | 0,032 | 0,000 | 13,000 | 13,000 | 0,000 | 0,416 | 0,416 | 0,000 | 0,010 | 0,010 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 38 | котельная № 4Т |  | 0,076 | 0,000 | 13,150 | 13,150 | 0,000 | 0,999 | 0,999 | 0,000 | 0,060 | 0,060 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 39 | котельная № 4Т |  | 0,076 | 0,000 | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 1,520 | 1,520 | 0,000 | 0,091 | 0,091 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 41 | котельная № 4Т |  | 0,032 | 0,000 | 40,000 | 40,000 | 0,000 | 1,280 | 1,280 | 0,000 | 0,032 | 0,032 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 42 | котельная № 4Т |  | 0,076 | 0,000 | 25,500 | 25,500 | 0,000 | 1,938 | 1,938 | 0,000 | 0,116 | 0,116 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 44 | котельная № 4Т |  | 0,076 | 0,000 | 37,100 | 37,100 | 0,000 | 2,820 | 2,820 | 0,000 | 0,168 | 0,168 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 45 | котельная № 4Т |  | 0,032 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 0,048 | 0,048 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |  | Подземная | 2012 | ГВС |
|  | 28 | котельная № 5Т |  | 0,032 | 0,000 | 62,500 | 62,500 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 29 | котельная № 5Т |  | 0,032 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 0,320 | 0,320 | 0,000 | 0,008 | 0,008 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 30 | котельная № 5Т |  | 0,032 | 0,000 | 6,500 | 6,500 | 0,000 | 0,208 | 0,208 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |  | Подземная | 2006 | ГВС |
|  | 31 | котельная № 5Т |  | 0,032 | 0,000 | 6,500 | 6,500 | 0,000 | 0,208 | 0,208 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 32 | котельная № 5Т |  | 0,032 | 0,000 | 7,000 | 7,000 | 0,000 | 0,224 | 0,224 | 0,000 | 0,006 | 0,006 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 33 | котельная № 5Т |  | 0,032 | 0,000 | 7,000 | 7,000 | 0,000 | 0,224 | 0,224 | 0,000 | 0,006 | 0,006 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 34 | котельная № 5Т |  | 0,032 | 0,000 | 125,000 | 125,000 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 0,101 | 0,101 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 35 | котельная № 5Т |  | 0,032 | 0,000 | 6,500 | 6,500 | 0,000 | 0,208 | 0,208 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |  | Подземная | 2007 | ГВС |
|  | 36 | котельная № 5Т |  | 0,032 | 0,000 | 14,500 | 14,500 | 0,000 | 0,464 | 0,464 | 0,000 | 0,012 | 0,012 |  | Подземная | 1989 | ГВС |
|  | 1 | котельная БИС |  | 0,032 | 0,000 | 11,000 | 11,000 | 0,000 | 0,352 | 0,352 | 0,000 | 0,009 | 0,009 |  | Подземная | 2000 | ГВС |
|  | 2 | котельная БИС |  | 0,108 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 1,080 | 1,080 | 0,000 | 0,092 | 0,092 |  | Подземная | 2000 | ГВС |
|  | 3 | котельная БИС |  | 0,076 | 0,000 | 24,000 | 24,000 | 0,000 | 1,824 | 1,824 | 0,000 | 0,109 | 0,109 |  | Подземная | 2000 | ГВС |
|  | 4 | котельная БИС |  | 0,045 | 0,000 | 5,500 | 5,500 | 0,000 | 0,248 | 0,248 | 0,000 | 0,009 | 0,009 |  | Подземная | 2000 | ГВС |
|  | 5 | котельная БИС |  | 0,032 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,096 | 0,096 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |  | Подземная | 2000 | ГВС |
|  | 6 | котельная БИС |  | 0,045 | 0,000 | 31,500 | 31,500 | 0,000 | 1,418 | 1,418 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |  | Подземная | 2000 | ГВС |
|  | 7 | котельная БИС |  | 0,032 | 0,000 | 7,000 | 7,000 | 0,000 | 0,224 | 0,224 | 0,000 | 0,006 | 0,006 |  | Подземная | 2000 | ГВС |
|  | 8 | котельная БИС |  | 0,032 | 0,000 | 24,000 | 24,000 | 0,000 | 0,768 | 0,768 | 0,000 | 0,019 | 0,019 |  | Подземная | 2000 | ГВС |
|  | 1 | котельная № 3 |  | 0,089 | 0,000 | 86,000 | 86,000 | 0,000 | 7,654 | 7,654 | 0,000 | 0,535 | 0,535 |  | Надземная | 2010 | ГВС |
|  | 1а | котельная № 3 |  | 0,089 | 0,000 | 29,500 | 29,500 | 0,000 | 2,626 | 2,626 | 0,000 | 0,184 | 0,184 |  | Надземная | 2010 | ГВС |
|  | 1б | котельная № 3 |  | 0,089 | 0,000 | 24,250 | 24,250 | 0,000 | 2,158 | 2,158 | 0,000 | 0,151 | 0,151 |  | Надземная | 2010 | ГВС |
|  | 1г | котельная № 3 |  | 0,089 | 0,000 | 18,500 | 18,500 | 0,000 | 1,647 | 1,647 | 0,000 | 0,115 | 0,115 |  | Надземная | 2010 | ГВС |
|  | 1 | котельная Тобольская |  | 0,076 | 0,000 | 25,000 | 25,000 | 0,000 | 1,900 | 1,900 | 0,000 | 0,113 | 0,113 |  | Надземная | 2010 | ГВС |
|  | 2 | котельная Тобольская |  | 0,076 | 0,000 | 102,500 | 102,500 | 0,000 | 7,790 | 7,790 | 0,000 | 0,465 | 0,465 |  | Надземная | 2010 | ГВС |
|  | 1 | котельная ж/д № 1 |  | 0,032 | 0,000 | 129,500 | 129,500 | 0,000 | 4,144 | 4,144 | 0,000 | 0,104 | 0,104 |  | Надземная | 2007 | ГВС |
|  | 1 | котельная БИС |  | 0,032 | 0,000 | 43,500 | 43,500 | 0,000 | 1,392 | 1,392 | 0,000 | 0,035 | 0,035 |  | Надземная | 2000 | ГВС |
|  | 2 | котельная БИС |  | 0,108 | 0,000 | 47,500 | 47,500 | 0,000 | 5,130 | 5,130 | 0,000 | 0,435 | 0,435 |  | Надземная | 2000 | ГВС |
|  | 3 | котельная БИС |  | 0,032 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 0,048 | 0,048 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |  | Надземная | 2000 | ГВС |
|  | 4 | котельная БИС |  | 0,108 | 0,000 | 18,500 | 18,500 | 0,000 | 1,998 | 1,998 | 0,000 | 0,169 | 0,169 |  | Надземная | 2000 | ГВС |
|  | 5 | котельная БИС |  | 0,076 | 0,000 | 40,500 | 40,500 | 0,000 | 3,078 | 3,078 | 0,000 | 0,184 | 0,184 |  | Надземная | 2000 | ГВС |
|  | 6 | котельная БИС |  | 0,076 | 0,000 | 31,500 | 31,500 | 0,000 | 2,394 | 2,394 | 0,000 | 0,143 | 0,143 |  | Надземная | 2000 | ГВС |
|  | 7 | котельная БИС |  | 0,076 | 0,000 | 51,500 | 51,500 | 0,000 | 3,914 | 3,914 | 0,000 | 0,234 | 0,234 |  | Надземная | 2000 | ГВС |
|  | 8 | котельная БИС |  | 0,032 | 0,000 | 16,000 | 16,000 | 0,000 | 0,512 | 0,512 | 0,000 | 0,013 | 0,013 |  | Надземная | 2000 | ГВС |
|  | 9 | котельная БИС |  | 0,076 | 0,000 | 34,000 | 34,000 | 0,000 | 2,584 | 2,584 | 0,000 | 0,154 | 0,154 |  | Надземная | 2000 | ГВС |
|  | ИТОГО по Осинниковскому городскому округу, в том числе: |  |  |  | 131723,250 | 102344,950 | 234068,200 | 25282,589 | 22037,790 | 47320,379 | 7806,145 | 7416,628 | 15222,773 |  |  |  |  |
|  | Трасса ЮК ГРЭС - Осинники |  |  |  | 17136,000 | 17136,000 | 34272,000 | 10896,400 | 10896,400 | 21792,800 | 5743,224 | 5743,224 | 11486,448 |  |  |  |  |
|  | ЦТП-1 |  |  |  | 52705,000 | 40220,000 | 92925,000 | 7981,640 | 6032,774 | 14014,414 | 1351,633 | 1067,080 | 2418,712 |  |  |  |  |
|  | ЦТП-2 |  |  |  | 4335,000 | 3960,000 | 8295,000 | 514,280 | 467,256 | 981,536 | 64,255 | 58,730 | 122,984 |  |  |  |  |
|  | ЦТП-4 |  |  |  | 3846,500 | 2692,500 | 6539,000 | 399,240 | 319,594 | 718,834 | 42,077 | 36,132 | 78,210 |  |  |  |  |
|  | ЦТП-5 |  |  |  | 6961,500 | 4907,500 | 11869,000 | 545,422 | 406,355 | 951,777 | 46,063 | 36,519 | 82,582 |  |  |  |  |
|  | ЦТП-6 |  |  |  | 13480,000 | 6830,000 | 20310,000 | 1159,695 | 785,715 | 1945,410 | 109,034 | 87,978 | 197,012 |  |  |  |  |
|  | ЦТП-7 |  |  |  | 10181,000 | 8665,000 | 18846,000 | 1009,785 | 886,975 | 1896,760 | 104,854 | 96,914 | 201,768 |  |  |  |  |
|  | котельная № 3 |  |  |  | 4119,750 | 3558,250 | 7678,000 | 563,138 | 491,956 | 1055,094 | 77,477 | 69,325 | 146,802 |  |  |  |  |
|  | котельная школы № 7 |  |  |  | 81,000 | 81,000 | 162,000 | 6,147 | 6,147 | 12,294 | 0,405 | 0,405 | 0,810 |  |  |  |  |
|  | котельная школы № 16 |  |  |  | 138,000 | 138,000 | 276,000 | 14,904 | 14,904 | 29,808 | 1,264 | 1,264 | 2,528 |  |  |  |  |
|  | котельная № 2 |  |  |  | 4480,000 | 3252,000 | 7732,000 | 547,952 | 463,188 | 1011,140 | 65,512 | 60,291 | 125,802 |  |  |  |  |
|  | котельная Тобольская |  |  |  | 1170,400 | 1145,850 | 2316,250 | 173,007 | 162,610 | 335,617 | 24,915 | 23,368 | 48,284 |  |  |  |  |
|  | котельная БИС |  |  |  | 1201,500 | 1201,500 | 2403,000 | 134,814 | 124,356 | 259,170 | 13,828 | 12,469 | 26,296 |  |  |  |  |
|  | котельная ж/д № 1 |  |  |  | 1893,000 | 1760,000 | 3653,000 | 119,274 | 111,968 | 231,241 | 6,963 | 6,643 | 13,606 |  |  |  |  |
|  | котельная ж/д № 2 |  |  |  | 407,250 | 271,500 | 678,750 | 20,912 | 15,814 | 36,725 | 0,928 | 0,774 | 1,702 |  |  |  |  |
|  | котельная № 3Т |  |  |  | 4989,000 | 3326,000 | 8315,000 | 661,013 | 469,599 | 1130,612 | 89,427 | 67,783 | 157,210 |  |  |  |  |
|  | котельная № 4Т |  |  |  | 1805,100 | 1689,600 | 3494,700 | 228,495 | 215,296 | 443,791 | 27,333 | 26,132 | 53,465 |  |  |  |  |
|  | котельная № 5Т |  |  |  | 2793,250 | 1510,250 | 4303,500 | 306,472 | 166,884 | 473,357 | 36,951 | 21,599 | 58,551 |  |  |  |  |