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[bookmark: _Toc232243500]Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
1.1.1. [bookmark: _Toc167558897][bookmark: _Toc232243501]Развитие Осинниковского городского округа
В рассматриваемый период рост тепловых нагрузок будет происходить, в основном, за счёт строительства объектов жилищного и общественного назначения. Строительство жилых и общественных зданий, в свою очередь, зависит от роста численности населения города и состояния существующего жилищного фонда.
На конец 2021 г. численность населения Осинниковского городского округа составила 44856 чел.
Действующим генеральным планом была намечена динамика убыли численности населения города. Демографическая ситуация характеризуется (как и в целом по стране) сокращением численности населения в силу его естественной убыли и процессом старения населения, а также в виду миграции населения. В городском округе сохраняется высокий уровень смертности населения, хотя в последние годы уровень смертности стабильно сокращается. Несмотря на улучшение базовых демографических показателей, продолжается процесс депопуляции населения: смертность превышает рождаемость.
В настоящее время прирост жилобеспеченности составляет около 0,28 м² на человека в год, т.е. строительство ведется в незначительных объемах. По отчетным данным, объем строительства жилья индивидуальными застройщиками составляет около 45,3% от общей застройки. Фактически, с учетом жилья, не прошедшего техническую инвентаризацию, этот показатель выше приблизительно в 1,5 раза.
Жилая застройка г. Осинники состоит из многоэтажных жилых домов (от 4-х до 9-ти этажных), двух-трехэтажных секционных жилых домов, одно-двухэтажных усадебных жилых домов с приусадебными участками.
Жилищный фонд Муниципального образования заметно ветшает. Согласно Генплану, жилищный фонд, отнесенный к ветхому и аварийному, на конец 2007 года составил 146,2 тыс. м². 
Проектное решение предусматривает размещение нового строительства как на свободной от застройки территории, так и в зоне реконструкции. Строительство жилья преимущественно предусматривается в функциональных зонах ЦТП от ЮК ГРЭС. 
На перспективу предполагается размещение нового жилищного фонда в объеме 12081,86 м² общей площади на конец 2030 г.
Мероприятия по реконструкции жилой застройки предусматривают как уплотнение застройки с использованием свободных участков (пустырей), так и размещение нового жилищного строительства (как правило, в многоэтажном исполнении) на территории, высвобождаемой при сносе малоценного изношенного малоэтажного жилищного фонда. 
Приросты площадей жилого фонда по проектам планировки территории Осинниковского городского округа на период до 2030 г. в зонах действия источников тепловой энергии. Представлены в таблице 1.1., по годам – в таблице 1.2.
Схемой теплоснабжения на конец 2030 г. определены следующие показатели:
- площадь жилого фонда: 12 081,86 м².
Приросты площадей перспективной застройки Осинниковского городского округа в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 1.1.
Приросты площадей перспективной застройки Осинниковского городского округа по годам приведены в таблице 1.2.
[bookmark: _Toc167559113][bookmark: _Toc232243585]Таблица 1.1 Приросты площадей перспективной застройки Осинниковского городского округа в зонах действия источников тепловой энергии на период до 2030 г
	Наименование источника
	Объект
	Год постройки
	Площадь, м²
	Qот
	Qгвс
	∑Q

	ЦТП 5
	Строительство МКД ул.Победы, 10
	2026
	2170,44
	0,1
	0,1776
	0,2776

	Котельная №2
	Строительство МКД ул.Тельмана, 1/1
	2026
	1053,84
	0,08363
	0,1376
	0,2213

	Котельная №3
	Строительство МКД ул.Куйбышева, 6
	2026-2027
	1850
	0,167
	0,117
	0,284

	ЦТП 6
	Строительство МКД ул.Крупская
	2027-2030
	2666,7
	0,096
	0,065
	0,161

	ЦТП 5
	Строительство МКД ул.Победы, 6,8
	2029
	4340,88
	0,2
	0,3552
	0,5552

	Итого:
	12081,86
	0,647
	0,852
	1,499



[bookmark: _Toc167559114][bookmark: _Toc232243586]Таблица 1.2 Приросты площадей перспективной застройки Осинниковского городского округа по годам
	Объект/год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	Итого

	Жилой фонд, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Строительство МКД ул.Победы, 10
	2170,44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2170,44

	Строительство МКД ул.Тельмана, 1/1
	1053,84
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1053,84

	Строительство МКД ул.Куйбышева, 6
	1850
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1850

	Строительство МКД ул.Крупская
	
	2666,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	2666,7

	Строительство МКД ул.Победы, 6,8
	
	
	
	4340,88
	
	
	
	
	
	
	4340,88

	Итого:
	5074,28
	2666,7
	0
	4340,88
	0
	0
	0
	0
	0
	
	12081,86



1.1.2. [bookmark: _Toc167558898][bookmark: _Toc232243502]Развитие агломерации
Городская агломерация – компактное скопление населенных пунктов, главным образом городских, объединенных интенсивными производственными, транспортными и культурно-бытовыми связями. Кузбасская агломерация относится к полицентрическим (имеющим несколько городов-ядер). Кемеровской области уже в настоящее время свойственны базовые признаки агломерации: высокая интенсивность пригородного сообщения, массовая маятниковая миграция, плотное расселение по транспортным коридорам.
В Кемеровской области сложилась уникальная по степени концентрации населенных пунктов система агломеративного расселения, преимущественно линейной конфигурации. В данную систему входят 15 из 20 городов области и 20 из 44 поселков городского типа. Население агломерации составляет свыше 75% от всего населения области, это самая урбанизированная и густонаселенная территория в Зауралье.
Агломерация характеризуется опережающей концентрацией населения, капитала и производственных мощностей, характеризуется формированием сплошной зоны расселения с единой градостроительной средой. Рост агломераций отражает территориальную концентрацию промышленного производства и трудовых ресурсов.
В современной Кузбасской агломерации можно выделить 5 ГСНМ (групповых систем населенных мест) с наибольшей плотностью населения и максимально интенсивной маятниковой миграцией. Одна из них: Новокузнецкая (городские округа Новокузнецк, Осинники, Калтан и пригородные населенные пункты Новокузнецкого района);
Важно отметить, что в настоящее время идет активный процесс территориального сращивания городов в пределах ГСНМ. Так, на данный момент уже практически срослись города Ленинск-Кузнецкий – Полысаево – Белово, Прокопьевск – Киселевск, Новокузнецк – Осинники – Калтан, Междуреченск – Мыски.
Кроме того, Беловская, Прокопьевская, Новокузнецкая и Междуреченская ГСНМ являются территориально смежными и образуют пояс практически непрерывного расселения в центральной части области.
Размещение населения по территории Муниципального образования крайне неравномерное. В урбанизированной части городского округа проживает 75,2%, в сельской местности проживает 24,8% населения. Основная часть населения проживает в зоне агломерации – 82,6% населения Муниципального образования. Плотность населения Муниципального образования составляет 792 человека на км2.
[bookmark: _Toc232243503]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
[bookmark: _Toc167558895][bookmark: _Toc232243504]Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Основными потребителями тепловой энергии Осинниковского городского округа являются жилые, общественные и промышленные здания. Суммарная договорная нагрузка в целом по Осинниковскому городскому округу в 2025 году составила 131,044 Гкал/ч. Значения договорной нагрузки в разрезе источников представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc167559110][bookmark: _Toc232243587]Таблица 1.3 Договорные тепловые нагрузки источников тепловой энергии Осинниковского городского округа на 01.01.2026, Гкал/ч
	№ п/п
	Расчетные элементы территориального деления
	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	Отопление и вентиляция
	ГВС
	Всего

	1
	город Осинники
	98,771
	17,942
	116,714

	1.1
	Система теплоснабжения ЮК ГРЭС - Осинники
	87,131
	14,212
	101,344

	1.1.1
	Трасса ЮК ГРЭС - Осинники
	0,470
	0,040
	0,510

	1.1.2
	ЦТП-1
	42,366
	8,513
	50,879

	1.1.3
	ЦТП-2
	15,660
	2,032
	17,692

	1.1.4
	ЦТП-4
	8,461
	0,956
	9,416

	1.1.5
	ЦТП-5
	5,328
	0,671
	6,000

	1.1.6
	ЦТП-6
	8,571
	1,180
	9,751

	1.1.7
	ЦТП-7
	6,276
	0,821
	7,096

	1.2
	котельная № 3
	4,780
	1,400
	6,180

	1.3
	котельная школы № 7
	0,150
	0,000
	0,150

	1.4
	котельная школы № 16
	0,400
	0,000
	0,400

	1.5
	котельная № 2
	2,490
	0,650
	3,140

	1.6
	котельная Тобольская
	1,850
	0,770
	2,620

	1.7
	котельная БИС
	1,070
	0,530
	1,600

	1.8
	котельная ж/д № 1
	0,460
	0,130
	0,590

	1.9
	котельная ж/д № 2
	0,440
	0,250
	0,690

	2
	поселок Тайжина
	10,990
	3,340
	14,330

	2.1
	котельная № 3Т
	4,260
	1,260
	5,520

	2.2
	котельная № 4Т
	3,710
	1,090
	4,800

	2.3
	котельная № 5Т
	3,020
	0,990
	4,010

	3
	Всего по Осинниковскому городскому округу
	109,761
	21,282
	131,044



Значения годового потребления тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии в Осинниковском городском округе представлены ниже.
[bookmark: _Toc229745201][bookmark: _Toc232243588]Таблица 2‑2 Полезный отпуск тепловой энергии от ЮК ГРЭС и котельных Осинниковского городского округа за 2025 год
	№ п/п
	Наименование
	Полезный отпуск, Гкал

	1
	город Осинники
	218593,55

	1.1
	Система теплоснабжения ЮК ГРЭС - Осинники
	191762,68

	1.2
	котельная №3
	11249,42

	1.3
	котельная шк.№7
	247,74

	1.4
	котельная шк.№16
	533,80

	1.5
	котельная №2
	4283,04

	1.6
	котельная БИС
	3800,97

	1.7
	котельная ж/д №1
	1124,67

	1.8
	котельная ж/д №2
	1186,00

	1.9
	кот.Тобольская
	4405,24

	2
	п. Тайжина
	26641,61

	2.1
	котельная №3Т
	10260,56

	2.2
	котельная №4Т
	8392,85

	2.3
	котельная №5Т
	7988,20

	Итого по Осинниковскому городскому округу
	245235,17



[bookmark: _Toc232243505]Перспектива развития
Проектами планировок предусмотрены следующие приросты тепловой нагрузки в Осинниковском городском округе:
[bookmark: _Toc167559124][bookmark: _Toc232243589]Таблица 1.6 Перспективные тепловые нагрузки, предусмотренные проектами планировок
	Наименование источника
	Qот
	Qгвс
	∑Q

	Котельная №2
	0,08363
	0,13767
	0,2213

	Котельная №3
	0,167
	0,117
	0,284

	ЦТП №5
	0,3
	0,533
	0,833

	ЦТП№6
	0,096
	0,065
	0,161

	Итого прирост тепловой нагрузки по источникам:
	0,647
	0,853
	1,499



Приросты нагрузок по проектам планировки территории Осинниковского городского округа на период до 2030 г. по годам представлены в таблице 1.7.
[bookmark: _Toc167559125][bookmark: _Toc232243590]Таблица 1.7 Приросты нагрузок Осинниковского городского округа по годам
	Нагрузки
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	Итого

	Жилой фонд, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Строительство МКД ул.Победы, 10
	0,2776
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,2776

	Строительство МКД ул.Тнльмана,1/1
	0,2213
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,2213

	Строительство МКД ул.Куйбышева, 6
	0,284
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,284

	Строительство МКД ул.Крупская
	
	0,161
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,161

	Строительство МКД ул.Победы, 6,8
	
	
	
	0,5552
	
	
	
	
	
	
	0,5552

	Итого:
	0,783
	0,161
	0
	0,5552
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,499



[bookmark: _Toc232243506]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
В соответствии с Генпланом и проектами планировки строительство производственных объектов не предусмотрено.
[bookmark: _Toc232243507]Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения
Расчет средневзвешенной плотности тепловой нагрузки отсутствует в связи с отсутствием информации по существующим площадям.

[bookmark: _Toc232243508]«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»
[bookmark: _Toc232243509]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
В Осинниковском городском округе преобладает централизованное теплоснабжение. Общественно-деловая застройка также преимущественно подключена к системам централизованного теплоснабжения.
Теплоснабжение общественного и жилищного фонда Осинниковского городского округа с 01 марта 2026 года осуществляет ООО «Теплоэнерго». 
Теплоснабжение общественного и жилищного фонда Осинниковского городского округа, по состоянию на 01.01.2026 г., осуществляется от 11 угольных котельных и 6 центральных тепловых пунктов (далее по тексту - ЦТП), подключенных к магистральным тепловым сетям от третьего теплового вывода ЮК ГРЭС, расположенной на территории города Калтан. ЦТП обеспечивают около 4/5 присоединенной нагрузки потребителей, котельные - примерно 1/5. К магистрали ЮК ГРЭС – Осинники подключены сети Калтанского городского округа (ЦТП-3) и Новокузнецкого муниципального района (ЦТП с. Красная Орловка): ООО «Теплоэнерго» (ЦТП-3) и Новокузнецкого муниципального района (ЦТП с. Красная Орловка).
Большинство источников теплоснабжения расположены непосредственно в г. Осинники: котельные № 2, № 3, школы № 7, школы № 16, «Тобольская», БИС, ж/д № 1, ж/д № 2. Все ЦТП также расположены на территории города.
Кроме того, три котельных находятся в поселке Тайжина, в северо-восточной части Осинниковского городского округа: котельные № 3Т, № 4Т, № 5Т.
Общая протяженность тепловых сетей, обслуживаемых ООО «Теплоэнерго», в однотрубном исчислении по Осинниковскому городскому округу составляет 244,662 км, в т. ч. протяженность магистральных тепловых сетей – 34,272 км.
Зоны действия основных источников тепловой энергии на территории Осинниковского городского округа представлено на рисунках ниже.
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[image: ]
[bookmark: _Toc232243626]Рисунок 2.1 Зоны действия основных источников тепловой энергии Осинниковского городского округа


На территории городского округа действует ряд промышленных угольных котельных, обеспечивающих собственные потребности предприятий в тепле и не участвующих в теплоснабжении общественного и жилищного фонда.
Зоны действия основных источников тепловой энергии на территории Осинниковского городского округа представлено на рисунках ниже.
Котельные Осинниковского городского округа, кроме котельных №№ 2, 3 находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения ЮК ГРЭС.
[image: ]
[bookmark: _Toc232243627]Рисунок 2.2 Зона действия ЦТП на территории Осинниковского городского округа.

[image: ]
[bookmark: _Toc232243628]Рисунок 2.3 Зона действия котельной №3 и №2

[image: ]
[bookmark: _Toc232243629]Рисунок 2.4 Зона действия котельной Школы №7

[image: ]
[bookmark: _Toc232243630]Рисунок 2.5 Зона действия котельной Школы №16

[image: ]
[bookmark: _Toc232243631]Рисунок 2.6 Зона действия котельной Тобольская

[image: ]
[bookmark: _Toc232243632]Рисунок 2.7 Зона действия котельной БИС

[image: ]
[bookmark: _Toc232243633]Рисунок 2.8 Зона действия котельной ж/д №1 и ж/д №2.

[image: ]
[bookmark: _Toc232243634]Рисунок 2.9 Зона действия котельной №3Т и №4Т

[image: ]
[bookmark: _Toc232243635]Рисунок 2.10 Зона действия котельной №5Т

В перспективе планируется закрытие котельных №2 и №3 и переключение потребителей на ЮК ГРЭС.
[bookmark: _Toc232243510]Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Осинниковском городском округе сформированы в исторически сложившихся районах с усадебной застройкой, доля которой составляет около 14 % от общей площади жилого фонда. Теплоснабжение данных зданий осуществляется с использованием печного отопления.
На перспективу индивидуальное теплоснабжение для нового строительства не планируется.
[bookmark: _Toc232243511]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников определены согласно принятому варианту развития системы теплоснабжения на основании перспективных планов подключения потребителей.
Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с учетом мероприятий представлены ниже


[bookmark: _Toc232243591]Таблица 2.1 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки ЮК ГРЭС
	[bookmark: _Hlk232075359]№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	 
	ЮК ГРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	506,000
	506,000
	506,000
	506,000
	506,000
	506,000
	506,000
	506,000
	506,000
	506,000
	506,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	Гкал/ч
	493,900
	493,900
	493,900
	493,900
	493,900
	493,900
	493,900
	493,900
	493,900
	493,900
	493,900

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	Гкал/ч
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550

	4
	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:
	Гкал/ч
	101,598
	101,598
	101,598
	101,598
	101,598
	103,001
	103,001
	103,001
	103,001
	103,001
	103,001

	5.1
	Калтан
	Гкал/ч
	56,749
	56,749
	56,749
	56,749
	56,749
	56,749
	56,749
	56,749
	56,749
	56,749
	56,749

	5.2
	Осинники
	Гкал/ч
	44,849
	44,849
	44,849
	44,849
	44,849
	46,252
	46,252
	46,252
	46,252
	46,252
	46,252

	6
	Потери в паропроводах
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ЮК ГРЭС
	Гкал/ч
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280

	8
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	196,374
	196,652
	196,813
	196,813
	197,368
	207,193
	207,193
	207,193
	207,193
	207,193
	207,193

	8.0.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	167,117
	167,267
	167,363
	167,363
	167,513
	175,034
	175,034
	175,034
	175,034
	175,034
	175,034

	8.0.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	29,257
	29,385
	29,450
	29,450
	29,855
	32,159
	32,159
	32,159
	32,159
	32,159
	32,159

	8.1
	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ЮК ГРЭС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.1.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.1.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.2
	Калтан
	Гкал/ч
	95,031
	95,031
	95,031
	95,031
	95,031
	95,031
	95,031
	95,031
	95,031
	95,031
	95,031

	8.2.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	79,986
	79,986
	79,986
	79,986
	79,986
	79,986
	79,986
	79,986
	79,986
	79,986
	79,986

	8.2.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	15,045
	15,045
	15,045
	15,045
	15,045
	15,045
	15,045
	15,045
	15,045
	15,045
	15,045

	8.3
	Осинники
	Гкал/ч
	101,343
	101,621
	101,782
	101,782
	102,337
	112,162
	112,162
	112,162
	112,162
	112,162
	112,162

	8.3.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	87,131
	87,281
	87,377
	87,377
	87,527
	95,048
	95,048
	95,048
	95,048
	95,048
	95,048

	8.3.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	14,212
	14,340
	14,405
	14,405
	14,810
	17,114
	17,114
	17,114
	17,114
	17,114
	17,114

	9
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности ЮК ГРЭС:
	Гкал/ч
	142,979
	143,257
	143,418
	143,418
	143,973
	153,798
	153,798
	153,798
	153,798
	153,798
	153,798

	9.1
	Калтан
	Гкал/ч
	60,212
	60,212
	60,212
	60,212
	60,212
	60,212
	60,212
	60,212
	60,212
	60,212
	60,212

	9.1.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	55,683
	55,683
	55,683
	55,683
	55,683
	55,683
	55,683
	55,683
	55,683
	55,683
	55,683

	9.1.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	4,529
	4,529
	4,529
	4,529
	4,529
	4,529
	4,529
	4,529
	4,529
	4,529
	4,529

	9.2
	Осинники
	Гкал/ч
	82,767
	83,045
	83,206
	83,206
	83,761
	93,586
	93,586
	93,586
	93,586
	93,586
	93,586

	9.2.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	71,160
	71,310
	71,406
	71,406
	71,556
	79,077
	79,077
	79,077
	79,077
	79,077
	79,077

	9.2.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	11,607
	11,735
	11,800
	11,800
	12,205
	14,509
	14,509
	14,509
	14,509
	14,509
	14,509

	10
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	191,098
	190,820
	190,659
	190,659
	190,104
	178,876
	178,876
	178,876
	178,876
	178,876
	178,876

	13
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	Гкал/ч
	244,493
	244,215
	244,054
	244,054
	243,499
	232,271
	232,271
	232,271
	232,271
	232,271
	232,271





[bookmark: _Toc167559157][bookmark: _Toc232243592]Таблица 2.2 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных ООО «Теплоэнерго»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	 
	Котельные ООО «Теплоэнерго»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	котельная № 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	6,202
	6,202
	6,202
	6,202
	6,202
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,803
	0,803
	0,803
	0,803
	0,803
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	6,180
	6,464
	6,464
	6,464
	6,464
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	4,780
	4,947
	4,947
	4,947
	4,947
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,400
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	6,180
	6,464
	6,464
	6,464
	6,464
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	4,780
	4,947
	4,947
	4,947
	4,947
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,400
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	-0,840
	-1,124
	-1,124
	-1,124
	-1,124
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	-0,840
	-1,124
	-1,124
	-1,124
	-1,124
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	котельная школы № 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,541
	0,541
	0,541
	0,541

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,541
	0,541
	0,541
	0,541

	 
	котельная школы № 16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543

	 
	котельная № 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	4,493
	4,493
	4,493
	4,493
	4,493
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	3,140
	3,361
	3,361
	3,361
	3,361
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	2,490
	2,574
	2,574
	2,574
	2,574
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,650
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	3,140
	3,361
	3,361
	3,361
	3,361
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	2,490
	2,574
	2,574
	2,574
	2,574
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,650
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,732
	0,511
	0,511
	0,511
	0,511
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	0,732
	0,511
	0,511
	0,511
	0,511
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	котельная Тобольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	4,690
	4,690
	4,690
	4,690
	4,690
	4,690
	4,690
	4,690
	4,690
	4,690
	4,690

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	4,286
	4,286
	4,286
	4,286
	4,286
	4,286
	4,286
	4,286
	4,690
	4,690
	4,690

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,754
	1,754
	1,754

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,754
	1,754
	1,754

	 
	котельная БИС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286

	 
	котельная ж/д № 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,091
	1,091
	1,091
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,344
	0,344
	0,344
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	0,344
	0,344
	0,344
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583

	 
	котельная ж/д № 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,149
	1,149
	1,149
	1,149
	1,149
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,393
	0,393
	0,393
	0,393
	0,393
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	0,393
	0,393
	0,393
	0,393
	0,393
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654

	 
	котельная № 3Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	8,714
	8,714
	8,714
	8,714
	8,714
	8,714
	8,714
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	2,353
	2,353
	2,353
	2,353
	2,353
	2,353
	2,353
	4,659
	4,659
	4,659
	4,659

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	2,353
	2,353
	2,353
	2,353
	2,353
	2,353
	2,353
	4,659
	4,659
	4,659
	4,659

	 
	котельная № 4Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,050
	5,050
	5,050
	5,050
	5,050
	5,050
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	1,077
	1,077
	1,077
	1,077
	1,077

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	1,077
	1,077
	1,077
	1,077
	1,077

	 
	котельная № 5Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,965
	5,965
	5,965
	5,965
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	3,263
	3,263
	3,263
	3,263
	3,263
	3,263
	3,263

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	3,263
	3,263
	3,263
	3,263
	3,263
	3,263
	3,263





[bookmark: _Toc232243512]Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения
Основную часть потребителей города Осинники снабжает источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ЮК ГРЭС. Данный источник расположен в городе Калтан. ЮК ГРЭС обеспечивает тепловой энергий и теплоносителем потребителей Калтанского городского округа (КГО) и Осинниковского городского округа (далее ОГО) и Новокузнецкого муниципального района (далее НМР) на нужды отопления и горячего водоснабжения. В таблице пункта 2.1. представлена разбивка балансов ЮК ГРЭС по тепловым выводам на разные поселения.
[bookmark: _Toc232243513]Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Следовательно, радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения – это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии.  
Радиус теплоснабжения в зоне действия системы теплоснабжения с выделенными зонами действия источников теплоснабжения – это расстояние от самого удаленного присоединения потребителя до источника теплоснабжения в выделенной зоне действия этого источника (при этом условие «принадлежности» должно соблюдаться: потребитель должен быть расположен (должен принадлежать) в выделенной зоне действия источника). Таким образом, в системе теплоснабжения с выделенными зонами действия существуют несколько радиусов теплоснабжения, которые могут быть изменены переключением секционирующих задвижек тепловых сетей.  
И наконец, радиус теплоснабжения в системе теплоснабжения с динамическими зонами действия источников тепловой энергии – это расстояние от наиболее удаленного потребителя до источника тепловой энергии в зоне действия этого источника, которая определена гидравлическим режимом циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения в целом. Так как границы зоны действия источника могут изменяться в зависимости от режимов циркуляции теплоносителя, которые в свою очередь зависят от рабочих точек на всех насосных группах (всех насосных станций и подстанций, действующих в системе теплоснабжения), то, соответственно, и радиус теплоснабжения может иметь различное значение в зависимости от управления точками водораздела в системах теплоснабжения. Следом за названием таких зон – радиусы теплоснабжения источников будут динамическими (изменяющимися) в течение одного отопительного периода.  
При этом существуют некоторые нюансы единственности этих определений. Так как определённый радиус теплоснабжения, всего лишь измеритель, а целевая функция, по которой определяется возможность (целесообразность, эффективность) его изменения, есть изменения совокупных расходов в системе теплоснабжения в целом, то строго говоря, такое определение применимо только для изолированных систем теплоснабжения. Для систем теплоснабжения с другой конфигурацией зон действия источников совокупные затраты в системе теплоснабжения будут зависеть от нескольких радиусов теплоснабжения.  
Определение эффективного радиуса теплоснабжения эффективно позволяет решать различные задачи (сокращение-увеличение зон теплоснабжения от источников, и пр.) направленные на повышение эффективности теплоснабжения.  
В соответствии с федеральным законом «О теплоснабжении» радиусом эффективного теплоснабжения (далее РЭТ) называется максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. В связи с этим требуется внести некоторые пояснения об использовании нормативного определения «радиус эффективного теплоснабжения» в схемах теплоснабжения.  
Вопросы с использованием понятия «радиус эффективного теплоснабжения» в схемах теплоснабжения наиболее часто возникают в трех случаях:  
При определении фактического (сложившегося) радиуса теплоснабжения в зоне действия источника тепловой мощности и сравнении его с РЭТ.  
При определении возможности расширения зоны действия источника тепловой мощности, с целью обеспечении новых потребителей, планируемых к строительству вне существующей зоны действия источника.  
При оценке эффектов, возникающих при принятии решения о перераспределении тепловой нагрузки между источниками, с пресекающимися (или вложенными) зонами действия.  
Задачи первого класса решаются с целью выбора дальнейшей стратегии о возможной трансформации зоны действия существующего источника тепловой мощности (ее сокращении или расширении в зависимости от «совокупных затрат в системе теплоснабжения» или, по-другому, «ценовых последствий для потребителей»).  
Задачи второго класса утилитарно устанавливают прямое решение задачи о возможности расширения зоны действия источника тепловой мощности и ограничений этих действия путем сравнения с РЭТ и также «ценовых последствий для потребителей».  
Задачи третьего класса обеспечивают наличие информационной базы, необходимой для принятия решения о возможном перераспределении тепловой нагрузки с целью снижения совокупных затрат в системе теплоснабжения.  
1.1.3. [bookmark: _Toc167558972][bookmark: _Toc232243514]Расчет РЭТ для котельных Осинниковского городского округа 
Расчетные значения радиусов эффективного теплоснабжения котельных Осинниковского городского округа приведены ниже. Все потребители находятся в пределах радиуса эффективного теплоснабжения.
[bookmark: _Toc167559158][bookmark: _Toc232243593]Таблица 2.3 Радиус эффективного теплоснабжения
	Наименование котельной
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	Котельная №3
	0,7

	Котельная школы №7
	0,1

	Котельная школы №16
	0,1

	Котельная №2
	1,0

	Котельная Тобольская
	0,5

	Котельная БИС
	0,2

	Котельная ж/д №1
	0,3

	Котельная ж/д №2
	0,2

	Котельная №3Т
	0,3

	Котельная №4Т
	0,4

	Котельная №5Т
	0,6



1.1.4. [bookmark: _Toc167558973][bookmark: _Toc232243515]Методика определения предельной протяженности теплопровода от нового потребителя до точки подключения на существующей тепловой сети 
Расчет предельной протяженности теплопровода от точки подключения к существующей ТС до нового потребителя проводился согласно предложенной в п. 6 методике. Актуализацию полученных значений рекомендуется проводить ежегодно при изменении РЭТ, которое возможно при значительном изменении присоединенной тепловой нагрузки источника и суммарной протяженности ТС. Изменение стоимостных показателей, а именно удельных капиталовложений, обусловленное инфляцией, не приводит к изменению полученных результатов, т.к. влечет за собой рост себестоимости тепловой энергии как по системе теплоснабжения в целом, так и на отдельных ее участках. 
В таблице ниже приведены результаты расчета максимальной протяженности теплопровода от точки подключения на существующей тепловой сети до нового потребителя.
[bookmark: _Toc167559159][bookmark: _Toc232243594]Таблица 2.4 Предельная протяженность теплопровода от точки подключения к системе теплоснабжения ЮК-ГРЭС до новой теплопотребляющей установки (температурный график 150-70)
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Предельная протяженность теплопровода по kэф, м

	0,01
	2

	0,02
	4

	0,03
	5

	0,04
	7

	0,05
	9

	0,06
	11

	0,07
	13

	0,08
	14

	0,09
	16

	0,1
	18

	0,2
	36

	0,3
	54

	0,4
	72

	0,5
	90

	1
	181

	1,5
	271

	2
	361

	2,5
	452

	3
	542

	3,5
	632

	4
	723

	4,5
	813

	5
	903

	5,5
	994

	6
	1084

	10
	1806

	15
	2710

	20
	3613

	30
	5419



Проведенный анализ показал, что коэффициент эффективности присоединения нагрузки дает наиболее адекватную оценку целесообразности нового подключения в зоне РЭТ, т.к. он учитывает, как капитальные затраты, так и эксплуатационные. В связи с этим, рекомендуется использовать коэффициент эффективности присоединения нагрузки при принятии решения относительно новых заявителей. 

1.1.5. [bookmark: _Toc167558974][bookmark: _Toc232243516]Выводы:
1)	Радиус эффективного теплоснабжения не просто измеритель, а экономическая категория, которая может быть использована при рассмотрении задач о расширении и объединении зон действия источников тепловой энергии.  
2)	Радиусы эффективного теплоснабжения целесообразно вычислять только при возникновении задачи реконструкции или нового строительства в зоне действия конкретного источника тепловой энергии.  
3)	Радиус эффективного теплоснабжения, прежде всего, зависит от прогнозируемой конфигурации тепловой нагрузки относительно места расположения источника тепловой энергии и плотности тепловой нагрузки.  
4)	На значение эффективного радиуса самое существенное влияние оказывает наличие или отсутствие резервов пропускной способности существующих тепловых сетей и резервов тепловой мощности на источнике.  
5)	Одним из главных параметров, от которого зависит значение эффективного радиуса, является величина подключаемой новой нагрузки. Характер этого влияния не однозначный. Увеличение новой нагрузки может привести как к возрастанию эффективного радиуса, так и к его уменьшению.  
6)	Значительное влияние на величину эффективного радиуса оказывает способ прокладки тепловых сетей. При подземном способе прокладки увеличение затрат на перекладку и новое строительство приводит к снижению эффективного радиуса.  
7)	Значение эффективного радиуса существенным образом зависит от места подключения новой нагрузки к существующей тепловой сети и может быть различным для каждого направления вывода тепловой мощности.  
8)	Методика определения эффективного радиуса теплоснабжения не отражает реального влияния на совокупные затраты на подключение мелких потребителей, расположенных на значительном удалении от существующих тепловых сетей. Мелкие потребители (индивидуальные жилые дома), находящиеся на расстоянии не более 20 м от сетей теплоснабжения могут быть подключены трубопроводами с DN32. Потребители с такой же нагрузкой, но удалённые на значительное расстояние от сетей теплоснабжения, должны подключаться трубопроводами с большим диаметром для обеспечения расчётного гидравлического режима. Это приводит к значительному росту нормативных технологических тепловых потерь. В данном случае реальные критерии радиуса эффективного теплоснабжения должны подтверждаться гидравлическими и тепловыми расчётами с учётом рельефа местности и величины подключаемых тепловых нагрузок.  


[bookmark: _Toc232243517]«Существующие и перспективные балансы теплоносителя»
[bookmark: _Toc232243518]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Описание водоподготовительных установок, характеристика оборудования приведены в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». 
Перспективная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитана в соответствии СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».
Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок тепловой сети были рассчитаны среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. Расчет был произведен на основании данных о перспективных зонах действия источников и характеристик их тепловых сетей. 
Перспективная производительность ВПУ, а также расчетные величины нормативной подпитки теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников теплоснабжения приведены ниже.


[bookmark: _Toc232243595]Таблица 3.1 Перспективные балансы производительности ВПУ
	№ п/п
	Наименование параметра
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	 
	Котельные ООО «Теплоэнерго»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	котельная № 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Производительность ВПУ, т/ч
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Срок службы, лет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	150
	150
	150
	150
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,675
	0,675
	0,675
	0,675
	0,675
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	1,799
	1,799
	1,799
	1,799
	1,799
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Доля резерва, %
	45,56%
	45,56%
	45,56%
	45,56%
	45,56%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	5759,796
	5759,796
	5759,796
	5759,796
	5759,796
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	2538,437
	2538,437
	2538,437
	2538,437
	2538,437
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.2
	сверхнормативный расход воды
	3221,359
	3221,359
	3221,359
	3221,359
	3221,359
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Объем тепловых сетей, м3
	89,95
	89,95
	89,95
	89,95
	89,95
	89,95
	89,95
	89,95
	89,95
	89,95
	89,95

	 
	котельная школы № 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Производительность ВПУ, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Срок службы, лет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	6
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	6.1
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	6.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	9
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Доля резерва, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	134,402
	134,402
	134,402
	134,402
	134,402
	134,402
	134,402
	134,402
	134,402
	134,402
	134,402

	10.1
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	11,024
	11,024
	11,024
	11,024
	11,024
	11,024
	11,024
	11,024
	11,024
	11,024
	11,024

	10.2
	сверхнормативный расход воды
	123,378
	123,378
	123,378
	123,378
	123,378
	123,378
	123,378
	123,378
	123,378
	123,378
	123,378

	11
	Объем тепловых сетей, м3
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405

	 
	котельная школы № 16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Производительность ВПУ, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Срок службы, лет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	17,46
	17,46
	17,46
	17,46
	17,46
	17,46
	17,46
	17,46
	17,46
	17,46
	17,46

	5
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	6
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	6.1
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	6.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	9
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Доля резерва, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	426,133
	426,133
	426,133
	426,133
	426,133
	426,133
	426,133
	426,133
	426,133
	426,133
	426,133

	10.1
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	35,453
	35,453
	35,453
	35,453
	35,453
	35,453
	35,453
	35,453
	35,453
	35,453
	35,453

	10.2
	сверхнормативный расход воды
	390,68
	390,68
	390,68
	390,68
	390,68
	390,68
	390,68
	390,68
	390,68
	390,68
	390,68

	11
	Объем тепловых сетей, м3
	1,264
	1,264
	1,264
	1,264
	1,264
	1,264
	1,264
	1,264
	1,264
	1,264
	1,264

	 
	котельная № 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Производительность ВПУ, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Срок службы, лет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	180
	180
	180
	180
	180
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	1,415
	1,415
	1,415
	1,415
	1,415
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Доля резерва, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	4983,607
	4983,607
	4983,607
	4983,607
	4983,607
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	1920,178
	1920,178
	1920,178
	1920,178
	1920,178
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.2
	сверхнормативный расход воды
	3063,429
	3063,429
	3063,429
	3063,429
	3063,429
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Объем тепловых сетей, м3
	70,732
	70,732
	70,732
	70,732
	70,732
	70,732
	70,732
	70,732
	70,732
	70,732
	70,732

	 
	котельная Тобольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Производительность ВПУ, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Срок службы, лет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212

	6
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	6.1
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	6.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566

	9
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Доля резерва, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	3551,959
	3551,959
	3551,959
	3551,959
	3551,959
	3551,959
	3551,959
	3551,959
	3551,959
	3551,959
	3551,959

	10.1
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	828,404
	828,404
	828,404
	828,404
	828,404
	828,404
	828,404
	828,404
	828,404
	828,404
	828,404

	10.2
	сверхнормативный расход воды
	2723,555
	2723,555
	2723,555
	2723,555
	2723,555
	2723,555
	2723,555
	2723,555
	2723,555
	2723,555
	2723,555

	11
	Объем тепловых сетей, м3
	28,305
	28,305
	28,305
	28,305
	28,305
	28,305
	28,305
	28,305
	28,305
	28,305
	28,305

	 
	котельная БИС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Производительность ВПУ, т/ч
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	2
	Срок службы, лет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	5
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126

	6
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	6.1
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	6.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337

	9
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25

	9.1
	Доля резерва, %
	92,86%
	92,86%
	92,86%
	92,86%
	92,86%
	92,86%
	92,86%
	92,86%
	92,86%
	92,86%
	92,86%

	10
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	486,526
	486,526
	486,526
	486,526
	486,526
	486,526
	486,526
	486,526
	486,526
	486,526
	486,526

	10.1
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	486,526
	486,526
	486,526
	486,526
	486,526
	486,526
	486,526
	486,526
	486,526
	486,526
	486,526

	10.2
	сверхнормативный расход воды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Объем тепловых сетей, м3
	16,85
	16,85
	16,85
	16,85
	16,85
	16,85
	16,85
	16,85
	16,85
	16,85
	16,85

	 
	котельная ж/д № 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Производительность ВПУ, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Срок службы, лет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	5
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059

	6
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	6.1
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	6.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156

	9
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Доля резерва, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	554,358
	554,358
	554,358
	554,358
	554,358
	554,358
	554,358
	554,358
	554,358
	554,358
	554,358

	10.1
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	213,979
	213,979
	213,979
	213,979
	213,979
	213,979
	213,979
	213,979
	213,979
	213,979
	213,979

	10.2
	сверхнормативный расход воды
	340,379
	340,379
	340,379
	340,379
	340,379
	340,379
	340,379
	340,379
	340,379
	340,379
	340,379

	11
	Объем тепловых сетей, м3
	7,803
	7,803
	7,803
	7,803
	7,803
	7,803
	7,803
	7,803
	7,803
	7,803
	7,803

	 
	котельная ж/д № 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Производительность ВПУ, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Срок службы, лет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	5
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	6
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	6.1
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	6.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022

	9
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Доля резерва, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	149,069
	149,069
	149,069
	149,069
	149,069
	149,069
	149,069
	149,069
	149,069
	149,069
	149,069

	10.1
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	26,673
	26,673
	26,673
	26,673
	26,673
	26,673
	26,673
	26,673
	26,673
	26,673
	26,673

	10.2
	сверхнормативный расход воды
	122,396
	122,396
	122,396
	122,396
	122,396
	122,396
	122,396
	122,396
	122,396
	122,396
	122,396

	11
	Объем тепловых сетей, м3
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083
	1,083

	 
	котельная № 3Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Производительность ВПУ, т/ч
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	2
	Срок службы, лет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	4
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120

	5
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,833
	0,833
	0,833
	0,833
	0,833
	0,833
	0,833
	0,833
	0,833
	0,833
	0,833

	6
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	6.1
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	6.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	2,221
	2,221
	2,221
	2,221
	2,221
	2,221
	2,221
	2,221
	2,221
	2,221
	2,221

	9
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	9.1
	Доля резерва, %
	35,71%
	35,71%
	35,71%
	35,71%
	35,71%
	35,71%
	35,71%
	35,71%
	35,71%
	35,71%
	35,71%

	10
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	2827,514
	2827,514
	2827,514
	2827,514
	2827,514
	2827,514
	2827,514
	2827,514
	2827,514
	2827,514
	2827,514

	10.1
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	2827,514
	2827,514
	2827,514
	2827,514
	2827,514
	2827,514
	2827,514
	2827,514
	2827,514
	2827,514
	2827,514

	10.2
	сверхнормативный расход воды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Объем тепловых сетей, м3
	111,071
	111,071
	111,071
	111,071
	111,071
	111,071
	111,071
	111,071
	111,071
	111,071
	111,071

	 
	котельная № 4Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Производительность ВПУ, т/ч
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	2
	Срок службы, лет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45

	5
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229

	6
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78

	6.1
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78
	0,78

	6.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	9
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72
	2,72

	9.1
	Доля резерва, %
	77,71%
	77,71%
	77,71%
	77,71%
	77,71%
	77,71%
	77,71%
	77,71%
	77,71%
	77,71%
	77,71%

	10
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	3768,044
	3768,044
	3768,044
	3768,044
	3768,044
	3768,044
	3768,044
	3768,044
	3768,044
	3768,044
	3768,044

	10.1
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	888,732
	888,732
	888,732
	888,732
	888,732
	888,732
	888,732
	888,732
	888,732
	888,732
	888,732

	10.2
	сверхнормативный расход воды
	2879,311
	2879,311
	2879,311
	2879,311
	2879,311
	2879,311
	2879,311
	2879,311
	2879,311
	2879,311
	2879,311

	11
	Объем тепловых сетей, м3
	30,491
	30,491
	30,491
	30,491
	30,491
	30,491
	30,491
	30,491
	30,491
	30,491
	30,491

	 
	котельная № 5Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Производительность ВПУ, т/ч
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3

	2
	Срок службы, лет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	0,346
	0,346
	0,346
	0,346
	0,346
	0,346
	0,346
	0,346
	0,346
	0,346
	0,346

	6
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	6.1
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	6.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	0,923
	0,923
	0,923
	0,923
	0,923
	0,923
	0,923
	0,923
	0,923
	0,923
	0,923

	9
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	6,64
	6,64
	6,64
	6,64
	6,64
	6,64
	6,64
	6,64
	6,64
	6,64
	6,64

	9.1
	Доля резерва, %
	90,96%
	90,96%
	90,96%
	90,96%
	90,96%
	90,96%
	90,96%
	90,96%
	90,96%
	90,96%
	90,96%

	10
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	3343,11
	3343,11
	3343,11
	3343,11
	3343,11
	3343,11
	3343,11
	3343,11
	3343,11
	3343,11
	3343,11

	10.1
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	1216,48
	1216,48
	1216,48
	1216,48
	1216,48
	1216,48
	1216,48
	1216,48
	1216,48
	1216,48
	1216,48

	10.2
	сверхнормативный расход воды
	2126,629
	2126,629
	2126,629
	2126,629
	2126,629
	2126,629
	2126,629
	2126,629
	2126,629
	2126,629
	2126,629

	11
	Объем тепловых сетей, м3
	46,169
	46,169
	46,169
	46,169
	46,169
	46,169
	46,169
	46,169
	46,169
	46,169
	46,169

	 
	Итого по Осинниковскому городскому округу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Производительность ВПУ, т/ч
	17,5
	17,5
	17,5
	17,5
	17,5
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7

	2
	Срок службы, лет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед.
	13
	13
	13
	13
	13
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	4
	Общая емкость баков-аккумуляторов, м3
	707,46
	707,46
	707,46
	707,46
	707,46
	377,46
	377,46
	377,46
	377,46
	377,46
	377,46

	5
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	1,825
	1,825
	1,825
	1,825
	1,825
	1,825

	6
	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:
	4,83
	4,83
	4,83
	4,83
	4,83
	3,32
	3,32
	3,32
	3,32
	3,32
	3,32

	6.1
	нормативные утечки теплоносителя, т/ч
	4,83
	4,83
	4,83
	4,83
	4,83
	3,32
	3,32
	3,32
	3,32
	3,32
	3,32

	6.2
	сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч
	8,082
	8,082
	8,082
	8,082
	8,082
	4,868
	4,868
	4,868
	4,868
	4,868
	4,868

	9
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, т/ч
	13,93
	13,93
	13,93
	13,93
	13,93
	13,11
	13,11
	13,11
	13,11
	13,11
	13,11

	9.1
	Доля резерва, %
	3,4280017
	3,4280017
	3,4280017
	3,4280017
	3,4280017
	2,9724462
	2,9724462
	2,9724462
	2,9724462
	2,9724462
	2,9724462

	10
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	25984,518
	25984,518
	25984,518
	25984,518
	25984,518
	15241,115
	15241,115
	15241,115
	15241,115
	15241,115
	15241,115

	10.1
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	10993,4
	10993,4
	10993,4
	10993,4
	10993,4
	6534,785
	6534,785
	6534,785
	6534,785
	6534,785
	6534,785

	10.2
	сверхнормативный расход воды
	14991,116
	14991,116
	14991,116
	14991,116
	14991,116
	8706,328
	8706,328
	8706,328
	8706,328
	8706,328
	8706,328

	11
	Объем тепловых сетей, м3
	404,123
	404,123
	404,123
	404,123
	404,123
	404,123
	404,123
	404,123
	404,123
	404,123
	404,123



[bookmark: _Toc232243519]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды допускается в соответствии со СП «Тепловые сети» производить подпитку «сырой» водой. 
Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

[bookmark: _Toc232243520]«Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
[bookmark: _Toc232243521]Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Схема теплоснабжения Осинниковского городского округа была разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития до 2030 года.
Основной задачей схемы теплоснабжения является разработка перспективы развития системы теплоснабжения, обеспечивающей реализацию Генерального плана, определение необходимых мероприятий и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и источников тепловой энергии.
Целями выполнения актуализации схемы теплоснабжения являются:
1 Актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утвержденной схемы.
2 Рассмотрение новых предложений, а также актуализация проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения.
3 Актуализация тарифных последствий.
4 Актуализация границ зон деятельности утвержденных ЕТО.
За отчетный период актуализации утвержденной Схемы теплоснабжения принято состояние 2025 г.
В качестве исходной информации при выполнении работы использованы:
- Схема теплоснабжения Осинниковского городского округа до 2035 года (актуализация на 2025 год).
- Материалы, предоставленные администрацией Осинниковского городского округа.
- Материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией, осуществляющими производство и/или передачу тепловой энергии (ООО «Теплоэнерго»);
Мастер-план схемы теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012г.).
Мастер-план схемы теплоснабжения Осинниковского городского округа предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. Каждый вариант должен обеспечивать покрытие перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в городе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления.
Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки вариантов мастер-плана.
В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения. 
 Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность.  
При актуализации схемы теплоснабжения был скорректирован прогноз перспективной застройки и прогноз прироста тепловой нагрузки.  
Балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки определены для всех источников теплоснабжения города, участвующих в теплоснабжении на 01.01.2026 года.
1.1.6. [bookmark: _Toc167558930][bookmark: _Toc232243522]Сценарии развития системы теплоснабжения Осинниковского городского округа
В схеме теплоснабжения рассмотрены два сценария развития системы теплоснабжения Осинниковского городского округа. 
Мероприятия Сценария №1:
- Реконструкция тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс;
- Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей;
- Строительство рециркуляционных трубопроводов ГВС для потребителей, подключенных по тупиковой схеме;
- Реконструкция части котельных г. Осинники и п. Тайжина с установкой полуавтоматических котлоагрегатов с возможностью использования каменного угля и природного газа;
- Мероприятия по автоматизации ЦТП;
- Вывод из эксплуатации котельных №2, №3 с переключением потребителей на ЮК ГРЭС.
Мероприятия Сценария №2:
- Реконструкция тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс;
- Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей;
- Строительство рециркуляционных трубопроводов ГВС для потребителей, подключенных по тупиковой схеме;
- Реконструкция части котельных г. Осинники и п. Тайжина с установкой полуавтоматических котлоагрегатов с возможностью использования каменного угля и природного газа;
- Мероприятия по автоматизации ЦТП;
- Вывод из эксплуатации котельных №2, №3 и строительство на их месте новых блочно-модульных котельных.
[bookmark: _Toc232243523]Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Обоснование выбора Сценария развития систем теплоснабжения Осинниковского городского округа представлено в Главе 5 Обосновывающих материалов.
Сравнение Сценариев развития систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc232243596]Таблица 4.1 Сравнение сценариев развития систем теплоснабжения.
	Номер критерия
	Наименование
	Сценарий №1
	Сценарий №2

	1
	Ценовые (тарифные) последствия по единой теплоснабжающей организации
	+
	+

	2
	Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
	+
	-

	3
	Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий
	+/-
	+



Вывод: По результатам сравнения Сценариев развития систем теплоснабжения Осинниковского городского округа наиболее эффективным является Сценарий №1. Далее в схеме теплоснабжения рассматривается Сценарий №1 как основной.


[bookmark: _Toc232243524]«Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»
[bookmark: _Toc232243525]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
Для покрытия перспективных нагрузок планируется строительство новой котельной в районе городского парка.
Перечень мероприятий представлен в таблице ниже.


[bookmark: _Toc232243597]Таблица 5.1 Мероприятия по строительству новых блочно-модульных котельных и выводу из эксплуатации существующих
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Обозначение необходимости
	Описание и место расположения объекта
	Источник финансирования
	Год начала реализации мероприятия
	Год завершения мероприятия
	Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	001.01.01.000
	Подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	 
	 
	 
	 
	 
	101806

	001.01.01.001
	Строительство котельной школы (р-н гор. парка)
	Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией
	 
	Бюджетные средства
	2029
	2030
	101806





[bookmark: _Toc232243526]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Перспективные потребители планируется подключать к системе теплоснабжения ЮК ГРЭС. Существующих мощностей ЮК ГРЭС достаточно для обеспечения перспективной нагрузки.
[bookmark: _Toc232243527]Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
В перспективе планируется провести реконструкцию котельных ОГО с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения.


[bookmark: _Toc232243598]Таблица 5.2 Мероприятия по реконструкции действующих котельных
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Обозначение необходимости
	Описание и место расположения объекта
	Источник финансирования
	Год начала реализации мероприятия
	Год завершения мероприятия
	Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб.

	001.01.02.000
	Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	 
	 
	 
	 
	 
	385509

	001.01.02.001
	Реконструкция котельной школы №16 с установкой полуавтоматических котлоагрегатов с возможностью использования каменного угля и природного газа
	Реконструкция котельной для повышения эффективности работы системы теплоснабжения
	Котельная №16
	Бюджетные средства
	2029
	2030
	9225

	001.01.02.002
	Реконструкция котельной Тобольская с установкой полуавтоматических котлоагрегатов с возможностью использования каменного угля и природного газа
	Реконструкция котельной для повышения эффективности работы системы теплоснабжения
	Котельная Тобольская
	Бюджетные средства
	2032
	2033
	72402

	001.01.02.003
	Реконструкция котельной ж/д№1 с установкой полуавтоматических котлоагрегатов с возможностью использования каменного угля и природного газа.  
	Техническое перевооружение котельной для повышения эффективности работы системы теплоснабжения
	Котельная ж/д№1
	Бюджетные средства
	2027
	2028
	13606

	001.01.02.004
	Реконструкция котельной ж/д№2 с установкой полуавтоматических котлоагрегатов с возможностью использования каменного угля и природного газа.  
	Техническое перевооружение котельной для повышения эффективности работы системы теплоснабжения
	Котельная ж/д№2
	Бюджетные средства
	2029
	2030
	15913

	001.01.02.005
	Реконструкция котельной № 3Т с установкой полуавтоматических котлоагрегатов с возможностью использования каменного угля и природного газа.  
	Техническое перевооружение котельной для повышения эффективности работы системы теплоснабжения
	Котельная № 3Т
	Бюджетные средства
	2031
	2032
	127301

	001.01.02.006
	Реконструкция котельной № 4Т с установкой полуавтоматических котлоагрегатов с возможностью использования каменного угля и природного газа.  
	Техническое перевооружение котельной для повышения эффективности работы системы теплоснабжения
	Котельная № 4Т
	Бюджетные средства
	2030
	2031
	64314

	001.01.02.007
	Реконструкция котельной № 5Т с установкой полуавтоматических котлоагрегатов с возможностью использования каменного угля и природного газа.  
	Техническое перевооружение котельной для повышения эффективности работы системы теплоснабжения
	Котельная № 5Т
	Бюджетные средства
	2028
	2029
	69848

	001.01.02.008
	Установка приборов учета в котельной БиС  с возможностью дистанционного контроля параметров 
	Учет тепловой энергии
	Котельная БИС
	Бюджетные средства
	2028
	2028
	1700

	001.01.02.009
	Установка приборов учета в котельной №4Т  с возможностью дистанционного контроля параметров 
	Учет тепловой энергии
	Котельная № 4Т
	Бюджетные средства
	2029
	2029
	6700

	001.01.02.010
	Установка приборов учета в котельной №5Т  с возможностью дистанционного контроля параметров 
	Учет тепловой энергии
	Котельная № 5Т
	Бюджетные средства
	2028
	2028
	4500




[bookmark: _Toc232243528]Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Территорию Осинниковского городского округа снабжает один источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – ЮК ГРЭС. Данная система теплоснабжения изолирована от остальных источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc232243529]Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Выбранный сценарий развития системы теплоснабжения предполагает переключение нагрузки котельных №2 и №3 на источник комбинированной выработки – ЮК ГРЭС.
Для этого предполагается завершить строительство ЦТП вблизи котельной №2, построить участок магистрали от существующего ЦТП-7 до нового ЦТП, участок тепловой сети, соединяющий сети котельных №№2, 3. Данное мероприятие подробно описано в Разделе 6.
[bookmark: _Toc232243530]Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
В перспективе не планируется перевод котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
[bookmark: _Toc232243531]Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Перевод существующих котельных в пиковый режим не планируется.
В перспективе предлагается вывод котельных №2, №3 и переключение потребителей на систему теплоснабжения ЮК ГРЭС.
Для этого предполагается завершить строительство ЦТП вблизи котельной №2, построить участок магистрали от существующего ЦТП-7 до нового ЦТП, участок тепловой сети, соединяющий сети котельных №№2, 3.
Мероприятия представлены в Разделе 6.
[bookmark: _Toc232243532]Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
В системе теплоснабжения тепловых сетей, присоединенных от ЮК ГРЭС в Осинниковском городском округе принято центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде и приняты основные температурные графики. 
Температура теплоносителя тепломагистрали изменяется по температурному графику 150 / 70°С со срезкой на 125°С, распределительных сетей отопления – 95 /70°С. Для обеспечения нормативной температуры в системах горячего водоснабжения предусмотрена циркуляция теплоносителя. Наряду с этим значительная часть потребителей не имеет циркуляционных трубопроводов.
Температурный график отпуска тепла в тепловые сети от котельных – 95/70 С.
[image: ]
[bookmark: _Toc229745298][bookmark: _Toc232243636]Рисунок 5.1 Температурный график отпуска тепловой энергии БУ3 ЮК ГРЭС на отопительный период 2026-2027 гг.


[image: ]
[bookmark: _Toc229745299][bookmark: _Toc232243637]Рисунок 5.2 Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных и второго контура отопления ЦТП ООО «Теплоэнерго» на отопительный период 2026-2027 гг.

В перспективе изменять температурный график не планируется.
[bookmark: _Toc232243533]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
В перспективе изменений установленной мощности на источниках тепловой энергии не планируется. На котельных запланирована реконструкция, по результатам которой располагаемая мощность станет равной установленной.
В таблице ниже представлен перечень источников с указанием установленной и располагаемой мощностей.


[bookmark: _Toc232243599]Таблица 5.3 Существующие и перспективные значения установленной и располагаемой мощностей
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	 
	Котельные ООО «Теплоэнерго»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	котельная № 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	6,202
	6,202
	6,202
	6,202
	6,202
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,803
	0,803
	0,803
	0,803
	0,803
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	6,180
	6,464
	6,464
	6,464
	6,464
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	4,780
	4,947
	4,947
	4,947
	4,947
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,400
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	6,180
	6,464
	6,464
	6,464
	6,464
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	4,780
	4,947
	4,947
	4,947
	4,947
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,400
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	-0,840
	-1,124
	-1,124
	-1,124
	-1,124
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	-0,840
	-1,124
	-1,124
	-1,124
	-1,124
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	котельная школы № 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,541
	0,541
	0,541
	0,541

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,541
	0,541
	0,541
	0,541

	 
	котельная школы № 16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543

	 
	котельная № 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	4,493
	4,493
	4,493
	4,493
	4,493
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	3,140
	3,361
	3,361
	3,361
	3,361
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	2,490
	2,574
	2,574
	2,574
	2,574
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,650
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	3,140
	3,361
	3,361
	3,361
	3,361
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	2,490
	2,574
	2,574
	2,574
	2,574
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,650
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,732
	0,511
	0,511
	0,511
	0,511
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	0,732
	0,511
	0,511
	0,511
	0,511
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	котельная Тобольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	4,690
	4,690
	4,690
	4,690
	4,690
	4,690
	4,690
	4,690
	4,690
	4,690
	4,690

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	4,286
	4,286
	4,286
	4,286
	4,286
	4,286
	4,286
	4,286
	4,690
	4,690
	4,690

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,754
	1,754
	1,754

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,754
	1,754
	1,754

	 
	котельная БИС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286

	 
	котельная ж/д № 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,091
	1,091
	1,091
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,344
	0,344
	0,344
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	0,344
	0,344
	0,344
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583

	 
	котельная ж/д № 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,149
	1,149
	1,149
	1,149
	1,149
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,393
	0,393
	0,393
	0,393
	0,393
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	0,393
	0,393
	0,393
	0,393
	0,393
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654

	 
	котельная № 3Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	8,714
	8,714
	8,714
	8,714
	8,714
	8,714
	8,714
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	2,353
	2,353
	2,353
	2,353
	2,353
	2,353
	2,353
	4,659
	4,659
	4,659
	4,659

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	2,353
	2,353
	2,353
	2,353
	2,353
	2,353
	2,353
	4,659
	4,659
	4,659
	4,659

	 
	котельная № 4Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,050
	5,050
	5,050
	5,050
	5,050
	5,050
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	1,077
	1,077
	1,077
	1,077
	1,077

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	1,077
	1,077
	1,077
	1,077
	1,077

	 
	котельная № 5Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,965
	5,965
	5,965
	5,965
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	3,263
	3,263
	3,263
	3,263
	3,263
	3,263
	3,263

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	3,263
	3,263
	3,263
	3,263
	3,263
	3,263
	3,263




[bookmark: _Toc232243534]Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
В Осинниковском ГО в рассматриваемом периоде 2026-2035 гг. ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

[bookmark: _Toc232243535]«Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»
[bookmark: _Toc232243536]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Мероприятия по реконструкции и модернизации и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируются. 
В перспективе планируется закрытие котельных №2, №3 и переключение потребителей на ЮК ГРЭС. Данные мероприятия представлены в Разделе 6.4.
[bookmark: _Toc232243537]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Предложения по строительству тепловых сетей для подключения перспективных потребителей представлены ниже. 
В перспективе мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра для обеспечения перспективной тепловой нагрузки не требуются.
[bookmark: _Toc167559160][bookmark: _Toc232243600]Таблица 6.1 Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Обозначение необходимости
	Описание и место расположения объекта
	Источник финансирования
	Год начала реализации мероприятия
	Год завершения мероприятия
	Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001.02.01.000
	Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	 
	 
	 
	 
	 
	185412
	

	001.02.01.001
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «Группа домов р-н ул. Победы»
	Обеспечения подключения перспективных потребителей
	 
	Бюджетные средства
	2028
	2029
	77342
	

	001.02.01.002
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «Группа домов по ул. Крупской»
	Обеспечения подключения перспективных потребителей
	 
	Бюджетные средства
	2027
	2030
	37682
	

	001.02.01.003
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «Группа домов р-н Комсомольского парка»
	Обеспечения подключения перспективных потребителей
	 
	Бюджетные средства
	2028
	2029
	25134
	

	001.02.01.004
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «МКД ул. Куйбышева, 6»
	Обеспечения подключения перспективных потребителей
	 
	Бюджетные средства
	2027
	2028
	45254
	



[bookmark: _Toc232243538]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Схемой теплоснабжения предлагается несколько вариантов организации совместной работы источников тепловой энергии.

1.1.7. [bookmark: _Toc169885339][bookmark: _Toc232243539]Организация совместной работы Котельных 4Т и 5Т.
Котельные 4Т и 5Т физически близко расположены друг к другу, имеют примой доступ для строительства перемычки по системе отопления и горячего водоснабжения. Ниже приведены трассировка и обоюдной резервирующей перемычки между Котельными 4Т и 5Т:

[image: ]
[bookmark: _Toc169885008][bookmark: _Toc232243638]Рисунок 6.2 Трассировка рекомендуемой перемычки между источниками Котельной 4Т и Котельной 5Т
Зелёным выделены участки строительства перемычки по Системе Отопления, фиолетовым – по Системе Горячего Водоснабжения.
[bookmark: _Toc169885123][bookmark: _Toc232243601]Таблица 6.5 Рекомендуемые к строительству участки для перемычки между источниками Котельной 4Т и Котельной 5Т
	Sys
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Назначение теплопровода

	63
	635,48
	0,31
	0,31
	Отопление

	2
	635,00
	0,27
	0,27
	ГВС



[bookmark: _Toc169885124][bookmark: _Toc232243602]Таблица 6.6 Мероприятия по Резервированию котельных 4Т и 5Т
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Обозначение необходимости
	Источник финансирования
	Год начала реализации мероприятия
	Год завершения мероприятия
	Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	001.02.03.026
	Резервирование котельных 4Т и 5Т: - строительство перемычки между котельными 4Т и 5Т;
- реконструкция тепловых сетей для обеспечения пропускной способности
	Повышение надежности системы. Обеспечение резервирования тепловой нагрузки
	Бюджетные средства
	2031
	2032
	19820,00



[bookmark: _Toc232243540]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
В перспективе планируются мероприятия по реконструкции котельных:
- Мероприятия по реконструкции котельных;
- Мероприятия по выводу из эксплуатации котельных №2, №3 и переключение потребителей на ЮК ГРЭС.
Для первой группы мероприятий строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей не запланирована. 
Для второй группы необходимы мероприятия по строительству тепловых сетей.


[bookmark: _Toc167559161][bookmark: _Toc232243603]Таблица 6.7 Мероприятия по строительству тепловых сетей для переключения котельных №2, №3 на ЮК ГРЭС
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Обозначение необходимости
	Описание и место расположения объекта
	Источник финансирования
	Год начала реализации мероприятия
	Год завершения мероприятия
	Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	001.02.02.000
	Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
	 
	 
	 
	 
	 
	190412

	001.02.02.001
	Строительство магистральных тепловых сетей  от ЦТП-7 до зоны действия котельных № 2, 3
	Переключение потребителей котельной №2 и №3 на ЮК ГРЭС
	 
	Бюджетные средства
	2027
	2028
	67745

	001.02.02.002
	Строительство квартальной тепловой сети от котельных № 2, 3 для подключения к новому ЦТП
	Переключение потребителей котельной №2 и №3 на ЮК ГРЭС
	 
	Бюджетные средства
	2027
	2030
	122667





Также схемой теплоснабжения предлагаются мероприятия по повышению. Эффективности работы системы теплоснабжения:
- Строительство рециркуляционных трубопроводов ГВС для потребителей, подключенных по тупиковой схеме
Затраты на данные мероприятия представлены в таблице ниже.


[bookmark: _Toc167559162][bookmark: _Toc232243604]Таблица 6.8 Мероприятия по строительству рециркуляционных трубопроводов ГВС для потребителей, подключенных по тупиковой схеме
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Обозначение необходимости
	Описание и место расположения объекта
	Источник финансирования
	Год начала реализации мероприятия
	Год завершения мероприятия
	Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб.

	001.02.03.001
	Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	142067

	001.02.03.001
	Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-1
	Повышение качества и эффективности ГВС
	ЦТП-1
	Бюджетные средства
	2029
	2034
	57707

	001.02.03.002
	Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-4
	Повышение качества и эффективности ГВС
	ЦТП-4
	Бюджетные средства
	2029
	2034
	18702

	001.02.03.003
	Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-5
	Повышение качества и эффективности ГВС
	ЦТП-5
	Бюджетные средства
	2029
	2034
	19791

	001.02.03.004
	Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-6
	Повышение качества и эффективности ГВС
	ЦТП-6
	Бюджетные средства
	2030
	2032
	17207

	001.02.03.005
	Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-7
	Повышение качества и эффективности ГВС
	ЦТП-7
	Бюджетные средства
	2029
	2032
	28660





[bookmark: _Toc167558984][bookmark: _Toc232243541]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации насосных станций и ЦТП представлены в таблице ниже.


[bookmark: _Toc167559164][bookmark: _Toc232243605]Таблица 6.9 Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации насосных станций и ЦТП
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Обозначение необходимости
	Описание и место расположения объекта
	Источник финансирования
	Год начала реализации мероприятия
	Год завершения мероприятия
	Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	001.02.06.000
	Подгруппа проектов строительства новых насосных станций
	 
	 
	 
	 
	 
	65760

	001.02.06.001
	Строительство повысительной насосной станции (ПНС)
	Переключение потребителей котельной №2 и №3 на ЮК ГРЭС
	 
	Бюджетные средства
	2027
	2028
	65760

	001.02.07.000
	Подгруппа проектов реконструкции насосных станций
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	001.02.08.000
	Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей
	 
	 
	 
	 
	 
	182370

	001.02.08.001
	Замена вертикального цилиндрического бака-аккумулятора на ЦТП-1 (V=600м3), взамен исчерпавшего эксплуатационный ресурс
	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	ЦТП-1
	Бюджетные средства
	2027
	2027
	21000

	001.02.08.002
	Установка приборов учета в ЦТП-4 с возможностью дистанционного контроля параметров
	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	ЦТП-4
	Бюджетные средства
	2030
	2030
	7800

	001.02.08.003
	Установка приборов учета в ЦТП-6 с возможностью дистанционного контроля параметров
	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	ЦТП-6
	Бюджетные средства
	2030
	2030
	6700

	001.02.08.004
	Установка приборов учета в ЦТП-7 с возможностью дистанционного контроля параметров 
	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	ЦТП-7
	Бюджетные средства
	2029
	2029
	6700

	001.02.08.005
	Реконструкция центрального теплового пункта ЦТП-5
	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	ЦТП-5
	Бюджетные средства
	2027
	2028
	61423

	001.02.08.006
	Строительство центрального теплового пункта (ЦТП-8) в зоне действия котельных № 2,3
	Переключение потребителей котельной №2 и №3 на ЮК ГРЭС
	ЦТП-8 (план)
	Бюджетные средства
	2027
	2029
	78747




[bookmark: _Toc232243542]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
В Осинниковском городском округе не требуется проведение мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.
В настоящий момент в г. Осинники отсутствует резервирование смежный районов города между ЦТП. Прямой доступ между ЦТП существует между ЦТП-1 и ЦТП-2 и ЦТП-4, а также между ЦТП-5 и ЦТП-6. Чтобы резервировать эти ЦТП требуется строительство дополнительных участков тепловой сети между районами, также частичная перекладка после ЦТП-1. Ниже представлены рекомендуемые трассировки перемычке между ЦТП и их параметры:

[image: ]
[bookmark: _Toc169885009][bookmark: _Toc232243639]Рисунок 6.3 Трассировка рекомендуемой перемычки между ЦТП-1 и ЦТП-2, ЦТП-4

[image: ]
[bookmark: _Toc169885010][bookmark: _Toc232243640]Рисунок 6.4 Трассировка рекомендуемой перемычки между ЦТП-5 и ЦТП-6

[bookmark: _Toc169885127][bookmark: _Toc232243606]Таблица 6.10 Рекомендуемые к перекладке участки для перемычки между ЦТП
	Sys
	Длина участка, м
	Внутренний диаметp подающего трубопровода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Внутpенний диаметp подающего трубопровода до реконструкции, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода до реконструкции, м
	Назначение теплопровода
	Перемычка

	50
	18,05
	0,16
	0,16
	0,16
	0,04
	ГВС
	Двухсторонняя перемычка ЦТП-5 - ЦТП-6

	48
	68,26
	0,16
	0,16
	0,16
	0,04
	ГВС
	

	46
	75,65
	0,16
	0,16
	0,09
	0,06
	ГВС
	

	52
	9,95
	0,16
	0,16
	0,16
	0,04
	ГВС
	

	32
	76,44
	0,33
	0,33
	0,16
	0,16
	Отопление
	

	31
	70,40
	0,33
	0,33
	0,22
	0,22
	Отопление
	

	29
	13,05
	0,33
	0,33
	0,27
	0,27
	Отопление
	

	25
	5,01
	0,31
	0,31
	0,27
	0,27
	Отопление
	

	27
	14,10
	0,33
	0,33
	0,27
	0,27
	Отопление
	

	39
	104,20
	0,33
	0,33
	0,22
	0,00
	ГВС
	Перемычка ЦТП-1 - ЦТП-4 - ЦТП-2

	37
	68,72
	0,31
	0,31
	0,22
	0,00
	ГВС
	

	19
	103,31
	0,31
	0,31
	0,27
	0,27
	Отопление
	

	17
	74,81
	0,31
	0,31
	0,27
	0,27
	Отопление
	



[bookmark: _Toc169885128][bookmark: _Toc232243607]Таблица 6.11 Рекомендуемые к строительству участки для перемычки между ЦТП
	Sys
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Назначение теплопровода
	Балансодержатель

	42
	304,90
	0,33
	0,33
	Отопление
	Двухсторонняя перемычка ЦТП-5 - ЦТП-6

	40
	312,59
	0,16
	0,16
	ГВС
	

	65
	440,72
	0,31
	0,31
	Отопление
	Перемычка ЦТП-1 - ЦТП-2

	58
	444,89
	0,26
	0,26
	ГВС
	

	55
	184,16
	0,27
	0,27
	Отопление
	Перемычка ЦТП-1 - ЦТП-4

	67
	179,68
	0,27
	0,27
	ГВС
	

	14
	580,84
	0,27
	0,27
	Отопление
	Перемычка ЦТП-1 - ЦТП-4 - ЦТП-2

	35
	579,37
	0,33
	0,33
	ГВС
	



[bookmark: _Toc169885129][bookmark: _Toc232243608]Таблица 6.12 Мероприятия по Резервированию ЦТП
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Обозначение необходимости
	Описание и место расположения объекта
	Источник финансирования
	Год начала реализации мероприятия
	Год завершения мероприятия
	Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб.

	001.02.03.001
	Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	43909

	001.02.03.029
	Резервирование ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-4:                                     - строительство перемычки между ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-4;                                               -реконструкция тепловых сетей для обеспечения пропускной способности
	Повышение надежности системы. Обеспечение резервирования тепловой нагрузки
	Тепловые сети ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-4
	Бюджетные средства
	2032
	2034
	31671

	001.02.03.030
	Резервирование ЦТП-6 и ЦТП-7:                                    - строительство перемычки между ЦТП-6 и ЦТП-7;                                    - реконструкция тепловых сетей для обеспечения пропускной способности
	Повышение надежности системы. Обеспечение резервирования тепловой нагрузки
	Тепловые сети ЦТП-6, ЦТП-7
	Бюджетные средства
	2032
	2033
	12238



Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.


[bookmark: _Toc167559163][bookmark: _Toc232243609]Таблица 6.13 Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых сетей подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Обозначение необходимости
	Описание и место расположения объекта
	Источник финансирования
	Год начала реализации мероприятия
	Год завершения мероприятия
	Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб.

	001.02.03.001
	Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	 
	 
	 
	 
	 
	989067

	001.02.03.06
	Капитальный ремонт участка наружных сетей теплоснабжения  по адресу: Осинниковский городской округ, пос. Тайжина, ул. Дорожная ( с прокладкой циркуляционного трубопровода)
	Снижение износа тепловых сетей
	Тепловые сети п. Тайжина
	Бюджетные средства
	2026
	2028
	71902

	001.02.03.07
	Реконструкция, замена тепловых сетей ж/д 2 (отопл. , ГВС)
	Снижение износа тепловых сетей
	Котельная ж/д №2
	Бюджетные средства
	2030
	2031
	1836

	001.02.03.08
	Реконструкция, замена тепловых сетей ж/д 1 (отпл., ГВС)
	Снижение износа тепловых сетей
	Котельная №ж/д№1
	Бюджетные средства
	2031
	2032
	2448

	001.02.03.09
	Реконструкция, замена тепловых сетей котельной № 3Т (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода)
	Снижение износа тепловых сетей
	Котельная №3Т
	Бюджетные средства
	2028
	2029
	98911

	001.02.03.10
	Реконструкция, замена тепловых сетей котельной № 4Т (отопление, гвс )
	Снижение износа тепловых сетей
	Котельная №4Т
	Бюджетные средства
	2030
	2031
	87998

	001.02.03.11
	Реконструкция, замена сетей котельной № 2 (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода)
	Снижение износа тепловых сетей
	Котельная №2
	Бюджетные средства
	2027
	2028
	14570

	001.02.03.12
	Реконструкция, замена сетей котельной № 3  (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода)
	Снижение износа тепловых сетей
	Котельная №3
	Бюджетные средства
	2028
	2029
	34071

	001.02.03.13
	Реконструкция, замена сетей котельной Тобольская (от котельной до ТК-1)
	Снижение износа тепловых сетей
	Котельная Тобольская
	Бюджетные средства
	2028
	2028
	9541

	001.02.03.14
	Замена сетей ЦТП-1 (отопл., гвс)
	Снижение износа тепловых сетей
	ЦТП-1
	Бюджетные средства
	2027
	2033
	118474

	001.02.03.15
	Замена сетей ЦТП-2 (отопл., гвс)
	Снижение износа тепловых сетей
	ЦТП-2
	Бюджетные средства
	2030
	2031
	20800

	001.02.03.16
	Замена сетей ЦТП-4 (отопл., гвс)
	Снижение износа тепловых сетей
	ЦТП-4
	Бюджетные средства
	2028
	2030
	26498

	001.02.03.17
	Замена сетей ЦТП-5 (отопл., гвс)
	Снижение износа тепловых сетей
	ЦТП-5
	Бюджетные средства
	2027
	2030
	39972

	001.02.03.18
	Замена сетей ЦТП-6 (отопл., гвс)
	Снижение износа тепловых сетей
	ЦТП-6
	Бюджетные средства
	2027
	2032
	55288

	001.02.03.19
	Замена сетей ЦТП-7 (отопл., гвс)
	Снижение износа тепловых сетей
	ЦТП-7
	Бюджетные средства
	2027
	2030
	59697

	001.02.03.20
	Реконструкция  участков магистрали ЮК ГРЭС, в т.ч. 
	Повышение надежности системы, снижение тепловых потерь
	Тепломагистраль ЮК ГРЭС - Осинники
	Инвестиционная программа
	2026
	2030
	136780

	
	Реконструкция тепломагистрали ЮК ГРЭС-Осинники  (инвентарный  номер 00-000825  общей протяженностью 9700 м в 2-х трубном исполнении)   на  участке в р-не КСЗ-2-КСЗ-3 (между опорами №351-№354) протяженностью 0,47 км в 2-х трубном исполнении, с заменой теплоизоляционного покрытия на энергоэффективное (42:31:0000000:440)
	
	
	
	2026 
	2028
	54228

	
	Реконструкция  тепломагистрали ЮК ГРЭС-Осинники  (инвентарный  номер 00-000826   общей протяженностью 1820 м в 2-х трубном исполнении)  на участке в р-не КСЗ-3-КСЗ-4  ( между опорами№ 1040-№ 1035) D 720 мм, L= 0,48 км в 2-х трубном исполнении,  с заменой теплоизоляционного покрытия на энергоэффективное (42:31:0000000:3512)
	
	
	
	2029
	2030
	54995

	
	Реконструкция  тепломагистрали ЮК ГРЭС-Осинники (инвентарный  номер 00-000827 общая протяженность  11252 м в 1-трубном исполнении) на участке  в р-не КСЗ-4-УП  ( между опорами № 1289-№1274)  протяженностью 0,24 км в 2-х трубном исполнении , с заменой теплоизоляционного покрытия на энергоэффективное (42:31:0000000: 478)
	
	
	
	2027
	2027
	27497

	001.02.03.21
	Капитальный ремонт участков  теплотрассы ЮК ГРЭС - Осинники
	Повышение надежности системы, снижение тепловых потерь
	Тепломагистраль ЮК ГРЭС - Осинники
	Бюджетные средства
	2025
	2034
	210281



[bookmark: _Toc232243543]«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»
[bookmark: _Toc232243544]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
На территории Осинниковского городского округа нет потребителей, подключенных по открытой схеме, поэтому проведения мероприятий не требуется.
Применительно к новому строительству, проектирование тепловых сетей и сетей водоснабжения должно учитывать условия независимых и закрытых схем.
[bookmark: _Toc232243545]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
На территории Осинниковского городского округа нет потребителей, подключенных по открытой схеме, поэтому проведения мероприятий не требуется.

[bookmark: _Toc232243546]«Перспективные топливные балансы»
[bookmark: _Toc232243547]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Результаты расчетов расхода топлива источниками тепловой энергии на территории Осинниковского городского округа представлены в таблицах ниже.
Затраты топлива по источнику ЮК ГРЭС в схеме теплоснабжения не учитываются, так как данный источник находится в другом городском поселении.


[bookmark: _Toc167559165][bookmark: _Toc232243610]Таблица 8.1 Прогнозные показатели работы котельных ООО «Теплоэнерго»
	[bookmark: _Toc167559166]№ п/п
	Наименование источника
	Ед. измер.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	 
	котельная №3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	17210,4
	17110,8
	17110,8
	17110,8
	17110,8
	Вывод из эксплуатации, передача нагрузки на новый ЦТП-8

	2
	Собственные нужды источника
	Гкал
	325,0
	325,0
	325,0
	325,0
	325,0
	

	3
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	16885,4
	16785,9
	16785,9
	16785,9
	16785,9
	

	4
	Потери в сетях
	Гкал
	5636,0
	5346,4
	5346,4
	5346,4
	5346,4
	

	5
	Полезный отпуск
	Гкал
	11249,4
	11439,4
	11439,4
	11439,4
	11439,4
	

	6
	Годовой расход условного топлива
	т.у.т.
	4165,4
	4749,0
	4749,0
	4749,0
	4749,0
	

	7
	Годовой расход натурального топлива
	т.н.т.
	4776,6
	5535,0
	5535,0
	5535,0
	5535,0
	

	8
	Удельный расход условного топлива на выработку т/э
	кг.у.т./Гкал
	242,0
	271,9
	271,9
	271,9
	271,9
	

	9
	Удельный расход условного топлива на отпуск т/э
	кг.у.т./Гкал
	247,2
	286,2
	286,2
	286,2
	286,2
	

	10
	Низшая теплота сгорания
	ккал/кг
	6104,0
	6104,0
	6104,0
	6104,0
	6104,0
	

	 
	котельная шк.№7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	304,7
	482,1
	482,1
	482,1
	482,1
	482,1
	482,1
	482,1
	482,1
	482,1
	482,1

	2
	Собственные нужды источника
	Гкал
	29,0
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2
	30,2

	3
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	275,8
	451,9
	451,9
	451,9
	451,9
	451,9
	451,9
	451,9
	451,9
	451,9
	451,9

	4
	Потери в сетях
	Гкал
	39,9
	49,2
	49,2
	49,2
	49,2
	49,2
	49,2
	49,2
	49,2
	49,2
	49,2

	5
	Полезный отпуск
	Гкал
	235,8
	402,7
	402,7
	402,7
	402,7
	402,7
	402,7
	402,7
	402,7
	402,7
	402,7

	6
	Годовой расход условного топлива
	т.у.т.
	90,0
	117,5
	117,5
	117,5
	117,5
	117,5
	117,5
	117,5
	117,5
	117,5
	117,5

	7
	Годовой расход натурального топлива
	т.н.т.
	103,6
	137,0
	137,0
	137,0
	137,0
	137,0
	137,0
	137,0
	137,0
	137,0
	137,0

	8
	Удельный расход условного топлива на выработку т/э
	кг.у.т./Гкал
	295,5
	225,4
	225,4
	225,4
	225,4
	225,4
	225,4
	225,4
	225,4
	225,4
	225,4

	9
	Удельный расход условного топлива на отпуск т/э
	кг.у.т./Гкал
	315,0
	232,1
	232,1
	232,1
	232,1
	232,1
	232,1
	232,1
	232,1
	232,1
	232,1

	10
	Низшая теплота сгорания
	ккал/кг
	6082,0
	6082,0
	6082,0
	6082,0
	6082,0
	6082,0
	6082,0
	6082,0
	6082,0
	6082,0
	6082,0

	 
	котельная шк.№16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	963,1
	1057,4
	1057,4
	1057,4
	1057,4
	1057,4
	1057,4
	1057,4
	1057,4
	1057,4
	1057,4

	2
	Собственные нужды источника
	Гкал
	59,0
	59,0
	59,0
	59,0
	59,0
	59,0
	59,0
	59,0
	59,0
	59,0
	59,0

	3
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	904,1
	998,4
	998,4
	998,4
	998,4
	998,4
	998,4
	998,4
	998,4
	998,4
	998,4

	4
	Потери в сетях
	Гкал
	370,3
	210,3
	210,3
	210,3
	210,3
	210,3
	210,3
	210,3
	210,3
	210,3
	210,3

	5
	Полезный отпуск
	Гкал
	533,8
	788,1
	788,1
	788,1
	788,1
	788,1
	788,1
	788,1
	788,1
	788,1
	788,1

	6
	Годовой расход условного топлива
	т.у.т.
	250,8
	252,3
	252,3
	252,3
	252,3
	252,3
	252,3
	252,3
	252,3
	252,3
	252,3

	7
	Годовой расход натурального топлива
	т.н.т.
	288,2
	294,0
	294,0
	294,0
	294,0
	294,0
	294,0
	294,0
	294,0
	294,0
	294,0

	8
	Удельный расход условного топлива на выработку т/э
	кг.у.т./Гкал
	260,4
	225,4
	225,4
	225,4
	225,4
	225,4
	225,4
	225,4
	225,4
	225,4
	225,4

	9
	Удельный расход условного топлива на отпуск т/э
	кг.у.т./Гкал
	274,8
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4

	10
	Низшая теплота сгорания
	ккал/кг
	6092,0
	6092,0
	6092,0
	6092,0
	6092,0
	6092,0
	6092,0
	6092,0
	6092,0
	6092,0
	6092,0

	 
	котельная №2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	9927,3
	10639,3
	10639,3
	10639,3
	10639,3
	Вывод из эксплуатации, передача нагрузки на новый ЦТП-8

	2
	Собственные нужды источника
	Гкал
	262,7
	262,7
	262,7
	262,7
	262,7
	

	3
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	9664,6
	10376,6
	10376,6
	10376,6
	10376,6
	

	4
	Потери в сетях
	Гкал
	5381,6
	5113,7
	5113,7
	5113,7
	5113,7
	

	5
	Полезный отпуск
	Гкал
	4283,0
	5262,9
	5262,9
	5262,9
	5262,9
	

	6
	Годовой расход условного топлива
	т.у.т.
	2540,6
	2502,8
	2502,8
	2502,8
	2502,8
	

	7
	Годовой расход натурального топлива
	т.н.т.
	2914,4
	2917,0
	2917,0
	2917,0
	2917,0
	

	8
	Удельный расход условного топлива на выработку т/э
	кг.у.т./Гкал
	256,0
	227,9
	227,9
	227,9
	227,9
	

	9
	Удельный расход условного топлива на отпуск т/э
	кг.у.т./Гкал
	265,1
	239,9
	239,9
	239,9
	239,9
	

	10
	Низшая теплота сгорания
	ккал/кг
	6102,0
	6102,0
	6102,0
	6102,0
	6102,0
	

	 
	котельная БИС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	4282,4
	4615,9
	4615,9
	4615,9
	4615,9
	4615,9
	4615,9
	4615,9
	4615,9
	4615,9
	4615,9

	2
	Собственные нужды источника
	Гкал
	174,8
	174,8
	174,8
	174,8
	174,8
	174,8
	174,8
	174,8
	174,8
	174,8
	174,8

	3
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	4107,6
	4441,1
	4441,1
	4441,1
	4441,1
	4441,1
	4441,1
	4441,1
	4441,1
	4441,1
	4441,1

	4
	Потери в сетях
	Гкал
	306,6
	506,0
	506,0
	506,0
	506,0
	506,0
	506,0
	506,0
	506,0
	506,0
	506,0

	5
	Полезный отпуск
	Гкал
	3801,0
	3935,1
	3935,1
	3935,1
	3935,1
	3935,1
	3935,1
	3935,1
	3935,1
	3935,1
	3935,1

	6
	Годовой расход условного топлива
	т.у.т.
	993,9
	1056,2
	1056,2
	1056,2
	1056,2
	1056,2
	1056,2
	1056,2
	1056,2
	1056,2
	1056,2

	7
	Годовой расход натурального топлива
	т.н.т.
	1139,6
	1231,0
	1231,0
	1231,0
	1231,0
	1231,0
	1231,0
	1231,0
	1231,0
	1231,0
	1231,0

	8
	Удельный расход условного топлива на выработку т/э
	кг.у.т./Гкал
	232,1
	220,3
	220,3
	220,3
	220,3
	220,3
	220,3
	220,3
	220,3
	220,3
	220,3

	9
	Удельный расход условного топлива на отпуск т/э
	кг.у.т./Гкал
	245,5
	234,4
	234,4
	234,4
	234,4
	234,4
	234,4
	234,4
	234,4
	234,4
	234,4

	10
	Низшая теплота сгорания
	ккал/кг
	6103,0
	6103,0
	6103,0
	6103,0
	6103,0
	6103,0
	6103,0
	6103,0
	6103,0
	6103,0
	6103,0

	 
	котельная ж/д №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	2425,1
	2435,3
	2435,3
	2435,3
	2435,3
	2435,3
	2435,3
	2435,3
	2435,3
	2435,3
	2435,3

	2
	Собственные нужды источника
	Гкал
	86,4
	86,4
	86,4
	86,4
	86,4
	86,4
	86,4
	86,4
	86,4
	86,4
	86,4

	3
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	2338,7
	2348,9
	2348,9
	2348,9
	2348,9
	2348,9
	2348,9
	2348,9
	2348,9
	2348,9
	2348,9

	4
	Потери в сетях
	Гкал
	1214,1
	1125,4
	1125,4
	1125,4
	1125,4
	1125,4
	1125,4
	1125,4
	1125,4
	1125,4
	1125,4

	5
	Полезный отпуск
	Гкал
	1124,7
	1223,5
	1223,5
	1223,5
	1223,5
	1223,5
	1223,5
	1223,5
	1223,5
	1223,5
	1223,5

	6
	Годовой расход условного топлива
	т.у.т.
	647,2
	580,9
	580,9
	580,9
	580,9
	580,9
	580,9
	580,9
	580,9
	580,9
	580,9

	7
	Годовой расход натурального топлива
	т.н.т.
	742,3
	677,0
	677,0
	677,0
	677,0
	677,0
	677,0
	677,0
	677,0
	677,0
	677,0

	8
	Удельный расход условного топлива на выработку т/э
	кг.у.т./Гкал
	266,9
	225,9
	225,9
	225,9
	225,9
	225,9
	225,9
	225,9
	225,9
	225,9
	225,9

	9
	Удельный расход условного топлива на отпуск т/э
	кг.у.т./Гкал
	278,2
	237,7
	237,7
	237,7
	237,7
	237,7
	237,7
	237,7
	237,7
	237,7
	237,7

	10
	Низшая теплота сгорания
	ккал/кг
	6107,0
	6107,0
	6107,0
	6107,0
	6107,0
	6107,0
	6107,0
	6107,0
	6107,0
	6107,0
	6107,0

	 
	котельная ж/д №2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1928,5
	1764,5
	1764,5
	1764,5
	1764,5
	1764,5
	1764,5
	1764,5
	1764,5
	1764,5
	1764,5

	2
	Собственные нужды источника
	Гкал
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0

	3
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	1844,6
	1680,5
	1680,5
	1680,5
	1680,5
	1680,5
	1680,5
	1680,5
	1680,5
	1680,5
	1680,5

	4
	Потери в сетях
	Гкал
	658,6
	626,5
	626,5
	626,5
	626,5
	626,5
	626,5
	626,5
	626,5
	626,5
	626,5

	5
	Полезный отпуск
	Гкал
	1186,0
	1053,9
	1053,9
	1053,9
	1053,9
	1053,9
	1053,9
	1053,9
	1053,9
	1053,9
	1053,9

	6
	Годовой расход условного топлива
	т.у.т.
	480,6
	418,7
	418,7
	418,7
	418,7
	418,7
	418,7
	418,7
	418,7
	418,7
	418,7

	7
	Годовой расход натурального топлива
	т.н.т.
	550,9
	488,0
	488,0
	488,0
	488,0
	488,0
	488,0
	488,0
	488,0
	488,0
	488,0

	8
	Удельный расход условного топлива на выработку т/э
	кг.у.т./Гкал
	249,1
	224,2
	224,2
	224,2
	224,2
	224,2
	224,2
	224,2
	224,2
	224,2
	224,2

	9
	Удельный расход условного топлива на отпуск т/э
	кг.у.т./Гкал
	263,2
	243,7
	243,7
	243,7
	243,7
	243,7
	243,7
	243,7
	243,7
	243,7
	243,7

	10
	Низшая теплота сгорания
	ккал/кг
	6104,0
	6104,0
	6104,0
	6104,0
	6104,0
	6104,0
	6104,0
	6104,0
	6104,0
	6104,0
	6104,0

	 
	кот.Тобольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	7009,5
	6803,8
	6803,8
	6803,8
	6803,8
	6803,8
	6803,8
	6803,8
	6803,8
	6803,8
	6803,8

	2
	Собственные нужды источника
	Гкал
	187,2
	187,2
	187,2
	187,2
	187,2
	187,2
	187,2
	187,2
	187,2
	187,2
	187,2

	3
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	6822,3
	6616,6
	6616,6
	6616,6
	6616,6
	6616,6
	6616,6
	6616,6
	6616,6
	6616,6
	6616,6

	4
	Потери в сетях
	Гкал
	2417,0
	3147,9
	3147,9
	3147,9
	3147,9
	3147,9
	3147,9
	3147,9
	3147,9
	3147,9
	3147,9

	5
	Полезный отпуск
	Гкал
	4405,2
	3468,7
	3468,7
	3468,7
	3468,7
	3468,7
	3468,7
	3468,7
	3468,7
	3468,7
	3468,7

	6
	Годовой расход условного топлива
	т.у.т.
	1796,7
	1791,5
	1791,5
	1791,5
	1791,5
	1791,5
	1791,5
	1791,5
	1791,5
	1791,5
	1791,5

	7
	Годовой расход натурального топлива
	т.н.т.
	2060,4
	2088,0
	2088,0
	2088,0
	2088,0
	2088,0
	2088,0
	2088,0
	2088,0
	2088,0
	2088,0

	8
	Удельный расход условного топлива на выработку т/э
	кг.у.т./Гкал
	256,3
	264,7
	264,7
	264,7
	264,7
	264,7
	264,7
	264,7
	264,7
	264,7
	264,7

	9
	Удельный расход условного топлива на отпуск т/э
	кг.у.т./Гкал
	264,2
	287,7
	287,7
	287,7
	287,7
	287,7
	287,7
	287,7
	287,7
	287,7
	287,7

	10
	Низшая теплота сгорания
	ккал/кг
	6105,0
	6105,0
	6105,0
	6105,0
	6105,0
	6105,0
	6105,0
	6105,0
	6105,0
	6105,0
	6105,0

	 
	котельная №3Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	12146,7
	14786,0
	14786,0
	14786,0
	14786,0
	14786,0
	14786,0
	14786,0
	14786,0
	14786,0
	14786,0

	2
	Собственные нужды источника
	Гкал
	384,4
	384,4
	384,4
	384,4
	384,4
	384,4
	384,4
	384,4
	384,4
	384,4
	384,4

	3
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	11762,4
	14401,7
	14401,7
	14401,7
	14401,7
	14401,7
	14401,7
	14401,7
	14401,7
	14401,7
	14401,7

	4
	Потери в сетях
	Гкал
	1501,8
	4060,3
	4060,3
	4060,3
	4060,3
	4060,3
	4060,3
	4060,3
	4060,3
	4060,3
	4060,3

	5
	Полезный отпуск
	Гкал
	10260,6
	10341,4
	10341,4
	10341,4
	10341,4
	10341,4
	10341,4
	10341,4
	10341,4
	10341,4
	10341,4

	6
	Годовой расход условного топлива
	т.у.т.
	3064,7
	3399,4
	3399,4
	3399,4
	3399,4
	3399,4
	3399,4
	3399,4
	3399,4
	3399,4
	3399,4

	7
	Годовой расход натурального топлива
	т.н.т.
	3508,5
	3962,0
	3962,0
	3962,0
	3962,0
	3962,0
	3962,0
	3962,0
	3962,0
	3962,0
	3962,0

	8
	Удельный расход условного топлива на выработку т/э
	кг.у.т./Гкал
	256,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9
	219,9

	9
	Удельный расход условного топлива на отпуск т/э
	кг.у.т./Гкал
	258,2
	231,2
	231,2
	231,2
	231,2
	231,2
	231,2
	231,2
	231,2
	231,2
	231,2

	10
	Низшая теплота сгорания
	ккал/кг
	6114,0
	6114,0
	6114,0
	6114,0
	6114,0
	6114,0
	6114,0
	6114,0
	6114,0
	6114,0
	6114,0

	 
	котельная №4Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	12117,4
	11883,3
	11883,3
	11883,3
	11883,3
	11883,3
	11883,3
	11883,3
	11883,3
	11883,3
	11883,3

	2
	Собственные нужды источника
	Гкал
	307,8
	307,8
	307,8
	307,8
	307,8
	307,8
	307,8
	307,8
	307,8
	307,8
	307,8

	3
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	11809,6
	11575,5
	11575,5
	11575,5
	11575,5
	11575,5
	11575,5
	11575,5
	11575,5
	11575,5
	11575,5

	4
	Потери в сетях
	Гкал
	3416,7
	2993,4
	2993,4
	2993,4
	2993,4
	2993,4
	2993,4
	2993,4
	2993,4
	2993,4
	2993,4

	5
	Полезный отпуск
	Гкал
	8392,9
	8582,1
	8582,1
	8582,1
	8582,1
	8582,1
	8582,1
	8582,1
	8582,1
	8582,1
	8582,1

	6
	Годовой расход условного топлива
	т.у.т.
	2891,6
	2689,8
	2689,8
	2689,8
	2689,8
	2689,8
	2689,8
	2689,8
	2689,8
	2689,8
	2689,8

	7
	Годовой расход натурального топлива
	т.н.т.
	3314,0
	3135,0
	3135,0
	3135,0
	3135,0
	3135,0
	3135,0
	3135,0
	3135,0
	3135,0
	3135,0

	8
	Удельный расход условного топлива на выработку т/э
	кг.у.т./Гкал
	241,3
	220,4
	220,4
	220,4
	220,4
	220,4
	220,4
	220,4
	220,4
	220,4
	220,4

	9
	Удельный расход условного топлива на отпуск т/э
	кг.у.т./Гкал
	245,4
	232,3
	232,3
	232,3
	232,3
	232,3
	232,3
	232,3
	232,3
	232,3
	232,3

	10
	Низшая теплота сгорания
	ккал/кг
	6108,0
	6108,0
	6108,0
	6108,0
	6108,0
	6108,0
	6108,0
	6108,0
	6108,0
	6108,0
	6108,0

	 
	котельная №5Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	10727,5
	11168,3
	11168,3
	11168,3
	11168,3
	11168,3
	11168,3
	11168,3
	11168,3
	11168,3
	11168,3

	2
	Собственные нужды источника
	Гкал
	305,8
	305,8
	305,8
	305,8
	305,8
	305,8
	305,8
	305,8
	305,8
	305,8
	305,8

	3
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	10421,7
	10862,5
	10862,5
	10862,5
	10862,5
	10862,5
	10862,5
	10862,5
	10862,5
	10862,5
	10862,5

	4
	Потери в сетях
	Гкал
	2433,5
	3515,7
	3515,7
	3515,7
	3515,7
	3515,7
	3515,7
	3515,7
	3515,7
	3515,7
	3515,7

	5
	Полезный отпуск
	Гкал
	7988,2
	7346,8
	7346,8
	7346,8
	7346,8
	7346,8
	7346,8
	7346,8
	7346,8
	7346,8
	7346,8

	6
	Годовой расход условного топлива
	т.у.т.
	2488,2
	2488,2
	2488,2
	2488,2
	2488,2
	2488,2
	2488,2
	2488,2
	2488,2
	2488,2
	2488,2

	7
	Годовой расход натурального топлива
	т.н.т.
	2853,0
	2978,0
	2978,0
	2978,0
	2978,0
	2978,0
	2978,0
	2978,0
	2978,0
	2978,0
	2978,0

	8
	Удельный расход условного топлива на выработку т/э
	кг.у.т./Гкал
	233,1
	221,8
	221,8
	221,8
	221,8
	221,8
	221,8
	221,8
	221,8
	221,8
	221,8

	9
	Удельный расход условного топлива на отпуск т/э
	кг.у.т./Гкал
	237,9
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5

	10
	Низшая теплота сгорания
	ккал/кг
	6105,0
	6105,0
	6105,0
	6105,0
	6105,0
	6105,0
	6105,0
	6105,0
	6105,0
	6105,0
	6105,0

	 
	Итого по котельным ООО "Теплоэнерго"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	79042,7
	82746,7
	82746,7
	82746,7
	82746,7
	54996,6
	54996,6
	54996,6
	54996,6
	54996,6
	54996,6

	2
	Собственные нужды источника
	Гкал
	2206,0
	2207,3
	2207,3
	2207,3
	2207,3
	1619,6
	1619,6
	1619,6
	1619,6
	1619,6
	1619,6

	3
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	76836,7
	80539,4
	80539,4
	80539,4
	80539,4
	53377,0
	53377,0
	53377,0
	53377,0
	53377,0
	53377,0

	4
	Потери в сетях
	Гкал
	23376,1
	26694,8
	26694,8
	26694,8
	26694,8
	16234,7
	16234,7
	16234,7
	16234,7
	16234,7
	16234,7

	5
	Полезный отпуск
	Гкал
	53460,6
	53844,6
	53844,6
	53844,6
	53844,6
	37142,3
	37142,3
	37142,3
	37142,3
	37142,3
	37142,3

	6
	Годовой расход условного топлива
	т.у.т.
	19410,0
	20046,4
	20046,4
	20046,4
	20046,4
	12794,5
	12794,5
	12794,5
	12794,5
	12794,5
	12794,5

	7
	Годовой расход натурального топлива
	т.н.т.
	22251,5
	23442,0
	23442,0
	23442,0
	23442,0
	14990,0
	14990,0
	14990,0
	14990,0
	14990,0
	14990,0

	8
	Удельный расход условного топлива на выработку т/э
	кг.у.т./Гкал
	246,1
	236,1
	236,1
	236,1
	236,1
	226,5
	226,5
	226,5
	226,5
	226,5
	226,5

	9
	Удельный расход условного топлива на отпуск т/э
	кг.у.т./Гкал
	253,4
	249,7
	249,7
	249,7
	249,7
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1

	10
	Низшая теплота сгорания
	ккал/кг
	6106,0
	6106,0
	6106,0
	6106,0
	6106,0
	6106,0
	6106,0
	6106,0
	6106,0
	6106,0
	6106,0




[bookmark: _Toc232243611]Таблица 8.2 Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоэнерго»  (зимний период), тыс.м3/т натурального топлива
	[bookmark: _Hlk229763030]№ котельной
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс.м3/т натурального топлива

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	котельная №3
	уголь
	2,278
	2,278
	2,278
	2,278
	2,278
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	котельная школы №7
	уголь
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	3
	котельная школы №16
	уголь
	0,127
	0,127
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	4
	котельная №2
	уголь
	1,031
	1,031
	1,031
	1,031
	1,031
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	котельная Тобольская
	уголь
	0,901
	0,901
	0,901
	0,576
	0,576
	0,576
	0,576
	0,576
	0,576
	0,576
	0,576

	6
	котельная БИС
	уголь
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473

	7
	котельная ж/д №1
	уголь
	0,208
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146

	8
	котельная ж/д №2
	уголь
	0,209
	0,209
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148

	9
	котельная №3Т
	уголь
	1,704
	1,704
	1,704
	1,704
	1,704
	1,704
	1,704
	1,704
	1,704
	1,704
	1,704

	10
	котельная №4Т
	уголь
	1,341
	1,341
	1,341
	1,341
	1,341
	1,341
	1,341
	1,341
	1,341
	1,341
	1,341

	11
	котельная №5Т
	уголь
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159

	Всего уголь
	 
	9,477
	9,476
	9,414
	9,316
	8,991
	8,991
	5,682
	5,668
	5,668
	5,668
	5,668

	Итого 
	 
	9,477
	9,476
	9,414
	9,316
	8,991
	8,991
	5,682
	5,668
	5,668
	5,668
	5,668



[bookmark: _Toc167559167][bookmark: _Toc232243612]Таблица 8.3 Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоэнерго» (летний период), тыс.м3/т натурального топлива
	[bookmark: _Hlk229763120]№ котельной
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс.м3/т натурального топлива

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	котельная №3
	уголь
	0,453
	0,453
	0,453
	0,453
	0,453
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	котельная школы №7
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	котельная школы №16
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	котельная №2
	уголь
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	котельная Тобольская
	уголь
	0,236
	0,236
	0,236
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151

	6
	котельная БИС
	уголь
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141

	7
	котельная ж/д №1
	уголь
	0,036
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	8
	котельная ж/д №2
	уголь
	0,069
	0,069
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049

	9
	котельная №3Т
	уголь
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338
	0,338

	10
	котельная №4Т
	уголь
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288

	11
	котельная №5Т
	уголь
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264

	Всего уголь
	 
	2,003
	2,003
	1,992
	1,972
	1,887
	1,887
	1,256
	1,256
	1,256
	1,256
	1,256

	Итого 
	 
	2,003
	2,003
	1,992
	1,972
	1,887
	1,887
	1,256
	1,256
	1,256
	1,256
	1,256





[bookmark: _Toc232243548]Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Основным видом топлива для источников теплоснабжения Осинниковского городского округа является уголь. 
Использование возобновляемых источников тепловой энергии и местных видов топлива на территории Осинниковского городского округа не осуществляется.
Затраты топлива на перспективу по котельным ООО «Теплоэнерго» представлены в разделе 8.1.
[bookmark: _Toc232243549]Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным видом топлива для источников теплоснабжения Осинниковского городского округа является уголь, а именно: уголь каменный марки Тр (АО «Кузнецкинвестстрой», ООО «УК «Разрез Кийзасский», ООО «МеЛТЭК»).
Характеристика углей представлена в таблице ниже.
[bookmark: _Ref228099596][bookmark: _Toc229745265][bookmark: _Toc232243613]Таблица 10‑5 Характеристика углей АО «Кузнецкинвестстрой»
	Год
	Уголь

	
	Марка угля
	Калорийность, ккал/кг
	Зольность, %
	Влажность, %

	2021
	-
	-
	-
	-

	2022
	-
	-
	-
	-

	2023
	-
	-
	-
	-

	2024
	Кузнецкие угли марки Тр
	6208
	16,4
	11,2

	2025
	Кузнецкие угли марки Тр
	6106
	17,1
	6,8



[bookmark: _Toc232243550]Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Основным видом топлива является уголь
[bookmark: _Toc232243551]Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
Приоритетным направлением развития топливного баланса является уголь.

[bookmark: _Toc232243552]«Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»
[bookmark: _Toc232243553]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:
ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:
- первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ЕТО;
- вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (01 – источники);
- третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;
- четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;
Перечень проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения в ценах 2025 года, без НДС, представлен в таблице ниже.


[bookmark: _Toc232243614][bookmark: _Toc167628116]Таблица 9.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или модернизации источников тепловой энергии 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб.
	Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб.

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	

	001.01.00.000
	Группа проектов на источниках тепловой энергии
	 
	0
	0
	781
	21547
	75469
	40786
	153626
	133565
	61542
	0
	0
	487 315

	 
	Нарастающим итогом
	 
	 
	0
	781
	22329
	97798
	138583
	292209
	425773
	487315
	487315
	487315
	487315

	001.01.01.000
	Подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	14769
	87037
	0
	0
	0
	0
	101 806

	 
	Нарастающим итогом
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	14769
	101806
	101806
	101806
	101806
	101806
	101806

	[bookmark: RANGE!A12]001.01.01.001
	[bookmark: RANGE!B12]Строительство котельной школы (р-н гор. парка)
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	14 769
	87 037
	 
	 
	 
	 
	101806

	001.01.02.000
	Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	 
	0
	0
	781
	21547
	75469
	26017
	66589
	133565
	61542
	0
	0
	385 509

	 
	Нарастающим итогом
	 
	 
	0
	781
	22329
	97798
	123814
	190403
	323967
	385509
	385509
	385509
	385509

	001.01.02.001
	Реконструкция котельной школы №16 с установкой полуавтоматических котлоагрегатов с возможностью использования каменного угля и природного газа
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	530
	8695
	 
	 
	 
	 
	 
	9225

	001.01.02.002
	Реконструкция котельной Тобольская с установкой полуавтоматических котлоагрегатов с возможностью использования каменного угля и природного газа
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10860
	61542
	 
	 
	72402

	001.01.02.003
	Реконструкция котельной ж/д№1 с установкой полуавтоматических котлоагрегатов с возможностью использования каменного угля и природного газа.  
	Бюджетные средства
	 
	 
	781
	12825
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13606

	001.01.02.004
	Реконструкция котельной ж/д№2 с установкой полуавтоматических котлоагрегатов с возможностью использования каменного угля и природного газа.  
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	914
	14999
	 
	 
	 
	 
	 
	15913

	001.01.02.005
	Реконструкция котельной № 3Т с установкой полуавтоматических котлоагрегатов с возможностью использования каменного угля и природного газа.  
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4597
	122705
	 
	 
	 
	127301

	001.01.02.006
	Реконструкция котельной № 4Т с установкой полуавтоматических котлоагрегатов с возможностью использования каменного угля и природного газа.  
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	2322
	61992
	 
	 
	 
	 
	64314

	001.01.02.007
	Реконструкция котельной № 5Т с установкой полуавтоматических котлоагрегатов с возможностью использования каменного угля и природного газа.  
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	2522
	67326
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69848

	001.01.02.008
	Установка приборов учета в котельной БиС  с возможностью дистанционного контроля параметров 
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	1700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1700

	001.01.02.009
	Установка приборов учета в котельной №4Т  с возможностью дистанционного контроля параметров 
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	6700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6700

	001.01.02.010
	Установка приборов учета в котельной №5Т  с возможностью дистанционного контроля параметров 
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	4500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4500

	001.01.03.000
	Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Нарастающим итогом
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	001.01.04.000
	Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Нарастающим итогом
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-





[bookmark: _Toc232243554]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:
ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:
- первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ЕТО;
- вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (02 – тепловые сети);
- третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;
- четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;
Перечень проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения, представлен в таблице ниже.


[bookmark: _Toc232243615][bookmark: _Toc167628117]Таблица 9.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб.
	Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб.

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	

	001.02.00.000
	Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них
	 
	450
	2635
	194998
	407548
	441375
	287890
	243552
	112921
	80566
	46881
	0
	1818816

	 
	Нарастающим итогом
	 
	450
	3085
	198083
	605631
	1047006
	1334895
	1578448
	1691369
	1771935
	1818816
	1818816
	1818816

	001.02.01.000
	Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	 
	0
	0
	7243
	58133
	109073
	10963
	0
	0
	0
	0
	0
	185 412

	 
	Нарастающим итогом
	 
	 
	0
	7243
	65376
	174449
	185412
	185412
	185412
	185412
	185412
	185412
	185412

	001.02.01.001
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «Группа домов р-н ул. Победы»
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	3295
	74047
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77342

	001.02.01.002
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «Группа домов по ул. Крупской»
	Бюджетные средства
	 
	 
	5 315
	10 441
	10 963
	10 963
	 
	 
	 
	 
	 
	37682

	001.02.01.003
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «Группа домов р-н Комсомольского парка»
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	1071
	24063
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25134

	001.02.01.004
	Строительство тепловой сети для подключения перспективного объекта «МКД ул. Куйбышева, 6»
	Бюджетные средства
	 
	 
	1 928
	43 325
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45254

	001.02.02.000
	Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
	 
	0
	0
	8113
	64859
	0
	117440
	0
	0
	0
	0
	0
	190 412

	 
	Нарастающим итогом
	 
	 
	0
	8113
	72972
	72972
	190412
	190412
	190412
	190412
	190412
	190412
	190412

	001.02.02.001
	Строительство магистральных тепловых сетей  от ЦТП-7 до зоны действия котельных № 2, 3
	Бюджетные средства
	 
	 
	2886
	64859
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67745

	001.02.02.002
	Строительство квартальной тепловой сети от котельных № 2, 3 для подключения к новому ЦТП
	Бюджетные средства
	 
	 
	5226
	 
	 
	117440
	 
	 
	 
	 
	 
	122667

	001.02.03.000
	Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	 
	450
	2635
	148084
	162734
	252052
	144987
	243552
	112921
	80566
	46881
	0
	1 194 863

	 
	Нарастающим итогом
	 
	450
	3085
	151169
	313903
	565956
	710942
	954495
	1067416
	1147982
	1194863
	1194863
	1194863

	001.02.03.001
	Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-1
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	2 450
	9 210
	9 210
	9 210
	9 210
	9 210
	9 207
	 
	57707

	001.02.03.002
	Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-4
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	6702
	6000
	6000
	 
	 
	 
	 
	18702

	001.02.03.003
	Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-5
	Бюджетные средства
	 
	 
	10000
	9791
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19791

	001.02.03.004
	Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-6
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	5 512
	5 733
	5 962
	 
	 
	 
	17207

	001.02.03.005
	Мероприятия по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей ГВС: Зона действия ЦТП-7
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	6 749
	7 019
	7 300
	7 592
	 
	 
	 
	28660

	001.02.03.06
	Капитальный ремонт участка наружных сетей теплоснабжения  по адресу: Осинниковский городской округ, пос. Тайжина, ул. Дорожная ( с прокладкой циркуляционного трубопровода)
	Бюджетные средства
	 
	2635
	39225
	30041
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71902

	001.02.03.07
	Реконструкция, замена тепловых сетей ж/д 2 (отопл. , ГВС)
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	918
	918
	 
	 
	 
	 
	1836

	001.02.03.08
	Реконструкция, замена тепловых сетей ж/д 1 (отпл., ГВС)
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1224
	1224
	 
	 
	 
	2448

	001.02.03.09
	Реконструкция, замена тепловых сетей котельной № 3Т (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода)
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	4214
	94697
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98911

	001.02.03.10
	Реконструкция, замена тепловых сетей котельной № 4Т (отопление, гвс )
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	3749
	84249
	 
	 
	 
	 
	87998

	001.02.03.11
	Реконструкция, замена сетей котельной № 2 (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода)
	Бюджетные средства
	 
	 
	9 300
	5 270
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14570

	001.02.03.12
	Реконструкция, замена сетей котельной № 3  (отопление, гвс с прокладкой циркуляционного трубопровода)
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	1452
	32619
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34071

	001.02.03.13
	Реконструкция, замена сетей котельной Тобольская (от котельной до ТК-1)
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	9541
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9541

	001.02.03.14
	Замена сетей ЦТП-1 (отопл., гвс)
	Бюджетные средства
	 
	 
	15 000
	15 600
	16 224
	16 873
	17 547
	18 250
	18 980
	 
	 
	118474

	001.02.03.15
	Замена сетей ЦТП-2 (отопл., гвс)
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	8 320
	12 480
	 
	 
	 
	 
	20800

	001.02.03.16
	Замена сетей ЦТП-4 (отопл., гвс)
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	6 240
	6 490
	6 749
	7 019
	 
	 
	 
	 
	26498

	001.02.03.17
	Замена сетей ЦТП-5 (отопл., гвс)
	Бюджетные средства
	 
	 
	6 000
	8 000
	8 320
	8 653
	8 999
	 
	 
	 
	 
	39972

	001.02.03.18
	Замена сетей ЦТП-6 (отопл., гвс)
	Бюджетные средства
	 
	 
	7 000
	7 280
	7 571
	7 874
	8 189
	8 517
	8 857
	 
	 
	55288

	001.02.03.19
	Замена сетей ЦТП-7 (отопл., гвс)
	Бюджетные средства
	 
	 
	9 360
	9 734
	10 124
	10 529
	10 950
	9000
	 
	 
	 
	59697

	001.02.03.20
	Реконструкция участков магистрали ЮК ГРЭС, в т.ч. 
	Инвест. программа
	 
	26791 
	27497
	27497
	27497
	27497
	
	 
	 
	 
	 
	136780

	
	Реконструкция тепломагистрали ЮК ГРЭС-Осинники  (инвентарный  номер 00-000825  общей протяженностью 9700 м в 2-х трубном исполнении)   на  участке в р-не КСЗ-2-КСЗ-3 (между опорами №351-№354) протяженностью 0,47 км в 2-х трубном исполнении, с заменой теплоизоляционного покрытия на энергоэффективное (42:31:0000000:440)
	
	
	26791
	
	27497
	
	
	
	
	
	
	
	54228

	
	Реконструкция  тепломагистрали ЮК ГРЭС-Осинники  (инвентарный  номер 00-000826   общей протяженностью 1820 м в 2-х трубном исполнении)  на участке в р-не КСЗ-3-КСЗ-4  ( между опорами№ 1040-№ 1035) D 720 мм, L= 0,48 км в 2-х трубном исполнении,  с заменой теплоизоляционного покрытия на энергоэффективное (42:31:0000000:3512)
	
	
	
	
	
	27497
	27497
	
	
	
	
	
	54995

	
	Реконструкция  тепломагистрали ЮК ГРЭС-Осинники (инвентарный  номер 00-000827 общая протяженность  11252 м в 1-трубном исполнении) на участке  в р-не КСЗ-4-УП  ( между опорами № 1289-№1274)  протяженностью 0,24 км в 2-х трубном исполнении , с заменой теплоизоляционного покрытия на энергоэффективное (42:31:0000000: 478)
	
	
	
	27497
	
	
	
	
	
	
	
	
	27497

	001.02.03.21
	[bookmark: RANGE!B65]Капитальный ремонт участков  теплотрассы ЮК ГРЭС - Осинники
	Бюджетные средства
	450
	 
	25408
	25624
	25849
	26083
	26327
	26580
	26843
	27117
	 
	210281

	001.02.03.26
	[bookmark: RANGE!B66]Резервирование котельных 4Т и 5Т: 
 - строительство перемычки между котельными 4Т и 5Т;
- реконструкция тепловых сетей для обеспечения пропускной способности
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9910
	9910
	 
	 
	 
	19820

	001.02.03.027
	Резервирование ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-4:                                     - строительство перемычки между ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-4; 
-реконструкция тепловых сетей для обеспечения пропускной способности
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10557
	10557
	10557
	 
	31671

	001.02.03.028
	Резервирование ЦТП-6 и ЦТП-7:                                    - строительство перемычки между ЦТП-6 и ЦТП-7;                                   
 - реконструкция тепловых сетей для обеспечения пропускной способности
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6119
	6119
	 
	 
	12238

	001.02.04.000
	Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Нарастающим итогом
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	001.02.05.000
	Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Нарастающим итогом
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	001.02.06.000
	Подгруппа проектов строительства новых насосных станций
	 
	0
	0
	1306
	64454
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	65 760

	 
	Нарастающим итогом
	 
	 
	0
	1306
	65760
	65760
	65760
	65760
	65760
	65760
	65760
	65760
	65760

	001.02.06.001
	Строительство повысительной насосной станции (ПНС)
	Бюджетные средства
	 
	 
	1306
	64454
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65760

	001.02.07.000
	Подгруппа проектов реконструкции насосных станций
	 
	0
	0
	30252
	57368
	80249
	14500
	0
	0
	0
	0
	0
	182 370

	 
	Нарастающим итогом
	 
	 
	0
	30252
	87621
	167870
	182370
	182370
	182370
	182370
	182370
	182370
	182370

	001.02.08.001
	Замена вертикального цилиндрического бака-аккумулятора на ЦТП-1  (V=600м3), взамен исчерпавшего эксплуатационный ресурс
	Бюджетные средства
	 
	 
	21000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21000

	001.02.08.002
	Установка приборов учета в ЦТП-4 с возможностью дистанционного контроля параметров
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	7800
	 
	 
	 
	 
	 
	7800

	001.02.08.003
	Установка приборов учета в ЦТП-6 с возможностью дистанционного контроля параметров
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	6700
	 
	 
	 
	 
	 
	6700

	001.02.08.004
	Установка приборов учета в ЦТП-7 с возможностью дистанционного контроля параметров 
	Бюджетные средства
	 
	 
	 
	 
	6700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6700

	001.02.08.005
	Реконструкция центрального теплового пункта ЦТП-5
	Бюджетные средства
	 
	 
	4054
	57368
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61423

	001.02.08.006
	Строительство центрального теплового пункта (ЦТП-8) в зоне действия котельных № 2,3
	Бюджетные средства
	 
	 
	5198
	 
	73549
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78747



[bookmark: _Toc232243555]Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
В перспективе изменение температурного графика работы систем теплоснабжения Осинниковского городского округа не планируется.
[bookmark: _Toc232243556]Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
В Осинниковском городском округе отсутствуют открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). Мероприятия по переводу открытой системы теплоснабжения на закрытую не требуются.
[bookmark: _Toc232243557]Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Расчёт показателей эффективности доходного инвестиционного мероприятия производился в соответствии с нормативно-методическими документами Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации, а также общепринятыми бизнес-практиками инвестиционного анализа. 
Финансовая модель проекта построена на 10-летний срок – с 2026 по 2035 год в ценах соответствующих лет и включает прогнозные отчётные формы – отчёт о прибылях и убытках, балансовый отчёт и отчёт о движении денежных средств.
При оценке эффективности инвестиционного проекта были использованы следующие материалы:
–	Тарифная документация РСО;
–	Выписки из бухгалтерской отчётности РСО;
–	Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, Минэкономразвития России; 
–	Прогноз социально-экономического развития российской федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, Минэкономразвития России; 
–	Государственные сметные нормативы «Укрупнённые нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2023. Наружные тепловые сети»;
–	Прочие материалы, в том числе информационные ресурсы сети Интернет.
Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.
Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчётности организаций (ПБУ).
Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счёт тарифов покроют затраты на инвестирование.
Для расчёта срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки:
1. Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учёта.
2. Все расчёты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в текущих (прогнозных) ценах.
3. Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 10 годам (с 2026 до 2035 года включительно) с момента осуществления первых инвестиций. Интервал планирования равен 1 году.
4. Расчёты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.
5. Расчёты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.
Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые планы, которые включают в себя расчёты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффективности, в том числе:
–	чистой приведённой стоимости (NPV);
–	внутренней нормы доходности (IRR);
–	индекс доходности инвестиций (PI);
–	срока окупаемости капитальных вложений.
Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы, так как при её расчёте исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования.
Значение IRR может трактоваться как нижний гарантированный уровень прибыльности инвестиционных затрат. Если он превышает среднюю стоимость капитала в данном секторе инвестиционной активности и с учётом инвестиционного риска данной программы, последний может быть рекомендован к осуществлению.
В связи с тем, что проекты Схемы теплоснабжения имеют длительные периоды окупаемости, что связано с тарифным регулированием, в проекте дополнительно представлены расчётные величины надбавок к расчётному тарифу, с целью определить показатели эффективности при NPV> 0. В таких условиях IRR проекта становится выше ставки дисконтирования, а сам проект – прибыльным и окупаемым в горизонте планирования Схемы (до 2035 года).
Индекс доходности инвестиций (PI) тесно связан с показателем чистой современной ценности инвестиций, но, в отличие от последнего, позволяет определить не абсолютную, а относительную характеристику эффективности инвестиций. Показатель PI наиболее целесообразно использовать для ранжирования имеющихся вариантов вложения средств в условиях ограниченного объёма инвестиционных ресурсов.
[bookmark: _Toc232243558]Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Информация о финансовых затратах на реализацию мероприятий схемы теплоснабжения за период актуализации отсутствует.

[bookmark: _Toc232243559]«Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»
[bookmark: _Toc232243560]Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
Схемой теплоснабжения предлагается назначит ООО «Теплоэнерго» Единой теплоснабжающей организацией на территории Осинниковского городского округа. Перечень систем и зон деятельности ЕТО представлены в разделах далее.
[bookmark: _Toc232243561]Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, представлен ниже.


[bookmark: _Toc167559175][bookmark: _Toc232243616]Таблица 10.1 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Род деятельности организации
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основания для присвоения статуса ЕТО

	1
	Система теплоснабжения ЮК ГРЭС - Осинники
	ПАО «ЮК ГРЭС»
	Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка.
	Источник тепловой энергии
	1
	ООО «Теплоэнерго»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	
	
	ООО «Теплоэнерго»
	Передача тепловой энергии, Сбыт
	Тепловые сети
	
	
	

	2
	котельная № 3
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети
	1
	ООО «Теплоэнерго»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	3
	котельная школы № 7
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети
	1
	ООО «Теплоэнерго»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	4
	котельная школы № 16
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети
	1
	ООО «Теплоэнерго»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	5
	котельная № 2
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети
	1
	ООО «Теплоэнерго»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	6
	котельная Тобольская
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети
	1
	ООО «Теплоэнерго»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	7
	котельная БИС
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети
	1
	ООО «Теплоэнерго»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	8
	котельная ж/д № 1
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети
	1
	ООО «Теплоэнерго»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	9
	котельная ж/д № 2
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети
	1
	ООО «Теплоэнерго»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	10
	котельная № 3Т
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети
	1
	ООО «Теплоэнерго»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	11
	котельная № 4Т
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети
	1
	ООО «Теплоэнерго»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	12
	котельная № 5Т
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети
	1
	ООО «Теплоэнерго»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)




[bookmark: _Toc232243562]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Согласно п. 7 «Правила организации теплоснабжения в РФ» устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:
•	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;
•	Размер собственного капитала;
•	Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
Обязанности ЕТО
Обязанности ЕТО установлены Правилами организации теплоснабжения. В соответствии п. 12 данного постановления ЕТО обязана:
•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;
•	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
В таблице ниже представлены критерии выбора ЕТО.


[bookmark: _Toc167559176][bookmark: _Toc232243617]Таблица 10.2 Критерии выбора ЕТО в Осинниковском городском округе
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основания для присвоения статуса ЕТО

	1
	Система теплоснабжения ЮК ГРЭС - Осинники
	493,900
	ПАО «ЮК ГРЭС»
	нет данных
	Источник тепловой энергии
	Собственность
	-
	Заявка не подавалась
	1
	ООО «Теплоэнерго»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	
	
	
	ООО «Теплоэнерго»
	нет данных
	Тепловые сети
	Муниципальная собственность. Хозяйственное ведение
	4784,670
	
	
	
	

	2
	котельная № 3
	6,202
	ООО «Теплоэнерго»
	нет данных
	Источник тепловой энергии и тепловые сети
	Муниципальная собственность. Хозяйственное ведение
	89,950
	Заявка не подавалась
	1
	ООО «Теплоэнерго»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	3
	котельная школы № 7
	0,584
	ООО «Теплоэнерго»
	нет данных
	Источник тепловой энергии и тепловые сети
	Муниципальная собственность. Хозяйственное ведение
	0,405
	Заявка не подавалась
	1
	ООО «Теплоэнерго»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	4
	котельная школы № 16
	0,820
	ООО «Теплоэнерго»
	нет данных
	Источник тепловой энергии и тепловые сети
	Муниципальная собственность. Хозяйственное ведение
	1,264
	Заявка не подавалась
	1
	ООО «Теплоэнерго»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	5
	котельная № 2
	4,493
	ООО «Теплоэнерго»
	нет данных
	Источник тепловой энергии и тепловые сети
	Муниципальная собственность. Хозяйственное ведение
	70,732
	Заявка не подавалась
	1
	ООО «Теплоэнерго»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	6
	котельная Тобольская
	4,286
	ООО «Теплоэнерго»
	нет данных
	Источник тепловой энергии и тепловые сети
	Муниципальная собственность. Хозяйственное ведение
	28,305
	Заявка не подавалась
	1
	ООО «Теплоэнерго»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	7
	котельная БИС
	2,060
	ООО «Теплоэнерго»
	нет данных
	Источник тепловой энергии и тепловые сети
	Муниципальная собственность. Хозяйственное ведение
	16,850
	Заявка не подавалась
	1
	ООО «Теплоэнерго»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	8
	котельная ж/д № 1
	1,091
	ООО «Теплоэнерго»
	нет данных
	Источник тепловой энергии и тепловые сети
	Муниципальная собственность. Хозяйственное ведение
	7,803
	Заявка не подавалась
	1
	ООО «Теплоэнерго»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	9
	котельная ж/д № 2
	1,149
	ООО «Теплоэнерго»
	нет данных
	Источник тепловой энергии и тепловые сети
	Муниципальная собственность. Хозяйственное ведение
	1,083
	Заявка не подавалась
	1
	ООО «Теплоэнерго»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	10
	котельная № 3Т
	8,714
	ООО «Теплоэнерго»
	нет данных
	Источник тепловой энергии и тепловые сети
	Муниципальная собственность. Хозяйственное ведение
	111,071
	Заявка не подавалась
	1
	ООО «Теплоэнерго»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	11
	котельная № 4Т
	5,050
	ООО «Теплоэнерго»
	нет данных
	Источник тепловой энергии и тепловые сети
	Муниципальная собственность. Хозяйственное ведение
	30,491
	Заявка не подавалась
	1
	ООО «Теплоэнерго»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)

	12
	котельная № 5Т
	5,965
	ООО «Теплоэнерго»
	нет данных
	Источник тепловой энергии и тепловые сети
	Муниципальная собственность. Хозяйственное ведение
	46,169
	Заявка не подавалась
	1
	ООО «Теплоэнерго»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)





[bookmark: _Toc232243563]Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступали.
[bookmark: _Toc232243564]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Осинниковского городского округа представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc167559174][bookmark: _Toc232243618]Таблица 10.3 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Род деятельности организации
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации

	1
	Система теплоснабжения ЮК ГРЭС - Осинники
	ПАО «ЮК ГРЭС»
	Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка.
	Источник тепловой энергии

	
	
	ООО «Теплоэнерго»
	Передача тепловой энергии, Сбыт
	Тепловые сети

	2
	котельная № 3
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети

	3
	котельная школы № 7
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети

	4
	котельная школы № 16
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети

	5
	котельная № 2
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети

	6
	котельная Тобольская
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети

	7
	котельная БИС
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети

	8
	котельная ж/д № 1
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети

	9
	котельная ж/д № 2
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети

	10
	котельная № 3Т
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети

	11
	котельная № 4Т
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети

	12
	котельная № 5Т
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети




[bookmark: _Toc232243565]«Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» 
[bookmark: _Toc232243566]Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа
В перспективе планируются мероприятия, которые приведут к перераспределению тепловой нагрузки между существующими системами теплоснабжения.
[bookmark: _Toc232243567][bookmark: _Toc167558938]Вывод из эксплуатации котельных №2, №3 с дальнейшим переключением потребителей 
По выбранному сценарию развития предусматривается вывод из работы котельных №2 и №3 и переключение потребителей на ПАО «ЮК ГРЭС».
Мероприятия по переключению потребителей на ПАО «ЮК ГРЭС»:
- Строительство участка магистрали от ЦТП-7 до стр. ЦТП-8;
- Строительство квартальной тепловой сети от котельных № 2, 3 для подключения к новому ЦТП;
- Строительство центрального теплового пункта ЦТП-8;
- Строительство повысительной насосной станции (ПНС).
[bookmark: _Toc167559142][bookmark: _Toc232243619]Таблица 11.3 Мероприятия по выводу из эксплуатации котельных №2, №3 (Сценарий №1)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Года реализации
	Капитальные затраты (Без НДС), тыс. руб.

	7
	Сценарий №1. Вывод из эксплуатации котельных №2, №3 и переключение потребителей на ЮК ГРЭС
	 
	 
	334919,00

	7.1
	Строительство магистральных тепловых сетей  от ЦТП-7 до зоны действия котельных № 2, 3
	Бюджетные средства
	2027-2028
	67745,00

	7.2
	Строительство квартальной тепловой сети от котельных № 2, 3 для подключения к новому ЦТП
	Бюджетные средства
	2027-2030
	122667,00

	7.3
	Строительство центрального теплового пункта (ЦТП-8) в зоне действия котельных № 2,3
	Бюджетные средства
	2027-2029
	78747,00

	7.4
	Строительство подкачивающей насосной станции
	Бюджетные средства
	2027-2028
	65760,00



Суммарная тепловая нагрузка, планируемая к переключению:
- от котельной №2 – 3,14 Гкал/ч;
- от котельной №3 – 6,18 Гкал/ч.
В Таблицах ниже представлены балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки ЮК ГРЭС и котельных по сценарию №1.


[bookmark: _Toc232243620][bookmark: _Toc167559144]Таблица 11.4 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки ЮК ГРЭС 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	 
	ЮК ГРЭС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	Гкал/ч
	506,000
	506,000
	506,000
	506,000
	506,000
	506,000
	506,000
	506,000
	506,000
	506,000
	506,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	Гкал/ч
	493,900
	493,900
	493,900
	493,900
	493,900
	493,900
	493,900
	493,900
	493,900
	493,900
	493,900

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	Гкал/ч
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550

	4
	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:
	Гкал/ч
	101,598
	101,598
	101,598
	101,598
	101,598
	103,001
	103,001
	103,001
	103,001
	103,001
	103,001

	5.1
	Калтан
	Гкал/ч
	56,749
	56,749
	56,749
	56,749
	56,749
	56,749
	56,749
	56,749
	56,749
	56,749
	56,749

	5.2
	Осинники
	Гкал/ч
	44,849
	44,849
	44,849
	44,849
	44,849
	46,252
	46,252
	46,252
	46,252
	46,252
	46,252

	6
	Потери в паропроводах
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ЮК ГРЭС
	Гкал/ч
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280
	4,280

	8
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе
	Гкал/ч
	196,374
	196,652
	196,813
	196,813
	197,368
	207,193
	207,193
	207,193
	207,193
	207,193
	207,193

	8.0.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	167,117
	167,267
	167,363
	167,363
	167,513
	175,034
	175,034
	175,034
	175,034
	175,034
	175,034

	8.0.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	29,257
	29,385
	29,450
	29,450
	29,855
	32,159
	32,159
	32,159
	32,159
	32,159
	32,159

	8.1
	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ЮК ГРЭС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.1.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.1.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.2
	Калтан
	Гкал/ч
	95,031
	95,031
	95,031
	95,031
	95,031
	95,031
	95,031
	95,031
	95,031
	95,031
	95,031

	8.2.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	79,986
	79,986
	79,986
	79,986
	79,986
	79,986
	79,986
	79,986
	79,986
	79,986
	79,986

	8.2.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	15,045
	15,045
	15,045
	15,045
	15,045
	15,045
	15,045
	15,045
	15,045
	15,045
	15,045

	8.3
	Осинники
	Гкал/ч
	101,343
	101,621
	101,782
	101,782
	102,337
	112,162
	112,162
	112,162
	112,162
	112,162
	112,162

	8.3.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	87,131
	87,281
	87,377
	87,377
	87,527
	95,048
	95,048
	95,048
	95,048
	95,048
	95,048

	8.3.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	14,212
	14,340
	14,405
	14,405
	14,810
	17,114
	17,114
	17,114
	17,114
	17,114
	17,114

	9
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности ЮК ГРЭС:
	Гкал/ч
	142,979
	143,257
	143,418
	143,418
	143,973
	153,798
	153,798
	153,798
	153,798
	153,798
	153,798

	9.1
	Калтан
	Гкал/ч
	60,212
	60,212
	60,212
	60,212
	60,212
	60,212
	60,212
	60,212
	60,212
	60,212
	60,212

	9.1.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	55,683
	55,683
	55,683
	55,683
	55,683
	55,683
	55,683
	55,683
	55,683
	55,683
	55,683

	9.1.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	4,529
	4,529
	4,529
	4,529
	4,529
	4,529
	4,529
	4,529
	4,529
	4,529
	4,529

	9.2
	Осинники
	Гкал/ч
	82,767
	83,045
	83,206
	83,206
	83,761
	93,586
	93,586
	93,586
	93,586
	93,586
	93,586

	9.2.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	71,160
	71,310
	71,406
	71,406
	71,556
	79,077
	79,077
	79,077
	79,077
	79,077
	79,077

	9.2.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	11,607
	11,735
	11,800
	11,800
	12,205
	14,509
	14,509
	14,509
	14,509
	14,509
	14,509

	10
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	191,098
	190,820
	190,659
	190,659
	190,104
	178,876
	178,876
	178,876
	178,876
	178,876
	178,876

	13
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	Гкал/ч
	244,493
	244,215
	244,054
	244,054
	243,499
	232,271
	232,271
	232,271
	232,271
	232,271
	232,271




[bookmark: _Toc167559145][bookmark: _Toc232243621]Таблица 11.5 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных №2, №3 (Сценарий №1)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	 
	Котельные ООО «Теплоэнерго»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	котельная № 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	8,600
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	6,202
	6,202
	6,202
	6,202
	6,202
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,803
	0,803
	0,803
	0,803
	0,803
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	6,180
	6,464
	6,464
	6,464
	6,464
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	4,780
	4,947
	4,947
	4,947
	4,947
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,400
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	6,180
	6,464
	6,464
	6,464
	6,464
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	4,780
	4,947
	4,947
	4,947
	4,947
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,400
	1,517
	1,517
	1,517
	1,517
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	-0,840
	-1,124
	-1,124
	-1,124
	-1,124
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	-0,840
	-1,124
	-1,124
	-1,124
	-1,124
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	котельная школы № 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,584
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,541
	0,541
	0,541
	0,541

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,425
	0,541
	0,541
	0,541
	0,541

	 
	котельная школы № 16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,363
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543
	0,543

	 
	котельная № 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	5,960
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	4,493
	4,493
	4,493
	4,493
	4,493
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	3,140
	3,361
	3,361
	3,361
	3,361
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	2,490
	2,574
	2,574
	2,574
	2,574
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,650
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	3,140
	3,361
	3,361
	3,361
	3,361
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	2,490
	2,574
	2,574
	2,574
	2,574
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,650
	0,788
	0,788
	0,788
	0,788
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,732
	0,511
	0,511
	0,511
	0,511
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	0,732
	0,511
	0,511
	0,511
	0,511
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	котельная Тобольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	4,690
	4,690
	4,690
	4,690
	4,690
	4,690
	4,690
	4,690
	4,690
	4,690
	4,690

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	4,286
	4,286
	4,286
	4,286
	4,286
	4,286
	4,286
	4,286
	4,690
	4,690
	4,690

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620
	2,620

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850
	1,850

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,754
	1,754
	1,754

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,754
	1,754
	1,754

	 
	котельная БИС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286
	0,286

	 
	котельная ж/д № 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,091
	1,091
	1,091
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330
	1,330

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460
	0,460

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,344
	0,344
	0,344
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	0,344
	0,344
	0,344
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583
	0,583

	 
	котельная ж/д № 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,149
	1,149
	1,149
	1,149
	1,149
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410
	1,410

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690
	0,690

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440
	0,440

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	0,393
	0,393
	0,393
	0,393
	0,393
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	0,393
	0,393
	0,393
	0,393
	0,393
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654

	 
	котельная № 3Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	8,714
	8,714
	8,714
	8,714
	8,714
	8,714
	8,714
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711
	0,711

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520
	5,520

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260
	4,260

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260
	1,260

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	2,353
	2,353
	2,353
	2,353
	2,353
	2,353
	2,353
	4,659
	4,659
	4,659
	4,659

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	2,353
	2,353
	2,353
	2,353
	2,353
	2,353
	2,353
	4,659
	4,659
	4,659
	4,659

	 
	котельная № 4Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,050
	5,050
	5,050
	5,050
	5,050
	5,050
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160
	6,160

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710
	3,710

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090
	1,090

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	1,077
	1,077
	1,077
	1,077
	1,077

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	-0,033
	1,077
	1,077
	1,077
	1,077
	1,077

	 
	котельная № 5Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,965
	5,965
	5,965
	5,965
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610
	7,610

	3
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	4
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271

	5
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде
	Гкал/ч
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010

	5.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020

	5.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990

	6
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010
	4,010

	6.1
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020
	3,020

	6.2
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990

	7
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	3,263
	3,263
	3,263
	3,263
	3,263
	3,263
	3,263

	8
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	Гкал/ч
	1,618
	1,618
	1,618
	1,618
	3,263
	3,263
	3,263
	3,263
	3,263
	3,263
	3,263





[bookmark: _Toc232243568]«Решения по бесхозяйным тепловым сетям» 
[bookmark: _Toc232243569]Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»
В соответствии с  п.6 ст.15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
В соответствии с п. 5 статьи 8 Федерального закона «О водоснабжении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ, «…в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов…». 
На территории муниципального образования Осинниковский городской округ отсутствуют бесхозяйные тепловые сети.

[bookmark: _Toc232243570]«Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»
[bookmark: _Toc232243571]Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Программа газификации Осинниковского городского округа отсутствует. Заключен договор №21-12-0079/23 от 05.10.2023г.
Таблица 13.1 Расчет потребности в природном газе
[image: ]
         
             Таблица 13.2. При строительстве газовой  котельной для перевода тепловой нагрузки   
              потребителей  г. Осинники от тепловывода № 3  ПАО «ЮК ГРЭС»  на г. Осинники
[image: ]

[bookmark: _Toc232243572]Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
На сегодняшний день на территории Осинниковского городского округа источники тепловой энергии не газифицированы. В перспективе планируется газификация источников тепловой энергии по договору №21-12-0079/23 от 05.10.2023г.

[bookmark: _Toc232243573]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке утвержденных региональных (межрегиональных) программ газификации отсутствуют.
[bookmark: _Toc232243574]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2024 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2025 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
В соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2026-2030 годы (СиПР ЭЭС на 2026-2030 годы) ввода новых генерирующих мощностей на территории Осинниковского городского округа не планируется.
[bookmark: _Toc232243575]Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок
На территории Осинниковского городского округа источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют. ЮК ГРЭС, являющаяся источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, находится на территории другого городского округа – Калтан. 
Предложения по строительству новых генерирующих мощностей на территории Осинниковского городского округа в схеме теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc232243576]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
На территории Осинниковского городского округа отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме, поэтому непосредственного влияния на развитие систем теплоснабжения решения, предусмотренные Схемой водоснабжения и водоотведения города, не оказывают.
[bookmark: _Toc232243577]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения и водоотведения отсутствуют.

[bookmark: _Toc232243578]«Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» 
[bookmark: _Toc232243579]Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения
В соответствии с ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» содержит результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения:
а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);
г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;
е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);
з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);
м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);
н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения);
о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.


[bookmark: _Toc167559173][bookmark: _Toc232243622]Таблица 14.1 Индикаторы развития систем теплоснабжения Осинниковского городского округа
	№ п/п
	Показатель
	Единица измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	 
	Система теплоснабжения от ЮК ГРЭС находящаяся в хозяйственном ведении ООО "Теплоэнерго"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО
	ед./год
	15
	6
	14
	14
	18
	18
	17
	17
	16
	16
	15
	15
	14
	13
	12

	1.1
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./км/год
	0,078
	0,031
	0,073
	0,073
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  Осинниковского ГО
	ед./год
	 

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе.
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	4
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин
	г.у.т./кВт*ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	6
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе:
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	7
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	8
	Материальная характеристика
	м2
	42311,77
	42311,77
	42311,77
	42311,77
	42311,77
	43407,67
	45745,55
	45745,55
	45745,55
	45745,55
	45745,55
	45745,55
	45745,55
	45745,55
	45745,55

	9
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/год
	110896,90
	110896,90
	110896,90
	151177,31
	140085,00
	141523,00
	152540,56
	152540,56
	152540,56
	152540,56
	152540,56
	152540,56
	152540,56
	152540,56
	152540,56

	10
	Потери теплоносителя
	м3
	278311,40
	278311,40
	278311,40
	278311,40
	248896,00
	342955,00
	353698,40
	353698,40
	353698,40
	353698,40
	353698,40
	353698,40
	353698,40
	353698,40
	353698,40

	11
	Расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/час
	101,34
	101,34
	101,34
	101,34
	101,34
	101,62
	101,78
	101,78
	102,34
	112,16
	112,16
	112,16
	112,16
	112,16
	112,16

	12
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	2,62
	2,62
	2,62
	3,57
	3,31
	3,26
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33

	13
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	м3/м2
	6,58
	6,58
	6,58
	6,58
	5,88
	7,90
	7,73
	7,73
	7,73
	7,73
	7,73
	7,73
	7,73
	7,73
	7,73

	14
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/(Гкал/ч)
	417,51
	417,51
	417,51
	417,51
	417,51
	427,15
	449,45
	449,45
	447,01
	407,85
	407,85
	407,85
	407,85
	407,85
	407,85

	15
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	49

	16
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	б/р
	н/д
	н/д
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	б/р
	0,54
	0,54
	0,54
	0,7
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	18
	Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний)
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Котельные ООО "Теплоэнерго"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котельная №3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО
	ед./год
	1
	0
	0
	0
	3
	3
	3
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./км/год
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  Осинниковского ГО
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе.
	кг у.т./Гкал
	257,215
	265,106
	255,177
	252,46
	247,19
	286,2
	286,2
	286,2
	286,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин
	г.у.т./кВт*ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе:
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).
	б/р
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Материальная характеристика
	м2
	1242,0
	1242,0
	1242,0
	1242,0
	1242,0
	1242,0
	1242,0
	1242,0
	1242,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/год
	4879
	6460
	5542,131
	7696,69
	5635,99
	5346,41
	5346,41
	5346,41
	5346,41
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Потери теплоносителя
	м3
	5759,796
	5759,796
	5759,796
	5759,796
	5759,796
	5759,796
	5759,796
	5759,796
	5759,796
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/час
	5,962
	5,962
	6,18
	6,18
	6,18
	6,18
	6,18
	6,18
	6,18
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	м3/м2
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	4,64
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/(Гкал/ч)
	208,31
	208,31
	200,97
	200,97
	200,97
	200,97
	200,97
	200,97
	200,97
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	43
	43
	43
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	б/р
	н/д
	н/д
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	б/р
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний)
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Котельная №7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./км/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  Осинниковского ГО
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе.
	кг у.т./Гкал
	287,6
	316,8
	294,5
	282,9
	315,0
	232,1
	232,1
	232,1
	232,1
	232,1
	232,1
	232,1
	232,1
	232,1
	232,1

	4
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин
	г.у.т./кВт*ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе:
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).
	б/р
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Материальная характеристика
	м2
	12,294
	12,294
	12,294
	12,294
	12,294
	12,294
	12,294
	12,294
	12,294
	12,294
	12,294
	12,294
	12,294
	12,294
	12,294

	9
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/год
	27
	115
	160,684
	160,684
	49,22
	49,22
	49,22
	49,22
	49,22
	49,22
	49,22
	49,22
	49,22
	49,22
	49,22

	10
	Потери теплоносителя
	м3
	134,402
	134,402
	134,402
	134,402
	134,402
	134,402
	134,402
	134,402
	134,402
	134,402
	134,402
	134,402
	134,402
	134,402
	134,402

	11
	Расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/час
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	12
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	2,20
	9,35
	13,07
	13,07
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	13
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	м3/м2
	10,93
	10,93
	10,93
	10,93
	10,93
	10,93
	10,93
	10,93
	10,93
	10,93
	10,93
	10,93
	10,93
	10,93
	10,93

	14
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/(Гкал/ч)
	81,96
	81,96
	81,96
	81,96
	81,96
	81,96
	81,96
	81,96
	81,96
	81,96
	81,96
	81,96
	81,96
	81,96
	81,96

	15
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	30

	16
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	б/р
	н/д
	н/д
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	б/р
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	18
	Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний)
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Котельная №16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./км/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  Осинниковского ГО
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе.
	кг у.т./Гкал
	299,0
	292,1
	283,0
	272,8
	274,8
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4

	4
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин
	г.у.т./кВт*ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе:
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).
	б/р
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Материальная характеристика
	м2
	29,81
	29,81
	29,81
	29,81
	29,81
	29,81
	29,81
	29,81
	29,81
	29,81
	29,81
	29,81
	29,81
	29,81
	29,81

	9
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/год
	192,00
	401,00
	397,73
	483,34
	370,30
	210,27
	210,27
	210,27
	210,27
	210,27
	210,27
	210,27
	210,27
	210,27
	210,27

	10
	Потери теплоносителя
	м3
	426,13
	426,13
	426,13
	426,13
	426,13
	426,13
	426,13
	426,13
	426,13
	426,13
	426,13
	426,13
	426,13
	426,13
	426,13

	11
	Расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/час
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	12
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	6,44
	13,45
	13,34
	16,22
	12,42
	7,05
	7,05
	7,05
	7,05
	7,05
	7,05
	7,05
	7,05
	7,05
	7,05

	13
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	м3/м2
	14,30
	14,30
	14,30
	14,30
	14,30
	14,30
	14,30
	14,30
	14,30
	14,30
	14,30
	14,30
	14,30
	14,30
	14,30

	14
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/(Гкал/ч)
	74,52
	74,52
	74,52
	74,52
	74,52
	74,52
	74,52
	74,52
	74,52
	74,52
	74,52
	74,52
	74,52
	74,52
	74,52

	15
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	30

	16
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	б/р
	н/д
	н/д
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	б/р
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	18
	Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний)
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Котельная №2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО
	ед./год
	4
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./км/год
	0,446
	0,112
	0,223
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  Осинниковского ГО
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе.
	кг у.т./Гкал
	262,7
	268,8
	265,0
	226,8
	241,2
	241,2
	241,2
	241,2
	241,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин
	г.у.т./кВт*ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе:
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).
	б/р
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Материальная характеристика
	м2
	1095,9
	1095,9
	1095,9
	1095,9
	1095,9
	1095,9
	1095,9
	1095,9
	1095,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/год
	4670,0
	6047,0
	6151,7
	6151,7
	5381,6
	5113,7
	5113,7
	5113,7
	5113,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Потери теплоносителя
	м3
	4983,6
	4983,6
	4983,6
	4983,6
	4983,6
	4983,6
	4983,6
	4983,6
	4983,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/час
	3,14
	3,14
	3,14
	3,14
	3,14
	3,14
	3,14
	3,14
	3,14
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	4,26
	5,52
	5,61
	5,61
	4,91
	4,67
	4,67
	4,67
	4,67
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	м3/м2
	4,547484999
	4,55
	4,55
	4,55
	4,55
	4,55
	4,55
	4,55
	4,55
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/(Гкал/ч)
	349,01
	349,01
	349,01
	349,01
	349,01
	349,01
	349,01
	349,01
	349,01
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	35
	36
	37
	38
	39
	39
	39
	39
	39
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	б/р
	н/д
	н/д
	0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	б/р
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний)
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Котельная Тобольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./км/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  Осинниковского ГО
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе.
	кг у.т./Гкал
	261,6
	272,4
	269,8
	264,2
	264,2
	287,7
	287,7
	287,7
	287,7
	287,7
	287,7
	287,7
	287,7
	287,7
	287,7

	4
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин
	г.у.т./кВт*ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе:
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).
	б/р
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Материальная характеристика
	м2
	401,411
	401,411
	401,411
	401,411
	401,411
	401,411
	401,411
	401,411
	401,411
	401,411
	401,411
	401,411
	401,411
	401,411
	401,411

	9
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/год
	2760
	3120
	2790,937
	3646,38
	2417,04
	3147,9
	3147,9
	3147,9
	3147,9
	3147,9
	3147,9
	3147,9
	3147,9
	3147,9
	3147,9

	10
	Потери теплоносителя
	м3
	3551,959
	3551,959
	3551,959
	3551,959
	3551,959
	3551,959
	3551,959
	3551,959
	3551,959
	3551,959
	3551,959
	3551,959
	3551,959
	3551,959
	3551,959

	11
	Расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/час
	2,62
	2,62
	2,62
	2,62
	2,62
	2,62
	2,62
	2,62
	2,62
	2,62
	2,62
	2,62
	2,62
	2,62
	2,62

	12
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	6,88
	7,77
	6,95
	9,08
	6,02
	7,84
	7,84
	7,84
	7,84
	7,84
	7,84
	7,84
	7,84
	7,84
	7,84

	13
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	м3/м2
	8,85
	8,85
	8,85
	8,85
	8,85
	8,85
	8,85
	8,85
	8,85
	8,85
	8,85
	8,85
	8,85
	8,85
	8,85

	14
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/(Гкал/ч)
	153,21
	153,21
	153,21
	153,21
	153,21
	153,21
	153,21
	153,21
	153,21
	153,21
	153,21
	153,21
	153,21
	153,21
	153,21

	15
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	28

	16
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	б/р
	н/д
	н/д
	0
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	б/р
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	18
	Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний)
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Котельная БИС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./км/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  Осинниковского ГО
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе.
	кг у.т./Гкал
	257,7
	251,2
	243,1
	241,0
	245,5
	234,4
	234,4
	234,4
	234,4
	234,4
	234,4
	234,4
	234,4
	234,4
	234,4

	4
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин
	г.у.т./кВт*ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе:
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).
	б/р
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Материальная характеристика
	м2
	323,7
	323,7
	323,7
	323,7
	323,7
	323,7
	323,7
	323,7
	323,7
	323,7
	323,7
	323,7
	323,7
	323,7
	323,7

	9
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/год
	480,0
	337,0
	423,8
	311,1
	306,6
	506,0
	506,0
	506,0
	506,0
	506,0
	506,0
	506,0
	506,0
	506,0
	506,0

	10
	Потери теплоносителя
	м3
	486,5
	486,5
	486,5
	486,5
	486,5
	486,5
	486,5
	486,5
	486,5
	486,5
	486,5
	486,5
	486,5
	486,5
	486,5

	11
	Расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/час
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	12
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	1,48
	1,04
	1,31
	0,96
	0,95
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56

	13
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	м3/м2
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	14
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/(Гкал/ч)
	202,34
	202,34
	202,34
	202,34
	202,34
	202,34
	202,34
	202,34
	202,34
	202,34
	202,34
	202,34
	202,34
	202,34
	202,34

	15
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	28

	16
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	б/р
	н/д
	н/д
	0
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	б/р
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	18
	Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний)
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Котельная ж/д №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./км/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  Осинниковского ГО
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе.
	кг у.т./Гкал
	277,1
	288,2
	283,7
	272,3
	278,2
	237,7
	237,7
	237,7
	237,7
	237,7
	237,7
	237,7
	237,7
	237,7
	237,7

	4
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин
	г.у.т./кВт*ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе:
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).
	б/р
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Материальная характеристика
	м2
	267,24
	267,24
	267,24
	267,24
	267,24
	267,24
	267,24
	267,24
	267,24
	267,24
	267,24
	267,24
	267,24
	267,24
	267,24

	9
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/год
	1030
	1340
	1183,671
	1370,92
	1214,06
	1125,37
	1125,37
	1125,37
	1125,37
	1125,37
	1125,37
	1125,37
	1125,37
	1125,37
	1125,37

	10
	Потери теплоносителя
	м3
	554,358
	554,358
	554,358
	554,358
	554,358
	554,358
	554,358
	554,358
	554,358
	554,358
	554,358
	554,358
	554,358
	554,358
	554,358

	11
	Расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/час
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59

	12
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	3,85
	5,01
	4,43
	5,13
	4,54
	4,21
	4,21
	4,21
	4,21
	4,21
	4,21
	4,21
	4,21
	4,21
	4,21

	13
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	м3/м2
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07
	2,07

	14
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/(Гкал/ч)
	452,95
	452,95
	452,95
	452,95
	452,95
	452,95
	452,95
	452,95
	452,95
	452,95
	452,95
	452,95
	452,95
	452,95
	452,95

	15
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	23

	16
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	б/р
	н/д
	н/д
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	б/р
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	18
	Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний)
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Котельная ж/д №2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО
	ед./год
	4
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./км/год
	4,911
	1,228
	2,455
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  Осинниковского ГО
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе.
	кг у.т./Гкал
	267,1
	270,6
	258,9
	253,4
	263,2
	243,7
	243,7
	243,7
	243,7
	243,7
	243,7
	243,7
	243,7
	243,7
	243,7

	4
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин
	г.у.т./кВт*ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе:
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).
	б/р
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Материальная характеристика
	м2
	41,823
	41,823
	41,823
	41,823
	41,823
	41,823
	41,823
	41,823
	41,823
	41,823
	41,823
	41,823
	41,823
	41,823
	41,823

	9
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/год
	540
	847
	480,079
	753,14
	658,57
	626,54
	626,54
	626,54
	626,54
	626,54
	626,54
	626,54
	626,54
	626,54
	626,54

	10
	Потери теплоносителя
	м3
	149,069
	149,069
	149,069
	149,069
	149,069
	149,069
	149,069
	149,069
	149,069
	149,069
	149,069
	149,069
	149,069
	149,069
	149,069

	11
	Расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/час
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	12
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	12,91
	20,25
	11,48
	18,01
	15,75
	14,98
	14,98
	14,98
	14,98
	14,98
	14,98
	14,98
	14,98
	14,98
	14,98

	13
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	м3/м2
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56
	3,56

	14
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/(Гкал/ч)
	60,61
	60,61
	60,61
	60,61
	60,61
	60,61
	60,61
	60,61
	60,61
	60,61
	60,61
	60,61
	60,61
	60,61
	60,61

	15
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	46

	16
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	б/р
	н/д
	н/д
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	б/р
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	18
	Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний)
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Котельная 3Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО
	ед./год
	4
	0
	2
	2
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./км/год
	0,401
	0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,1
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  Осинниковского ГО
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе.
	кг у.т./Гкал
	260,9
	321,0
	264,6
	266,6
	258,2
	231,2
	231,2
	231,2
	231,2
	231,2
	231,2
	231,2
	231,2
	231,2
	231,2

	4
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин
	г.у.т./кВт*ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе:
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).
	б/р
	0
	0
	0
	0
	0,33
	0,33
	0,33
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Материальная характеристика
	м2
	1322,03
	1322,03
	1322,03
	1322,03
	1322,03
	1322,03
	1322,03
	1322,03
	1322,03
	1322,03
	1322,03
	1322,03
	1322,03
	1322,03
	1322,03

	9
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/год
	4874,00
	690,00
	2968,92
	3153,23
	1501,81
	4060,31
	4060,31
	4060,31
	4060,31
	4060,31
	4060,31
	4060,31
	4060,31
	4060,31
	4060,31

	10
	Потери теплоносителя
	м3
	2827,51
	2827,51
	2827,51
	2827,51
	2827,51
	2827,51
	2827,51
	2827,51
	2827,51
	2827,51
	2827,51
	2827,51
	2827,51
	2827,51
	2827,51

	11
	Расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/час
	5,52
	5,52
	5,52
	5,52
	5,52
	5,52
	5,52
	5,52
	5,52
	5,52
	5,52
	5,52
	5,52
	5,52
	5,52

	12
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	3,69
	0,52
	2,25
	2,39
	1,14
	3,07
	3,07
	3,07
	3,07
	3,07
	3,07
	3,07
	3,07
	3,07
	3,07

	13
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	м3/м2
	2,14
	2,14
	2,14
	2,14
	2,14
	2,14
	2,14
	2,14
	2,14
	2,14
	2,14
	2,14
	2,14
	2,14
	2,14

	14
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/(Гкал/ч)
	239,50
	239,50
	239,50
	239,50
	239,50
	239,50
	239,50
	239,50
	239,50
	239,50
	239,50
	239,50
	239,50
	239,50
	239,50

	15
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	49

	16
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	б/р
	н/д
	н/д
	0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	б/р
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	18
	Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний)
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Котельная 4Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./км/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  Осинниковского ГО
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе.
	кг у.т./Гкал
	255,5
	245,6
	248,5
	242,5
	245,4
	232,3
	232,3
	232,3
	232,3
	232,3
	232,3
	232,3
	232,3
	232,3
	232,3

	4
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин
	г.у.т./кВт*ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе:
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).
	б/р
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Материальная характеристика
	м2
	525,223
	525,223
	525,223
	525,223
	525,223
	525,223
	525,223
	525,223
	525,223
	525,223
	525,223
	525,223
	525,223
	525,223
	525,223

	9
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/год
	1980
	3700
	3811,958
	4018,39
	3416,73
	2993,4
	2993,4
	2993,4
	2993,4
	2993,4
	2993,4
	2993,4
	2993,4
	2993,4
	2993,4

	10
	Потери теплоносителя
	м3
	3768,044
	3768,044
	3768,044
	3768,044
	3768,044
	3768,044
	3768,044
	3768,044
	3768,044
	3768,044
	3768,044
	3768,044
	3768,044
	3768,044
	3768,044

	11
	Расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/час
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8

	12
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	3,77
	7,04
	7,26
	7,65
	6,51
	5,70
	5,70
	5,70
	5,70
	5,70
	5,70
	5,70
	5,70
	5,70
	5,70

	13
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	м3/м2
	7,17
	7,17
	7,17
	7,17
	7,17
	7,17
	7,17
	7,17
	7,17
	7,17
	7,17
	7,17
	7,17
	7,17
	7,17

	14
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/(Гкал/ч)
	109,42
	109,42
	109,42
	109,42
	109,42
	109,42
	109,42
	109,42
	109,42
	109,42
	109,42
	109,42
	109,42
	109,42
	109,42

	15
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	37

	16
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	б/р
	н/д
	н/д
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	б/р
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	18
	Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний)
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Котельная 5Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО
	ед./год
	0
	0
	2
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./км/год
	0
	0
	0,311
	0,311
	0,156
	0,156
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  Осинниковского ГО
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе.
	кг у.т./Гкал
	263,9
	257,0
	257,0
	250,0
	237,9
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5
	234,5

	4
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин
	г.у.т./кВт*ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе:
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).
	б/р
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Материальная характеристика
	м2
	669,564
	669,564
	669,564
	669,564
	669,564
	669,564
	669,564
	669,564
	669,564
	669,564
	669,564
	669,564
	669,564
	669,564
	669,564

	9
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/год
	3540
	3540
	3792,821
	3151,82
	2433,49
	3515,74
	3515,74
	3515,74
	3515,74
	3515,74
	3515,74
	3515,74
	3515,74
	3515,74
	3515,74

	10
	Потери теплоносителя
	м3
	3343,11
	3343,11
	3343,11
	3343,11
	3343,11
	3343,11
	3343,11
	3343,11
	3343,11
	3343,11
	3343,11
	3343,11
	3343,11
	3343,11
	3343,11

	11
	Расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/час
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01
	4,01

	12
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	5,29
	5,29
	5,66
	4,71
	3,63
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25

	13
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	м3/м2
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99
	4,99

	14
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/(Гкал/ч)
	166,97
	166,97
	166,97
	166,97
	166,97
	166,97
	166,97
	166,97
	166,97
	166,97
	166,97
	166,97
	166,97
	166,97
	166,97

	15
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	36

	16
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	б/р
	н/д
	н/д
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	б/р
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	18
	Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний)
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого котельные ООО "Теплоэнерго"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО
	ед./год
	13
	2
	8
	4
	6
	5
	4
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./км/год
	0,252
	0,039
	0,155
	0,078
	0,058
	0,039
	0,019
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  Осинниковского ГО
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе.
	кг у.т./Гкал
	261,1
	270,7
	259,4
	256,3
	253,4
	249,7
	249,7
	249,7
	249,7
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1

	4
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин
	г.у.т./кВт*ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе:
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).
	б/р
	0
	0
	0
	0,15
	0,32
	0,09
	0,12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Материальная характеристика
	м2
	5931,011
	5931,011
	5931,011
	5931,011
	5931,011
	5931,011
	5931,011
	5931,011
	5931,011
	3593,134
	3593,134
	3593,134
	3593,134
	3593,134
	3593,134

	9
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/год
	24972
	26597
	27704,392
	30897,379
	23385,42
	26694,84
	26694,84
	26694,84
	26694,84
	16234,71
	16234,71
	16234,71
	16234,71
	16234,71
	16234,71

	10
	Потери теплоносителя
	м3
	25984,518
	25984,518
	25984,518
	25984,518
	25984,518
	25984,518
	25984,518
	25984,518
	25984,518
	15241,115
	15241,115
	15241,115
	15241,115
	15241,115
	15241,115

	11
	Расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/час
	29,482
	29,482
	29,7
	29,7
	29,7
	29,7
	29,7
	29,7
	29,7
	20,38
	20,38
	20,38
	20,38
	20,38
	20,38

	12
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	4,21
	4,48
	4,67
	5,21
	3,94
	4,50
	4,50
	4,50
	4,50
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52
	4,52

	13
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	м3/м2
	4,38
	4,38
	4,38
	4,38
	4,38
	4,38
	4,38
	4,38
	4,38
	4,24
	4,24
	4,24
	4,24
	4,24
	4,24

	14
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/(Гкал/ч)
	201,17
	201,17
	199,70
	199,70
	199,70
	199,70
	199,70
	199,70
	199,70
	176,31
	176,31
	176,31
	176,31
	176,31
	176,31

	15
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	30
	31
	32
	33
	34
	34
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	38

	16
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	б/р
	н/д
	н/д
	0,023
	0,123
	0,123
	0,106
	0,142
	0,142
	0,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	б/р
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	18
	Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний)
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Всего по городу Осинники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО
	ед./год
	28
	8
	22
	18
	24
	23
	21
	20
	19
	16
	15
	15
	14
	13
	12

	1.1
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./км/год
	0,114
	0,033
	0,09
	0,074
	0,065
	0,061
	0,057
	0,053
	0,053
	0,053
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  Осинниковского ГО
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Осинниковского ГО, в том числе.
	кг у.т./Гкал
	261,1
	270,7
	259,4
	256,3
	253,4
	249,7
	249,7
	249,7
	249,7
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1

	4
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин
	г.у.т./кВт*ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе:
	б/р
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).
	б/р
	0
	0
	0
	0,15
	0,32
	0,09
	0,12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Материальная характеристика
	м2
	48242,78
	48242,78
	48242,78
	48242,78
	48242,78
	49338,68
	51676,56
	51676,56
	51676,56
	49338,68
	49338,68
	49338,68
	49338,68
	49338,68
	49338,68

	9
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/год
	135868,90
	137493,90
	138601,29
	182074,69
	163470,42
	168217,84
	179235,40
	179235,40
	179235,40
	168775,27
	168775,27
	168775,27
	168775,27
	168775,27
	168775,27

	10
	Потери теплоносителя
	м3
	304295,92
	304295,92
	304295,92
	304295,92
	274880,52
	368939,52
	379682,92
	379682,92
	379682,92
	368939,52
	368939,52
	368939,52
	368939,52
	368939,52
	368939,52

	11
	Расчетная тепловая нагрузка
	Гкал/час
	130,83
	130,83
	131,04
	131,04
	131,04
	131,32
	131,48
	131,48
	132,04
	132,54
	132,54
	132,54
	132,54
	132,54
	132,54

	12
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	2,82
	2,85
	2,87
	3,77
	3,39
	3,41
	3,47
	3,47
	3,47
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42
	3,42

	13
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	м3/м2
	6,31
	6,31
	6,31
	6,31
	5,70
	7,48
	7,35
	7,35
	7,35
	7,48
	7,48
	7,48
	7,48
	7,48
	7,48

	14
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/(Гкал/ч)
	368,76
	368,76
	368,14
	368,14
	368,14
	375,71
	393,03
	393,03
	391,38
	372,25
	372,25
	372,25
	372,25
	372,25
	372,25

	15
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	48

	16
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения)
	б/р
	н/д
	н/д
	0,091
	0,103
	0,103
	0,101
	0,103
	0,103
	0,002
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	б/р
	0,58
	0,58
	0,58
	0,7
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	18
	Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации (выданных предупреждений, предписаний)
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc232243580]«Ценовые (тарифные) последствия» 
[bookmark: _Toc232243581]Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя 
[bookmark: _Toc167559040][bookmark: _Toc232243582]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения потребителей базируются на принципах полного отражения производственных издержек по существующим системам теплоснабжения.
Согласно Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года N 20-э/2, тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям, представляют собой сумму следующих слагаемых:
1)	средневзвешенная стоимость единицы тепловой энергии (мощности);
2)	стоимость услуг по передаче единицы тепловой энергии (мощности) и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения тепловой энергией потребителей.
В свою очередь, стоимость единицы тепловой энергии и услуги складывается из: валовой выручки теплоснабжающей организации и понесенных общих затрат (топливо, оплата услуг, ремонт, оплата труда, амортизация).
При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
На территории Осинниковского городского округа действует 12 систем централизованного теплоснабжения.
[bookmark: _Toc232243623]Таблица 15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Род деятельности организации
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации

	1
	Система теплоснабжения ЮК ГРЭС - Осинники
	ПАО «ЮК ГРЭС»
	Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка.
	Источник тепловой энергии

	
	
	ООО «Теплоэнерго»
	Передача тепловой энергии, Сбыт
	Тепловые сети

	2
	котельная № 3
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети

	3
	котельная школы № 7
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети

	4
	котельная школы № 16
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети

	5
	котельная № 2
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети

	6
	котельная Тобольская
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети

	7
	котельная БИС
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети

	8
	котельная ж/д № 1
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети

	9
	котельная ж/д № 2
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети

	10
	котельная № 3Т
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети

	11
	котельная № 4Т
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети

	12
	котельная № 5Т
	ООО «Теплоэнерго»
	Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка. Передача. Сбыт
	Источник тепловой энергии и тепловые сети


В связи с отсутствием разделения затрат по системам теплоснабжения расчетные тарифно-балансовые модели представлены для ЕТО в разделе 14.2.
[bookmark: _Toc167559041][bookmark: _Toc232243583]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
На территории Осинниковского городского округа действует одна ЕТО – ООО «Теплоэнерго».
В Таблице ниже представлена тарифно-балансная модель ООО «Теплоэнерго».


[bookmark: _Toc167628111][bookmark: _Toc232243624]Таблица 15.2 Тарифно-балансная модель ООО «Теплоэнерго»
	№ п/п
	Наименование
	ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Прогнозные индексы цен
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Индекс потребительских цен (ИПЦ)
	 
	1,09
	1,051
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	1.2
	Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения)
	 
	1,213
	1,096
	1,091
	1,07
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	1.3
	Индекс роста цены на уголь
	 
	1,032
	1,015
	1,044
	1,027
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038

	1.4
	Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения)
	 
	1,116
	1,152
	1,153
	1,112
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	1.5
	Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения
	 
	1,092
	1,098
	1,089
	1,059
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	1.6
	Индекс роста цены на услуги теплоснабжения
	 
	1,096
	1
	1,092
	1,092
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038
	1,038

	2
	Балансовые показатели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	79042,7398
	82746,68
	82746,69
	82746,69
	82746,69
	54996,56
	54996,56
	54996,56
	54996,56
	54996,56
	54996,56

	2.2
	Собственные нужды источника
	Гкал
	2206,02
	2207,29
	2207,29
	2207,29
	2207,29
	1619,59
	1619,59
	1619,59
	1619,59
	1619,59
	1619,59

	2.3
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	Гкал
	410839,72
	414452,00
	427310,40
	427310,40
	427310,40
	427310,40
	427310,40
	427310,40
	427310,40
	427310,40
	427310,40

	2.3.1
	Отпуск тепловой энергии в сеть от котельных
	Гкал
	76836,72
	80539,40
	80539,40
	80539,40
	80539,40
	53376,97
	53376,97
	53376,97
	53376,97
	53376,97
	53376,97

	2.3.2
	Покупка тепловой энергии у ПАО «ЮК ГРЭС»
	Гкал
	334003,00
	333912,17
	332332,59
	330176,59
	330176,59
	357339,02
	357339,02
	357339,02
	357339,02
	357339,02
	357339,02

	2.4
	Потери в тепловой сети
	Гкал
	163460,11
	168217,61
	166637,43
	166637,43
	166637,43
	166637,43
	166637,43
	166637,43
	166637,43
	166637,43
	166637,43

	2.4.1
	Потери в тепловой сети г. Осинники
	Гкал
	140084,00
	141522,77
	139942,59
	139942,59
	139942,59
	150402,72
	150402,72
	150402,72
	150402,72
	150402,72
	150402,72

	2.4.2
	Потери в тепловой сети от котельных
	Гкал
	23376,11
	26694,84
	26694,84
	26694,84
	26694,84
	16234,71
	16234,71
	16234,71
	16234,71
	16234,71
	16234,71

	2.5
	Полезный отпуск
	Гкал
	245223,61
	244078,56
	244078,56
	244078,56
	244078,56
	244078,56
	244078,56
	244078,56
	244078,56
	244078,56
	244078,56

	2.5.1
	Полезный отпуск от ЮК ГРЭС г. Осинники
	Гкал
	191763,00
	190234,00
	190234,00
	190234,00
	190234,00
	206936,30
	206936,30
	206936,30
	206936,30
	206936,30
	206936,30

	2.5.2
	Полезный отпуск от котельных
	Гкал
	53460,61
	53844,56
	53844,56
	53844,56
	53844,56
	37142,26
	37142,26
	37142,26
	37142,26
	37142,26
	37142,26

	2.6
	УРУТ на выработанную тепловую энергию
	кг.у.т./Гкал
	246,1
	236,1
	236,1
	236,1
	236,1
	226,5
	226,5
	226,5
	226,5
	226,5
	226,5

	2.7
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	253,4
	249,7
	249,7
	249,7
	249,7
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1
	240,1

	2.8
	Затраты условного топлива
	т.у.т.
	19409,97
	20046,36
	20046,36
	20046,36
	20046,36
	12794,54
	12794,54
	12794,54
	12794,54
	12794,54
	12794,54

	2.9
	Затраты натурального топлива
	тонн
	22251,49
	23442,00
	23442,00
	23442,00
	23442,00
	14990,00
	14990,00
	14990,00
	14990,00
	14990,00
	14990,00

	3
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	852701,59
	893486,13
	946532,93
	1001315,29
	1039510,80
	1089293,12
	1130859,36
	1174020,07
	1218836,71
	1265373,07
	1310300,95

	3.1
	Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	тыс. руб.
	328294,90
	328294,90
	358498,03
	391479,85
	406356,08
	456497,37
	473844,27
	491850,36
	510540,67
	529941,22
	550078,98

	3.2
	Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки
	тыс. руб.
	68379,30
	78104,70
	81464,93
	83922,66
	87153,03
	65930,02
	68480,04
	71128,75
	73879,97
	76737,67
	79705,97

	3.2.1
	уголь каменный
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.1
	объем
	тонны
	20221,29
	23442,00
	23442,00
	23442,00
	23442,00
	14990,00
	14990,00
	14990,00
	14990,00
	14990,00
	14990,00

	3.2.1.2
	стоимость за единицу объема
	тыс. руб.
	2,48
	2,52
	2,63
	2,70
	2,80
	2,91
	3,02
	3,13
	3,25
	3,38
	3,50

	3.2.1.3
	стоимость доставки
	тыс. руб.
	18169,84
	19096,50
	19860,36
	20654,78
	21480,97
	22340,21
	23233,81
	24163,17
	25129,69
	26134,88
	27180,28

	3.3
	Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс. руб.
	76746,07
	88461,86
	92000,33
	94760,34
	97603,15
	100531,25
	103547,19
	106653,60
	109853,21
	113148,81
	113148,81

	3.3.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб.
	6,48
	7,46
	8,61
	9,57
	9,86
	10,15
	10,46
	10,77
	11,10
	11,43
	11,77

	3.3.2
	Объём приобретения электрической энергии
	тыс. кВт·ч
	11839,88
	11839,88
	11839,88
	11839,88
	11839,88
	11839,88
	11839,88
	11839,88
	11839,88
	11839,88
	11839,88

	3.4
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5
	Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	729,50
	766,70
	797,37
	829,26
	862,43
	896,93
	932,81
	970,12
	1008,92
	1049,28
	1091,25

	3.6
	Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе:
	тыс. руб.
	229 577,94
	241286,41
	250937,87
	260975,39
	271414,40
	282270,98
	293561,82
	305304,29
	317516,46
	330217,12
	343425,80

	3.6.1
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	173 907,88
	182777,18
	190088,27
	197691,80
	205599,47
	213823,45
	222376,39
	231271,44
	240522,30
	250143,19
	260148,92

	3.6.2
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	55 670,06
	58509,23
	60849,60
	63283,59
	65814,93
	68447,53
	71185,43
	74032,85
	76994,16
	80073,93
	83276,88

	3.7
	Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе:
	тыс. руб.
	45 018,01
	47313,93
	49206,49
	51174,75
	53221,73
	55350,60
	57564,63
	59867,21
	62261,90
	64752,38
	67342,47

	3.7.1
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	34 604,84
	36369,69
	37824,47
	39337,45
	40910,95
	42547,39
	44249,29
	46019,26
	47860,03
	49774,43
	51765,40

	3.7.2
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	10 413,17
	10944,24
	11382,01
	11837,29
	12310,78
	12803,21
	13315,34
	13847,96
	14401,88
	14977,95
	15577,07

	3.8
	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
	тыс. руб.
	20 485,16
	21529,90
	22391,10
	23286,74
	24218,21
	25186,94
	26194,42
	27242,20
	28331,88
	29465,16
	30643,77

	3.8.1
	Расходы на амортизацию основных средств
	тыс. руб.
	20 485,16
	21529,90
	22391,10
	23286,74
	24218,21
	25186,94
	26194,42
	27242,20
	28331,88
	29465,16
	30643,77

	3.8.2
	Расходы на амортизацию нематериальных активов
	тыс. руб.
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.9
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	2 031,06
	2134,64
	2220,03
	2308,83
	2401,18
	2497,23
	2597,12
	2701,01
	2809,05
	2921,41
	3038,26

	3.10
	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	30 214,62
	31755,57
	33025,79
	34346,82
	35720,69
	37149,52
	38635,50
	40180,92
	41788,16
	43459,68
	45198,07

	3.10.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.10.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.11
	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	23 807,80
	25022,00
	26022,88
	27063,79
	28146,34
	29272,20
	30443,09
	31660,81
	32927,24
	34244,33
	35614,11

	3.11.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.11.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.12
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств
	тыс. руб.
	27 243,42
	28632,83
	29778,15
	30969,27
	32208,04
	33496,37
	34836,22
	36229,67
	37678,86
	39186,01
	40753,45

	3.13
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
	тыс. руб.
	173,81
	182,67
	189,98
	197,58
	205,48
	213,70
	222,25
	231,14
	240,39
	250,00
	260,00

	3.13.1
	Прочие расходы
	тыс. руб.
	173,81
	182,67
	189,98
	197,58
	205,48
	213,70
	222,25
	231,14
	240,39
	250,00
	260,00

	10
	Итого необходимая валовая выручка (НВВ)
	тыс.руб.
	852701,59
	893486,13
	946532,93
	1001315,29
	1039510,80
	1089293,12
	1130859,36
	1174020,07
	1218836,71
	1265373,07
	1310300,95

	11
	Тариф на тепловую энергию (среднегодовой) без НДС
	руб./ Гкал 
	3300,44
	3660,65
	3877,98
	4102,43
	4258,92
	4462,88
	4633,18
	4810,01
	4993,62
	5184,29
	5368,36

	11.1
	Индекс роста тарифа
	 
	 
	1,11
	1,06
	1,06
	1,04
	1,05
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04




[bookmark: _Toc167559042][bookmark: _Toc232243584]Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Значения прогнозируемого одноставочного тарифа (тарифные последствия) на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям на территории Осинниковского городского округа, в соответствии с расчётным сроком действия схемы теплоснабжения представлены в таблице ниже.


[bookmark: _Toc167628112][bookmark: _Toc232243625]Таблица 15.3 Значения прогнозируемого одноставочного тарифа (тарифные последствия) на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям на территории Осинниковского городского округа
	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	ООО «Теплоэнерго»
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифа по схеме подключения
	3300,44
	3660,65
	3877,98
	4102,43
	4258,92
	4462,88
	4633,18
	4810,01
	4993,62
	5184,29
	5368,36

	
	
	население (тарифы указываются с учетом НДС)
	3960,53
	4465,99
	4731,14
	5004,97
	5195,88
	5444,71
	5652,48
	5868,21
	6092,22
	6324,83
	6549,40
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ТЭ в сеть 

(факт), 
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Фактический 

УРУТ на 

отпуск ТЭ, 

кг.у.т./Гкал

Расход 

усл 

топл.(фак
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Отпуск ТЭ 

в сеть 

(факт), 

Гкал/год

Фактический 

УРУТ на 

отпуск ТЭ, 

кг.у.т./Гкал

Расход усл 

топл.(факт), 

тн/год

Участок ТР-1

котельная шк.№7 547,55 317,16 173,43 593,76 294,39 174,8824 536,77 296,04 160,35 559,36 302,53 169,55 170,09 84,30

котельная шк.№16 1002,03 286,67 292,58 917,32 281,63 259,5582 933,00 289,34 281,56 950,78 285,88 277,90 170,09 143,30

котельная БИС 4237,11 252,06 1064,41 4251,03 249,16 1033,4622 4 186,20 258,23 1 051,60 4224,78 253,15 1049,82 170,09 636,74

котельная ж/д №1 2538,43 288,04 732,47 2336,36 284,95 662,8854 2 482,40 285,09 700,00 2452,40 286,03 698,45 170,09 369,62

котельная ж/д №2 1938,57 271,71 524,12 1730,81 262,53 448,0666 1 785,00 269,16 473,99 1818,13 267,80 482,06 170,09 274,02

кот.Тобольская 7319,51 273,91 1994,34 6638,01 271,15 1790,8184 7 045,00 272,75 1 911,11 7000,84 272,60 1898,75 170,09 1 055,14

Итого по ТР-1: 17583,20 281,59 4781,34 16467,29 273,97 4369,673216 968,37 278,44 4 578,61 17006,29 278,00 4576,54 170,09 2 563,12

Участок ТР-2

котельная №3Т 11416,60 317,23 3666,10 13406,37 260,94 3547,8204 12 918,60 271,66 3 548,15 12580,52 283,28 3587,36 170,09 1 896,09

котельная №4Т 12710,27 244,10 3121,15 11783,44 247,64 2928,4317 12 375,17 249,25 3 077,12 12289,63 247,00 3042,23 170,09 1 852,25

котельная №5Т 11338,29 254,83 2914,74 10463,32 256,65 2689,0592 10 582,19 258,66 2 723,93 10794,60 256,71 2775,91 170,09 1 626,92

Итого по ТР-2: 35465,17 272,05 9701,99 35653,13 255,08 9165,311335 875,96 779,57 9 349,20 35664,75 262,33 9405,50 170,09 5 375,26

котельная №3 17489,93 264,87 4635,82 16920,83 256,35 4317,8013 17 794,50 257,87 4 575,00 17401,75 259,70 4509,54 170,09 2 622,73

котельная №2 10937,52 270,73 2939,82 10747,89 267,07 2847,7860 10 791,09 272,21 2 948,90 10825,50 270,00 2912,17 170,09 1 631,58

Итого: 28 427,44 267,80 7 575,64 27 668,72 261,71 7 165,59 28 585,59 265,04 7 523,90 28 227,25 264,85 7 421,71 170,09 4 254,31

за 2022г. за 2023г. за 2024г. средниее за три года  (2022-2024г.)

Планируемый 

нормативный 

УРУТ на отпуск 

ТЭ (при КПД 

котельной 84%), 

кг.у.т./Гкал

Планируемый 

потребность 

природного газа 

(при низшей 

теплоте сгорания 

7900 ккал/кг), 

тыс.м3/год

Наименование 

объекта

при газификации котельных МКП ОГО  "Теплоэнерго" 

Вывод из эксплуатации котельных с переключением потребителей к ЮК ГРЭС (2027-2028гг.)
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64 431,86 Всего по г. Осинники

с учетом переключения котельных № 2,3

170,09 4 254,31

Планируемый потребность 

природного газа (при низшей 

теплоте сгорания 7900 ккал/кг), 

тыс.м3/год

56 493,48

52 239,17

Наименование объекта

средниее за три года  (2022-

2024г.)

Фактический объем 

покупки тепловой энергии 

на тепловыводе № 3 ПАО 

"ЮК ГРЭС", Гкал/год

346 606,12

Планируемый 

нормативный УРУТ на 

отпуск тепловой энергии 

(при КПД котельной 84%, 

кг.у.т./Гкал



170,09

Планируемая котельная ул. Молодежная, в т.ч. 

за 2022г. за 2023г. за 2024г.

Фактический объем 

покупки тепловой энергии 

на тепловыводе № 3 ПАО 

"ЮК ГРЭС", Гкал/год

326 134,26

Фактический объем покупки 

тепловой энергии на 

тепловыводе № 3 ПАО "ЮК 

ГРЭС", Гкал/год

358 409,90

Фактический объем 

покупки тепловой 

энергии на 

тепловыводе № 3 

ПАО "ЮК ГРЭС", 

Гкал/год

Сущ. от ЮК ГРЭС

355 274,20
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