Схема теплоснабжения муниципального образования -Осинниковский городской округ до 2029 г.

Актуализация на 2018 г.

Пояснительная записка.

2017г.

Осинники

Содержание

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа | 4 |
| 1.1. | Общие положения | 4 |
| 1.2. | Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления | 4 |
| 1.3. | Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности) | 9 |
| 1.4. | Объемы потребления и приросты потребления теплоносителя | 16 |
| 2. | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 18 |
| 2.1. | Радиусы эффективного теплоснабжения | 18 |
| 2.2. | Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | 20 |
| 2.3. | Перспективные зоны действия энергоисточников | 21 |
| 2.4. | Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть | 21 |
| 2.4.1. | Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки по состоянию на 2018 год | 22 |
| 2.4.2. | Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки по состоянию на 2023 год | 25 |
| 2.4.3. | Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки по состоянию на 2028 год | 26 |
| 3. | Перспективные балансы теплоносителя | 27 |
| 3.1. | Перспективные объемы теплоносителя | 27 |
| 3.2. | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей | 31 |
| 4. | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 33 |
| 4.1. | Общие положения | 33 |
| 4.2. | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку | 33 |
| 4.3. | Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 34 |
| 4.4. | Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы | 34 |
| 4.5. | Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 34 |
| 4.6. | Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы | 34 |
| 4.7 | Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии систем теплоснабжения | 34 |
| 5. | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 35 |
| 5.1. | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | 35 |
| 5.2. | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку | 36 |
| 5.3. | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 41 |
| 5.4. | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 41 |
| 5.5. | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | 50 |
| 6. | Мероприятия, направленные на обеспечение надежности и безопасности объектов теплоснабжения | 55 |
| 7. | Мероприятия, направленные на обеспечение экологической безопасности | 55 |
| 8. | Перспективные топливные балансы | 56 |
| 9. | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 56 |
| 9.1. | Общие положения | 56 |

Введение

Актуализация «Схемы теплоснабжения Осинниковского  городского округа до 2029 г. на 2018г.» выполняется в соответствии с ФЗ № 190 «О теплоснабжении» и Постановлении Правительства РФ № 154 от 22.02.2012г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения городского округа - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В схеме теплоснабжения обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

В соответствии с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012г. схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа.

  - Общие положения

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей выполнен на период с 2017 г. до 2029 г. Объекты перспективного строительства общественных зданий и жилых зданий приняты из Генерального плана Осинниковского городского округа.

В актуализации «Схемы теплоснабжения..»  предусмотрен прирост потребления тепловой энергии промышленными объектами, в связи с чем, в «Схеме теплоснабжения...» учитывается увеличение тепловой нагрузки промышленных объектов в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов по программе «Моногород».

Прогноз спроса на тепловую энергию и теплоноситель для перспективной застройки Осинниковского городского округа на период до 2028 года определен  по Генеральному плану муниципального образования «Осинниковский городской округ» (далее по тексту – генеральный план):

- многоэтажных и индивидуальных жилых домов с указанием площади застраиваемой территории и общей площади зданий;

- социальных и общественно-деловых зданий с указанием площади застраиваемой территории и количества расчетных пользовательских мест.

Прогнозные значения площадей жилищного и общественного фондов в 2020 году (первая очередь) и в 2030 году (расчетный срок) приняты в соответствии с генеральным планом.

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

В качестве расчетных элементов территориального деления в Схеме теплоснабжения приняты планировочные районы согласно Закону Кемеровской области от 27.12.2007 г. №215-ФЗ «Об административно-территориальном устройстве Кемеровской области».

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки городского округа на период до 2029 г. определялся по данным Генерального плана городского округа.

Сводные показатели прогноза объемов жилищного фонда по городскому округу представлены в таблице 1.1 и рисунке 1.3., общественного фонда – в таблице 1.2.

Суммарные показатели прогноза объемов жилищного и общественного фондов приведены в таблице 1.3 и на рисунке 1.4.

Рисунок 1.3. – Сводные показатели динамики жилой застройки Осинниковского городского округа на период до 2028 года

Таблица 1.1.– Сводные показатели динамики жилой застройки Осинниковского городского округа на период до 2028 года нарастающим итогом, тыс. м2

| Наименование параметров | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые жилые строения | 914,8 | 914,8 | 914,8 | 914,8 | 914,8 | 914,8 | 914,8 | 914,8 | 914,8 | 914,8 | 914,8 | 914,8 |
| Сносимые жилые строения | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| Проектируемые жилые строения | 257,7 | 298,7 | 339,7 | 380,8 | 405,0 | 429,2 | 453,4 | 477,7 | 501,9 | 526,1 | 550,3 | 574,6 |
| Всего жилищного фонда | 1172,5 | 1213,5 | 1254,6 | 1295,6 | 1319,8 | 1344,0 | 1368,3 | 1392,5 | 1416,7 | 1440,9 | 1465,1 | 1489,4 |

Таблица 1.2. Сводные показатели динамики  общественной застройки Осинниковского городского округа на период до 2028 года нарастающим итогом, тыс. м2

| Наименование параметров | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые общественные здания | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 | 376,8 |
| Сносимые общественные здания | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| Проектируемые общественные здания | 109,5 | 136,6 | 165,2 | 195,5 | 201,9 | 208,3 | 214,7 | 221,0 | 227,3 | 233,7 | 240,0 | 246,4 |
| Всего общественного фонда | 486,3 | 513,3 | 542,0 | 572,3 | 578,6 | 585,1 | 591,4 | 597,8 | 604,1 | 610,5 | 616,8 | 623,1 |

Таблица 1.3 – Сводные показатели динамики жилой и общественной застроек Осинниковского городского округа на период до 2028 года нарастающим итогом, тыс. м2

| Наименование параметров | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые жилые и общественные здания | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 |
| Сносимые жилые и общественные здания | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| Проектируемые жилые и общественные здания | 362,9 | 427,0 | 491,0 | 555,0 | 600,1 | 631,5 | 662,8 | 694,1 | 725,4 | 756,7 | 788,0 | 819,3 |
| Всего жилищного и общественного фондов | 1660,8 | 1724,8 | 1788,8 | 1852,8 | 1898,0 | 1929,3 | 1960,6 | 1991,9 | 2023,2 | 2054,5 | 2085,8 | 2117,1 |

Рисунок 1.4. – Общая динамика строительных площадей жилищного и общественного фондов в период 2018 - 2028 годов

Таким образом, в соответствии с прогнозом:

- объем жилищного фонда увеличится  до 1489,4 тыс. м2 в 2028 году, или на 53 %;

- объем общественного фонда увеличится до 623,1 тыс. м2 в 2028 году, или на 62 %.

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления по Осинниковскому городскому округу сформирован на основе прогноза площади строительных фондов, исходя из фактических объемов отпуска  тепловой энергии и теплоносителя потребителям по каждому источнику  за 3 предыдущих года ( табл. 1.4.0.)

Сводные показатели прогноза тепловых нагрузок и теплопотребления жилищного фонда по городскому округу представлены в таблице 1.4, общественного фонда – в таблице 1.5.

Суммарные показатели прогноза тепловых нагрузок и теплопотребления жилищного и общественного фондов приведены в таблице 1.6 и на рисунке 1.5.

Таблица 1.4 – Сводные показатели спроса на тепловую мощность и потребление тепловой энергии для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения всего жилищного фонда Осинниковского городского округа на период до 2028 года нарастающим итогом, Гкал/ч

| Наименование пара-метров | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые жилые строения, тыс.м2 | 914,8 | 914,8 | 914,8 | 914,8 | 914,8 | 914,8 | 914,8 | 914,8 | 914,8 | 914,8 | 914,8 | 914,8 |
| нагрузка, Гкал/ч | 88,328 | 88,328 | 88,328 | 88,328 | 88,328 | 88,328 | 88,328 | 88,328 | 88,328 | 88,328 | 88,328 | 88,328 |
| тепловая энергия, Гкал | 266699 | 266699 | 266699 | 266699 | 266699 | 266699 | 266699 | 266699 | 266699 | 266699 | 266699 | 266699 |
| Сносимые жилые строения, тыс.м2 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| нагрузка, Гкал/ч | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 |
| тепловая энергия, Гкал | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 |
| Проектируемые жилые строения | 257,7 | 298,7 | 339,7 | 380,8 | 405,0 | 429,2 | 453,4 | 477,7 | 501,9 | 526,1 | 550,3 | 574,6 |
| - МКД | 136,6 | 153,4 | 170,2 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 |
| - ИЖФ | 121,1 | 145,3 | 169,6 | 193,8 | 218,0 | 242,2 | 266,4 | 290,7 | 314,9 | 339,1 | 363,3 | 387,6 |
| нагрузка, Гкал/ч | 16,763 | 19,253 | 21,743 | 24,232 | 25,673 | 27,114 | 28,554 | 29,995 | 31,436 | 32,877 | 34,317 | 35,758 |
| тепловая энергия, Гкал | 45189 | 51986 | 58783 | 65580 | 69617 | 73654 | 77691 | 81728 | 85765 | 89802 | 93839 | 97876 |
| Всего жилищного фонда, тыс. м2 | 1172,5 | 1213,5 | 1254,6 | 1295,6 | 1319,8 | 1344,0 | 1368,3 | 1392,5 | 1416,7 | 1440,9 | 1465,1 | 1489,4 |
| нагрузка, Гкал/ч | 105,091 | 107,581 | 110,070 | 112,560 | 114,001 | 115,442 | 116,882 | 118,323 | 119,764 | 121,204 | 122,645 | 124,086 |
| тепловая энергия, Гкал | 311888 | 318685 | 325482 | 332279 | 336316 | 340353 | 344390 | 348427 | 352464 | 356500 | 360537 | 364574 |

Таблица 1.5 – Сводные показатели спроса на тепловую мощность и потребление тепловой энергии для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения всего общественного фонда Осинниковского городского округа на период до 2028 года нарастающим итогом, Гкал/ч

| Наименование пара-метров | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые общест-венные здания , тыс. м2 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 | 383,0 |
| нагрузка, Гкал/ч | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 29,200 |
| тепловая энергия, Гкал | 66979 | 66979 | 66979 | 66979 | 66979 | 66979 | 66979 | 66979 | 66979 | 66979 | 66979 | 66979 |
| Сносимые общест-венные здания | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| нагрузка, Гкал/ч | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| тепловая энергия, Гкал | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| Проектируемые общественные здания, тыс.м2 | 105,3 | 128,2 | 151,2 | 174,2 | 195,1 | 202,3 | 209,4 | 216,4 | 223,5 | 230,6 | 237,6 | 244,7 |
| - новая застройка | 57,7 | 69,2 | 80,7 | 92,3 | 111,7 | 117,2 | 122,8 | 128,4 | 133,9 | 139,5 | 145,1 | 150,7 |
| - существующая застройка | 47,6 | 59,1 | 70,5 | 82,0 | 83,5 | 85,1 | 86,6 | 88,1 | 89,6 | 91,1 | 92,6 | 94,1 |
| нагрузка, Гкал/ч | 11,006 | 13,229 | 15,452 | 17,675 | 19,485 | 20,106 | 20,719 | 21,331 | 21,944 | 22,556 | 23,169 | 23,781 |
| тепловая энергия, Гкал | 18277 | 21888 | 25499 | 29110 | 31980 | 32965 | 33936 | 34907 | 35878 | 36849 | 37821 | 38792 |
| Всего общественного фонда, тыс.м2 | 488,3 | 511,3 | 534,3 | 557,3 | 578,1 | 585,3 | 592,4 | 599,5 | 606,5 | 613,6 | 620,7 | 627,7 |
| нагрузка, Гкал/ч | 40,206 | 42,429 | 44,651 | 46,874 | 48,685 | 49,306 | 49,919 | 50,531 | 51,144 | 51,756 | 52,369 | 52,981 |
| тепловая энергия, Гкал | 85256 | 88867 | 92478 | 96089 | 98960 | 99945 | 100916 | 101887 | 102858 | 103829 | 104800 | 105771 |

Таблица 2.6 – Сводные показатели спроса на тепловую мощность и тепловую энергию для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения всего жилищного и общественно фондов Осинниковского городского округа на период до 2028 года нарастающим итогом, тыс. м2

| Наименование параметров | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые жилые и общественные здания, тыс.м2 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 |
| нагрузка, Гкал/ч | 117,527 | 117,527 | 117,527 | 117,527 | 117,527 | 117,527 | 117,527 | 117,527 | 117,527 | 117,527 | 117,527 | 117,527 |
| тепловая энергия, Гкал | 333678 | 333678 | 333678 | 333678 | 333678 | 333678 | 333678 | 333678 | 333678 | 333678 | 333678 | 333678 |
| Сносимые жилые и общественные здания, тыс.м2 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| нагрузка, Гкал/ч | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 |
| тепловая энергия, Гкал | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 | 4264 |
| Проектируемые жилые и обще-ственные здания, тыс. м2 | 362,9 | 427,0 | 491,0 | 555,0 | 600,1 | 631,5 | 662,8 | 694,1 | 725,4 | 756,7 | 788,0 | 819,3 |
| новая застройка | 194,2 | 222,6 | 250,9 | 279,3 | 298,7 | 304,2 | 309,8 | 315,4 | 320,9 | 326,5 | 332,1 | 337,7 |
| существующая застройка | 168,7 | 204,4 | 240,1 | 275,8 | 301,5 | 327,3 | 353,0 | 378,7 | 404,4 | 430,2 | 455,9 | 481,6 |
| нагрузка, Гкал/ч | 27,770 | 32,482 | 37,194 | 41,907 | 45,158 | 47,220 | 49,273 | 51,327 | 53,380 | 55,433 | 57,486 | 59,540 |
| тепловая энергия, Гкал | 63466 | 73874 | 84282 | 94690 | 101597 | 106619 | 111627 | 116635 | 121643 | 126651 | 131659 | 136667 |
| Всего жилищного и общественного фонда, тыс. м2 | 1660,8 | 1724,8 | 1788,8 | 1852,8 | 1898,0 | 1929,3 | 1960,6 | 1991,9 | 2023,2 | 2054,5 | 2085,8 | 2117,1 |
| нагрузка, Гкал/ч | 145,297 | 150,009 | 154,722 | 159,434 | 162,685 | 164,748 | 166,801 | 168,854 | 170,907 | 172,961 | 175,014 | 177,067 |
| тепловая энергия, Гкал | 397144 | 407552 | 417960 | 428368 | 435275 | 440297 | 445305 | 450313 | 455321 | 460329 | 465337 | 470345 |
| Наименование параметров | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Сохраняемые жилые и общественные здания, тыс.м2 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 | 1297,8 |
| нагрузка, Гкал/ч | 117,527 | 117,527 | 117,527 | 117,527 | 117,527 | 117,527 | 117,527 | 117,527 | 117,527 | 117,527 | 117,527 | 117,527 |
| тепловая энергия, Гкал | 333678 | 333678 | 333678 | 333678 | 333678 | 333678 | 333678 | 333678 | 333678 | 333678 | 333678 | 333678 |
| Сносимые жилые и общественные здания, тыс. м2 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| нагрузка, Гкал/ч | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 | 1,858 |

Рисунок 1.5 – Прогноз суммарного спроса на тепловую мощность и потребление тепловой энергии по Осинниковскому городскому округу на период до 2028 года

Таким образом, в соответствии с прогнозом:

– спрос на тепловую мощность в Осинниковском городском округе в 2028 году составит 177,07 Гкал/час, в том числе: в городе Осинники (с застраиваемыми территориями Новокузнецкого муниципального района) – 163,12 Гкал/час, в поселке Тайжина – 13,95 Гкал/час;

– прирост спроса на тепловую мощность в Осинниковском городском округе к 2028 году составит 54,99 Гкал/час, или 36,4 %, в том числе: в городе Осинники (с застраиваемыми территориями Новокузнецкого муниципального района) - 54,27 Гкал/час, или 36,1 %, в поселке Тайжина - 0,72 Гкал/час, или 0,3 %;

– спрос на тепловую энергию в Осинниковском городском округе в 2028 году составит 470 345 Гкал; в том числе: в городе Осинники (с застраиваемыми территориями Новокузнецкого муниципального района) – 430 193 Гкал, в пос. Тайжина – 40 152 Гкал;

– прирост годового спроса на тепловую энергию в Осинниковском городском округе к 2028 году относительно 2011 года составит 125 500 Гкал, или 26,7 % от прогноза спроса на потребление тепловой энергии в 2011 году, в том числе: в го-роде Осинники (с застраиваемыми территориями Новокузнецкого муниципального района) - 124 320 Гкал, или около 26,5 %, в поселке Тайжина - 1 180 Гкал, или около 0,2 %.

Структура прогнозируемого прироста тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии перспективной застройки представлена на рисунках 1.6 и 1.7.

Рисунок 1.6 – Структура прогноза суммарного прироста спроса на тепловую мощность по Осинниковскому городскому округу на период до 2028 года

Рисунок 1.7– Структура прогноза суммарного прироста спроса на потребление тепловой энергии по Осинниковскому городскому округу на период до 2028 года

1.4  Объемы потребления и приросты потребления теплоносителя

Суммарные значения показателей спроса на горячую воду для жилого и общественного фондов для Осинниковского городского округа в целом отражены в таблице 2.6. и рисунке 1.8.

Таблица 2.6 – Сводные показатели спроса отпуска теплоносителя на нужды горячего водоснабжения всего жилищного и общественного фондов Осинниковского городского округа на период до 2028 года нарастающим итогом

| Наименование параметров | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые жилые и общественные здания | 1384,4 | 1384,4 | 1384,4 | 1384,4 | 1384,4 | 1384,4 | 1384,4 | 1384,4 | 1384,4 | 1384,4 | 1384,4 | 1384,4 |
| отпуск теплоносителя на цели ГВС, тыс. т/год | 1170,8 | 1170,8 | 1170,8 | 1170,8 | 1170,8 | 1170,8 | 1170,8 | 1170,8 | 1170,8 | 1170,8 | 1170,8 | 1170,8 |
| Сносимые жилые и общественные здания | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| отпуск теплоносителя на цели ГВС, тыс. т/год | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| Проектируемые жи-лые и общественные здания | 362,9 | 427,0 | 491,0 | 555,0 | 600,1 | 631,5 | 662,8 | 694,1 | 725,4 | 756,7 | 788,0 | 819,3 |
| отпуск теплоносителя на цели ГВС, тыс. т/год | 251,3 | 293,4 | 335,4 | 377,6 | 404,8 | 427,6 | 450,3 | 473,0 | 495,7 | 518,4 | 541,1 | 563,9 |
| Всего жилищного и общественного фонда | 1660,8 | 1724,8 | 1788,8 | 1852,8 | 1898,0 | 1929,3 | 1960,6 | 1991,9 | 2023,2 | 2054,5 | 2085,8 | 2117,1 |
| отпуск теплоносителя на цели ГВС, тыс. т/год | 1422,1 | 1464,2 | 1506,2 | 1548,4 | 1575,6 | 1598,4 | 1621,1 | 1643,8 | 1666,5 | 1689,2 | 1711,9 | 1734,7 |

Рисунок 1.8 – Прогноз суммарного спроса на отпуск теплоносителя на нужды горячего водоснабжения по Осинниковскому городскому округу на период до 2028 года

Таким образом, в соответствии с прогнозом:

- спрос на горячую воду для нужд горячего водоснабжения в Осинниковском городском округе в 2028 году составит 1734,7 тыс. т/год; в том числе: в городе Осинники (с застраиваемыми территориями Новокузнецкого муниципального района) – 1570,9 тыс. т/год, в поселке Тайжина – 163,8 тыс. т/год.

- прирост годового спроса на горячую воду для нужд горячего водоснабже-ния в Осинниковском городском округе к 2028 году составит 510,7 тыс. т/год, или 41,7 %, в том числе: в городе Осинники (с застраиваемыми территориями Новокузнецкого муниципального района) – 508,4 тыс. т/год, или около 41,5 %, в поселке Тайжина – 2,3 тыс. т/год, или около 0,2 %.

2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиусы эффективного теплоснабжения

Перспективный радиус эффективного теплоснабжения определен с уче-том приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источников теп-ловой энергии. Результаты расчетов представлены в таблице 2.1.

Полученные значения радиусов носят ориентировочный характер и не отражают реальную картину экономической эффективности, так как критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Таблица 2.1 – Перспективный радиус эффективного теплоснабжения, км

| Источник | Существующее | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| тепловой энергии | положение | год | год | год |
| ЮК ГРЭС | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Котельная ж/д № 1 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 6,5 |
| Котельная ж/д № 2 | 5,6 | - | - | - |
| Котельная № 2 | 6,6 | - | - | - |
| Котельная № 3 | 6,4 | - | - | - |
| Котельная школы № 7 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Котельная школы № 16 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Котельная детского сада №8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Котельная БИС | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Котельная № 3Т | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Котельная № 4Т | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Котельная № 5Т | 6,8 | 7,7 | 7,6 | 7,6 |
| Котельная Тобольская | 5,8 | - | - | - |

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В схеме теплоснабжения установлены зоны действия системы теплоснабжения ОАО «ЮК ГРЭС», расположенные в установленных границах городского округа.

Распределение зон действия котельных по районам Осинниковского городского округа и присоединенная тепловая нагрузка приведены на рисунке 2.1, в таблице 2.2.

Рисунок 1.1 – Основные источники тепловой энергии и их зоны действия на территории Осинниковского городского округа

Таблица  2.2.Наименование районов города, расположенных в зонах действия котельных и присоединенная нагрузка потребителей

|  |  |  | Присоединённая тепловая |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Наименование района | нагрузка (при среднечасо- |
| п/п | источника теплоснабжения | городского округа | вой за неделю нагрузке |
|  |  |  | ГВС), Гкал/ч |
| 1 | Котельная детского сада № 8 | город Осинники | 0,079 |
| 2 | Котельная № 2 | город Осинники | 2,630 |
|  |  |  | 5,084 |
| 3 | Котельная № 3 | город Осинники | (с потребителями |
|  |  |  | котельной школы № 13) |
| 4 | Котельная школы № 7 | город Осинники | 0,277 |
| 5 | Котельная школы № 16 | город Осинники | 0,391 |
| 6 | Котельная Тобольская | город Осинники | 2,375 |
| 7 | Котельная БИС | город Осинники | 1,335 |
| 8 | Котельная ж/д № 1 | город Осинники | 0,536 |
| 9 | Котельная ж/д № 2 | город Осинники | 0,562 |
| 10 | Котельная № 3Т | поселок Тайжина | 5,243 |
| 11 | Котельная № 4Т | поселок Тайжина | 4,389 |
| 12 | Котельная № 5Т | поселок Тайжина | 3,603 |

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия котельных, составляет 26,5 Гкал/ч.

Тепловые сети зоны действия тепловых источников находятся на обслуживании ОАО «ЮК ГРЭС»  на правах концессии. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности основных теплоснабжающих предприятий приведена в таблице 2.3.

В перспективе до 2029 г. зоны действия источников тепловой энергии городского округа будут изменяться за счет подключения к источникам потребителей перспективной застройки жилого, промышленного сектора и общественно-делового фонда.

2.3. Перспективные зоны действия энергоисточников

  - период до 2028 года планируется вывод из эксплуатации котельных ж/д №2, а также №№ 2, 3 и Тобольская, с последующим переключением существующих и перспективных потребителей данных котельных на ЮК ГРЭС.

Описание зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в исторически сложившихся районах с усадебной застройкой. Теплоснабжение данных зданий осуществляется с использованием печного отопления.

На перспективу индивидуальное теплоснабжение для нового строительства не планируется.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

2.4.1. Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки по состоянию на 2018 год

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2016 год представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

| Объекты | ВСЕГО, Гкал/год |
| --- | --- |
|  | Выработка | Реализация | Собственные нужды | Потери |
|  |  |  |  | Всего, в т.ч. | Нормативные | Сверхнормативные |
| кот.д/сада №8 | 467,11 | 204,51 | 7,35 | 255,25 | 0,00 | 255,25 |
| кот.№3 | 17943,80 | 12007,46 | 407,80 | 5528,54 | 2355,67 | 3172,87 |
| кот.шк.№7 | 544,20 | 446,62 | 21,66 | 75,92 | 0,00 | 75,92 |
| кот.шк.№16 | 1007,42 | 842,81 | 55,35 | 109,26 | 0,00 | 109,26 |
| кот.№2 | 10328,15 | 5717,32 | 345,51 | 4265,32 | 2407,90 | 1857,42 |
| кот.БИС | 4037,09 | 3294,44 | 175,61 | 567,05 | 0,00 | 567,05 |
| кот.ж/д №1 | 2384,22 | 1325,88 | 100,74 | 957,60 | 737,36 | 220,24 |
| кот.ж/д №2 | 2044,13 | 1404,19 | 102,26 | 537,68 | 124,50 | 413,18 |
| кот.Тобольская | 6413,90 | 4208,31 | 174,38 | 2031,21 | 623,67 | 1407,54 |
| Итого | 45170,03 | 29451,54 | 1390,67 | 14327,83 | 6249,10 | 8078,73 |
| кот.№3Т | 16956,46 | 10970,04 | 533,05 | 5453,37 | 2894,30 | 2559,07 |
| кот.№4Т | 13046,60 | 9619,83 | 333,24 | 3093,53 | 881,65 | 2211,88 |
| кот.№5Т | 11909,50 | 7903,66 | 350,59 | 3655,25 | 1315,89 | 2339,36 |
| Итого | 41912,57 | 28493,53 | 1216,88 | 12202,16 | 5091,84 | 7110,32 |
| Всего по городскому округу | 87082,60 | 57945,06 | 2607,55 | 26529,98 | 11340,94 | 15189,04 |

На основании анализа перспективных тепловых нагрузок определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок к 2018 году необходимо выполнить следующие мероприятия:

- расширить зону действия ЮК ГРЭС за счет подключения потребителей котельных № 2, № 3 ТСК ЮК через новый центральный тепловой пункт; вывести из эксплуатации котельные № 2, № 3;

- расширить зону действия ЮК ГРЭС за счет подключения потребителей котельных Тобольская, ж/д № 2 через новый центральный тепловой пункт; вывести из эксплуатации котельные Тобольская и ж/д №2;

- смонтировать и ввести в эксплуатацию ПНС на магистрали ЮК ГРЭС – Осинники;

- смонтировать и подключить к магистрали ЮК ГРЭС - Осинники первую очередь ЦТП для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в размере 6,22 Гкал/ч (зона застройки восточнее ул. 50 лет Октября);

- смонтировать и подключить к магистрали ЮК ГРЭС - Осинники первую очередь ЦТП для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в размере 10,08 Гкал/ч (зона застройки на южной границе города в районе поселка Красная Орловка);

- смонтировать и подключить к магистрали ЮК ГРЭС - Осинники первую очередь ЦТП для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в размере 3,51 Гкал/ч (зона застройки на южной границе города в рядом с поселком Красная Орловка);

- увеличить поверхности теплообмена водоподогревателей отопления ЦТП № 5 с целью повышения их производительности на 2 Гкал/ч для обеспечения существующих и перспективных тепловых нагрузок;

- перевести в ЦТП №№ 4, 5, 6, 7 схемы подключения водоподогревателей ГВС с одноступенчатой на двухступенчатую с целью снижения расхода сетевой воды;

- вывести из эксплуатации существующую котельную ж/д №1 и построить новую котельную с котлами КВм-0,8КБ (3 шт.) и системой химводоподготовки для обеспечения нагрузок потребителей в зоне действия существующей котельной ж/д №1;

- заменить четыре существующих котла КВ-106ЭМ на котельной № 3Т на четыре котла КВм-2К, а также провести капитальный ремонт здания котельной;

- перевести на двухконтурную схему работы котлы ГВС на котельной №5Т с установкой подогревателей горячего водоснабжения;

- смонтировать установку умягчения исходной воды на котельной № 5Т.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки при выполнении указанных выше мероприятий к 2018 году представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4. – Баланс располагаемой тепловой мощности бойлерной установки №3 ЮК ГРЭС и присоединенной тепловой нагрузки на 2018 год, Гкал/ч

|  |  |  |  |  |  |  |  | Поте- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рас- |  | При- | Рас- | Соб- | Поте- | ри в |  |  |
|  |  |  |  |  | чет- |  | ри в | рас- |  |  |
|  |  | пола- | Базо- | рост |  | ствен |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ная |  | маги- | пре- | Ре- |
|  |  | гае- | вая | теп- |  | ные |  |  |  |
|  |  |  |  |  | теп- |  | страл | дели- | зерв |
|  |  | мая | нагру | ловой |  | нуж- |  |  |  |
|  | Наименование |  |  |  | ловая |  | ьных | тель- | (+)/Де |
|  |  | теп- | зка на | нагру |  | ды |  |  |  |
|  |  |  |  |  | нагру |  | тепло | ных | фи- |
|  |  | ловая | 2011 | зки к |  | источ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | зка на |  | ло- | тепло | цит (-) |
|  |  | мощ- | год | 2018 |  | точ- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | вых | ло- |  |  |
|  |  | ность |  | году |  | ника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | год |  | сетях | вых |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сетях |  |  |
|  | Осинниковский городской |  | 95,58 | 38,67 | 134,25 | 0,00 | 19,62 | 10,33 |  |  |
|  | округ, в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП-1 |  | 57,46 | 1,21 | 58,67 |  |  | 4,83 |  |  |
|  | ЦТП-4 |  | 8,65 | 0,00 | 8,65 |  |  | 0,29 |  |  |
|  | ЦТП-5 |  | 5,08 | 0,08 | 5,16 |  |  | 0,53 |  |  |
|  | ЦТП-6 |  | 8,20 | 0,33 | 8,53 |  | 18,64 | 0,75 |  |  |
|  | ЦТП-7 | 442 | 7,31 | 5,04 | 12,35 |  |  | 2,06 | 174,15 |  |
|  | Бывший ЦТП-2 (на магистраль- |  | 8,53 | 0,00 | 8,53 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | ном трубопроводе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частный сектор (на магистраль- |  | 0,35 | 0,00 | 0,35 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | ном трубопроводе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новый ЦТП для покрытия нагру- |  | 0 | 8,64 | 8,64 |  | 0,23 | 0,92 |  |  |
|  | зок котельных №№ 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новый ЦТП для покрытия нагру- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зок котельных Тобольская и |  | 0 | 3,56 | 3,56 |  | 0,28 | 0,23 |  |  |
|  | ж/д № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4.2. Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки по состоянию на 2023 год

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок на территории городского округа определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок к 2023 году необходимо выполнить следующие мероприятия:

провести работы по расширению ЦТП (ввод второй очереди) (зона застройки восточнее ул. 50 лет Октября) для обеспечения тепловой мощности в размере 8,75 Гкал/ч;

провести работы по расширению ЦТП (ввод второй очереди) (зона застройки на южной границе города в районе поселка Красная Орловка) для обеспечения тепловой мощности в размере 17,68 Гкал/ч;

провести работы по расширению ЦТП (ввод второй очереди) (зона застройки на южной границе города в районе поселка Красная Орловка) для обеспечения тепловой мощности в размере 6,23 Гкал/ч.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки при выполнении указанных выше мероприятий к 2023 году представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5.  – Баланс располагаемой тепловой мощности бойлерной установки №3 ЮК ГРЭС и присоединенной тепловой нагрузки на 2023 год, Гкал/ч

|  |  | Распо- |  | При- | Рас- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базо- | рост | четная | Соб- |  |  |
|  |  | лагае- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вая | тепло- | тепло- | ствен- | Потери | Резерв |
|  |  | мая |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | нагруз- | вой | вая | ные | в теп- | (+)/Де- |
|  | Наименование | тепло- |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | ка на | нагруз- | нагруз- | нужды | ловых | фицит |
|  |  | вая |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | ки к | ка на | источ- | сетях | (-) |
|  |  | мощ- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | год | 2023 | 2023 | ника |  |  |
|  |  | ность |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | году | год |  |  |  |
| 1 | Котельная детского сада | 0,14 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,0013 | 0,0044 | 0,06 |
|  | № 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная школы № 7 | 0,63 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,0038 | 0,0045 | 0,34 |
| 3 | Котельная школы № 16 | 0,82 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,0040 | 0,0141 | 0,41 |
| 4 |  | Котельная БИС | 2,70 | 1,70 | 0,14 | 1,84 | 0,0289 | 0,2773 | 0,56 |
| 5 |  | Котельная ж/д № 1 | 1,86 | 0,87 | 0,12 | 0,99 | 0,0122 | 0,2296 | 0,63 |
| Итого г. Осинники | 6,15 | 3,31 | 0,26 | 3,58 | 0,0502 | 0,5299 | 2,00 |
| 6 |  | Котельная № 3Т | 9,64 | 5,28 | 0,01 | 5,29 | 0,0645 | 0,3431 | 3,94 |
| 7 |  | Котельная № 4Т | 5,58 | 4,39 | 0,00 | 4,39 | 0,0004 | 0,1193 | 1,07 |
| 8 |  | Котельная № 5Т | 6,04 | 4,12 | 0,16 | 4,28 | 0,0503 | 0,4309 | 1,29 |
| Итого п. Тайжина | 21,26 | 13,78 | 0,17 | 13,95 | 0,1152 | 0,8932 | 6,30 |
| Итого: |  | 27,41 | 17,10 | 0,43 | 17,53 | 0,17 | 1,42 | 8,30 |

2.4.3.Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки по состоянию на 2028 год

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспектиных тепловых нагрузок на территории Осинниковского городского округа определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок к 2028 году необходимо выполнить следующие мероприятия:

увеличить поверхности теплообмена водоподогревателей отопления ЦТП № 7 с целью повышения их производительности на 1 Гкал/ч для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

провести работы по расширению ЦТП (ввод третьей очереди) (зона застройки на южной границе города в районе поселка Красная Орловка) для обеспечения тепловой мощности в размере 24,51 Гкал/ч;

провести работы по расширению ЦТП (ввод второй очереди) (зона застройки на южной границе города в районе поселка Красная Орловка) для обеспечения тепловой мощности в размере 8,73 Гкал/ч;

заменить существующие котлы котельной детского сада № 8 в связи с исчерпанием ресурса на котлы КВр-100 (2 шт.);

заменить существующие котлы котельной школы № 16 в связи с ис-черпанием ресурса на котлы КВм-0,4КБ (2 шт.);

вывести из эксплуатации на котельной №3Т три существующих котла КВ-106ЭМ и установить два котла КВм-1,2 КБ;

заменить на котельной № 5Т четыре существующих котла марки Си-бирь-10 на четыре котла КВм-1,0 КБ.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки при выполнении указанных выше мероприятий к 2023 году представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Баланс располагаемой тепловой мощности бойлерной установки № 3 ЮК ГРЭС и присоединенной тепловой нагрузки на 2028 год, Гкал/ч

|  |  |  | Распо- |  | При- | Рас- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базо- | рост | четная | Соб- |  |  |
|  |  |  | лагае- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вая | тепло- | тепло- | ствен- | Потери | Резерв |
|  |  |  | мая |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  | нагруз- | вой | вая | ные | в теп- | (+)/Де- |
|  |  | Наименование | тепло- |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  | ка на | нагруз- | нагруз- | нужды | ловых | фицит |
|  |  |  | вая |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | ки к | ка на | источ- | сетях | (-) |
|  |  |  | мощ- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | год | 2023 | 2023 | ника |  |  |
|  |  |  | ность |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | году | год |  |  |  |
| 4 |  | Котельная БИС | 2,70 | 1,70 | 0,14 | 1,84 | 0,0289 | 0,2773 | 0,56 |
| 5 |  | Котельная ж/д № 1 | 1,86 | 0,87 | 0,12 | 0,99 | 0,0122 | 0,2296 | 0,63 |
| Итого г. Осинники | 6,15 | 3,31 | 0,26 | 3,58 | 0,0502 | 0,5299 | 2,00 |
| 6 |  | Котельная № 3Т | 9,64 | 5,28 | 0,01 | 5,29 | 0,0645 | 0,3431 | 3,94 |
| 7 |  | Котельная № 4Т | 5,58 | 4,39 | 0,00 | 4,39 | 0,0004 | 0,1193 | 1,07 |
| 8 |  | Котельная № 5Т | 6,04 | 4,12 | 0,16 | 4,28 | 0,0503 | 0,4309 | 1,29 |
| Итого п. Тайжина | 21,26 | 13,78 | 0,17 | 13,95 | 0,1152 | 0,8932 | 6,30 |
| Итого: |  | 27,41 | 17,10 | 0,43 | 17,53 | 0,17 | 1,42 | 8,30 |

3. Перспективные балансы  теплоносителя

3.1. Перспективные объемы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству и реконструкции (строительству) трубопроводов тепловых сетей приведены в таблице 3.1. При определении объемов теплоносителя предполагалось, что подключение перспективной нагрузки ГВС осуществляется по закрытой схеме.

В  таблице 3.1 представлены перспективные балансы холодной воды и значения нормативной подпитки.

Как следует из таблицы 3.1:

нормативная подпитка в тепловых сетях увеличивается в зависимости от реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции трубопроводов и достигает 21,6 тыс. тонн к 2028 году;

  - количество холодной воды на подогрев с целью горячего водоснабжения на котельных снижается до 209,6 тыс. тонн/год к 2028 году;

  - количество холодной воды на подогрев с целью горячего водоснабжения на ЦТП увеличивается до 1 638 тыс. тонн/год к 2028 году;

- суммарные сверхнормативные утечки и утечки на производственные нужды уменьшаются до 93,2 тыс. тонн/год в 2028 году.

Таблица 3.1 – Перспективные балансы холодной воды и теплоносителя

|  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | измере- | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Котельная №3Т |
|  | Холодная вода питьевого качества всего | тонн | 70706,07 | 70729,28 | 70729,51 | 70729,75 | 70729,99 | 70730,24 | 70730,49 | 70730,43 | 70730,37 | 70730,31 | 70730,25 | 70730,19 |  |
|  | Подогрев с целью горячего водоснабже- | тонн | 69359,60 | 69382,12 | 69382,12 | 69382,12 | 69382,12 | 69382,12 | 69382,12 | 69382,12 | 69382,12 | 69382,12 | 69382,12 | 69382,12 |  |
|  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная подпитка тепловых сетей, | тонн | 1320,13 | 1321,34 | 1321,85 | 1322,35 | 1322,85 | 1323,35 | 1323,85 | 1323,85 | 1323,85 | 1323,85 | 1323,85 | 1323,85 |  |
|  | т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети отопления | тонн | 1063,66 | 1064,64 | 1065,04 | 1065,44 | 1065,85 | 1066,25 | 1066,65 | 1066,65 | 1066,65 | 1066,65 | 1066,65 | 1066,65 |  |
|  | сети ГВС | тонн | 256,47 | 256,71 | 256,81 | 256,90 | 257,00 | 257,10 | 257,20 | 257,20 | 257,20 | 257,20 | 257,20 | 257,20 |  |
|  | Сверхнормативные утечки и на производ- | тонн | 26,34 | 25,82 | 25,55 | 25,29 | 25,03 | 24,77 | 24,52 | 24,46 | 24,40 | 24,34 | 24,28 | 24,22 |  |
|  | ственные нужды котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная №4Т |  |  |  |  |  |
|  | Холодная вода питьевого качества всего | тонн | 63956,72 | 63956,33 | 63956,13 | 63955,93 | 63955,74 | 63955,55 | 63955,36 | 63955,32 | 63955,27 | 63955,23 | 63955,19 | 63955,15 |  |
|  | Подогрев с целью горячего водоснабже- | тонн | 62985,81 | 62985,81 | 62985,81 | 62985,81 | 62985,81 | 62985,81 | 62985,81 | 62985,81 | 62985,81 | 62985,81 | 62985,81 | 62985,81 |  |
|  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная подпитка тепловых сетей, | тонн | 951,92 | 951,92 | 951,92 | 951,92 | 951,92 | 951,92 | 951,92 | 951,92 | 951,92 | 951,92 | 951,92 | 951,92 |  |
|  | т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети отопления | тонн | 730,19 | 730,19 | 730,19 | 730,19 | 730,19 | 730,19 | 730,19 | 730,19 | 730,19 | 730,19 | 730,19 | 730,19 |  |
|  | сети ГВС | тонн | 221,73 | 221,73 | 221,73 | 221,73 | 221,73 | 221,73 | 221,73 | 221,73 | 221,73 | 221,73 | 221,73 | 221,73 |  |
|  | Сверхнормативные утечки и на производ- | тонн | 18,99 | 18,60 | 18,40 | 18,20 | 18,01 | 17,82 | 17,63 | 17,59 | 17,55 | 17,50 | 17,46 | 17,42 |  |
|  | ственные нужды котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Котельная №5Т |  |  |
|  | Холодная вода питьевого качества всего | тонн | 57391,23 | 57685,94 | 57822,72 | 57959,49 | 58096,26 | 58233,04 | 58369,81 | 58369,75 | 58369,68 | 58369,62 | 58369,55 | 58369,49 |  |
|  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя | измере- | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подогрев с целью горячего водоснабже- | тонн | 56006,37 | 56276,59 | 56402,70 | 56528,81 | 56654,91 | 56781,02 | 56907,12 | 56907,12 | 56907,12 | 56907,12 | 56907,12 | 56907,12 |
|  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная подпитка тепловых сетей, | тонн | 1357,77 | 1382,34 | 1393,09 | 1403,84 | 1414,59 | 1425,34 | 1436,09 | 1436,09 | 1436,09 | 1436,09 | 1436,09 | 1436,09 |
|  | т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети отопления | тонн | 1091,83 | 1111,59 | 1120,23 | 1128,87 | 1137,52 | 1146,16 | 1154,81 | 1154,81 | 1154,81 | 1154,81 | 1154,81 | 1154,81 |
|  | сети ГВС | тонн | 265,94 | 270,76 | 272,86 | 274,97 | 277,07 | 279,18 | 281,28 | 281,28 | 281,28 | 281,28 | 281,28 | 281,28 |
|  | Сверхнормативные утечки и на производ- | тонн | 27,09 | 27,01 | 26,93 | 26,85 | 26,76 | 26,68 | 26,60 | 26,54 | 26,47 | 26,41 | 26,34 | 26,28 |
|  | ственные нужды котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная БИС |  |  |  |  |
|  | Холодная вода питьевого качества всего | тонн | 13557,90 | 13786,88 | 13895,21 | 14003,54 | 14111,86 | 14220,18 | 14328,49 | 14328,45 | 14328,41 | 14328,37 | 14328,33 | 14328,29 |
|  | Подогрев с целью горячего водоснабже- | тонн | 12719,21 | 12921,88 | 13016,46 | 13111,04 | 13205,62 | 13300,20 | 13394,78 | 13394,78 | 13394,78 | 13394,78 | 13394,78 | 13394,78 |
|  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная подпитка тепловых сетей, | тонн | 822,28 | 848,42 | 862,09 | 875,75 | 889,41 | 903,07 | 916,73 | 916,73 | 916,73 | 916,73 | 916,73 | 916,73 |
|  | т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети отопления | тонн | 560,48 | 578,30 | 587,61 | 596,92 | 606,23 | 615,55 | 624,86 | 624,86 | 624,86 | 624,86 | 624,86 | 624,86 |
|  | сети ГВС | тонн | 261,80 | 270,13 | 274,47 | 278,82 | 283,17 | 287,52 | 291,87 | 291,87 | 291,87 | 291,87 | 291,87 | 291,87 |
|  | Сверхнормативные утечки и на производ- | тонн | 16,41 | 16,58 | 16,66 | 16,75 | 16,83 | 16,91 | 16,98 | 16,94 | 16,90 | 16,86 | 16,82 | 16,77 |
|  | ственные нужды котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная ж/д №1 |  |  |  |  |
|  | Холодная вода питьевого качества всего | тонн | 6617,75 | 6817,60 | 6922,53 | 7027,47 | 7132,40 | 7237,33 | 7342,26 | 7342,24 | 7342,22 | 7342,20 | 7342,18 | 7342,17 |
|  | Подогрев с целью горячего водоснабже- | тонн | 6272,91 | 6453,06 | 6547,64 | 6642,22 | 6736,80 | 6831,38 | 6925,96 | 6925,96 | 6925,96 | 6925,96 | 6925,96 | 6925,96 |
|  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная подпитка тепловых сетей, | тонн | 338,09 | 357,55 | 367,79 | 378,02 | 388,26 | 398,49 | 408,73 | 408,73 | 408,73 | 408,73 | 408,73 | 408,73 |
|  | т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети отопления | тонн | 298,47 | 315,65 | 324,68 | 333,72 | 342,76 | 351,79 | 360,83 | 360,83 | 360,83 | 360,83 | 360,83 | 360,83 |
|  | сети ГВС | тонн | 39,62 | 41,90 | 43,10 | 44,30 | 45,50 | 46,70 | 47,90 | 47,90 | 47,90 | 47,90 | 47,90 | 47,90 |
|  | Сверхнормативные утечки и на производ- | тонн | 6,75 | 6,99 | 7,11 | 7,23 | 7,35 | 7,46 | 7,57 | 7,55 | 7,53 | 7,52 | 7,50 | 7,48 |
|  | ственные нужды котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная школы №16 |  |  |  |  |
|  | Холодная вода питьевого качества всего | тонн | 37,61 | 37,60 | 37,59 | 37,58 | 37,57 | 37,57 | 37,56 | 37,56 | 37,56 | 37,55 | 37,55 | 37,55 |
|  | Подогрев с целью горячего водоснабже- | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная подпитка тепловых сетей, | тонн | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 |
|  | т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети отопления | тонн | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | 36,88 |
|  | сети ГВС | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сверхнормативные утечки и на производ- | тонн | 0,74 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,67 |
|  | ственные нужды котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная школы №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Холодная вода питьевого качества всего | тонн | 11,65 | 11,65 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 |
|  | Подогрев с целью горячего водоснабже- | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная подпитка тепловых сетей, | тонн | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 |
|  | т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети отопления | тонн | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 |
|  | сети ГВС | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сверхнормативные утечки и на производ- | тонн | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | ственные нужды котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная д/с №8 |  |  |  |  |
|  | Холодная вода питьевого качества всего | тонн | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
|  | Подогрев с целью горячего водоснабже- | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная подпитка тепловых сетей, | тонн | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 |
|  | т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети отопления | тонн | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | 5,91 |
|  | сети ГВС | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сверхнормативные утечки и на производ- | тонн | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ственные нужды котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Баланс холодной воды для ООО «ТСК ЮК» |  |  |  |
| Холодная вода питьевого качества всего | тыс. тонн | 1640,96 | 1688,49 | 1720,15 | 1751,81 | 1783,47 | 1815,13 | 1846,79 | 1869,91 | 1893,04 | 1916,16 | 1939,29 | 1962,41 |
| Холодная вода питьевого качества без | тыс. тонн | 114,78 | 114,78 | 114,78 | 114,78 | 114,78 | 114,78 | 114,78 | 114,78 | 114,78 | 114,78 | 114,78 | 114,78 |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев с целью горячего водоснабже- |  | 1526,18 | 1573,71 | 1605,37 | 1637,03 | 1668,69 | 1700,35 | 1732,01 | 1755,13 | 1778,26 | 1801,38 | 1824,51 | 1847,63 |
| ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев с целью горячего водоснабже- | тыс. тонн | 207,34 | 208,02 | 208,33 | 208,65 | 208,97 | 209,28 | 209,60 | 209,60 | 209,60 | 209,60 | 209,60 | 209,60 |
| ния на котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев с целью горячего водоснабже- | тыс. тонн | 1318,84 | 1365,69 | 1397,03 | 1428,38 | 1459,72 | 1491,07 | 1522,41 | 1545,54 | 1568,66 | 1591,79 | 1614,91 | 1638,03 |
| ния на ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная подпитка тепловых сетей, | тыс. тонн | 18,12 | 18,74 | 19,09 | 19,43 | 19,78 | 20,12 | 20,47 | 20,70 | 20,93 | 21,16 | 21,38 | 21,61 |
| т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления от котельных | тыс. тонн | 3,80 | 3,85 | 3,88 | 3,91 | 3,94 | 3,96 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
| сети ГВС от котельных | тыс. тонн | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| сети ГВС от ЦТП | тыс. тонн | 13,27 | 13,82 | 14,14 | 14,45 | 14,76 | 15,07 | 15,38 | 15,61 | 15,83 | 16,06 | 16,29 | 16,52 |
| Сверхнормативные утечки и на производ- | тыс. тонн | 96,66 | 96,04 | 95,69 | 95,35 | 95,00 | 94,66 | 94,31 | 94,08 | 93,85 | 93,62 | 93,40 | 93,17 |
| ственные нужды котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Баланс теплоносителя для тепловых сетей от ЮК ГРЭС |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети | тыс. тонн | 343,55 | 344,48 | 345,09 | 345,69 | 346,30 | 346,91 | 347,51 | 347,87 | 348,23 | 348,59 | 348,95 | 349,31 |
| нормативные утечки теплоносителя в ма- | тыс. тонн | 308,09 | 308,09 | 308,09 | 308,09 | 308,09 | 308,09 | 308,09 | 308,09 | 308,09 | 308,09 | 308,09 | 308,09 |
| гистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя в се- | тыс. тонн | 35,47 | 36,39 | 37,00 | 37,61 | 38,21 | 38,82 | 39,43 | 39,79 | 40,14 | 40,50 | 40,86 | 41,22 |
| тях после ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок тепловой сети на котельных были рассчитаны годовые и среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. Расчет был произведен на основании данных о перспективных зонах действия вновь строящихся источников и характеристик их тепловых сетей.

В таблице 3.2.представлены перспективные значения подпитки тепловой сети, обусловленные нормативными утечками в тепловых сетях котельных городского округа.

Таблица 3.2 – Перспективные значения подпитки тепловых сетей котельных ООО «ТСК ЮК», т/ч

| Наименование источника | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3Т | 0,227 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| Котельная №4Т | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Котельная №5Т | 0,234 | 0,238 | 0,240 | 0,242 | 0,244 | 0,245 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| Котельная "БиС" | 0,142 | 0,146 | 0,148 | 0,151 | 0,153 | 0,155 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| Котельная ж/д №1 | 0,058 | 0,062 | 0,063 | 0,065 | 0,067 | 0,069 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Котельная ж/д №2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "Тобольская" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная школы №13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная школы №16 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная школы №7 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная д/с №8 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

3.3.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на участке магистрального трубопровода, нет возможности организовать подпитку тепловой сети из зоны действия соседнего источника, так как отсутствуют резервные связи между магистральными трубопроводами, таким образом, компенсация аварийных утечек в системе возможна только за счет водопроводной воды.

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1.Общие положения

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии покрывают потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии.

4.2.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку

При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные Генерального плана городского округа.

Решения по подбору инженерного оборудования источников тепла принимались на основании расчета мощности новых источников теплоснабжения с учетом выработки эксплуатационного ресурса  и вывода из эксплуатации основного оборудования существующих источников.

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разделены на две группы:

- реконструкция существующих котельных;

- строительство котельных.

Структура предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Структура предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных

| Наименование проекта | Цель проекта |
| --- | --- |
| 1.1 Реконструкция существующих котельных |
| Замена существующих котлов котельной детского сада № 8 | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии |
| Замена существующих котлов котельной школы №16 | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии |
| Замена существующих котлов котельной № 3Т | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии |
| Капитальный ремонт здания котельной № 3Т | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии |
| Замена существующих котлов котельной № 5Т, перевод на двухконтурную схему работы котлов ГВС | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии |
| Капитальный ремонт здания котельной № 5Т | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии |
| Монтаж установки умягчения исходной воды на котельной № 5Т | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии |
| 1.2. Строительство новых котельных |
| Строительство новой блочной котельной в зоне действия существующей котельной школы № 7 | Повышение надежности и энергетической эффективности работы системы теплоснабжения, обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей |
| Строительство новой котельной в зоне действия существующей котельной ж/д №1 | Повышение надежности и энергетической эффективности работы системы теплоснабжения, обеспечение теплоснабжения перспективных потребителей |

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

К техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения относится реконструкция котельных, указанных в таблице 4.1.

4.4.  Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы

Избыточных источников тепловой энергии на территории городского округа нет. Для продления сроков службы источников тепловой энергии с выработанным сроком службы предполагается производить капитальный ремонт оборудования. Информация о реконструкции источников приведена в таблице 4.1.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На перспективу до 2029 г. принятым вариантом развития системы теплоснабжения не планируется переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковой режим работы

На перспективу до 2029 г. не планируется перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Перераспределение тепловой нагрузки потребителей между работающими источниками тепловой энергии в эксплуатационном режиме не предусматривается.

4.7.  Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии систем теплоснабжения

Системы теплоснабжения городского округа эксплуатируются в соответствии с ранее обоснованными температурными графиками: 150/70 °С с изломом 80 °С и верхней срезкой 125 °С; 105/70 °С с изломом 70 °С; 95/70 °С.

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них предусматривают направления:

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов у существующих потребителей и присоединения потребителей до 2028 года;

- новое строительство магистральных и квартальных тепловых сетей для присоединения новых потребителей до границ участка подключаемого объекта;

- новое строительство тепловых пунктов;

- восстановление циркуляционных теплопроводов горячего водоснабжения;

строительство насосной станции;

- реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей.

Структура предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для подключения перспективной нагрузки жилищной и комплексной застройки

| Наименование мероприятия | Эффект от реализации мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г | 2017г | 2018г | Всего |
| Строительство теплопровода от тепломагистрали ЮК ГРЭС-Осинники до нового ЦТП в зоне действия котельных №2,3 | Повышение качества теплоснабжения, расширение зоны действия источника тепловой энергии (ЮК ГРЭС) с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | Собственные средства предприятия | 762 | 1065 | 0 | 1827 |
| Восстановление циркуляционных трубопроводов сетей ГВС | Повышение качества горячего водоснабжения потребителей, снижение потребления воды | Собственные средства предприятия | 1787 | 0 | 0 | 1787 |
| Реконструкция квартальной сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия нового ЦТП районе котельных №2,3 | Повышение качества теплоснабжения, расширение зоны действия источника тепловой энергии (ЮК ГРЭС) с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | Собственные средства предприятия | 185 | 20090 | 13737 | 34012 |
|  |  | Итого | 2734 | 21155 | 13737 | 37626 |

5.1.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Источников теплоснабжения с дефицитом тепловой мощности нет.

5.2.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку

Генеральным планом Осинниковского  ГО, предусматривается комплексное многоэтажное и малоэтажное строительство.   Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки предлагается реконструкция существующих и строительство новых сетей.

Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых тепловых сетей, обеспечивающих требуемые гидравлические параметры у потребителей жилищной и комплексной застройки, приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Объемы нового строительства магистральных и квартальных тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки

|  |  |  | Назначение | Условный | Длина, | Тип | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало участка | Конец участка |  | диаметр, |  |  |  | Примечание |  |
|  |  |  | сетей |  | м | прокладки | реконструкции |  |  |
|  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Новый ЦТП в районе котельных №2 и №3 |  |  |  |
|  | 09-КВР-ТК-15 | 23-КВР-ТК-4 | отопление | 100 | 300 | подземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 23-КВР-ТК-4 | 09-ТП-ОТ-ОДЗ-102045 | отопление | 100 | 31 | подземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 09-КВР-ТК-6 | 09-ТП-ОТ-ОДЗ-102306 | отопление | 50 | 41 | подземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 09-КВР-ТК-4 | 10-БКВ-38 | отопление | 250 | 120 | подземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 10-БКВ-38 | 10-КВР-ТК-13 | отопление | 250 | 35 | подземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 10-БКВ-18 | 23-КВР-ТК-1 | отопление | 80 | 380 | подземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 23-КВР-ТК-1 | 10-ТП-ОТ-ОДЗ-103035 | отопление | 50 | 108 | подземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 23-КВР-ТК-1 | 10-ТП-ОТ-ОДЗ-103026 | отопление | 80 | 120 | подземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 10-КВР-ТК-26 | 10-ТП-ОТ-ОДЗ-103019 | отопление | 32 | 125 | подземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 10-КВР-ТК-26 | 23-КВР-ТК-2 | отопление | 125 | 170 | подземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 23-КВР-ТК-2 | 10-ТП-ОТ-ОДЗ-103018 | отопление | 50 | 13 | подземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 23-КВР-ТК-2 | 23-КВР-ТК-3 | отопление | 125 | 560 | подземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 23-КВР-ТК-3 | 10-ТП-ИТП-ОДЗ-102011 | отопление | 125 | 10 | подземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 23-БКВ-2 | 23-ИП-1 | ГВС | 125 | 15 | надземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 23-ИП-1 | 23-ИП-2 | ГВС | 125 | 230 | подземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 23-ИП-2 | 23-ИП-3 | ГВС | 125 | 30 | надземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 23-ИП-3 | 09-КВР-ТК-1 | ГВС | 125 | 114 | надземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 09-КВР-ТК-1 | 23-БКВ-3 | ГВС | 125 | 165 | надземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 09-КВР-ТК-6 | 09-ТП-ГВС-ОДЗ-102036 | ГВС | 32 | 41 | подземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 10-БКВ-35 | 10-КВР-ТК-13 | ГВС | 125 | 35 | подземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 10-БКВ-19 | 23-КВР-ТК-1 | ГВС | 32 | 380 | подземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 23-КВР-ТК-1 | 10-ТП-ГВС-ОДЗ-103035 | ГВС | 32 | 108 | подземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 23-КВР-ТК-1 | 10-ТП-ГВС-ОДЗ-103026 | ГВС | 32 | 120 | подземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 10-КВР-ТК-26 | 10-ТП-ГВС-ОДЗ-103019 | ГВС | 32 | 125 | подземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 10-КВР-ТК-26 | 23-КВР-ТК-2 | ГВС | 32 | 170 | подземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 23-КВР-ТК-2 | 10-ТП-ГВС-ОДЗ-103018 | ГВС | 32 | 13 | подземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 09-КВР-ТК-15 | 23-КВР-ТК-4 | ГВС | 32 | 300 | подземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 23-КВР-ТК-4 | 09-ТП-ГВС-ОДЗ-102045 | ГВС | 32 | 31 | подземная | 2014-2028 | строительство новых сетей |  |
|  |  |  | Новый ЦТП в районе котельных ж/д №2 и Тобольская |  |  |  |
|  | 18-КВР-ТК-3 | 18-ТП-ОТ-ОДЗ-101036 |  | отопление | 50 | 51 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 24-КВР-ТК-1 | 18-ТП-ОТ-ОДЗ-10135 |  | отопление | 100 | 37 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 24-КВР-ТК-1 | 18-ТП-ОТ-ОДЗ-10132 |  | отопление | 100 | 420 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 18-КВР-ТК-3 | 08-КВР-ТК-2 |  | отопление | 150 | 465 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 08-КВР-ТК-1 | 24-КВР-ТК-2 |  | отопление | 125 | 325 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 24-КВР-ТК-2 | 08-ТП-ОТ-ОДЗ-101019 |  | отопление | 50 | 62 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 24-КВР-ТК-2 | 08-ТП-ОТ-ОДЗ-101005 |  | отопление | 125 | 418 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 18-КВР-ТК-3 | 18-ТП-ГВС-ОДЗ-101036 |  | ГВС | 32 | 51 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 24-КВР-ТК-1 | 18-ТП-ГВС-ОДЗ-10135 |  | ГВС | 32 | 37 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 18-КВР-ТК-3 | 08-КВР-ТК-2 |  | ГВС | 50 | 465 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 08-КВР-ТК-1 | 24-КВР-ТК-2 |  | ГВС | 32 | 325 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 24-КВР-ТК-2 | 08-ТП-ГВС-ОДЗ-101019 |  | ГВС | 32 | 62 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  |  |  |  |  | ЦТП-1 |  |  |  |  |  |
|  | 02-КВР-ТК-20_2 | 02-КВР-ТК-50 |  | отопление | 150 | 545 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 02-КВР-ТК-50 | 02-ТП-ИТП-ОДЗ-107053 |  | отопление | 125 | 12 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 02-КВР-ТК-50 | 02-ТП-ИТП-ОДЗ-106058 |  | отопление | 80 | 515 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 19-КВР-ТК-16 | 02-ТП-ОТ-ОДЗ-107044 |  | отопление | 80 | 125 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 19-КВР-ТК-16 | 02-ТП-ГВС-ОДЗ-107044 |  | ГВС | 32 | 125 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  |  |  |  | Новый ЦТП в районе бывшего ЦТП-2 |  |  |  |
|  | ЦТП | 19-КВР-ТК-1 |  | отопление | 400 | 20 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | ЦТП | 19-КВР-ТК-20 |  | отопление | 150 | 750 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 19-КВР-ТК-20 | 02-ТП-ОТ-ОДЗ-112016 |  | отопление | 125 | 210 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 19-КВР-ТК-20 | 19-КВР-ТК-21 |  | отопление | 125 | 630 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 19-КВР-ТК-21 | 02-ТП-ОТ-ОДЗ-112018 |  | отопление | 100 | 28 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 19-КВР-ТК-12 | 02-ТП-ОТ-ОДЗ-107036 |  | отопление | 50 | 90 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | ЦТП | 19-КВР-ТК-1 |  | ГВС | 250 | 20 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | ЦТП | 19-КВР-ТК-20 |  | ГВС | 50 | 750 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 19-КВР-ТК-20 | 02-ТП-ГВС-ОДЗ-112016 |  | ГВС | 32 | 210 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 19-КВР-ТК-20 | 19-КВР-ТК-21 |  | ГВС | 32 | 630 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 19-КВР-ТК-20 | 02-ТП-ГВС-ОДЗ-112018 |  | ГВС | 32 | 28 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 19-КВР-ТК-12 | 02-ТП-ГВС-ОДЗ-107036 |  | ГВС | 32 | 90 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  |  |  |  |  | ЦТП-5 |  |  |  |  |  |
|  | 04-КВР-ТК-31 | 04-ТП-ОТ-ОДЗ-107032 | отопление | 80 | 170 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 04-КВР-ТК-15 | 04-ТП-ОТ-ОДЗ-107031 | отопление | 50 | 190 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 04-КВР-ТК-31 | 04-ТП-ГВС-ОДЗ-107032 | ГВС | 32 | 170 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 04-КВР-ТК-15 | 04-ТП-ГВС-ОДЗ-107031 | ГВС | 32 | 190 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  |  |  |  | ЦТП-6 |  |  |  |  |  |
|  | 05-КВР-ТК-УТ-6 | 05-ТП-ИТП-ОДЗ-106053 | отопление | 125 | 420 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  |  |  |  | ЦТП-7 |  |  |  |  |  |
|  | 06-КВР-ТК-УТ-16 | 06-КВР-ТК-44 | отопление | 100 | 207 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 06-КВР-ТК-44 | 06-ТП-ОТ-ОДЗ-108010 | отопление | 100 | 20 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 06-КВР-ТК-УТ-14 | 06-ТП-ОТ-ОДЗ-107012 | отопление | 100 | 102 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 06-КВР-ТК-УТ-10 | 06-ИП-50_ОТ | отопление | 125 | 78 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 06-ИП-50_ОТ | 06-ИП-51_ОТ | отопление | 125 | 3 | надземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 06-ИП-51_ОТ | 06-КВР-ТК-43 | отопление | 125 | 530 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 06-КВР-ТК-43 | 06-ТП-ИТП-ОДЗ-108042 | отопление | 125 | 19 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 06-КВР-ТК-УТ-29 | 06-КВР-ТК-42 | отопление | 150 | 94 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 06-КВР-ТК-42 | 06-ТП-ОТ-ЖЗ-107017 | отопление | 125 | 12 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 06-КВР-ТК-42 | 06-ТП-ОТ-ОДЗ-107017 | отопление | 100 | 21 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 06-КВР-ТК-УТ-31 | 06-КВР-ТК-3 | отопление | 200 | 55 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 06-КВР-ТК-3 | 06-ТП-ОТ-ЖЗ-107014 | отопление | 125 | 30 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 06-КВР-ТК-3 | 06-ТП-ОТ-ОДЗ-107014 | отопление | 150 | 42 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 06-КВР-ТК-3 | 06-КВР-ТК-4 | отопление | 200 | 120 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 06-КВР-ТК-4 | 06-ТП-ОТ-ЖЗ-107016 | отопление | 80 | 60 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 06-КВР-ТК-4 | 06-ТП-ОТ-ОДЗ-107016 | отопление | 80 | 53 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 06-КВР-ТК-4 | 06-ИП-48_ОТ | отопление | 150 | 175 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 06-ИП-48_ОТ | 06-ИП-49_ОТ | отопление | 150 | 7 | надземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 06-ИП-49_ОТ | 06-КВР-ТК-6 | отопление | 150 | 73 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 06-КВР-ТК-6 | 06-ТП-ОТ-ЖЗ-107015 | отопление | 100 | 38 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 06-КВР-ТК-6 | 06-ТП-ОТ-ОДЗ-107015 | отопление | 80 | 50 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 06-КВР-ТК-6 | 06-КВР-ТК-45 | отопление | 125 | 615 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 06-КВР-ТК-45 | 06-ТП-ОТ-ОДЗ-106047 | отопление | 50 | 250 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 06-КВР-ТК-45 | 06-КВР-ТК-46 | отопление | 125 | 185 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 06-КВР-ТК-46 | 06-ТП-ОТ-ОДЗ-106037 | отопление | 100 | 45 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
|  | 06-КВР-ТК-46 | 06-ТП-ОТ-ОДЗ-106025 | отопление | 80 | 330 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |  |
| 06-КВР-ТК-УТ-37 | 06-ИП-46_ОТ | отопление | 125 | 29 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-ИП-46_ОТ | 06-ИП-47_ОТ | отопление | 125 | 9 | надземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-ИП-47_ОТ | 06-КВР-ТК-1 | отопление | 125 | 135 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-1 | 06-ТП-ОТ-ЖЗ-107013 | отопление | 100 | 33 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-1 | 06-ТП-ОТ-ОДЗ-107013 | отопление | 100 | 42 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-УТ-40 | 06-ТП-ОТ-ЖЗ-107011 | отопление | 100 | 60 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-УТ-40 | 06-ТП-ОТ-ОДЗ-107011 | отопление | 125 | 108 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-УТ-16 | 06-КВР-ТК-44 | ГВС | 32 | 207 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-44 | 06-ТП-ОТ-ОДЗ-108010 | ГВС | 32 | 20 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-УТ-14 | 06-ТП-ОТ-ОДЗ-107012 | ГВС | 32 | 102 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-УТ-29 | 06-КВР-ТК-42 | ГВС | 50 | 94 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-42 | 06-ТП-ОТ-ОДЗ-107017 | ГВС | 32 | 21 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-42 | 06-ТП-ОТ-ЖЗ-107017 | ГВС | 50 | 12 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-УТ-31 | 06-КВР-ТК-3 | ГВС | 80 | 55 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-3 | 06-ТП-ОТ-ОДЗ-107014 | ГВС | 40 | 42 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-3 | 06-ТП-ОТ-ЖЗ-107014 | ГВС | 80 | 30 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-3 | 06-КВР-ТК-4 | ГВС | 80 | 120 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-4 | 06-ТП-ОТ-ОДЗ-107016 | ГВС | 32 | 53 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-4 | 06-ТП-ОТ-ЖЗ-107016 | ГВС | 40 | 60 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-4 | 06-ИП-48_ГВС | ГВС | 50 | 175 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-ИП-48_ГВС | 06-ИП-49_ГВС | ГВС | 50 | 7 | надземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-ИП-49_ГВС | 06-КВР-ТК-6 | ГВС | 50 | 73 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-6 | 06-ТП-ОТ-ОДЗ-107015 | ГВС | 32 | 50 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-6 | 06-ТП-ОТ-ЖЗ-107015 | ГВС | 50 | 38 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-6 | 06-КВР-ТК-45 | ГВС | 32 | 615 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-45 | 06-ТП-ОТ-ОДЗ-106047 | ГВС | 32 | 250 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-45 | 06-КВР-ТК-46 | ГВС | 32 | 185 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-46 | 06-ТП-ОТ-ОДЗ-106037 | ГВС | 32 | 45 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-46 | 06-ТП-ОТ-ОДЗ-106025 | ГВС | 32 | 330 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-УТ-37 | 06-ИП-46_ГВС | ГВС | 50 | 29 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-ИП-46_ГВС | 06-ИП-47_ГВС | ГВС | 50 | 9 | надземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-ИП-47_ГВС | 06-КВР-ТК-1 | ГВС | 50 | 135 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |
| 06-КВР-ТК-1 | 06-ТП-ОТ-ОДЗ-107013 | ГВС | 32 | 40 | подземная | 2017-2028 | строительство новых сетей |

Для обеспечения требуемых гидравлических параметров у потребителей г. Осинники и п. Красная Орловка (с учетом перспективных тепловых нагрузок, определенных в «Схеме теплоснабжения муниципального образования «Осинниковский городской округ» Кемеровской области на период 2014-2028 годов»), подключенных к тепловым сетям от БУ-3 ЮК ГРЭС, необходимо устройство ПНС на границе Калтанского и Осинниковского городских округов.

Для обеспечения существующей и перспективной нагрузки в зоне действия котельных №2,3 требуется строительство нового ЦТП.

Информация по строительству ЦТП и строительству ПНС на тепловых сетях городского округа приведена в таблице 5.3.

Таблица 5.3. Мероприятия по строительству ЦТП и устройству ПНС на тепловых сетях городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Расчетный расход теплоносителя, т/ч | Напор повыси- тельного насоса, м | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство ПНС - установка повысительных насосов на подающем и обратном трубопроводах | 2576 - п/т 2554 - о/т | 35 - п/т 50 - о/т | 2018 |
| 2 | Строительство нового ЦТП для обеспечения существующей и перспективной нагрузки в зоне действия котельных №2,3 | Определится ПИР | Определится ПИР | 2016-2018гг. |

5.3.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Источники теплоснабжения расположены в разных районах городского округа. Указанные районы расположены обособленно, на значительном расстоянии друг от друга. Строительство тепловых сетей от различных источников теплоснабжения городского округа экономически не целесообразно и не рассматривается данной схемой теплоснабжения.

5.4.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Принятым вариантом развития системы теплоснабжения городского округа закрытие котельных, либо перевод котельных в пиковый режим не предусматривается.

Для обеспечения циркуляции горячей воды в сетях ГВС рассматриваются работы по восстановлению циркуляционных трубопроводов (Т4) ГВС. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей ГВС приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Предложения по восстановлению циркуляционных трубопроводов сетей горячего водоснабжения

|  |  | Условный |  |  | Условный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | диаметр для |
|  |  | диаметр |  |  |  |
|  |  |  |  |  | восстанав- |
|  |  | существую- |  |  |  |
|  |  |  |  | Год | ливаемого |
| Имя участка |  | щего пода- | Длина, м |  |  |
|  |  |  |  | прокладки | циркуляци- |
|  |  | ющего тру- |  |  |  |
|  |  |  |  |  | онного тру- |
|  |  | бопровода, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бопровода, |
|  |  | мм |  |  |  |
|  | Зона действия ЦТП-1, 2 |  |  |
| 19-КВР-ТК-УТ-18 - 19-КВР-ТК-17 1 |  | 50 | 92 | 1959 | 40 |
| 19-КВР-ТК-16 - 19-БКВ-14 1 |  | 50 | 89,5 | 1959 | 40 |
| 19-КВР-ТК-УТ-20 - 19-КВР-ТК-17 2 |  | 50 | 70 | 1959 | 40 |
| 19-КВР-ТК-УТ-15 - 19-БКВ-32 1 |  | 32 | 53 | 1959 | 25 |
| 19-ИП-09 - 19-БКВ-23 1 |  | 50 | 25 | 1959 | 40 |
| 19-КВР-ТК-18 - 19-БКВ-24 1 |  | 50 | 25 | 1959 | 40 |
| 19-КВР-ТК-18 - 19-ИП-17 1 |  | 50 | 15 | 1959 | 40 |
| 19-КВР-ТК-УТ-24 - 19-БКВ-19 1 |  | 50 | 13 | 1959 | 40 |
| 19-КВР-ТК-УТ-27 - 19-БКВ-21 1 |  | 50 | 13 | 1959 | 40 |
| 19-КВР-ТК-УТ-30 - 19-БКВ-22 1 |  | 50 | 13 | 1959 | 40 |
| 19-КВР-ТК-УТ-20 - 19-БКВ-17 1 |  | 32 | 17,5 | 1959 | 25 |
| 02-КВР-ТК-1а - 02-БКВ-42_ГВС_1 1 |  | 80 | 7 | 1959 | 50 |
| 19-ИП-17 - 19-БКВ-25 1 |  | 50 | 10 | 1959 | 40 |
| 19-КВР-ТК-УТ-31 - 19-ИП-09 1 |  | 50 | 10 | 1959 | 40 |
| 19-КВР-ТК-УТ-20 - 19-БКВ-18 1 |  | 32 | 11,5 | 1959 | 25 |
| 02-БКВ-42_ГВС_1 - 02-БКВ-1_ГВС_1 1 |  | 80 | 2 | 1959 | 50 |
| 02-КВР-ТК-11_1 - 02-КВР-ТК-19 2 |  | 70 | 150 | 1965 | 50 |
| 02-КВР-ТК-45 - 02-КВР-ТК-46 2 |  | 150 | 58 | 1965 | 125 |
| 02-КВР-ТК-48 - 02-БКВ-53_ГВС_3 1 |  | 150 | 43 | 1965 | 125 |
| 02-БКВ-42_ГВС_3 - 02-БКВ-43_ГВС_3 1 |  | 80 | 68 | 1965 | 50 |
| 02-КВР-ТК-12_2 - 02-БКВ-24_ГВС_3 1 |  | 50 | 96 | 1965 | 40 |
| 02-БКВ-57_ГВС_3 - 02-БКВ-58_ГВС_3 1 |  | 50 | 90 | 1965 | 40 |
| 02-КВР-ТК-45 - 02-КВР-ТК-46 2 |  | 80 | 58 | 1965 | 50 |
| 02-БКВ-29_ГВС_3 - 02-БКВ-31_ГВС_3 1 |  | 32 | 100 | 1965 | 25 |
| 02-КВР-ТК-57 - 02-БКВ-46_ГВС_3 1 |  | 40 | 76 | 1965 | 32 |
| 02-КВР-ТК-17_1 - 22-БКВ-28_ГВС_3 1 |  | 50 | 44 | 1965 | 40 |
| 02-КВР-ТК-20_1 - 02-КВР-ТК-19 2 |  | 50 | 40 | 1965 | 40 |
| 02-КВР-ТК-58 - 02-БКВ-45_ГВС_3 1 |  | 50 | 39 | 1965 | 40 |
| 02-КВР-ТК-44 - 02-БКВ-57_ГВС_3 1 |  | 50 | 30 | 1965 | 40 |
| 02-КВР-ТК-17_1 - 02-БКВ-27_ГВС_3 1 |  | 50 | 29 | 1965 | 40 |
| 02-КВР-ТК-57 - 02-КВР-ТК-58 2 |  | 80 | 18 | 1965 | 50 |
| 02-КВР-ТК-56 - 02-БКВ-42_ГВС_3 1 |  | 100 | 12 | 1965 | 80 |
| 02-КВР-ТК-49 - 02-БКВ-54_ГВС_3 1 |  | 50 | 23 | 1965 | 40 |
| 02-КВР-ТК-47 - 02-БКВ-51_ГВС_3 1 |  | 50 | 21 | 1965 | 40 |
| 02-КВР-ТК-48 - 02-БКВ-52_ГВС_3 1 |  | 70 | 15 | 1965 | 50 |
| 02-КВР-ТК-15 - 02-БКВ-25_ГВС_3 1 |  | 50 | 19 | 1965 | 40 |
| 02-КВР-ТК-54 - 02-БКВ-38_ГВС_3 1 |  | 50 | 16 | 1965 | 40 |
| 02-КВР-ТК-11_1 - 02-БКВ-22_ГВС_3 1 |  | 70 | 11,5 | 1965 | 50 |
| 02-КВР-ТК-45 - 02-БКВ-50_ГВС_3 1 |  | 40 | 18 | 1965 | 32 |
| 02-БКВ-32_ГВС_3 - 02-ТП-ГВС-ул. Победы, | 50 | 12 | 1965 | 40 |
| 54/1 1 |  |  |  |  |
| 02-КВР-ТК-15 - 02-КВР-ТК-12_2 2 | 50 | 12 | 1965 | 40 |
| 02-КВР-ТК-20_1 - | 02-БКВ-32_ГВС_3 1 | 50 | 12 | 1965 | 40 |
| 02-БКВ-30_ГВС_3 - 02-ТП-ГВС-ул. Победы,54а | 50 | 10 | 1965 | 40 |
| 02-КВР-ТК-19 - 02-БКВ-29_ГВС_3 1 | 50 | 10 | 1965 | 40 |
| 02-КВР-ТК-19 - 02-БКВ-30_ГВС_3 1 | 50 | 10 | 1965 | 40 |
| 02-КВР-ТК-10_1 - | 02-БКВ-33_ГВС_3 1 | 70 | 3 | 1965 | 50 |
| 02-КВР-ТК-14_1 - | 02-БКВ-23_ГВС_3 1 | 50 | 3 | 1965 | 40 |
| 02-КВР-ТК-58 - 02-БКВ-44_ГВС_3 1 | 50 | 3 | 1965 | 40 |
| 02-КВР-ТК-7_1 - 02-КВР-ТК-10_2 2 | 200 | 88 | 1975 | 150 |
| 02-БКВ-6_ГВС-3 | - 02-КВР-ТК-25_1 1 | 200 | 59 | 1975 | 150 |
| 02-КВР-ТК-УТ-1_1 - 02-КВР-ТК-52а 2 | 200 | 56 | 1975 | 150 |
| 02-КВР-ТК-29_1 - | 02-БКВ-12_ГВС_3 1 | 70 | 115 | 1975 | 50 |
| 02-КВР-ТК-27_2 - | 02-БКВ-18_ГВС_3 1 | 150 | 40 | 1975 | 125 |
| 02-БКВ-6_ГВС-3 | - 02-КВР-ТК-25_1 1 | 100 | 59 | 1975 | 80 |
| 02-КВР-ТК-27_2 - | 02-БКВ-19_ГВС_3 1 | 70 | 75 | 1975 | 50 |
| 02-КВР-ТК-10_2 - 02-КВР-ТК-УТ-1_1 2 | 200 | 20 | 1975 | 150 |
| 02-КВР-ТК-36_1 - 02-КВР-ТК-37_1 2 | 100 | 34 | 1975 | 80 |
| 02-КВР-ТК-39_2 - | 02-БКВ-41_ГВС_1 1 | 80 | 45 | 1975 | 50 |
| 02-КВР-ТК-27_2 - | 02-БКВ-20_ГВС_3 1 | 50 | 63 | 1975 | 40 |
| 02-КВР-ТК-33_2 - 02-БКВ-1_ГВС_2 1 | 100 | 30 | 1975 | 80 |
| 02-КВР-ТК-5_2 - | 02-БКВ-4_ГВС_3 1 | 80 | 35 | 1975 | 50 |
| 02-КВР-ТК-6 - 02-БКВ-5_ГВС_3 1 | 125 | 20 | 1975 | 100 |
| 02-БКВ-13_ГВС_3 - 02-БКВ-63_ГВС_3 1 | 80 | 34 | 1975 | 50 |
| 02-КВР-ТК-25_1 - 02-БКВ-8_ГВС_3 1 | 70 | 28 | 1975 | 50 |
| 02-КВР-ТК-37_1 - | 02-БКВ-5_ГВС_02 1 | 80 | 25 | 1975 | 50 |
| 02-КВР-ТК-8_1 - 02-БКВ-15_ГВС_3 1 | 80 | 25 | 1975 | 50 |
| 02-КВР-ТК-36_1 - 02-БКВ-6_ГВС_2 1 | 50 | 35 | 1975 | 40 |
| 02-КВР-ТК-52а - 02-БКВ-36_ГВС_3 1 | 200 | 6,5 | 1975 | 150 |
| 02-КВР-ТК-29_1 - | 02-БКВ-13_ГВС_3 1 | 80 | 15 | 1975 | 50 |
| 02-КВР-ТК-25_1 - 02-БКВ-7_ГВС_3 1 | 70 | 16 | 1975 | 50 |
| 02-КВР-ТК-10_2 - | 02-БКВ-35_ГВС_3 1 | 50 | 19 | 1975 | 40 |
| 02-КВР-ТК-24_1 - | 02-БКВ-64_ГВС_3 1 | 32 | 25 | 1975 | 25 |
| 02-КВР-ТК-37_1 - | 02-БКВ-6_ГВС_02 1 | 50 | 15 | 1975 | 40 |
| 02-БКВ-4_ГВС_2 - 02-БКВ-5_ГВС_2 1 | 50 | 10 | 1975 | 40 |
| 02-КВР-ТК-8_1 - 02-БКВ-14_ГВС_3 1 | 80 | 5 | 1975 | 50 |
| 02-КВР-ТК-10_2 - | 02-БКВ-34_ГВС_3 1 | 40 | 9 | 1975 | 32 |
| 02-КВР-ТК-39_1 - | 02-БКВ-13_ГВС_1 1 | 70 | 98 | 1980 | 50 |
| 02-КВР-ТК-34 - 02-КВР-ТК-34а 2 | 150 | 36 | 1980 | 125 |
| 02-КВР-ТК-33_1 - 02-КВР-ТК-34 2 | 150 | 33 | 1980 | 125 |
| 02-КВР-ТК-40 - 02-БКВ-5_ГВС_1 1 | 80 | 40 | 1980 | 50 |
| 02-КВР-ТК-34а - 02-БКВ-17_ГВС_1 1 | 70 | 42 | 1980 | 50 |
| 02-КВР-ТК-40 - 02-КВР-ТК-42 2 | 50 | 47 | 1980 | 40 |
| 02-КВР-ТК-38 - 02-КВР-ТК-39_1 2 | 50 | 42 | 1980 | 40 |
| 02-КВР-ТК-33_1 - 02-БКВ-15_ГВС_1 1 | 50 | 27 | 1980 | 40 |
| 02-КВР-ТК-38 - 02-БКВ-11_ГВС_1 1 | 50 | 21 | 1980 | 40 |
| 02-КВР-ТК-42 - 02-БКВ-3_ГВС_1 1 | 50 | 21 | 1980 | 40 |
| 02-КВР-ТК-38б - 02-БКВ-8_ГВС_1 1 | 50 | 20 | 1980 | 40 |
| 02-БКВ-5_ГВС_1 - 02-БКВ-6_ГВС_1 1 | 50 | 15 | 1980 | 40 |
| 02-БКВ-6_ГВС_1 - 02-ТП-ГВС-ул. Ефимова, 12 | 50 | 15 | 1980 | 40 |
| 02-БКВ-7_ГВС_1 - 02-КВР-ТК-38б 1 | 50 | 10 | 1980 | 40 |
| 02-КВР-ТК-42 - 02-БКВ-4_ГВС_1 1 | 50 | 10 | 1980 | 40 |
| 02-КВР-ТК-39_1 - 02-БКВ-12_ГВС_1 1 | 50 | 8 | 1980 | 40 |
| 02-БКВ-5_ГВС_1 - 02-ТП-ГВС-ул. Ефимова, 20 | 80 | 1 | 1980 | 50 |
| 02-КВР-ТК-38а - 02-БКВ-10_ГВС_1 1 | 15 | 12 | 1980 | 15 |
| 02-КВР-ТК-35 - 02-БКВ-20_ГВС_1 1 | 70 | 99,5 | 1984 | 50 |
| 02-КВР-ТК-34а - 02-КВР-ТК-35 2 | 80 | 82 | 1984 | 50 |
| 02-БКВ-20_ГВС_1 - 02-КВР-ТК-36_2 1 | 70 | 52,5 | 1984 | 50 |
| 02-КВР-ТК-36_2 - 02-КВР-ТК-37_2 2 | 70 | 42 | 1984 | 50 |
| 02-КВР-ТК-37_2 - 02-БКВ-24_ГВС_1 1 | 50 | 32 | 1984 | 40 |
| 02-КВР-ТК-37_2 - 02-БКВ-23_ГВС_1 1 | 50 | 28 | 1984 | 40 |
| 02-КВР-ТК-36_2 - 02-БКВ-22_ГВС_1 1 | 50 | 10 | 1984 | 40 |
| 02-КВР-ТК-35 - 02-БКВ-19_ГВС_1 1 | 50 | 5,5 | 1984 | 40 |
| 02-БКВ-20_ГВС_1 - 02-БКВ-21_ГВС_1 1 | 150 | 1 | 1984 | 125 |
| 02-БКВ-18_ГВС_1 - 02-БКВ-29_ГВС_1 1 | 32 | 3 | 1985 | 25 |
| 02-КВР-ТК-10_3 - 02-БКВ-25_ГВС_1 1 | 50 | 16 | 1986 | 40 |
| 02-КВР-ТК-12_3 - 02-БКВ-27_ГВС_1 1 | 80 | 10 | 1986 | 50 |
| 02-КВР-ТК-11_2 - 02-БКВ-26_ГВС_1 1 | 32 | 16 | 1986 | 25 |
| 02-КВР-ТК-43 - 02-БКВ-2_ГВС_1 1 | 32 | 3 | 1987 | 25 |
| 02-БКВ-59_ГВС_3 - 02-БКВ-60_ГВС_3 1 | 50 | 35 | 1989 | 40 |
| 02-БКВ-60_ГВС_3 - 02-БКВ-61_ГВС_3 1 | 50 | 35 | 1989 | 40 |
| 02-ИП-5_ГВС_2 - 02-БКВ-65_ГВС_3 1 | 50 | 23 | 1989 | 40 |
| 02-БКВ-1_ГВС_3 - 02-ИП-5_ГВС_2 1 | 50 | 5 | 1989 | 40 |
| 02-КВР-ТК-28 - 02-БКВ-40_ГВС_1 1 | 50 | 35 | 1992 | 40 |
| 02-КВР-ТК-30_2 - 02-БКВ-38_ГВС_1 1 | 70 | 18 | 1992 | 50 |
| 02-КВР-ТК-29_2 - 02-БКВ-37_ГВС_1 1 | 50 | 18 | 1992 | 40 |
| 02-КВР-ТК-27_3 - 02-БКВ-36_ГВС_1 1 | 50 | 15 | 1992 | 40 |
| 02-КВР-ТК-28 - 02-БКВ-39_ГВС_1 1 | 50 | 15 | 1992 | 40 |
| 02-КВР-ТК-13_2 - 02-БКВ-28_ГВС_1 1 | 70 | 50 | 1995 | 50 |
| 02-КВР-ТК-14_2 - 02-БКВ-31_ГВС_1 1 | 50 | 26 | 1995 | 40 |
| 02-КВР-ТК-16_2 - 02-БКВ-32_ГВС_1 1 | 50 | 3 | 1995 | 40 |
| 02-КВР-ТК-55 - 02-БКВ-39_ГВС_3 1 | 32 | 34 | 1998 | 25 |
| 02-КВР-ТК-10_3 - 02-БКВ-30_ГВС_1 1 | 50 | 25 | 2008 | 40 |
| 02-КВР-ТК-49 - 02-БКВ-56_ГВС_3 1 | 70 | 20 | 2010 | 50 |
| 02-КВР-ТК-24_2 - 02-БКВ-35_ГВС_1 1 |  | 50 |  | 19 | 2010 | 40 |
| 02-КВР-ТК-22 - 02-БКВ-34_ГВС_1 1 |  | 50 |  | 2 | 2010 | 40 |
| 02-КВР-ТК-34 - 02-БКВ-16_ГВС_1 1 |  | 50 |  | 3 | 2011 | 40 |
| 02-КВР-ТК-49 - 02-БКВ-55_ГВС_3 1 |  | 100 |  | 40 | 2012 | 80 |
|  | Зона действия ЦТП-4 |  |  |  |
| 03-БКВ-9_ГВС - 03-ИП-6_ГВС 1 |  | 80 |  | 78,1 | 1989 | 50 |
| 03-БКВ-11_ГВС - 03-ИП-7_ГВС 1 |  | 80 |  | 60 | 1989 | 50 |
| 03-КВР-ТК-15 - 03-БКВ-4_ГВС 1 |  | 100 |  | 38,9 | 1989 | 80 |
| 03-КВР-ТК-17 - 03-БКВ-24_ГВС 1 |  | 100 |  | 38,6 | 1989 | 80 |
| 03-КВР-ТК-9 - 03-КВР-ТК-10 2 |  | 100 |  | 38,2 | 1989 | 80 |
| 03-БКВ-6_ГВС - 03-ИП-1_ГВС 1 |  | 70 |  | 46,9 | 1989 | 50 |
| 03-КВР-ТК-8 - 03-КВР-ТК-9 1 |  | 150 |  | 18,8 | 1989 | 125 |
| 03-БКВ-4_ГВС - 03-КВР-ТК-УТ-6 1 |  | 100 |  | 28,6 | 1989 | 80 |
| 03-КВР-ТК-7а - 03-БКВ-6_ГВС 1 |  | 70 |  | 27,1 | 1989 | 50 |
| 03-ИП-7_ГВС - 03-БКВ-22_ГВС 1 |  | 80 |  | 20 | 1989 | 50 |
| 03-КВР-ТК-УТ-6 - 03-БКВ-25_ГВС 1 |  | 80 |  | 16,4 | 1989 | 50 |
| 03-КВР-ТК-16 - 03-БКВ-2_ГВС 1 |  | 100 |  | 11,4 | 1989 | 80 |
| 03-ИП-6_ГВС - 03-БКВ-11_ГВС 1 |  | 80 |  | 12,3 | 1989 | 50 |
| 03-ИП-1_ГВС - 03-БКВ-16_ГВС 1 |  | 50 |  | 16,15 | 1989 | 40 |
| 03-ИП-12_ГВС - 03-КВР-ТК-17 1 |  | 100 |  | 7,8 | 1989 | 80 |
| 03-БКВ-9_ГВС - 03-КВР-ТК-12 1 |  | 80 |  | 10,7 | 1989 | 50 |
| 03-КВР-ТК-11 - 03-КВР-ТК-12 2 |  | 80 |  | 8,7 | 1989 | 50 |
| 03-КВР-ТК-9 - 03-БКВ-18_ГВС 1 |  | 80 |  | 4,4 | 1989 | 50 |
| 03-КВР-ТК-7 - 03-БКВ-17_ГВС 1 |  | 20 |  | 12 | 1989 | 25 |
| 03-КВР-ТК-10 - 03-БКВ-20_ГВС 1 |  | 50 |  | 5,2 | 1989 | 40 |
| 03-БКВ-4_ГВС - 03-БКВ-28_ГВС 1 |  | 100 |  | 1 | 1989 | 80 |
| 03-БКВ-11_ГВС - 03-БКВ-31_ГВС 1 |  | 80 |  | 1 | 1989 | 50 |
| 03-БКВ-9_ГВС - 03-БКВ-32_ГВС 1 |  | 80 |  | 1 | 1989 | 50 |
| 03-БКВ-6_ГВС - 03-БКВ-34_ГВС 1 |  | 70 |  | 1 | 1989 | 50 |
| 03-КВР-ТК-10 - 03-БКВ-19_ГВС 1 |  | 50 |  | 1,3 | 1989 | 40 |
| 03-КВР-ТК-10 - 03-КВР-ТК-11 1 |  | 100 |  | 106,4 | 1990 | 80 |
| 03-КВР-ТК-11 - 03-БКВ-21_ГВС 1 |  | 80 |  | 47,3 | 1990 | 50 |
| 03-КВР-ТК-6 - 03-БКВ-10_ГВС 1 |  | 50 |  | 21,5 | 2000 | 40 |
| 03-ИП-5_ГВС - 03-КВР-ТК-5 1 |  | 50 |  | 40,5 | 2006 | 40 |
| 03-КВР-ТК-5 - 03-КВР-ТК-6 2 |  | 50 |  | 34,4 | 2006 | 40 |
| 03-КВР-ТК-УТ-8 - 03-ИП-3_ГВС 1 |  | 50 |  | 32 | 2006 | 40 |
| 03-ИП-3_ГВС - 03-ИП-5_ГВС 1 |  | 50 |  | 17,35 | 2006 | 40 |
| 03-КВР-ТК-6 - 03-БКВ-8_ГВС 1 |  | 25 |  | 12,4 | 2006 | 25 |
| 03-КВР-ТК-5 - 03-БКВ-7_ГВС 1 |  | 25 |  | 10,1 | 2006 | 25 |
| 03-КВР-ТК-13 - 03-БКВ-30_ГВС 1 |  | 50 |  | 23,5 | 2007 | 40 |
| 03-КВР-ТК-УТ-7 - 03-БКВ-26_ГВС 1 |  | 80 |  | 8,7 | 2007 | 50 |
| 03-КВР-ТК-13 - 03-БКВ-29_ГВС 1 |  | 50 |  | 5,6 | 2007 | 40 |
| 03-КВР-ТК-7 - 03-КВР-ТК-7а 1 |  | 100 |  | 1 | 2007 | 80 |
| 03-КВР-ТК-8 - 03-КВР-ТК-УТ-1 1 | 150 |  | 29,2 | 2008 | 125 |
| 03-БКВ-3_ГВС - 03-КВР-ТК-7 1 | 100 |  | 27,15 | 2008 | 80 |
| 03-КВР-ТК-8 - 03-БКВ-3_ГВС 1 | 100 |  | 22,05 | 2008 | 80 |
| 03-БКВ-3_ГВС - 03-БКВ-33_ГВС 1 | 100 |  | 1 | 2008 | 80 |
| 03-КВР-ТК-2 - 03-БКВ-14_ГВС 1 | 50 |  | 12,3 | 2009 | 40 |
| 03-БКВ-14_ГВС - 03-ТП-ГВС-ул. Советская, 1 1 | 50 |  | 12 | 2009 | 40 |
| 03-КВР-ТК-4 - 03-БКВ-12_ГВС 1 | 50 |  | 10,3 | 2009 | 40 |
| 03-КВР-ТК-14 - 03-БКВ-27_ГВС 1 | 50 |  | 8,1 | 2009 | 40 |
| 03-КВР-ТК-1 - 03-БКВ-15_ГВС 1 | 32 |  | 7,5 | 2009 | 25 |
| 03-КВР-ТК-3 - 03-БКВ-13_ГВС 1 | 50 |  | 2,8 | 2009 | 40 |
| 03-КВР-ТК-16 - 03-БКВ-23_ГВС 1 | 50 |  | 17,2 | 2010 | 40 |
|  | Зона действия ЦТП-5 |  |  |  |
| 04-КВР-ТК-17 - | 04-БКВ-14 1 | 40 |  | 9,7 | 1989 | 32 |
| 04-КВР-ТК-22 - | 04-БКВ-05 1 | 40 |  | 4,8 | 1989 | 32 |
| 04-КВР-ТК-21 - | 04-БКВ-04 1 | 32 |  | 3,6 | 1989 | 25 |
| 04-БКВ-35 - 04-БКВ-37 1 | 40 |  | 77 | 1990 | 32 |
| 04-БКВ-19 - 04-КВР-ТК-УТ-10_2 1 | 32 |  | 10 | 1990 | 25 |
| 04-КВР-ТК-УТ-10_2 | - 04-КВР-ТК-15 2 | 32 |  | 3,7 | 1990 | 25 |
| 04-КВР-ТК-41 - | 04-БКВ-28 1 | 25 |  | 25,1 | 1999 | 25 |
| 04-КВР-ТК-36 - | 04-БКВ-25 1 | 32 |  | 18,8 | 2000 | 25 |
| 04-КВР-ТК-35 - | 04-БКВ-24 1 | 32 |  | 7,9 | 2000 | 25 |
| 04-БКВ-18 - 04-КВР-ТК-19 1 | 15 |  | 60,6 | 2003 | 15 |
| 04-КВР-ТК-39 - | 04-БКВ-26 1 | 25 |  | 36,2 | 2005 | 25 |
| 04-КВР-ТК-2 - 04-БКВ-38 1 | 32 |  | 10,3 | 2006 | 25 |
| 04-КВР-ТК-14 - 04-КВР-ТК-13 1 | 100 |  | 28,5 | 2007 | 80 |
| 04-КВР-ТК-14 - 04-КВР-ТК-13 2 | 50 |  | 28,5 | 2007 | 40 |
| 04-КВР-ТК-1 - 04-КВР-ТК-13 2 | 50 |  | 22,2 | 2007 | 40 |
| 04-КВР-ТК-14 - | 04-БКВ-33 1 | 40 |  | 13 | 2007 | 32 |
| 04-КВР-ТК-14 - | 04-БКВ-35 1 | 50 |  | 3,5 | 2007 | 40 |
| 04-БКВ-35 - 04-БКВ-36 1 | 40 |  | 1 | 2007 | 32 |
| 04-КВР-ТК-29 - 04-ИП-45 1 | 15 |  | 119,4 | 2008 | 15 |
| 04-КВР-ТК-28 - 04-КВР-ТК-29 1 | 32 |  | 37,4 | 2008 | 25 |
| 04-КВР-ТК-УТ-30 - 04-БКВ-11 1 | 25 |  | 12 | 2008 | 25 |
| 04-КВР-ТК-УТ-28 - 04-БКВ-08 1 | 32 |  | 7 | 2008 | 25 |
| 04-КВР-ТК-25 - | 04-БКВ-09 1 | 32 |  | 6,8 | 2008 | 25 |
| 04-КВР-ТК-24 - | 04-БКВ-06 1 | 20 |  | 7,5 | 2008 | 20 |
| 04-КВР-ТК-27 - | 04-БКВ-10 1 | 32 |  | 4,7 | 2008 | 25 |
| 04-КВР-ТК-30 - | 04-БКВ-12 1 | 40 |  | 3 | 2008 | 32 |
| 04-ИП-45 - 04-ИП-47 1 | 15 |  | 6,3 | 2008 | 15 |
| 04-КВР-ТК-29 - | 04-БКВ-13 1 | 32 |  | 2,3 | 2008 | 25 |
| 04-БКВ-41 | - 04-БКВ-42 1 |  | 32 |  | 1 | 2008 | 25 |
| 04-БКВ-50 | - 04-БКВ-41 1 |  | 32 |  | 1 | 2008 | 25 |
| 04-КВР-ТК-УТ-6 | - 04-КВР-ТК-УТ-7 2 |  | 32 |  | 42,4 | 2009 | 25 |
| 04-КВР-ТК-5 - 04-БКВ-43 1 |  | 25 |  | 32,2 | 2009 | 25 |
| 04-КВР-ТК-УТ-10_1 - 04-БКВ-15 1 |  | 25 |  | 27,4 | 2009 | 25 |
| 04-КВР-ТК-УТ-11 - 04-ИП-55 1 |  | 25 |  | 20,2 | 2009 | 25 |
| 04-КВР-ТК-УТ-7 - 04-КВР-ТК-9 2 |  | 25 |  | 20 | 2009 | 25 |
| 04-КВР-ТК-УТ-14 - 04-КВР-ТК-20 2 |  | 25 |  | 17,2 | 2009 | 25 |
| 04-КВР-ТК-6 - 04-БКВ-44 1 |  | 50 |  | 10,2 | 2009 | 40 |
| 04-ИП-55 - 04-БКВ-21 1 |  | 25 |  | 10,5 | 2009 | 25 |
| 04-КВР-ТК-19 - 04-КВР-ТК-УТ-10_1 2 |  | 25 |  | 7,3 | 2009 | 25 |
| 04-КВР-ТК-15 - 04-БКВ-31 1 |  | 50 |  | 4,3 | 2009 | 40 |
| 04-КВР-ТК-УТ-13 | - 04-КВР-ТК-УТ-14 2 |  | 32 |  | 5,5 | 2009 | 25 |
| 04-КВР-ТК-9 - 04-БКВ-48 1 |  | 25 |  | 5,4 | 2009 | 25 |
| 04-БКВ-45 - 04-КВР-ТК-8 1 |  | 32 |  | 4 | 2009 | 25 |
| 04-КВР-ТК-9 - 04-БКВ-47 1 |  | 25 |  | 4 | 2009 | 25 |
| 04-КВР-ТК-10 - 04-БКВ-49 1 |  | 32 |  | 1,5 | 2009 | 25 |
| 04-КВР-ТК-УТ-7 - 04-БКВ-46 1 |  | 32 |  | 1,5 | 2009 | 25 |
| 04-КВР-ТК-20 - 04-БКВ-17 1 |  | 25 |  | 1 | 2009 | 25 |
| 04-БКВ-39 - 04-КВР-ТК-3 1 |  | 15 |  | 6,2 | 2010 | 15 |
| 04-КВР-ТК-УТ-5 - 04-БКВ-20 1 |  | 15 |  | 0,7 | 2010 | 15 |
| 04-КВР-ТК-31 - 04-БКВ-30 1 |  | 100 |  | 5 | 2011 | 80 |
| 04-КВР-ТК-УТ-31 - 04-БКВ-01 1 |  | 32 |  | 13,4 | 2011 | 25 |
| 04-КВР-ТК-40 - 04-БКВ-27 1 |  | 20 |  | 15,9 | 2011 | 20 |
| 04-КВР-ТК-УТ-32 - 04-БКВ-02 1 |  | 32 |  | 9,7 | 2011 | 25 |
| 04-КВР-ТК-32 - 04-БКВ-23 1 |  | 25 |  | 7,8 | 2011 | 25 |
|  |  | Зона действия ЦТП-6 |  |  |  |
| 05-КВР-ТК-УТ-2 - 05-КВР-ТК-УТ-12 2 |  | 100 |  | 53,5 | 1989 | 80 |
| 05-КВР-ТК-5 - 05-ИД-3 1 |  | 80 |  | 41,7 | 1989 | 50 |
| 05-КВР-ТК-6 | - 05-КВР-ТК-7 2 |  | 50 |  | 56 | 1989 | 40 |
| 05-КВР-ТК-18 | - 05-КВР-ТК-20 2 |  | 70 |  | 40 | 1989 | 50 |
| 05-КВР-ТК-УТ-26 - 05-БКВ-26 1 |  | 50 |  | 51,9 | 1989 | 40 |
| 05-КВР-ТК-3 | - 05-КВР-ТК-4 2 |  | 80 |  | 34,9 | 1989 | 50 |
| 05-КВР-ТК-7 | - 05-КВР-ТК-8 2 |  | 50 |  | 48 | 1989 | 40 |
| 05-КВР-ТК-4 | - 05-КВР-ТК-5 2 |  | 80 |  | 31,5 | 1989 | 50 |
| 05-КВР-ТК-18 - 05-ИД-2 1 |  | 32 |  | 60,9 | 1989 | 25 |
| 05-КВР-ТК-38 | - 05-КВР-ТК-39 2 |  | 32 |  | 58,7 | 1989 | 25 |
| 05-ИП-8 - 05-КВР-ТК-12 1 |  | 50 |  | 33,5 | 1989 | 40 |
| 05-КВР-ТК-8 | - 05-КВР-ТК-9 2 |  | 40 |  | 38,6 | 1989 | 32 |
| 05-БКВ-44 | - 05-БКВ-52 1 |  | 50 |  | 29,5 | 1989 | 40 |
| 05-БКВ-50 - 05-БКВ-8 1 |  | 40 |  | 33,1 | 1989 | 32 |
| 05-КВР-ТК-37 | - 05-КВР-ТК-38 2 |  | 50 |  | 24 | 1989 | 40 |
| 05-КВР-ТК-УТ-25 | - 05-КВР-ТК-УТ-26 2 |  | 32 |  | 36,2 | 1989 | 25 |
| 05-ИП-6 - 05-ИП-8 1 | 50 | 18,8 | 1989 | 40 |
| 05-КВР-ТК-21 | - 05-БКВ-14 1 | 50 | 16,8 | 1989 | 40 |
| 05-ИД-2 - 05-КВР-ТК-21 1 | 40 | 20,8 | 1989 | 32 |
| 05-ИД-3 - 05-КВР-ТК-6 1 | 50 | 16 | 1989 | 40 |
| 05-ИП-4 - 05-ИП-6 1 | 50 | 13,1 | 1989 | 40 |
| 05-КВР-ТК-17 | - 05-БКВ-11 1 | 25 | 22,6 | 1989 | 25 |
| 05-КВР-ТК-9 | - 05-БКВ-5 1 | 40 | 14 | 1989 | 32 |
| 05-КВР-ТК-37а - 05-БКВ-45 1 | 50 | 9,6 | 1989 | 40 |
| 05-КВР-ТК-3 | - 05-БКВ-1 1 | 32 | 14,3 | 1989 | 25 |
| 05-КВР-ТК-20 | - 05-БКВ-13 1 | 70 | 6,4 | 1989 | 50 |
| 05-КВР-ТК-6 | - 05-БКВ-3 1 | 32 | 12,3 | 1989 | 25 |
| 05-КВР-ТК-5 | - 05-БКВ-2 1 | 25 | 11,4 | 1989 | 25 |
| 05-КВР-ТК-8 | - 05-БКВ-4 1 | 32 | 9,8 | 1989 | 25 |
| 05-БКВ-25 - 05-КВР-ТК-УТ-25 1 | 32 | 8,2 | 1989 | 25 |
| 05-КВР-ТК-36 | - 05-БКВ-40 1 | 25 | 9 | 1989 | 25 |
| 05-КВР-ТК-33 | - 05-БКВ-38 1 | 32 | 5,1 | 1989 | 25 |
| 05-КВР-ТК-27 | - 05-БКВ-25 1 | 32 | 5 | 1989 | 25 |
| 05-КВР-ТК-УТ-33 - 05-БКВ-39 1 | 50 | 3 | 1989 | 40 |
| 05-КВР-ТК-38 | - 05-БКВ-41 1 | 20 | 5,1 | 1989 | 20 |
| 05-КВР-ТК-УТ-26 - 05-КВР-ТК-УТ-26а 2 | 32 | 2,4 | 1989 | 25 |
| 05-КВР-ТК-37 - 05-КВР-ТК-37а 2 | 50 | 1 | 1989 | 40 |
| 05-КВР-ТК-39 | - 05-БКВ-42 1 | 32 | 1 | 1989 | 25 |
| 05-КВР-ТК-12 - 05-БКВ-6 1 | 50 | 7,3 | 1995 | 40 |
| 05-КВР-ТК-29 | - 05-БКВ-30 1 | 25 | 25 | 2000 | 25 |
| 05-ИП-45 - 05-БКВ-19 1 | 20 | 23,8 | 2003 | 20 |
| 05-КВР-ТК-УТ-23 - 05-ИП-45 1 | 20 | 15 | 2003 | 20 |
| 05-КВР-ТК-УТ-22 - 05-БКВ-17 1 | 50 | 16,4 | 2005 | 40 |
| 05-КВР-ТК-УТ-27 - 05-БКВ-27 1 | 25 | 1 | 2005 | 25 |
| 05-ИП-49 - 05-ИП-51 1 | 50 | 31 | 2007 | 40 |
| 05-ИП-51 - 05-БКВ-44 1 | 50 | 9,5 | 2007 | 40 |
| 05-КВР-ТК-37 - 05-ИП-49 1 | 50 | 7 | 2007 | 40 |
| 05-КВР-ТК-27 | - 05-БКВ-21 1 | 20 | 27 | 2008 | 20 |
| 05-ИП-46 - 05-КВР-ТК-33 1 | 32 | 20 | 2008 | 25 |
| 05-ИП-28 - 05-КВР-ТК-31 1 | 25 | 19,7 | 2008 | 25 |
| 05-КВР-ТК-28 | - 05-БКВ-23 1 | 20 | 21 | 2008 | 20 |
| 05-КВР-ТК-31 | - 05-БКВ-36 1 | 25 | 16,3 | 2008 | 25 |
| 05-БКВ-21 - 05-КВР-ТК-28 1 | 20 | 20 | 2008 | 20 |
| 05-КВР-ТК-31 | - 05-БКВ-37 1 | 25 | 14,3 | 2008 | 25 |
| 05-БКВ-21 - 05-БКВ-22 1 | 20 | 14 | 2008 | 20 |
| 05-КВР-ТК-УТ-24 - 05-БКВ-20 1 | 25 | 6 | 2008 | 25 |
| 05-КВР-ТК-УТ-32а - 05-ИП-28 1 | 25 | 5,2 | 2008 | 25 |
| 05-КВР-ТК-32 - 05-ИП-46 1 | 25 | 4 | 2008 | 25 |
| 05-ИП-26 - 05-КВР-ТК-23 1 | 20 | 21,9 | 2009 | 20 |
| 05-БКВ-30 - 05-БКВ-31 1 |  | 25 |  | 14 | 2009 | 25 |
| 05-КВР-ТК-22 - 05-ИП-26 1 |  | 20 |  | 16,6 | 2009 | 20 |
| 05-КВР-ТК-УТ-35 - 05-БКВ-46 1 |  | 32 |  | 10,4 | 2009 | 25 |
| 05-КВР-ТК-УТ-36 - 05-БКВ-47 1 |  | 25 |  | 6,6 | 2009 | 25 |
| 05-КВР-ТК-23 - 05-КВР-ТК-24 2 |  | 20 |  | 4 | 2009 | 20 |
| 05-КВР-ТК-41 - 05-БКВ-48 1 |  | 25 |  | 0,7 | 2009 | 25 |
| 05-КВР-ТК-18 - 05-КВР-ТК-19 2 |  | 50 |  | 60,8 | 2010 | 40 |
| 05-БКВ-25 - 05-КВР-ТК-УТ-29 1 |  | 25 |  | 31 | 2010 | 25 |
| 05-КВР-ТК-УТ-29 - 05-КВР-ТК-УТ-30 2 |  | 15 |  | 14 | 2010 | 15 |
| 05-КВР-ТК-УТ-31 - 05-БКВ-34 1 |  | 15 |  | 13,5 | 2010 | 15 |
| 05-КВР-ТК-УТ-30 - 05-КВР-ТК-УТ-31 2 |  | 15 |  | 12 | 2010 | 15 |
| 05-КВР-ТК-УТ-30 - 05-БКВ-33 1 |  | 15 |  | 6 | 2010 | 15 |
| 05-КВР-ТК-19 - 05-БКВ-12 1 |  | 50 |  | 1 | 2010 | 40 |
| 05-КВР-ТК-УТ-29 - 05-БКВ-32 1 |  | 15 |  | 2 | 2010 | 15 |
| 05-КВР-ТК-УТ-21 - 05-КВР-ТК-УТ-22 2 |  | 50 |  | 42,3 | 2011 | 40 |
| 05-КВР-ТК-УТ-22а - 05-БКВ-18 1 |  | 50 |  | 24,2 | 2011 | 40 |
| 05-ИП-41 - 05-ИП-42 1 |  | 50 |  | 6,4 | 2011 | 40 |
| 05-ИП-42 - 05-КВР-ТК-УТ-22а 1 |  | 50 |  | 2,3 | 2011 | 40 |
| 05-КВР-ТК-УТ-22 - 05-ИП-41 1 |  | 50 |  | 1,9 | 2011 | 40 |
| 05-КВР-ТК-44 - 05-БКВ-49 1 |  | 20 |  | 8,7 | 2012 | 20 |
|  | Зона действия ЦТП-7 |  |  |  |
| 06-БКВ-17_ГВС - 06-ИП-37_ГВС 1 |  | 50 |  | 210,4 | 1989 | 40 |
| 06-КВР-ТК-28 - 06-КВР-ТК-29 2 |  | 50 |  | 60 | 1989 | 40 |
| 06-КВР-ТК-УТ-12 - 06-КВР-ТК-УТ-13 2 |  | 80 |  | 33,7 | 1989 | 50 |
| 06-КВР-ТК-27 - 06-КВР-ТК-28 2 |  | 50 |  | 45,4 | 1989 | 40 |
| 06-КВР-ТК-35 - 06-КВР-ТК-36 2 |  | 50 |  | 33,6 | 1989 | 40 |
| 06-КВР-ТК-36 - 06-БКВ-22_ГВС 1 |  | 50 |  | 32,3 | 1989 | 40 |
| 06-ИП-18_ГВС - 06-КВР-ТК-14 1 |  | 40 |  | 39,5 | 1989 | 32 |
| 06-КВР-ТК-УТ-13 - 06-КВР-ТК-15 2 |  | 50 |  | 17,7 | 1989 | 40 |
| 06-КВР-ТК-15 - 06-БКВ-13 1 |  | 100 |  | 6,7 | 1989 | 80 |
| 06-КВР-ТК-27 - 06-БКВ-30 1 |  | 50 |  | 12 | 1989 | 40 |
| 06-ИП-37_ГВС - 06-КВР-ТК-35 1 |  | 50 |  | 11,2 | 1989 | 40 |
| 06-БКВ-22_ГВС - 06-КВР-ТК-37 1 |  | 50 |  | 10 | 1989 | 40 |
| 06-КВР-ТК-13 - 06-КВР-ТК-УТ-13 2 |  | 40 |  | 11,5 | 1989 | 32 |
| 06-КВР-ТК-34 - 06-БКВ-17_ГВС 1 |  | 70 |  | 5 | 1989 | 50 |
| 06-КВР-ТК-13 - 06-ИП-18_ГВС 1 |  | 40 |  | 7,8 | 1989 | 32 |
| 06-КВР-ТК-29 - 06-БКВ-32 1 |  | 32 |  | 9,4 | 1989 | 25 |
| 06-БКВ-17_ГВС - 06-БКВ-23 1 |  | 70 |  | 4 | 1989 | 50 |
| 06-КВР-ТК-28 - 06-БКВ-31 1 |  | 40 |  | 6,1 | 1989 | 32 |
| 06-КВР-ТК-13 - 06-БКВ-14 1 |  | 25 |  | 4,6 | 1989 | 25 |
| 06-КВР-ТК-14 - 06-БКВ-15 1 |  | 32 |  | 3,7 | 1989 | 25 |
| 06-БКВ-25 - 06-ТП-ГВС-ул. Ленина, 74 1 |  | 40 |  | 2,7 | 1989 | 32 |
| 06-КВР-ТК-35 - 06-БКВ-24 1 | 40 | 2,7 | 1989 | 32 |
| 06-КВР-ТК-36 - 06-БКВ-25 1 | 40 | 2,7 | 1989 | 32 |
| 06-БКВ-22_ГВС - 06-БКВ-26 1 | 25 | 2 | 1989 | 25 |
| 06-ИП-14_ГВС - 06-БКВ-12 1 | 32 | 18 | 2000 | 25 |
| 06-КВР-ТК-УТ-10 - 06-ИП-14_ГВС 1 | 32 | 8 | 2000 | 25 |
| 06-КВР-ТК-УТ-40 - 06-БКВ-02 1 | 50 | 37 | 2007 | 40 |
| 06-КВР-ТК-8 - 06-ИП-25_ГВС 1 | 50 | 33,7 | 2008 | 40 |
| 06-КВР-ТК-39 - 06-БКВ-21_ГВС 1 | 25 | 38,5 | 2008 | 25 |
| 06-КВР-ТК-41 - 06-БКВ-20_ГВС 1 | 25 | 37,5 | 2008 | 25 |
| 06-КВР-ТК-10 - 06-БКВ-03 1 | 50 | 16,7 | 2008 | 40 |
| 06-КВР-ТК-41 - 06-БКВ-19_ГВС 1 | 20 | 27,2 | 2008 | 20 |
| 06-ИП-25_ГВС - 06-БКВ-18_ГВС 1 | 50 | 3,7 | 2008 | 40 |
| 06-КВР-ТК-УТ-7 - 06-БКВ-10 1 | 20 | 6,9 | 2008 | 20 |
| 06-КВР-ТК-УТ-11 - 06-БКВ-04 1 | 50 | 57,9 | 2010 | 40 |
| 06-КВР-ТК-22 - 06-КВР-ТК-23 2 | 50 | 50,4 | 2010 | 40 |
| 06-КВР-ТК-УТ-11 - 06-КВР-ТК-7 2 | 70 | 20,2 | 2010 | 50 |
| 06-КВР-ТК-21 - 06-КВР-ТК-22 2 | 50 | 23,5 | 2010 | 40 |
| 06-КВР-ТК-УТ-15 - 06-ИП-22_ГВС 1 | 50 | 23 | 2010 | 40 |
| 06-КВР-ТК-7 - 06-БКВ-05 1 | 70 | 13,5 | 2010 | 50 |
| 06-КВР-ТК-11 - 06-КВР-ТК-12 2 | 32 | 18,4 | 2010 | 25 |
| 06-КВР-ТК-7 - 06-КВР-ТК-11 2 | 32 | 15,4 | 2010 | 25 |
| 06-ИП-22_ГВС - 06-БКВ-16 1 | 50 | 8 | 2010 | 40 |
| 06-КВР-ТК-23 - 06-БКВ-21 1 | 25 | 12,5 | 2010 | 25 |
| 06-КВР-ТК-22 - 06-БКВ-19 1 | 25 | 11 | 2010 | 25 |
| 06-КВР-ТК-23 - 06-БКВ-20 1 | 32 | 10,8 | 2010 | 25 |
| 06-КВР-ТК-25 - 06-БКВ-28 1 | 50 | 4,3 | 2010 | 40 |
| 06-КВР-ТК-26 - 06-БКВ-29 1 | 32 | 5,8 | 2010 | 25 |
| 06-КВР-ТК-11 - 06-БКВ-06 1 | 25 | 4,3 | 2010 | 25 |
| 06-КВР-ТК-12 - 06-БКВ-07 1 | 32 | 3,3 | 2010 | 25 |
| Зона действия котельной ж/д №2 |  |  |
| 08-КВР-ТК-2 - 08-БКВ-07 1 | 40 | 150 | 1989 | 32 |
| 08-БКВ-01 - 08-КВР-ТК-1 1 | 40 | 73 | 1989 | 32 |
| 08-БКВ-03 - 08-КВР-ТК-2 1 | 40 | 15 | 1989 | 32 |
| 08-КВР-ТК-1 - 08-БКВ-02 1 | 40 | 14 | 1989 | 32 |
| 08-КВР-ТК-1 - 08-БКВ-03 1 | 40 | 14 | 1989 | 32 |
| 08-КВР-ТК-2 - 08-БКВ-06 1 | 25 | 4 | 1989 | 25 |
| 08-БКВ-03 - 08-БКВ-04 1 | 25 | 1,5 | 1989 | 25 |
| Зона действия котельной №2 |  |  |
| 09-БКВ-06 - 09-КВР-ТК-21 1 | 32 | 107 | 1989 | 25 |
| 09-КВР-ТК-17 - 09-КВР-ТК-16 2 | 50 | 20 | 1989 | 40 |
| 09-КВР-ТК-16 - 09-БКВ-30 1 | 50 | 8 | 1989 | 40 |
| 09-КВР-ТК-17 - 09-БКВ-31 1 | 50 | 8 | 1989 | 40 |
| 09-КВР-ТК-20 - 09-БКВ-06 1 | 40 | 155 | 1990 | 32 |

| 09-КВР-ТК-19 | - 09-КВР-ТК-20 2 | 40 | 80 | 1990 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-БКВ-32 | - 10-БКВ-31 1 | 70 | 45 | 1990 | 50 |
| 10-БКВ-30 | - 10-БКВ-26 1 | 50 | 59 | 1990 | 40 |
| 09-КВР-ТК-5 - 10-БКВ-33 1 | 32 | 17 | 1990 | 25 |
| 10-БКВ-31 | - 10-БКВ-30 1 | 32 | 15 | 1990 | 25 |
| 10-БКВ-33 | - 10-БКВ-34 1 | 32 | 15 | 1990 | 25 |
| 10-БКВ-30 | - 09-БКВ-39 1 | 32 | 10 | 1990 | 25 |
| 09-КВР-ТК-20 - 09-БКВ-23 1 | 40 | 7 | 1990 | 32 |
| 09-КВР-ТК-4 - 10-БКВ-35 1 | 32 | 6,5 | 1990 | 25 |
| 10-БКВ-31 - 10-ТП-ГВС-ул. Куйбышева, 3 1 | 50 | 1 | 1990 | 40 |
| 10-БКВ-32 - 10-ТП-ГВС-ул. Куйбышева,1 1 | 50 | 1 | 1990 | 40 |
| 10-БКВ-33 - 10-ТП-ГВС-ул. Куйбышева, 2 1 | 32 | 1 | 1990 | 25 |
| 10-БКВ-34 - 10-ТП-ГВС-ул. Куйбышева, 2а 1 | 32 | 1 | 1990 | 25 |
| 09-КВР-ТК-7 - 09-БКВ-35 1 | 50 | 85,5 | 1995 | 40 |
| 09-ИП-2 - 09-КВР-ТК-9 1 | 50 | 75 | 2000 | 40 |
| 09-КВР-ТК-19 - 09-ИП-2 1 | 50 | 40 | 2000 | 40 |
| 09-КВР-ТК-18 - 09-БКВ-05 1 | 32 | 53 | 2000 | 25 |
| 09-КВР-ТК-19 | - 09-КВР-ТК-18 2 | 25 | 50 | 2000 | 25 |
| 09-КВР-ТК-21 - 09-БКВ-07 1 | 32 | 30 | 2000 | 25 |
| 09-БКВ-07 - 09-КВР-ТК-22 1 | 32 | 23 | 2000 | 25 |
| 09-КВР-ТК-22 - 09-БКВ-24 1 | 32 | 17 | 2000 | 25 |
| 09-БКВ-05 | - 09-БКВ-36 1 | 32 | 15 | 2000 | 25 |
| 09-БКВ-07 | - 09-БКВ-38 1 | 32 | 12 | 2000 | 25 |
| 09-КВР-ТК-22 - 09-БКВ-25 1 | 32 | 12 | 2000 | 25 |
| 09-КВР-ТК-18 - 09-БКВ-22 1 | 20 | 3 | 2000 | 20 |
| 09-БКВ-05 - 09-ТП-ГВС-ул. Ленина, 102 1 | 32 | 1 | 2000 | 25 |
| 09-БКВ-06 | - 09-БКВ-37 1 | 32 | 6 | 2001 | 25 |
| 09-КВР-ТК-6 - 10-БКВ-32 1 | 70 | 133 | 2009 | 50 |
| 09-КВР-ТК-8 - 09-КВР-ТК-7 2 | 50 | 80 | 2009 | 40 |
| 09-КВР-ТК-9 - 09-КВР-ТК-8 2 | 50 | 62,5 | 2009 | 40 |
| 09-КВР-ТК-8 - 09-БКВ-33 1 | 50 | 5 | 2009 | 40 |
| 09-КВР-ТК-9 - 09-БКВ-32 1 | 50 | 5 | 2009 | 40 |
| 09-КВР-ТК-7 - 09-БКВ-34 1 | 50 | 3,5 | 2009 | 40 |
| 09-КВР-ТК-11 | - 09-КВР-ТК-12 2 | 70 | 60 | 2010 | 50 |
| 09-КВР-ТК-10 | - 09-КВР-ТК-11 2 | 70 | 57 | 2010 | 50 |
| 09-КВР-ТК-12 - 09-БКВ-09 1 | 50 | 70 | 2010 | 40 |
| 09-БКВ-09 - 09-КВР-ТК-16 1 | 50 | 40 | 2010 | 40 |
| 09-КВР-ТК-14 | - 09-КВР-ТК-15 2 | 50 | 40 | 2010 | 40 |
| 09-КВР-ТК-12 | - 09-КВР-ТК-13 2 | 50 | 35 | 2010 | 40 |
| 09-КВР-ТК-13 | - 09-КВР-ТК-14 2 | 50 | 25 | 2010 | 40 |
| 09-КВР-ТК-11 - 09-БКВ-26 1 | 32 | 15 | 2010 | 25 |
| 09-КВР-ТК-12 - 09-БКВ-27 1 | 32 | 8 | 2010 | 25 |
| 09-КВР-ТК-15 - 09-БКВ-29 1 | 50 | 5 | 2010 | 40 |
| 09-КВР-ТК-13 | - 09-БКВ-28 1 | 32 | 5 | 2010 | 25 |
| 09-БКВ-09 - 09-ТП-ГВС-ул. Ленина, 111 1 | 50 | 1 | 2010 | 40 |
|  |  | Зона действия котельной №3 |  |  |
| 10-КВР-ТК-21 | - 10-КВР-ТК-15 2 | 150 | 125 | 1989 | 125 |
| 10-КВР-ТК-25 | - 10-КВР-ТК-26 2 | 100 | 45 | 1989 | 125 |
| 10-КВР-ТК-22 | - 10-КВР-ТК-21 2 | 150 | 30 | 1989 | 125 |
| 10-ЗАГ-4 | - 10-ЗАГ-5 1 | 70 | 45 | 1989 | 50 |
| 10-КВР-ТК-15 | - 10-КВР-ТК-14 2 | 80 | 40 | 1989 | 50 |
| 10-КВР-ТК-30 | - 10-КВР-ТК-31 2 | 50 | 25 | 1989 | 40 |
| 10-КВР-ТК-31 | - 10-КВР-ТК-32 2 | 32 | 32 | 1989 | 25 |
| 10-КВР-ТК-26 | - 10-БКВ-23 1 | 80 | 9 | 1989 | 50 |
| 10-КВР-ТК-27 | - 10-БКВ-12 1 | 50 | 12 | 1989 | 40 |
| 10-КВР-ТК-25 | - 10-БКВ-20 1 | 70 | 8 | 1989 | 50 |
| 10-КВР-ТК-23 - 10-БКВ-7 1 | 25 | 11 | 1989 | 25 |
| 10-КВР-ТК-21 - 10-БКВ-9 1 | 50 | 6 | 1989 | 40 |
| 10-КВР-ТК-22 - 10-БКВ-8 1 | 50 | 6 | 1989 | 40 |
| 10-КВР-ТК-26 | - 10-БКВ-21 1 | 100 | 2 | 1989 | 125 |
| 10-КВР-ТК-29 | - 10-БКВ-14 1 | 50 | 5 | 1989 | 40 |
| 10-КВР-ТК-31 | - 10-БКВ-16 1 | 50 | 4,5 | 1989 | 40 |
| 10-КВР-ТК-15 | - 10-БКВ-10 1 | 25 | 6 | 1989 | 25 |
| 10-КВР-ТК-14 | - 10-БКВ-11 1 | 32 | 5 | 1989 | 25 |
| 10-КВР-ТК-28 | - 10-БКВ-13 1 | 32 | 5 | 1989 | 25 |
| 10-КВР-ТК-30 | - 10-БКВ-15 1 | 32 | 3,5 | 1989 | 25 |
| 10-КВР-ТК-32 | - 10-БКВ-17 1 | 32 | 3 | 1989 | 25 |
| 10-БКВ-30 | - 10-БКВ-26 1 | 50 | 59 | 1990 | 40 |
| 10-КВР-ТК-32 | - 10-БКВ-19 1 | 32 | 30 | 1995 | 25 |
| 10-БКВ-19 | - 10-БКВ-36 1 | 32 | 15 | 1995 | 25 |
| 10-БКВ-19 | - 10-БКВ-37 1 | 15 | 3 | 1995 | 15 |
| 10-КВР-ТК-2 | - 10-КВР-ТК-3 2 | 50 | 75 | 2002 | 40 |
| 10-КВР-ТК-3 | - 10-КВР-ТК-4 2 | 32 | 36 | 2002 | 25 |
| 10-КВР-ТК-2 | - 10-БКВ-2 1 | 32 | 14 | 2002 | 25 |
| 10-КВР-ТК-4 | - 10-БКВ-4 1 | 32 | 10 | 2002 | 25 |
| 10-КВР-ТК-3 | - 10-БКВ-3 1 | 32 | 5 | 2002 | 25 |
| 10-КВР-ТК-15 | - 10-КВР-ТК-16 2 | 70 | 30 | 2008 | 50 |
| 10-КВР-ТК-1 | - 10-КВР-ТК-2 2 | 50 | 27 | 2010 | 40 |
| 10-КВР-ТК-17 | - 10-КВР-ТК-18 2 | 100 | 70 | 2012 | 125 |
| 10-КВР-ТК-18 | - 10-БКВ-26 1 | 70 | 37 | 2012 | 50 |
| 10-КВР-ТК-18 | - 10-КВР-ТК-19 2 | 50 | 17 | 2012 | 40 |
| 10-БКВ-26 - 10-КВР-ТК-20 1 | 70 | 12 | 2012 | 50 |
| 10-КВР-ТК-20 | - 10-БКВ-27 1 | 70 | 8 | 2012 | 50 |
| 10-КВР-ТК-16 | - 10-КВР-ТК-17 2 | 70 | 5 | 2012 | 50 |
| 10-КВР-ТК-17 | - 10-БКВ-24 1 | 50 | 5 | 2012 | 40 |
| 10-БКВ-28 - 10-ТП-ГВС-ул. Куйбышева, 8 1 | 70 | 1 | 2012 | 50 |
| 10-КВР-ТК-19 - 10-БКВ-25 1 |  | 50 | 1 | 2012 | 40 |
|  | Зона действия котельной № 3Т |  |  |
| 11-КВР-ТК-10 - 11-КВР-ТК-11 2 |  | 100 | 150 | 1989 | 80 |
| 11-КВР-ТК-8 - 11-КВР-ТК-9 2 |  | 100 | 140 | 1989 | 80 |
| 11-КВР-ТК-5 - 11-КВР-ТК-6 2 |  | 125 | 92 | 1989 | 100 |
| 11-КВР-ТК-2а - 11-КВР-ТК-5 2 |  | 125 | 55 | 1989 | 100 |
| 11-КВР-ТК-7 - 11-КВР-ТК-8 2 |  | 100 | 65 | 1989 | 80 |
| 11-КВР-ТК-13 - 11-КВР-ТК-12 2 |  | 70 | 88 | 1989 | 50 |
| 11-КВР-ТК-2 - 11-КВР-ТК-2а 2 |  | 125 | 40 | 1989 | 100 |
| 11-КВР-ТК-9 - 11-КВР-ТК-10 2 |  | 100 | 34,7 | 1989 | 80 |
| 11-БКВ-28 - 11-БКВ-38 1 |  | 50 | 45,5 | 1989 | 40 |
| 11-КВР-ТК-11 - 11-БКВ-22 1 |  | 50 | 42 | 1989 | 40 |
| 11-КВР-ТК-14 - 11-БКВ-28 1 |  | 70 | 30,4 | 1989 | 50 |
| 11-БКВ-28 - 11-КВР-ТК-13 1 |  | 70 | 30 | 1989 | 50 |
| 11-КВР-ТК-12 - 11-БКВ-31 1 |  | 70 | 30 | 1989 | 50 |
| 11-КВР-ТК-6 - 11-КВР-ТК-7 2 |  | 125 | 16 | 1989 | 100 |
| 11-КВР-ТК-2 - 11-БКВ-08 1 |  | 100 | 18 | 1989 | 80 |
| 11-КВР-ТК-17 - 11-БКВ-24 1 |  | 25 | 40 | 1989 | 25 |
| 11-КВР-ТК-2 - 11-БКВ-06 1 |  | 50 | 18,7 | 1989 | 40 |
| 11-КВР-ТК-5 - 11-БКВ-14 1 |  | 50 | 18,3 | 1989 | 40 |
| 11-КВР-ТК-5 - 11-БКВ-15 1 |  | 50 | 18 | 1989 | 40 |
| 11-КВР-ТК-6 - 11-БКВ-16 1 |  | 50 | 18 | 1989 | 40 |
| 11-КВР-ТК-8 - 11-БКВ-18 1 |  | 50 | 15 | 1989 | 40 |
| 11-КВР-ТК-12 - 11-БКВ-30 1 |  | 70 | 10,2 | 1989 | 50 |
| 11-КВР-ТК-10 - 11-БКВ-20 1 |  | 50 | 13 | 1989 | 40 |
| 11-КВР-ТК-9 - 11-БКВ-19 1 |  | 50 | 10,8 | 1989 | 40 |
| 11-КВР-ТК-13 - 11-БКВ-29 1 |  | 50 | 9,2 | 1989 | 40 |
| 11-КВР-ТК-16 - 11-КВР-ТК-17 2 |  | 100 | 3 | 1989 | 80 |
| 11-БКВ-21 - 11-КВР-ТК-11 1 |  | 25 | 9 | 1989 | 25 |
| 11-БКВ-32 - 11-БКВ-33 1 |  | 25 | 104,3 | 1995 | 25 |
| 11-БКВ-34 - 11-БКВ-35 1 |  | 25 | 20 | 1995 | 25 |
| 11-КВР-ТК-16 - 11-КВР-ТК-14 2 |  | 70 | 87,5 | 2006 | 50 |
| 11-КВР-ТК-16 - 11-БКВ-25 1 |  | 50 | 37 | 2006 | 40 |
| 11-КВР-ТК-14 - 11-БКВ-26 1 |  | 50 | 8,4 | 2006 | 40 |
| 11-КВР-ТК-7 - 11-БКВ-17 1 |  | 25 | 43,2 | 2008 | 25 |
| 11-КВР-ТК-7 - 11-КВР-ТК-15 2 |  | 100 | 63 | 2009 | 80 |
| 11-КВР-ТК-15 - 11-КВР-ТК-16 2 |  | 100 | 21 | 2009 | 80 |
| 11-КВР-ТК-2а - 11-БКВ-13 1 |  | 50 | 78 | 2010 | 40 |
| 11-КВР-ТК-1 - 11-КВР-ТК-БН_1 2 |  | 40 | 26,8 | 2010 | 32 |
| 11-КВР-ТК-БН_1 - 11-БКВ-05 1 |  | 40 | 20 | 2010 | 32 |
| 11-КВР-ТК-1 - 11-БКВ-04 1 |  | 25 | 15,8 | 2010 | 25 |
| 11-БКВ-11 - 11-КВР-ТК-4 1 |  | 25 | 44 | 2012 | 25 |
| 11-КВР-ТК-3 - 11-БКВ-11 1 |  | 25 | 30 | 2012 | 25 |

| 11-КВР-ТК-3 - 11-БКВ-09 1 | 25 | 28,7 | 2012 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-КВР-ТК-15 - 11-БКВ-23 1 | 25 | 19 | 2012 | 25 |
| 11-БКВ-11 - | 11-БКВ-37 1 | 25 | 14,6 | 2012 | 25 |
| 11-КВР-ТК-4 - 11-БКВ-12 1 | 25 | 6 | 2012 | 25 |
|  | Зона действия котельной № 4Т |  |  |
| 12-БКВ-09_ГВС - 12-КВР-ТК-10 1 | 100 | 90 | 2012 | 80 |
| 12-БКВ-03_ГВС - | 12-БКВ-04_ГВС 1 | 100 | 35 | 2012 | 80 |
| 12-БКВ-04_ГВС - 12-КВР-ТК-3 1 | 100 | 35 | 2012 | 80 |
| 12-БКВ-02_ГВС - | 12-БКВ-03_ГВС 1 | 100 | 30 | 2012 | 80 |
| 12-БКВ-10_ГВС - | 12-БКВ-11_ГВС 1 | 100 | 30 | 2012 | 80 |
| 12-БКВ-06_ГВС - 12-КВР-ТК-7 1 | 80 | 40 | 2012 | 50 |
| 12-БКВ-13_ГВС - 12-КВР-ТК-14 1 | 80 | 40 | 2012 | 50 |
| 12-БКВ-08_ГВС - | 12-БКВ-09_ГВС 1 | 100 | 24 | 2012 | 80 |
| 12-БКВ-12_ГВС - | 12-БКВ-13_ГВС 1 | 80 | 36 | 2012 | 50 |
| 12-БКВ-11_ГВС - 12-КВР-ТК-12 1 | 80 | 35 | 2012 | 50 |
| 12-БКВ-01_ГВС - | 12-БКВ-02_ГВС 1 | 100 | 15 | 2012 | 80 |
| 12-БКВ-07_ГВС - 12-КВР-ТК-8 1 | 80 | 20 | 2012 | 50 |
| 12-БКВ-12_ГВС - | 12-БКВ-14_ГВС 1 | 100 | 11,86 | 2012 | 80 |
| 12-БКВ-11_ГВС - | 12-БКВ-22_ГВС 1 | 25 | 26 | 2012 | 25 |
| 12-БКВ-01_ГВС - | 12-БКВ-27_ГВС 1 | 50 | 13 | 2012 | 40 |
| 12-БКВ-10_ГВС - | 12-БКВ-19_ГВС 1 | 50 | 10 | 2012 | 40 |
| 12-БКВ-04_ГВС - | 12-БКВ-31_ГВС 1 | 25 | 13 | 2012 | 25 |
| 12-БКВ-06_ГВС - | 12-БКВ-33_ГВС 1 | 25 | 13 | 2012 | 25 |
| 12-БКВ-07_ГВС - | 12-БКВ-34_ГВС 1 | 50 | 7 | 2012 | 40 |
| 12-БКВ-05_ГВС - 12-КВР-ТК-5 1 | 100 | 3 | 2012 | 80 |
| 12-БКВ-02_ГВС - | 12-БКВ-28_ГВС 1 | 25 | 7 | 2012 | 25 |
| 12-БКВ-03_ГВС - | 12-БКВ-29_ГВС 1 | 25 | 7 | 2012 | 25 |
| 12-БКВ-05_ГВС - | 12-БКВ-32_ГВС 1 | 25 | 7 | 2012 | 25 |
| 12-БКВ-08_ГВС - | 12-БКВ-26_ГВС 1 | 25 | 7 | 2012 | 25 |
| 12-БКВ-09_ГВС - | 12-БКВ-20_ГВС 1 | 25 | 7 | 2012 | 25 |
|  | Зона действия котельной № 5Т |  |  |
| 13-КВР-ТК-3 - 13-КВР-ТК-4 2 | 150 | 117 | 1989 | 125 |
| 13-КВР-ТК-7 - 13-КВР-ТК-8 2 | 125 | 118 | 1989 | 100 |
| 13-КВР-ТК-6 - 13-КВР-ТК-7 2 | 125 | 89 | 1989 | 100 |
| 13-КВР-ТК-9 - 13-КВР-ТК-10 2 | 70 | 138,9 | 1989 | 50 |
| 13-КВР-ТК-1 - 13-КВР-ТК-2 2 | 150 | 59 | 1989 | 125 |
| 13-КВР-ТК-2 - 13-КВР-ТК-3 2 | 150 | 41 | 1989 | 125 |
| 13-КВР-ТК-4 - 13-КВР-ТК-6 2 | 150 | 39 | 1989 | 125 |
| 13-КВР-ТК-8 - 13-БКВ-16 1 | 100 | 45 | 1989 | 80 |
| 13-КВР-ТК-12 - 13-БКВ-09_ГВС 1 | 70 | 57,5 | 1989 | 50 |
| 13-КВР-ТК-8 - 13-КВР-ТК-9 2 | 125 | 30 | 1989 | 100 |
| 13-КВР-ТК-10 - 13-БКВ-17 1 | 50 | 60 | 1989 | 40 |
| 13-КВР-ТК-2 - 13-КВР-ТК-15 2 | 50 | 41 | 1989 | 40 |

5.5.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

По данным анализа аварийности на тепловых сетях и теплоисточниках городского округа за 2014-2015 гг. не выявлены элементы, не отвечающие требованиям надежности теплоснабжения («Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

В данной ситуации строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (резервирующие перемычки между магистралями, резервные и кольцевые линии) экономически не целесообразно. Участки тепловых сетей, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (со сроком эксплуатации более 25 лет), приведены в таблице 5.5.

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей предусматривает перекладку тепловых сетей без увеличения диаметра.

Таблица 5.5. – Предложения по перекладке тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

|  | Тип | Условный |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя участка |  | диаметр, | Длина, м |  |
|  | участка |  |  | прокладки |
|  |  | мм |  |  |
| 01-УЗВ-07 - 01-УЗВ-08 | подающий | 700 | 2300 | 1989 |
| 01-УЗВ-03 - 01-ТК-КСЗ-3 | подающий | 700 | 2110 | 1989 |
| 02-ИП-1_ОТ_1 - 02-КВР-ТК-1а | подающий | 500 | 650 | 1959 |
| 01-УЗВ-01 - 01-УЗВ-02 | подающий | 800 | 1200 | 1989 |
| 01-ТК-КСЗ-4 - 01-УЗВ-09 | подающий | 700 | 1000 | 1990 |
| 01-ЮК ГРЭС - 01-УЗВ-01 | подающий | 800 | 700 | 1989 |
| 01-ТК-КСЗ-3 - 01-УЗВ-04 | подающий | 700 | 600 | 1989 |
| 02-КВР-ТК-6 - 02-КВР-ТК-7_1 | подающий | 500 | 250 | 1975 |
| 01-ТК-КСЗ-2 - 01-УЗВ-03 | подающий | 700 | 400 | 1989 |
| 01-УЗВ-05 - 01-УЗВ-06 | подающий | 700 | 399 | 1989 |
| 01-УЗВ-02 - 01-ТК-КСЗ-1 | подающий | 800 | 326 | 1989 |
| 01-УЗВ-09 - 01-ТК-2 | подающий | 700 | 350 | 1989 |
| 01-УЗВ-08 - 01-ТК-КСЗ-4 | подающий | 700 | 346 | 1990 |
| 02-КВР-ТК-1а - 02-КВР-ТК-2_1 | подающий | 400 | 180 | 1980 |
| 01-УЗВ-06 | - | 01-УЗВ-07 | подающий | 700 | 246 | 1989 |
| 02-КВР-ТК-9_1 - | 02-КВР-ТК-10а | подающий | 200 | 200 | 1965 |
| 02-КВР-ТК-32_1 | - | 02-КВР-ТК-33_2 | подающий | 300 | 150 | 1975 |
| 02-КВР-ТК-5а - 02-КВР-ТК-7_2 | подающий | 300 | 166 | 1980 |
| 02-КВР-ТК-44 - 02-КВР-ТК-44а | подающий | 250 | 130 | 1965 |
| 02-КВР-ТК-3_2 | - 02-КВР-ТК-4 | подающий | 500 | 76 | 1975 |
| 02-КВР-ТК-11_1 - 02-КВР-ТК-19 | подающий | 200 | 150 | 1965 |
| 02-КВР-ТК-33_2 - 02-БКВ-2_2 | подающий | 200 | 178 | 1975 |
| 02-КВР-ТК-13_1 | - | 02-КВР-ТК-14_1 | подающий | 200 | 111 | 1965 |
| 02-КВР-ТК-4 - 02-КВР-ТК-5_2 | подающий | 500 | 56 | 1976 |
| 19-КВР-ТК-УТ-16 | - | 19-КВР-ТК-УТ-17 | подающий | 200 | 180 | 1959 |
| 02-КВР-ТК-1_1 - | 02-КВР-ТК-2_2 | подающий | 500 | 100 | 1975 |
| 02-КВР-ТК-10_3 | - | 02-КВР-ТК-11_2 | подающий | 300 | 114 | 1986 |
| 02-КВР-ТК-54 | - | 02-КВР-ТК-55 | подающий | 200 | 95 | 1965 |
| 01-ТК-2 - 01-БКВ-01 | подающий | 500 | 150 | 1989 |
| 19-БКВ-11 - 19-КВР-ТК-УТ-14 | подающий | 200 | 165 | 1959 |
| 02-КВР-ТК-4_1 - | 02-КВР-ТК-5_1 | подающий | 300 | 82 | 1978 |
| 19-КВР-ТК-УТ-15 | - | 19-КВР-ТК-УТ-16 | подающий | 250 | 125 | 1959 |
| 02-КВР-ТК-9_1 - 02-КВР-ТК-21_1 | подающий | 250 | 88 | 1975 |
| 02-ЦТП-ОТ-1 - 02-КВР-ТК-1_1 | подающий | 500 | 60 | 1959 |
| 19-КВР-ТК-5а - 02-КВР-ТК-5_2 | подающий | 200 | 100 | 1975 |
| 19-КВР-ТК-УТ-24 | - | 19-КВР-ТК-УТ-27 | подающий | 250 | 109 | 1959 |
| 02-КВР-ТК-47 | - | 02-КВР-ТК-48 | подающий | 200 | 75 | 1965 |
| 02-КВР-ТК-8_1 - | 02-КВР-ТК-9_1 | подающий | 250 | 74 | 1975 |
| 02-БКВ-4_ОТ_1 - 02-КВР-ТК-33_1 | подающий | 300 | 66,5 | 1978 |
| 02-КВР-ТК-5а - 02-БКВ-4_ОТ_1 | подающий | 300 | 66,5 | 1978 |
| 02-КВР-ТК-45 | - | 02-КВР-ТК-46 | подающий | 250 | 58 | 1965 |
| 19-КВР-ТК-УТ-22 - 19-ТП-ОТ-ул. Советская, 14 | подающий | 150 | 85 | 1959 |
| 02-КВР-ТК-5_2 - 02-КВР-ТК-6 | подающий | 500 | 36 | 1975 |
| 02-БКВ-36_ОТ_36 - 02-БКВ-48_ОТ_3 | подающий | 250 | 56 | 1965 |
| 02-БКВ-57_ОТ_3 - 02-ТП-ОТ-ул. Победы, 42 | подающий | 150 | 90 | 1965 |
| 02-КВР-ТК-44а - 02-КВР-ТК-45 | подающий | 250 | 54 | 1965 |
| 02-КВР-ТК-20_2 | - | 02-КВР-ТК-26_2 | подающий | 200 | 152 | 1992 |
| 02-КВР-ТК-7_1 - | 02-КВР-ТК-8_1 | подающий | 250 | 64 | 1975 |
| 02-КВР-ТК-11_1 | - | 02-КВР-ТК-12_1 | подающий | 200 | 60 | 1965 |
| 19-КВР-ТК-17 - 19-КВР-ТК-УТ-20 | подающий | 150 | 70 | 1959 |
| 19-КВР-ТК-УТ-20 | - | 19-КВР-ТК-УТ-21 | подающий | 150 | 70 | 1959 |
| 02-БКВ-6_ОТ_3 - 02-КВР-ТК-25_1 | подающий | 250 | 59 | 1975 |
| 02-КВР-ТК-12_1 | - | 02-КВР-ТК-13_1 | подающий | 200 | 58 | 1965 |
| 02-КВР-ТК-21_1 - 02-ИП-1_ОТ_3 | подающий | 200 | 72 | 1975 |
| 02-КВР-ТК-1_1 | - 02-ИП-1_ОТ_1 | подающий | 500 | 40 | 1959 |
| 19-КВР-ТК-УТ-29 - 19-КВР-ТК-18 | подающий | 150 | 65 | 1959 |
| 02-КВР-ТК-24_1 - 02-БКВ-10_ОТ_3 | подающий | 200 | 69 | 1975 |
| 02-КВР-ТК-48 - 02-ТП-ОТ-ул. Революции, 21 | подающий | 250 | 43 | 1965 |
| 02-КВР-ТК-36_1 | - | 02-КВР-ТК-39_2 | подающий | 150 | 90 | 1975 |
| 19-КВР-ТК-УТ-29 | - | 19-КВР-ТК-УТ-30 | подающий | 250 | 75 | 1959 |
|  | 19-КВР-ТК-УТ-30 - | 19-КВР-ТК-УТ-31 | подающий | 250 | 75 | 1959 |  |
|  | 02-КВР-ТК-48 - | 02-КВР-ТК-49 | подающий | 150 | 70 | 1965 |  |
|  | 02-БКВ-48_ОТ_3 - | 02-БКВ-49_ОТ_3 | подающий | 250 | 41 | 1965 |  |
|  | 02-БКВ-3_ОТ_1 - 02-КВР-ТК-38а | подающий | 200 | 73,5 | 1980 |  |
|  | 02-КВР-ТК-39_1 - 02-ТП-ОТ-ул. Ефимова, 22 | подающий | 150 | 98 | 1980 |  |
|  | 19-КВР-ТК-16 - 19-ТП-ОТ-ул. Победы, 23 | подающий | 100 | 89,5 | 1959 |  |
|  | 02-КВР-ТК-34а - 02-КВР-ТК-35 | подающий | 200 | 82 | 1984 |  |
|  | 02-КВР-ТК-12_3 - | 02-КВР-ТК-13_2 | подающий | 250 | 70 | 1986 |  |
|  | 02-КВР-ТК-52 - | 02-КВР-ТК-53 | подающий | 200 | 60 | 1975 |  |
|  | 02-КВР-ТК-УТ-23 - 02-КВР-ТК-27_2 | подающий | 200 | 60 | 1975 |  |
|  | 02-КВР-ТК-25_1 - | 02-КВР-ТК-26_1 | подающий | 250 | 47 | 1975 |  |
|  | 02-КВР-ТК-56 - | 02-КВР-ТК-57 | подающий | 150 | 62 | 1965 |  |
|  | 02-КВР-ТК-56 - 02-ТП-ОТ-ул. Советская, 1а_Храм | подающий | 100 | 89 | 1965 |  |
|  | 02-КВР-ТК-УТ-1_1 - 02-КВР-ТК-52а | подающий | 200 | 56 | 1975 |  |
|  | 02-КВР-ТК-14_1 - 02-КВР-ТК-15 | подающий | 150 | 58 | 1965 |  |
|  | 02-КВР-ТК-26_2 - | 02-КВР-ТК-27_3 | подающий | 200 | 95 | 1992 |  |
|  | 02-КВР-ТК-16_1 - | 02-КВР-ТК-17_1 | подающий | 150 | 55 | 1965 |  |
|  | 02-БКВ-2_2 - 02-ИП-3_ОТ_2 | подающий | 200 | 52 | 1975 |  |
|  | 02-КВР-ТК-26_1 - 02-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 14 | подающий | 200 | 50 | 1975 |  |
|  | 02-КВР-ТК-27_1 - | 02-КВР-ТК-24_1 | подающий | 200 | 50 | 1975 |  |
|  | 02-КВР-ТК-2_2 - | 02-КВР-ТК-3_2 | подающий | 500 | 63 | 1989 |  |
|  | 02-КВР-ТК-12_2 - 02-ТП-ОТ-ул.Революции 25а, д/с | подающий | 80 | 96 | 1965 |  |
|  | №39 |  |  |  |  |  |
|  | 02-КВР-ТК-10а - 02-КВР-ТК-10_1 | подающий | 200 | 38 | 1965 |  |
|  | 19-ИП-13 - | 19-ИП-14 | подающий | 100 | 65 | 1959 |  |
|  | 19-КВР-ТК-УТ-17 - | 19-КВР-ТК-УТ-18 | подающий | 200 | 65 | 1959 |  |
|  | 02-КВР-ТК-13_1 - 02-КВР-ТК-УТ-20 | подающий | 80 | 90 | 1965 |  |
|  | 02-БКВ-4_ОТ_3 - 02-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 23 | подающий | 150 | 60 | 1975 |  |
|  | 02-КВР-ТК-26_1 - | 02-КВР-ТК-27_1 | подающий | 200 | 45 | 1975 |  |
|  | 02-КВР-ТК-8_2 - | 02-КВР-ТК-9_2 | подающий | 300 | 39 | 1984 |  |
|  | 02-КВР-ТК-7_1 - 02-КВР-ТК-10_2 | подающий | 200 | 88 | 1975 |  |
|  | 02-БКВ-42_ОТ_3 - 02-ТП-ОТ-ул. Революции, 13 | подающий | 100 | 68 | 1965 |  |
|  | 19-КВР-ТК-УТ-21 - 02-КВР-ТК-УТ-1_1 | подающий | 150 | 40 | 1959 |  |
|  | 02-БКВ-37_ОТ_3 - 02-ТП-ОТ-ул. Победы, 28 | подающий | 80 | 106 | 1975 |  |
|  | 19-КВР-ТК-УТ-25 - 19-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 3 | подающий | 150 | 77 | 1959 |  |
|  | 02-БКВ-11_ОТ_3 - 02-КВР-ТК-29_1 | подающий | 200 | 41 | 1975 |  |
|  | 19-КВР-ТК-УТ-23 - | 19-КВР-ТК-УТ-24 | подающий | 250 | 45 | 1959 |  |
|  | 02-КВР-ТК-1_1 - 02-БКВ-1_ОТ_3 | подающий | 200 | 79 | 1975 |  |
|  | 02-КВР-ТК-57 - 02-ТП-ОТ-ул. Революции, 17_2 | подающий | 80 | 76 | 1965 |  |
|  | 02-КВР-ТК-15 - 02-КВР-ТК-16_1 | подающий | 150 | 40 | 1965 |  |
|  | 02-КВР-ТК-30_1 - | 02-КВР-ТК-32_1 | подающий | 300 | 40 | 1989 |  |
|  | 19-КВР-ТК-УТ-15 - 19-ТП-ОТ-ул. Советская, 17 Адми- | подающий | 100 | 53 | 1959 |  |
|  | нистрация |  |  |  |  |  |
|  | 02-КВР-ТК-27_2 - 02-ТП-ОТ-ул. Ефимова, 9 | подающий | 100 | 75 | 1975 |  |
|  | 02-БКВ-10_ОТ_3 - | 02-БКВ-11_ОТ_3 | подающий | 200 | 36 | 1975 |  |
|  | 19-ИП-15 - 19-ТП-ОТ-ул. Советская, 23 школа №36 | подающий | 100 | 50 | 1959 |  |
|  | 19-КВР-ТК-УТ-27 - | 19-КВР-ТК-УТ-28 | подающий | 250 | 40 | 1959 |  |
|  | 19-КВР-ТК-УТ-28 - | 19-КВР-ТК-УТ-29 | подающий | 250 | 40 | 1959 |  |
|  | 02-КВР-ТК-4_1 - 02-БКВ-2_ОТ_1 | подающий | 200 | 40 | 1980 |  |
|  | 02-КВР-ТК-32_2 - | 02-КВР-ТК-31_2 | подающий | 100 | 90 | 1984 |  |
|  | 02-КВР-ТК-39_2 - 02-ТП-ОТ-ул. Ефимова, 13 | подающий | 150 | 45 | 1975 |  |
|  | 02-КВР-ТК-10_1 - | 02-КВР-ТК-11_1 | подающий | 200 | 53 | 1965 |  |
|  | 02-КВР-ТК-47 - 02-ТП-ОТ-ул. Революции, 19 | подающий | 250 | 21 | 1965 |  |
|  | 19-КВР-ТК-19 - 19-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 4а д/с | подающий | 50 | 93 | 1959 |  |
|  | 19-ИП-11 - | 19-ИП-12 | подающий | 100 | 45 | 1959 |  |
|  | 19-ИП-20 - 19-КВР-ТК-5а | подающий | 250 | 18 | 1959 |  |
|  | 02-КВР-ТК-46 - | 02-КВР-ТК-47 | подающий | 250 | 20 | 1965 |  |
|  | 02-КВР-ТК-УТ-23 - 02-ТП-ОТ-ул. Победы, 39 | подающий | 150 | 42 | 1975 |  |
|  | 02-КВР-ТК-34 - 02-КВР-ТК-34а | подающий | 200 | 36 | 1980 |  |
|  | 02-БКВ-5_ОТ_1 - 02-КВР-ТК-36_2 | подающий | 150 | 52,5 | 1984 |  |
|  | 02-БКВ-1_ОТ_3 - | 02-БКВ-2_ОТ_3 | подающий | 200 | 60 | 1975 |  |
|  | 02-КВР-ТК-27_2 - 02-ТП-ОТ-ул. Победы, 41 | подающий | 150 | 40 | 1975 |  |
|  | 02-БКВ-7_ОТ_2 - 02-КВР-ТК-36_1 | подающий | 200 | 59 | 1975 |  |
|  | 02-КВР-ТК-29_1 - 02-ТП-ОТ-ул. Ефимова, 11 | подающий | 100 | 115 | 1975 |  |
|  | 02-КВР-ТК-33_1 - 02-КВР-ТК-34 | подающий | 200 | 33 | 1980 |  |
|  | 02-БКВ-49_ОТ_3 - 02-КВР-ТК-44 | подающий | 250 | 18 | 1965 |  |
|  | 02-КВР-ТК-30_1 - | 02-КВР-ТК-31_1 | подающий | 200 | 45 | 1989 |  |
|  | 02-КВР-ТК-44 - 02-БКВ-57_ОТ_3 | подающий | 150 | 30 | 1965 |  |
|  | 02-БКВ-17_ОТ_3 - 02-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 22а | подающий | 100 | 55 | 1975 |  |
|  | 02-КВР-ТК-34а - 02-ТП-ОТ-ул. Ефимова, 18/2 | подающий | 150 | 42 | 1980 |  |
|  | 19-ИП-12 - 19-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 5 | подающий | 100 | 75 | 1959 |  |
|  | 19-КВР-ТК-УТ-16 - | 19-КВР-ТК-УТ-22 | подающий | 250 | 30 | 1959 |  |
|  | 19-КВР-ТК-УТ-19 - 19-КВР-ТК-16 | подающий | 150 | 50 | 1959 |  |
|  | 02-КВР-ТК-36_1 - 02-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 33 | подающий | 150 | 35 | 1975 |  |
|  | Школа №35 |  |  |  |  |  |
|  | 02-КВР-ТК-1а - | 02ВР-ТК-43 | подающий | 80 | 45 | 1959 |  |
|  | 02-КВР-ТК-36_1 - | 02-КВР-ТК-37_1 | подающий | 150 | 34 | 1975 |  |
|  | 02-БКВ-30_ОТ_3 - 02-ТП-ОТ-Победы,54 гараж | подающий | 80 | 100 | 1965 |  |
|  | 02-КВР-ТК-19 - 02-КВР-ТК-20_1 | подающий | 100 | 40 | 1965 |  |
|  | 02-КВР-ТК-27_2 - 02-ТП-ОТ-ул. Ефимова, 9а | подающий | 80 | 63 | 1975 |  |
|  | 02-БКВ-6_ОТ_2 - | 02-БКВ-7_ОТ_2 | подающий | 200 | 50 | 1975 |  |
|  | 19-КВР-ТК-16 - 19-ТП-ОТ-ул. Победы, 19 | подающий | 100 | 35 | 1959 |  |
|  | 19-КВР-ТК-УТ-25 - | 19-КВР-ТК-УТ-26 | подающий | 100 | 68 | 1959 |  |
|  | 02-КВР-ТК-36_2 - | 02-КВР-ТК-37_2 | подающий | 150 | 42 | 1984 |  |
|  | 02-КВР-ТК-53 - | 02-КВР-ТК-54 | подающий | 200 | 24 | 1975 |  |
|  | 02-КВР-ТК-9_2 - 02-КВР-ТК-10_3 | подающий | 300 | 22 | 1986 |  |
|  | 19-ИП-07 - | 19-ИП-08 | подающий | 50 | 65 | 1959 |  |
|  | 02-КВР-ТК-12_1 - 02-ТП-ОТ-ул. Победы, 52 | подающий | 100 | 36 | 1965 |  |
|  | 02-КВР-ТК-21_1 - 02-ТП-ОТ-ул. Победы, 37 | подающий | 150 | 30 | 1975 |  |
|  | 02-КВР-ТК-17_1 - 02-ТП-ОТ-ул. Ефимова, 3 | подающий | 80 | 44 | 1965 |  |
|  | 02-КВР-ТК-31_2 - 02-КВР-ТК-8_2 | подающий | 200 | 30 | 1985 |  |
|  | 02-КВР-ТК-УТ-20 - 02-ТП-ОТ-Детский сад №54 | подающий | 80 | 41,5 | 1965 |  |
|  | 02-БКВ-2_ОТ_1 - 02-БКВ-3_ОТ_1 | подающий | 200 | 23,5 | 1980 |  |
|  | 02-КВР-ТК-40 - 02-КВР-ТК-42 | подающий | 100 | 47 | 1980 |  |
|  | 02-КВР-ТК-3_2 - 02-КВР-ТК-30_1 | подающий | 300 | 43 | 1989 |  |
|  | 02-КВР-ТК-10_2 - 02-КВР-ТК-УТ-1_1 | подающий | 200 | 20 | 1975 |  |
|  | 02-КВР-ТК-6 - 02-БКВ-6_ОТ_3 | подающий | 250 | 16 | 1975 |  |
|  | 02-КВР-ТК-31_1 - 02-БКВ-5_ОТ_3 | подающий | 100 | 62 | 1989 |  |
|  | 02-КВР-ТК-32_1 - 02-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 19 | подающий | 125 | 30 | 1975 |  |
|  | 02-КВР-ТК-29_2 - 02-КВР-ТК-30_2 | подающий | 125 | 54 | 1992 |  |
|  | 19-КВР-ТК-УТ-18 - 19-КВР-ТК-УТ-19 | подающий | 150 | 35 | 1959 |  |
|  | 02-КВР-ТК-8_2 - 02-КВР-ТК-7_2 | подающий | 200 | 25 | 1985 |  |
|  | 02-БКВ-5_ОТ_3 - 02-БКВ-12_ОТ_3 | подающий | 100 | 58 | 1989 |  |
|  | 02-КВР-ТК-38 - 02-КВР-ТК-39_1 | подающий | 100 | 42 | 1980 |  |
|  | 02-БКВ-3_ОТ_3 - 19-КВР-ТК-5а | подающий | 200 | 36 | 1975 |  |
|  | 02-КВР-ТК-14_2 - 02-КВР-ТК-16_2 | подающий | 200 | 38 | 1995 |  |
|  | 02-КВР-ТК-13_2 - 02-ТП-ОТ-ул. Революции, 29_2 | подающий | 150 | 50 | 1995 |  |
|  | 19-ИП-10 - 19-ТП-ОТ-ул. Победы, 29 | подающий | 100 | 25 | 1959 |  |
|  | 19-КВР-ТК-18 - 19-ТП-ОТ-ул. Победы, 29а | подающий | 100 | 25 | 1959 |  |
|  | 19-КВР-ТК-УТ-22 - 19-КВР-ТК-УТ-23 | подающий | 250 | 20 | 1959 |  |
|  | 19-КВР-ТК-УТ-31 - 19-ИП-20 | подающий | 250 | 20 | 1959 |  |
|  | 02-БКВ-2_2 - 02-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 31 | подающий | 100 | 35 | 1975 |  |
|  | 02-КВР-ТК-5_2 - 02-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 12 | подающий | 100 | 35 | 1975 |  |
|  | 02-КВР-ТК-12_1 - 02-ТП-ОТ-ул. Победы, 48 | подающий | 125 | 22 | 1965 |  |
|  | 02-КВР-ТК-58 - 02-ТП-ОТ-ул. Революции, 17_1 | подающий | 70 | 39 | 1965 |  |
|  | 02-КВР-ТК-55 - 02-БКВ-40_ОТ_3 | подающий | 200 | 126 | 2008 |  |
|  | 02-КВР-ТК-8_2 - 02-ТП-ОТ-ул. Ефимова, 2/1 ЦУМ | подающий | 125 | 35 | 1985 |  |
|  | 19-ИП-14 - 19-КВР-ТК-УТ-25 | подающий | 100 | 45 | 1959 |  |
|  | 19-КВР-ТК-УТ-24 - 19-ИП-13 | подающий | 100 | 45 | 1959 |  |
|  | 19-КВР-ТК-УТ-28 - 19-ИП-11 | подающий | 100 | 45 | 1959 |  |
|  | 02-КВР-ТК-33_2 - 02-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 29 | подающий | 100 | 30 | 1975 |  |
|  | 02-КВР-ТК-17_1 - 02-ТП-ОТ-ул. Ефимова, 1 | подающий | 80 | 29 | 1965 |  |
|  | 02-БКВ-8_ОТ_3 - 02-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 11а | подающий | 100 | 46 | 1989 |  |
|  | 02-КВР-ТК-55 - 02-ТП-ОТ-ул. Советская, 6 | подающий | 150 | 19 | 1975 |  |
|  | 02-ИП-6_ОТ_2 - 02-ИП-7_ОТ_2 | подающий | 80 | 109 | 1989 |  |
|  | 02-КВР-ТК-37_2 - 02-ТП-ОТ-ул. Ефимова, 32 | подающий | 125 | 28 | 1984 |  |
|  | 19-КВР-ТК-УТ-15 - 19-ЗАГ-1 | подающий | 250 | 15 | 1959 |  |
|  | 02-КВР-ТК-16_2 - 02-КВР-ТК-17_2 | подающий | 200 | 28 | 1995 |  |
|  | 02-КВР-ТК-30_1 - 02-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 15 | подающий | 150 | 27,6 | 1989 |  |
|  | (ООО РСВА) |  |  |  |  |  |
|  | 02-КВР-ТК-38а - 02-КВР-ТК-38 | подающий | 200 | 21 | 1990 |  |
|  | 02-БКВ-12_ОТ_3 - 02-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 25 | подающий | 100 | 40 | 1989 |  |
|  | 19-КВР-ТК-17 - 19-ТП-ОТ-ул. Победы, 21б | подающий | 80 | 22 | 1959 |  |

| 02-КВР-ТК-56 - 02-БКВ-42_ОТ_3 | подающий | 150 | 12 | 1965 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-КВР-ТК-57 - 02-КВР-ТК-58 | подающий | 100 | 18 | 1965 |  |
| 19-КВР-ТК-19 - 19-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 6а д/с | подающий | 50 | 32 | 1959 |  |
| 02-КВР-ТК-37_1 - 02-ТП-ОТ-ул. Ефимова, 15 | подающий | 150 | 15 | 1975 |  |
| 02-ИП-1_ОТ_2 - 02-ИП-2_ОТ_2 | подающий | 150 | 46 | 1989 |  |
| 02-КВР-ТК-27_1 - 02-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 10а | подающий | 125 | 20 | 1980 |  |
| Д/с №21 |  |  |  |  |  |
| 02-КВР-ТК-17_2 - 02-ТП-ОТ-ул. Революции, 31а | подающий | 150 | 30 | 1995 |  |
| 02-КВР-ТК-32_1 - 02-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 13 | подающий | 125 | 17 | 1975 |  |
| 02-КВР-ТК-25_1 - 02-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 16 | подающий | 150 | 28 | 1975 |  |
| 02-КВР-ТК-40 - 02-БКВ-1_ОТ_1 | подающий | 80 | 30 | 1980 |  |
| 02-КВР-ТК-49 - 02-ТП-ОТ-ул. Победы, 44_2 | подающий | 70 | 23 | 1965 |  |
| 02-ИП-5_ОТ_2 - 02-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 7а | подающий | 100 | 32 | 1989 |  |
| 02-КВР-ТК-16_1 - 02-ТП-ОТ-ул. Революции, 27_1 | подающий | 100 | 16 | 1965 |  |
| 02-КВР-ТК-54 - 02-ТП-ОТ-ул. Победы, 24 | подающий | 100 | 16 | 1965 |  |
| 02-БКВ-2_ОТ_3 - 02-БКВ-3_ОТ_3 | подающий | 200 | 20 | 1975 |  |
| 02-КВР-ТК-17_2 - 02-КВР-ТК-20_2 | подающий | 200 | 95 | 2009 |  |
| 19-КВР-ТК-УТ-20 - 19-ТП-ОТ-ул. Победы, 25_1 | подающий | 80 | 17,5 | 1959 |  |
| 02-КВР-ТК-52а - 02-БКВ-36_ОТ_36 | подающий | 300 | 6,5 | 1975 |  |
| 02-КВР-ТК-28 - 02-ТП-ОТ-ул. Ефимова, 38 | подающий | 100 | 35 | 1992 |  |
| 19-КВР-ТК-17 - 19-ТП-ОТ-ул. Победы, 21а | подающий | 80 | 17 | 1959 |  |
| 02-КВР-ТК-48 - 02-ТП-ОТ-ул. Победы, 44_1 | подающий | 100 | 15 | 1965 |  |
| 02-БКВ-16_ОТ_3 - 02-КВР-ТК-УТ-23 | подающий | 150 | 25 | 1975 |  |
| 19-БКВ-35 - 19-КВР-ТК-УТ-15 | подающий | 250 | 10,33 | 1959 |  |
| 02-КВР-ТК-31_1 - 02-БКВ-4_ОТ_3 | подающий | 150 | 12 | 1975 |  |
| 02-КВР-ТК-39_2 - 02-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 28 | подающий | 150 | 12 | 1975 |  |
| 02-КВР-ТК-38б - 02-ТП-ОТ-ул. Ефимова, 10 | подающий | 100 | 20 | 1980 |  |
| 19-КВР-ТК-УТ-21 - 19-ТП-ОТ-ул. Победы, 25_2 | подающий | 80 | 15 | 1959 |  |
| 02-БКВ-13_ОТ_3 - 02-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 24 | подающий | 100 | 34 | 1975 |  |
| 02-КВР-ТК-15 - 02-ТП-ОТ-ул. Революции, 27_2 | подающий | 70 | 19 | 1965 |  |
| 02-КВР-ТК-21_2 - 02-КВР-ТК-УТ-1_2 | подающий | 200 | 106 | 2010 |  |
| 19-КВР-ТК-УТ-20 - 19-ТП-ОТ-ул. Победы, 27 | подающий | 100 | 11,5 | 1959 |  |
| 02-КВР-ТК-31_1 - 02-БКВ-8_ОТ_3 | подающий | 100 | 25 | 1989 |  |
| 02-КВР-ТК-31_2 - 02-ТП-ОТ-ул. Ефимова, 6 Д/с №5 | подающий | 70 | 30 | 1985 |  |
| 02-КВР-ТК-10_2 - 02-ТП-ОТ-ул. Победы, 33 | подающий | 80 | 19 | 1975 |  |
| 02-КВР-ТК-28 - 02-КВР-ТК-29_2 | подающий | 125 | 22 | 1992 |  |
| 02-КВР-ТК-38 - 02-ТП-ОТ-ул. Ефимова, 16 | подающий | 80 | 21 | 1980 |  |
| 02-КВР-ТК-42 - 02-ТП-ОТ-ул. Ефимова, 10а | подающий | 80 | 21 | 1980 |  |
| 02-КВР-ТК-11_1 - 02-ТП-ОТ-ул. Победы, 50 | подающий | 100 | 11,5 | 1965 |  |
| 02-БКВ-4_ОТ_1 - 02-КВР-ТК-32_2 | подающий | 100 | 19 | 1984 |  |
| 19-КВР-ТК-УТ-23 - 19-ИП-15 | подающий | 100 | 20 | 1959 |  |
| 02-КВР-ТК-24_1 - 02-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 14а | подающий | 100 | 14 | 1975 |  |
| 02-ИП-4_ОТ_2 - 02-ИП-5_ОТ_2 | подающий | 100 | 42 | 1989 |  |
| 02-БКВ-36_ОТ_36 - 02-КВР-ТК-52 | подающий | 200 | 6,5 | 1975 |  |
| 02-КВР-ТК-19 - 02-БКВ-30_ОТ_3 | подающий | 100 | 10 | 1965 |  |
| 02-КВР-ТК-24_1 - 02-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 18 | подающий | 50 | 25 | 1975 |  |
| 19-КВР-ТК-УТ-26 - 19-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, зда- | подающий | 50 | 35 | 1959 |  |

| 02-КВР-ТК-14_2 - 02-ТП-ОТ-ул. Ефимова, 4_2 | подающий | 100 | 26 | 1995 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-ИП-2_ОТ_2 - 02-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 7 Ро- | подающий | 150 | 13 | 1989 |
| 02-КВР-ТК-15 - 02-КВР-ТК-12_2 | подающий | 80 | 12 | 1965 |
| 02-КВР-ТК-2_1 - 02-ТП-ОТ-ул. Ефимова, 17 | подающий | 80 | 17 | 1980 |
| 02-ИП-7_ОТ_2 - 02-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 7Б | подающий | 80 | 23 | 1989 |
| 02-КВР-ТК-27_3 - 02-КВР-ТК-28 | подающий | 125 | 15 | 1992 |
| 02-КВР-ТК-19 - 02-ТП-ОТ-ул. Победы, 54а гараж | подающий | 80 | 10 | 1965 |
| 19-КВР-ТК-17 - 19-БКВ-15 | подающий | 100 | 18 | 1992 |
| 02-КВР-ТК-29_2 - 02-ТП-ОТ-ул. Ефимова, 40/2_1 | подающий | 70 | 10 | 1959 |
| 19-ИП-18 - 19-КВР-ТК-19 | подающий | 150 | 10 | 1989 |
| 02-КВР-ТК-3_2 - 02-ИП-1_ОТ_2 | подающий | 100 | 13 | 1959 |
| 19-КВР-ТК-УТ-24 - 19-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 2 | подающий | 100 | 13 | 1959 |
| 19-КВР-ТК-УТ-27 - 19-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 4 | подающий | 100 | 13 | 1959 |
| 02-КВР-ТК-2_1 - 02-КВР-ТК-3_1 | подающий | 125 | 10 | 1986 |
| 02-КВР-ТК-УТ-1_2 - 02-КВР-ТК-УТ-2 | подающий | 100 | 10 | 1980 |
| 02-КВР-ТК-УТ-3 - 02-КВР-ТК-УТ-4 | подающий | 70 | 17 | 1986 |
| 02-КВР-ТК-9_2 - 02-ТП-ОТ-ул. Ефимова, 2 | подающий | 100 | 15 | 1992 |
| 02-КВР-ТК-27_3 - 02-ТП-ОТ-ул. Ефимова, 40 | подающий | 100 | 15 | 1992 |
| 02-БКВ-40_ОТ_3 - 02-КВР-ТК-56 | подающий | 80 | 10 | 1975 |
| 02-БКВ-2_ОТ_3 - 02-ТП-ОТ-ДезоКамера | подающий | 80 | 7 | 1959 |
| 02-КВР-ТК-1а - 02-БКВ-7_ОТ_1 | подающий | 80 | 18 | 1992 |
| 19-КВР-ТК-16 - 19-ТП-ОТ-ул. Победы, 21 | подающий | 80 | 11,35 | 1980 |
| 02-КВР-ТК-30_2 - 02-ТП-ОТ-ул. Ефимова, 40/2_2 | подающий | 100 | 12 | 1965 |
| 02-БКВ-6_ОТ_1 - 02-ТП-ОТ-ул. Ефимова, 12 | подающий | 100 | 12 | 1989 |
| 19-КВР-ТК-17 - 19-БКВ-16 | подающий | 150 | 10 | 1975 |
| 02-КВР-ТК-20_1 - 02-ТП-ОТ-ул. Победы, 54/1 | подающий | 150 | 5 | 1975 |
| 19-КВР-ТК-5а - 02-ИП-4_ОТ_2 | подающий | 100 | 15 | 1975 |
| 02-КВР-ТК-21_1 - 02-ТП-ОТ-ул. Победы, 37а | подающий | 100 | 15 | 1995 |
| 02-КВР-ТК-30_2 - 02-КВР-ТК-30а | подающий | 100 | 10 | 1959 |
| 02-КВР-ТК-16_2 - 02-ТП-ОТ-ул. Революции, 33 | подающий | 80 | 10 | 1980 |
| 02-КВР-ТК-3_1 - 02-КВР-ТК-40 | подающий | 50 | 34 | 1998 |
| 19-КВР-ТК-УТ-31 - 19-ИП-10 | подающий | 80 | 16 | 1975 |
| 02-БКВ-1_ОТ_1 - 02-БКВ-6_ОТ_1 | подающий | 70 | 9 | 1975 |
| 02-КВР-ТК-55 - 02-ТП-ОТ-ул. Советская, магазин | подающий | 80 | 12 | 1989 |
| "Меркурий" |  |  |  |  |
| 02-КВР-ТК-25_1 - 02-ТП-ОТ-ул. 50 лет Октября, 12а | подающий | 80 | 10 | 1959 |
| 02-КВР-ТК-10_2 - 02-ТП-ОТ-ул. Победы, 31 | подающий | 80 | 8 | 1980 |

6. Мероприятия, направленные на обеспечение надежности и безопасности объектов теплоснабжения

Схемой предусматривается интегральный комплекс физической защиты территории объектов (таблица 6.1,6.2).

Таблица 6.1. Мероприятия, направленные на повышение антитеррористической защищенности

| № п/п | Наименование мероприятия | Эффект от реализации мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016г | 2017г | 2018г | Всего |
| 1 | Установка систем видеонаблюдения на котельных: №3, Тобольская, №2, ж/д 1, ж/д 2, №3Т, №4Т, №5Т; ЦТП-1,4,5,6,7 | Повышение надежности теплоснабжения, повышение антитеррористической защищенности объектов теплоснабжения | Собственные средства предприятия | 0 | 0 | 1750 | 1750 |
|  |  |  | Итого | 0 | 0 | 1750 | 1750 |

Таблица 6.2. Мероприятия, направленные на предупреждение развитий чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Эффект от реализации мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016г | 2017г | 2018г | Всего |
| 1 | Установка противопожарной сигнализации на котельных: №3, №2, шк.№7, Тобольская; шк.№16, ж/д №1,2; №3Т, №4Т, №5Т; ЦТП-1,4,5,6,7; РЭБ | Повышение надежности теплоснабжения, предупреждение развитий чрезвычайных ситуаций | Собственные средства предприятия | 0 | 0 | 1532 | 1532 |
|  |  |  | Итого | 0 | 0 | 1532 | 1532 |

7. Мероприятия, направленные на обеспечение экологической безопасности

Схемой предусматривается оснащение золоулавливающими установками котельных: №5Т пос. Тайжина, №2, ж/д №2 с целью выполнения требований природоохранного законодательства РФ (таблица 6.3.).

Таблица 7.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Эффект от реализации мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016г | 2017г | 2018г | Всего |
| 1 | Оснащение золоулавливающими установками котельных: №5Т пос. Тайжина, №2, ж/д №2 | Выполнение требований природоохранного законодательства РФ | Собственные средства предприятия | 0 | 0 | 499 | 499 |
|  |  |  | Итого | 0 | 0 | 499 | 499 |

8.Перспективные топливные балансы

В таблице 8.1 представлены прогнозные значения отпуска тепловой энергии и потребления топлива источниками тепловой энергии в целом по городскому округу

|  | Общий нормативный | в т.ч. нормативный |
| --- | --- | --- |
| Энергоисточники | запас основного и резерв- | эксплуатационный |
|  | ного топлива, тыс. тонн | запас топлива, тыс. тонн |
|  | уголь | уголь |
| Котельная школы № 7 | 0,069 | 0,060 |
| Котельная школы № 16 | 0,062 | 0,054 |
| Котельная БиС | 0,340 | 0,293 |
| Котельная ж/д № 1 | 0,181 | 0,156 |
| Котельная ж/д № 2 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 3Т | 0,834 | 0,718 |
| Котельная № 4Т | 0,511 | 0,440 |
| Котельная № 5Т | 0,580 | 0,500 |
| Итого: | 2,597 | 2,237 |

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

9.1.Общие положения

В таблице 8.1 приведены мероприятия развития системы теплоснабжения городского округа до 2029 года с проиндексированными капитальными затратами, разработанные на основании принятых решений.

Таблица 8.1. Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2029г. с проиндексированными кап. затратами, указанными в ценах соответствующих лет, в тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Эффект от реализации мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016г | 2017г | 2018г | Всего |
| 1 | Строительство ПНС на магистрали ЮК ГРЭС-Осинники | Повышение качества теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | Собственные средства предприятия | 934 | 19894 | 26450 | 47278 |
| 2 | Строительство теплопровода от тепломагистрали ЮК ГРЭС-Осинники до нового ЦТП в зоне действия котельных №2,3 | Повышение качества теплоснабжения, расширение зоны действия источника тепловой энергии (ЮК ГРЭС) с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | Собственные средства предприятия | 762 | 1065 | 0 | 1827 |
| 3 | Строительство нового ЦТП для обеспечения существующей и перспективной нагрузки в зоне действия котельных №2,3 | Повышение качества теплоснабжения, расширение зоны действия источника тепловой энергии (ЮК ГРЭС) с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | Собственные средства предприятия | 185 | 20090 | 13737 | 34012 |
| 4 | Реконструкция квартальной сети для обеспечения гидравлического режима в зоне действия нового ЦТП в районе котельных №2,3(ПИР) | Повышение качества теплоснабжения, расширение зоны действия источника тепловой энергии (ЮК ГРЭС) с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | Собственные средства предприятия | 706 | 609 | 0 | 1315 |
| 5 | Восстановление циркуляционных трубопроводов сетей ГВС | Повышение качества горячего водоснабжения потребителей, снижение потребления воды | Собственные средства предприятия | 1787 | 0 | 0 | 1787 |
| 6 | Оснащение золоулавливающими установками котельных: №5Т пос. Тайжина, №2, ж/д №2 | Выполнение требований природоохранного законодательства РФ | Собственные средства предприятия | 0 | 0 | 499 | 499 |
| 7 | Установка противопожарной сигнализации на котельных: №3, №2, шк.№7, Тобольская; шк.№16, ж/д №1,2; №3Т, №4Т, №5Т; ЦТП-1,4,5,6,7; РЭБ | Повышение надежности теплоснабжения, предупреждение развитий чрезвычайных ситуаций | Собственные средства предприятия | 0 | 0 | 1532 | 1532 |
| 8 | Установка систем видеонаблюдения на котельных: №3, Тобольская, №2, ж/д 1, ж/д 2, №3Т, №4Т, №5Т; ЦТП-1,4,5,6,7 | Повышение надежности теплоснабжения, повышение антитеррористической защищенности объектов теплоснабжения | Собственные средства предприятия | 0 | 0 | 1750 | 1750 |
| 9 | Актуализация схемы теплоснабжения на 2019год | Выполнение требований ФЗ «О теплоснабжении» | Собственные средства предприятия | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | Итого | 4374 | 41658 | 44068 | 90100 |